## Conduto em Série (Equivalente)
Rede equivalente
Tubos | L (m) | a (m/s) | Diâmetro (m) | Area (m²) | f
1 | 5235 | 386.55 | 0.1114 | 0.0097468 | 0.027452 | T PVC BIAX PN 16 DN 100 |  |  |  |  | 0
2 | 5400 | 752.1 | 0.0854 | 0.005728 | 0.026926 | T PEAD PE 80 PN 16 DI 85,4mm |  |  |  |  | 0
3 | 1952.54 | 610.32 | 0.0728 | 0.0041625 | 0.02684 | T PVC PBA CL-20 DN 75 |  |  |  |  | 0
0
Total= | 12587.54 |  |  | Número de Trechos = |  | 150 | Comprimento de cada trecho (Delta X) = |  | 83.9169 | m | 0
0
Objetivo: queremos 150 tramos para análise | [6 empty] | Condição de Estabilidade e Convergência do Método das Características |  |  |  | 0
Delta t= | 0.15948 | segundos | OK, pela Condição de Estabilidade de Courant. |  |  |  | Condição de Courant - Friedrics (chs) - Lewy (Condição de CFL): |  |  |  | 0
[7 empty] | Delta t <= Delta X / Cereridade = | 0.15948 | segundos |  | 0
0
Celeridade Equivalente (m/s) | [10 empty] | 0
0
Cele equiv= | 526.1913 | [9 empty] | 0
0
Diâmetro Equivalente (m) | [10 empty] | 0
0
D equiv = | 0.09185 | [9 empty] | 0
0
0
Coeficiente de Atrito Equivalente (adimensional)
Coef equiv= | 0.034283

## Equação de bombas
| Nota: exemplo da PNB 591/77 Caso II |  |  |  |  | #REF!
| Calculo da curva da bomba dos pontos A1, B1 e C1 |  |  |  |  | 0
| H= A1 x N^2 + B1 x N x Q + C1 x Q^2 |  |  |  |  | 0
0
Numeros de pontos | Pontos da curva | Altura manometrica |  |  |  | #VALUE!
| Vazao (m3/s) | (m) | Conferindo |  |  | #VALUE!
1 | 0 | 180 | 180 | Nota: a primeira tem que ter vazao zero. |  | 0
2 | 0.002111 | 120 | 120 | Próximo ao Ponto de trabalho
3 | 0.002667 | 80 | 80
80
| A1= | 180
| C1= | -16317921.8178
| B1= | 6024.5844
Obtido nos calculos
Curva está correta
Note on G15: Plinio Tomaz:

## Caso I Streeter (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
Curva da bomba obtem-se A, B, C | [14 empty] | Para 3 tramos |  | Condiçoes de contorno: bomba no inicio e reservatorio a jusante | [13 empty] | Modelo do Streer livro Mecanica dos fluidos |  |  |  | Nota_ c= coefC
|  |  |  | Nota: teoria da pagina 530 do livro Mecanica dos Fluidos do Streeter |  |  |  | Exemplo da Tigre |  | Entrada de dados |  |  |  |  | N=4 (bomba+tramo1+tramo 2+reservatorio) |  | ] | [19 empty] | 1 | [5 empty] | tramo | 2 | [5 empty] | tramo | 4 | [5 empty] | reservatorio | 4 | condiçao de contorno
Coef. A | Coef. B | Coef. C | Carga | Vazao | Momento de | RPM | RPS | Velocidade | Rendimento | Rend. | rend | Potencia | Potencia | Perda de | Numero | Compr | Delta x | Diametro | Area | Coef de | Coef. | Carga na secçao | Carga na seçcao | Cota superficie livre |  | Celeridade | Coeficiente | Unidade | Variaçao do | Tempo | Variaçao |  | Coeficiente | Bomba | Coeficiente
curva bomba | curva bomba | curva bomba | manometrica |  | Inercia motor-bomba I* |  |  | angular wo | motor | bomba | total | da bomba | da bomba Wo | carga total | de pontos | adutora | L/3 | adutora | seçcao S | atrifo f | B | de entrada das bombas He | saida das bombas Hs | no reserv superior ZG | Kb | a | R | de tempo | tempo DT |  | da rotaçao AlfaP |  | P2 | Qp | P1 | Q | H | HCP | HCM | H1 | Q1 |  | Q | H | HCP | HCM | H1 | Q1 |  | Q | H | HCP | HCM | H1 | Q1 |  | Q | H | HCP | HCM | H1 | Q1
|  |  | (m) | (m3/s) | do conjunto (kgfxm 2) |  | rps | rad/s |  |  |  | (HP) | (kgxm/s) | Delta H (m) | N | (m) |  | (m) | (m2) | (adim) | (adim) | (m) | (m) | (m) |  | (m/s) |  | (s) |  | (s) | rps | b^2 - 4ac | c |  | b
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 |  | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2.0346 | -0.46259 | 0.9 | -0.42926 | 0.9 | 66.9 |  | -14.2185 | 66.9 | 0.9 |  | 0.9 | 65.9333 | 147.0519 | -15.1852 | 65.9333 | 0.9 |  | 0.9 | 64.9667 | 146.0852 | -16.1519 | 64.9667 | 0.9 |  | 0.9 | 64 | 145.1185 | 0 | 64 | 0.9
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.93428 | 1.7888 | -0.41256 | 0.85487 | -0.37227 | 0.85487 | 66.9 |  | -14.2185 | 66.9 | 0.9 |  | 0.9 | 65.9333 | 147.0519 | -15.1852 | 65.9333 | 0.9 |  | 0.9 | 64.9667 | 146.0852 | -16.1519 | 64.9667 | 0.9 |  | 0.9 | 64 | 145.1185 | 0 | 64 | 0.9
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.87667 | 1.5899 | -0.3715 | 0.79161 | -0.32231 | 0.79161 | 66.9 |  | -14.2185 | 62.8324 | 0.85487 |  | 0.9 | 65.9333 | 139.0112 | -15.1852 | 61.913 | 0.8554 |  | 0.9 | 64.9667 | 138.138 | -16.1519 | 60.9931 | 0.85591 |  | 0.9 | 64 | 137.2637 | 0 | 64 | 0.81285
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.82574 | 1.4288 | -0.33785 | 0.73673 | -0.27815 | 0.73673 | 62.8324 |  | -14.312 | 57.0373 | 0.79161 |  | 0.8554 | 61.913 | 127.6388 | -15.2776 | 56.1806 | 0.79282 |  | 0.85591 | 60.9931 | 126.8886 | -8.4752 | 59.2067 | 0.75092 |  | 0.81285 | 64 | 126.2157 | 0 | 64 | 0.69028
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.78041 | 1.298 | -0.31024 | 0.68908 | -0.23885 | 0.68908 | 57.0373 |  | -14.5275 | 51.8752 | 0.73673 |  | 0.79282 | 56.1806 | 117.6301 | -7.8023 | 54.9139 | 0.69583 |  | 0.75092 | 59.2067 | 117.0523 | 2.353 | 59.7026 | 0.63629 |  | 0.69028 | 64 | 116.5691 | 0 | 64 | 0.58325
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 5 | 1 | 0.7398 | 1.0433 | -0.25047 | 0.61253 | -0.20363 | 0.61253 | 51.8752 |  | -7.2244 | 54.8831 | 0.68908 |  | 0.69583 | 54.9139 | 116.424 | 2.8361 | 59.6301 | 0.63012 |  | 0.63629 | 59.7026 | 115.9502 | 11.8368 | 63.8935 | 0.57756 |  | 0.58325 | 64 | 115.5521 | 0 | 64 | 0.57196
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 6 | 1.2 | 0.70321 | 0.74359 | -0.17851 | 0.51711 | -0.1719 | 0.51711 | 54.8831 |  | 3.31 | 58.5187 | 0.61253 |  | 0.63012 | 59.6301 | 113.2797 | 12.2349 | 62.7573 | 0.56054 |  | 0.57756 | 63.8935 | 112.9047 | 12.8383 | 62.8715 | 0.55511 |  | 0.57196 | 64 | 112.537 | 0 | 64 | 0.53851
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 7 | 1.4 | 0.67006 | 0.48217 | -0.11542 | 0.41877 | -0.14316 | 0.41877 | 58.5187 |  | 12.6099 | 59.2176 | 0.51711 |  | 0.56054 | 62.7573 | 105.5062 | 13.2061 | 59.3562 | 0.51203 |  | 0.55511 | 62.8715 | 105.1934 | 15.8091 | 60.5012 | 0.49585 |  | 0.53851 | 64 | 104.8999 | 0 | 64 | 0.45378
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 8 | 1.6 | 0.6399 | 0.39551 | -0.095454 | 0.37295 | -0.117 | 0.37295 | 59.2176 |  | 13.519 | 51.2634 | 0.41877 |  | 0.51203 | 59.3562 | 88.7985 | 16.1025 | 52.4505 | 0.40328 |  | 0.49585 | 60.5012 | 88.6044 | 23.3458 | 55.9751 | 0.36202 |  | 0.45378 | 64 | 88.448 | 0 | 64 | 0.27125
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 9 | 1.8 | 0.61234 | 0.28218 | -0.068378 | 0.31215 | -0.093103 | 0.31215 | 51.2634 |  | 16.2966 | 49.9111 | 0.37295 |  | 0.40328 | 52.4505 | 83.3596 | 23.5022 | 53.4309 | 0.33206 |  | 0.36202 | 55.9751 | 83.228 | 39.6398 | 61.4339 | 0.2418 |  | 0.27125 | 64 | 83.1582 | 0 | 64 | 0.21256
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 10 | 2 | 0.58705 | 0.08826 | -0.020798 | 0.18413 | -0.071177 | 0.18413 | 49.9111 |  | 23.6338 | 51.7688 | 0.31215 |  | 0.33206 | 53.4309 | 79.7876 | 39.7096 | 59.7486 | 0.22233 |  | 0.2418 | 61.4339 | 79.7286 | 44.8957 | 62.3121 | 0.19323 |  | 0.21256 | 64 | 79.684 | 0 | 64 | 0.17401
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 11 | 2.2 | 0.56377 | -0.26992 | 0.06813 | 0 | -0.050989 | 0 | 51.7688 |  | 39.7685 | 56.3646 | 0.18413 |  | 0.22233 | 59.7486 | 72.9201 | 44.9403 | 58.9302 | 0.15522 |  | 0.19323 | 62.3121 | 72.8914 | 48.3521 | 60.6218 | 0.13613 |  | 0.17401 | 64 | 72.8693 | 0 | 64 | 0.098403
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 12 | 2.4 | 0.54227 | -0.40997 | 0.10275 | 0 | -0.032342 | 0 | 56.3646 |  | 44.969 | 44.969 | 0 |  | 0.15522 | 58.9302 | 44.969 | 48.3742 | 46.6716 | -0.01889 |  | 0.13613 | 60.6218 | 44.9694 | 55.1423 | 50.0559 | -0.056433 |  | 0.098403 | 64 | 44.9732 | 0 | 64 | -0.2111
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 13 | 2.6 | 0.52234 | -0.51034 | 0.12764 | 0 | -0.015065 | 0 | 44.969 |  | 48.3738 | 48.3738 | 0 |  | -0.01889 | 46.6716 | 48.3738 | 55.1385 | 51.7562 | -0.037527 |  | -0.056433 | 50.0559 | 48.3755 | 82.9736 | 65.6745 | -0.19193 |  | -0.2111 | 64 | 48.4195 | 0 | 64 | -0.17286
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 14 | 2.8 | 0.50383 | -0.67189 | 0.16797 | 0 | 0.00098782 | 0 | 48.3738 |  | 55.1368 | 55.1368 | 0 |  | -0.037527 | 51.7562 | 55.1368 | 82.9296 | 69.0332 | -0.15418 |  | -0.19193 | 65.6745 | 55.1652 | 79.5449 | 67.355 | -0.13524 |  | -0.17286 | 64 | 55.187 | 0 | 64 | -0.097779
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 15 | 3 | 0.48658 | -1.2381 | 0.30958 | 0 | 0.015941 | 0 | 55.1368 |  | 82.9013 | 82.9013 | 0 |  | -0.15418 | 69.0332 | 82.9013 | 79.523 | 81.2122 | 0.01874 |  | -0.13524 | 67.355 | 82.9008 | 72.8016 | 77.8512 | 0.056025 |  | -0.097779 | 64 | 82.8971 | 0 | 64 | 0.20966
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 16 | 3.2 | 0.47048 | -1.196 | 0.29923 | 0 | 0.029905 | 0 | 82.9013 |  | 79.5235 | 79.5235 | 0 |  | 0.01874 | 81.2122 | 79.5235 | 72.8053 | 76.1644 | 0.037268 |  | 0.056025 | 77.8512 | 79.5218 | 45.1554 | 62.3386 | 0.19065 |  | 0.20966 | 64 | 79.4784 | 0 | 64 | 0.17173
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 17 | 3.4 | 0.45541 | -1.0865 | 0.27209 | 0 | 0.042974 | 0 | 79.5235 |  | 72.807 | 72.807 | 0 |  | 0.037268 | 76.1644 | 72.807 | 45.1987 | 59.0029 | 0.15316 |  | 0.19065 | 62.3386 | 72.779 | 48.5568 | 60.6679 | 0.13437 |  | 0.17173 | 64 | 72.7575 | 0 | 64 | 0.097163
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 18 | 3.6 | 0.44127 | -0.56932 | 0.14309 | 0 | 0.055232 | 0 | 72.807 |  | 45.2267 | 45.2267 | 0 |  | 0.15316 | 59.0029 | 45.2267 | 48.5783 | 46.9025 | -0.018593 |  | 0.13437 | 60.6679 | 45.2272 | 55.2538 | 50.2405 | -0.055622 |  | 0.097163 | 64 | 45.2308 | 0 | 64 | -0.20824
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 19 | 3.8 | 0.42799 | -0.65122 | 0.16392 | 0 | 0.066752 | 0 | 45.2267 |  | 48.5779 | 48.5779 | 0 |  | -0.018593 | 46.9025 | 48.5779 | 55.2501 | 51.914 | -0.037014 |  | -0.055622 | 50.2405 | 48.5795 | 82.7174 | 65.6485 | -0.18938 |  | -0.20824 | 64 | 48.6223 | 0 | 64 | -0.17061
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 20 | 4 | 0.41548 | -0.79588 | 0.20048 | 0 | 0.077598 | 0 | 48.5779 |  | 55.2485 | 55.2485 | 0 |  | -0.037014 | 51.914 | 55.2485 | 82.6746 | 68.9615 | -0.15214 |  | -0.18938 | 65.6485 | 55.2761 | 79.3429 | 67.3095 | -0.13351 |  | -0.17061 | 64 | 55.2974 | 0 | 64 | -0.096554
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 21 | 4.2 | 0.40368 | -1.3418 | 0.33739 | 0 | 0.087829 | 0 | 55.2485 |  | 82.647 | 82.647 | 0 |  | -0.15214 | 68.9615 | 82.647 | 79.3217 | 80.9843 | 0.018447 |  | -0.13351 | 67.3095 | 82.6466 | 72.6915 | 77.669 | 0.055225 |  | -0.096554 | 64 | 82.6429 | 0 | 64 | 0.20684
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 22 | 4.4 | 0.39253 | -1.2894 | 0.32472 | 0 | 0.097494 | 0 | 82.647 |  | 79.3221 | 79.3221 | 0 |  | 0.018447 | 80.9843 | 79.3221 | 72.6951 | 76.0086 | 0.036762 |  | 0.055225 | 77.669 | 79.3204 | 45.4081 | 62.3643 | 0.18813 |  | 0.20684 | 64 | 79.2782 | 0 | 64 | 0.16951
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 23 | 4.6 | 0.38199 | -1.1716 | 0.29575 | 0 | 0.10664 | 0 | 79.3221 |  | 72.6967 | 72.6967 | 0 |  | 0.036762 | 76.0086 | 72.6967 | 45.4504 | 59.0736 | 0.15115 |  | 0.18813 | 62.3643 | 72.6695 | 48.7561 | 60.7128 | 0.13266 |  | 0.16951 | 64 | 72.6485 | 0 | 64 | 0.095954
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 24 | 4.8 | 0.37199 | -0.65264 | 0.16648 | 0 | 0.11531 | 0 | 72.6967 |  | 45.4776 | 45.4776 | 0 |  | 0.15115 | 59.0736 | 45.4776 | 48.7771 | 47.1274 | -0.018304 |  | 0.13266 | 60.7128 | 45.478 | 55.3625 | 50.4203 | -0.054834 |  | 0.095954 | 64 | 45.4816 | 0 | 64 | -0.20546
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 25 | 5 | 0.36251 | -0.72575 | 0.18525 | 0 | 0.12353 | 0 | 45.4776 |  | 48.7767 | 48.7767 | 0 |  | -0.018304 | 47.1274 | 48.7767 | 55.3589 | 52.0678 | -0.036515 |  | -0.054834 | 50.4203 | 48.7783 | 82.468 | 65.6231 | -0.18689 |  | -0.20546 | 64 | 48.82 | 0 | 64 | -0.16842
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 26 | 5.2 | 0.35349 | -0.8618 | 0.21976 | 0 | 0.13135 | 0 | 48.7767 |  | 55.3573 | 55.3573 | 0 |  | -0.036515 | 52.0678 | 55.3573 | 82.4263 | 68.8918 | -0.15016 |  | -0.18689 | 65.6231 | 55.3842 | 79.1462 | 67.2652 | -0.13182 |  | -0.16842 | 64 | 55.405 | 0 | 64 | -0.095361
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 27 | 5.4 | 0.34492 | -1.3947 | 0.35349 | 0 | 0.13879 | 0 | 55.3573 |  | 82.3994 | 82.3994 | 0 |  | -0.15016 | 68.8918 | 82.3994 | 79.1255 | 80.7624 | 0.018162 |  | -0.13182 | 67.2652 | 82.399 | 72.5842 | 77.4916 | 0.054447 |  | -0.095361 | 64 | 82.3955 | 0 | 64 | 0.2041
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 28 | 5.6 | 0.33675 | -1.3378 | 0.33978 | 0 | 0.14587 | 0 | 82.3994 |  | 79.1258 | 79.1258 | 0 |  | 0.018162 | 80.7624 | 79.1258 | 72.5877 | 75.8568 | 0.03627 |  | 0.054447 | 77.4916 | 79.1243 | 45.6542 | 62.3893 | 0.18567 |  | 0.2041 | 64 | 79.0831 | 0 | 64 | 0.16735
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 29 | 5.8 | 0.32895 | -1.217 | 0.31007 | 0 | 0.15263 | 0 | 79.1258 |  | 72.5893 | 72.5893 | 0 |  | 0.03627 | 75.8568 | 72.5893 | 45.6954 | 59.1423 | 0.14919 |  | 0.18567 | 62.3893 | 72.5627 | 48.9503 | 60.7565 | 0.13099 |  | 0.16735 | 64 | 72.5422 | 0 | 64 | 0.094775
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 30 | 6 | 0.32151 | -0.70048 | 0.18145 | 0 | 0.15908 | 0 | 72.5893 |  | 45.7219 | 45.7219 | 0 |  | 0.14919 | 59.1423 | 45.7219 | 48.9708 | 47.3463 | -0.018023 |  | 0.13099 | 60.7565 | 45.7223 | 55.4685 | 50.5954 | -0.054066 |  | 0.094775 | 64 | 45.7258 | 0 | 64 | -0.20275
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 31 | 6.2 | 0.3144 | -0.76872 | 0.19901 | 0 | 0.16524 | 0 | 45.7219 |  | 48.9704 | 48.9704 | 0 |  | -0.018023 | 47.3463 | 48.9704 | 55.465 | 52.2177 | -0.036029 |  | -0.054066 | 50.5954 | 48.9719 | 82.2251 | 65.5985 | -0.18447 |  | -0.20275 | 64 | 49.0125 | 0 | 64 | -0.16628
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 32 | 6.4 | 0.3076 | -0.89958 | 0.23222 | 0 | 0.17114 | 0 | 48.9704 |  | 55.4634 | 55.4634 | 0 |  | -0.036029 | 52.2177 | 55.4634 | 82.1845 | 68.824 | -0.14823 |  | -0.18447 | 65.5985 | 55.4897 | 78.9545 | 67.2221 | -0.13017 |  | -0.16628 | 64 | 55.5099 | 0 | 64 | -0.094197
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 33 | 6.6 | 0.30109 | -1.4226 | 0.36346 | 0 | 0.17679 | 0 | 55.4634 |  | 82.1583 | 82.1583 | 0 |  | -0.14823 | 68.824 | 82.1583 | 78.9342 | 80.5463 | 0.017885 |  | -0.13017 | 67.2221 | 82.1579 | 72.4795 | 77.3187 | 0.05369 |  | -0.094197 | 64 | 82.1545 | 0 | 64 | 0.20142
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 34 | 6.8 | 0.29484 | -1.3639 | 0.34927 | 0 | 0.18221 | 0 | 82.1583 |  | 78.9346 | 78.9346 | 0 |  | 0.017885 | 80.5463 | 78.9346 | 72.483 | 75.7088 | 0.03579 |  | 0.05369 | 77.3187 | 78.9331 | 45.8939 | 62.4135 | 0.18328 |  | 0.20142 | 64 | 78.893 | 0 | 64 | 0.16524
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 35 | 7 | 0.28885 | -1.2421 | 0.31931 | 0 | 0.1874 | 0 | 78.9346 |  | 72.4845 | 72.4845 | 0 |  | 0.03579 | 75.7088 | 72.4845 | 45.934 | 59.2093 | 0.14729 |  | 0.18328 | 62.4135 | 72.4586 | 49.1396 | 60.7991 | 0.12936 |  | 0.16524 | 64 | 72.4386 | 0 | 64 | 0.093626
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 36 | 7.2 | 0.2831 | -0.72996 | 0.19174 | 0 | 0.19239 | 0 | 72.4845 |  | 45.9599 | 45.9599 | 0 |  | 0.14729 | 59.2093 | 45.9599 | 49.1595 | 47.5597 | -0.01775 |  | 0.12936 | 60.7991 | 45.9603 | 55.5718 | 50.7661 | -0.053319 |  | 0.093626 | 64 | 45.9637 | 0 | 64 | -0.20011
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 37 | 7.4 | 0.27757 | -0.79514 | 0.2085 | 0 | 0.19718 | 0 | 45.9599 |  | 49.1592 | 49.1592 | 0 |  | -0.01775 | 47.5597 | 49.1592 | 55.5684 | 52.3638 | -0.035555 |  | -0.053319 | 50.7661 | 49.1607 | 81.9885 | 65.5746 | -0.18211 |  | -0.20011 | 64 | 49.2003 | 0 | 64 | -0.1642
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 38 | 7.6 | 0.27225 | -0.92242 | 0.24078 | 0 | 0.20179 | 0 | 49.1592 |  | 55.5669 | 55.5669 | 0 |  | -0.035555 | 52.3638 | 55.5669 | 81.9489 | 68.7579 | -0.14635 |  | -0.18211 | 65.5746 | 55.5925 | 78.7676 | 67.18 | -0.12856 |  | -0.1642 | 64 | 55.6122 | 0 | 64 | -0.093061
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 39 | 7.8 | 0.26714 | -1.4371 | 0.36991 | 0 | 0.20623 | 0 | 55.5669 |  | 81.9234 | 81.9234 | 0 |  | -0.14635 | 68.7579 | 81.9234 | 78.7478 | 80.3356 | 0.017616 |  | -0.12856 | 67.18 | 81.923 | 72.3774 | 77.1502 | 0.052953 |  | -0.093061 | 64 | 81.9197 | 0 | 64 | 0.19882
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 40 | 8 | 0.26221 | -1.3777 | 0.35551 | 0 | 0.2105 | 0 | 81.9234 |  | 78.7482 | 78.7482 | 0 |  | 0.017616 | 80.3356 | 78.7482 | 72.3808 | 75.5645 | 0.035323 |  | 0.052953 | 77.1502 | 78.7467 | 46.1275 | 62.4371 | 0.18095 |  | 0.19882 | 64 | 78.7076 | 0 | 64 | 0.16318
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 41 | 8.2 | 0.25746 | -1.2562 | 0.32556 | 0 | 0.21462 | 0 | 78.7482 |  | 72.3823 | 72.3823 | 0 |  | 0.035323 | 75.5645 | 72.3823 | 46.1666 | 59.2744 | 0.14543 |  | 0.18095 | 62.4371 | 72.357 | 49.3241 | 60.8406 | 0.12777 |  | 0.16318 | 64 | 72.3376 | 0 | 64 | 0.092504
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 42 | 8.4 | 0.25288 | -0.74919 | 0.19924 | 0 | 0.21859 | 0 | 72.3823 |  | 46.1918 | 46.1918 | 0 |  | 0.14543 | 59.2744 | 46.1918 | 49.3436 | 47.7677 | -0.017484 |  | 0.12777 | 60.8406 | 46.1922 | 55.6727 | 50.9324 | -0.052592 |  | 0.092504 | 64 | 46.1955 | 0 | 64 | -0.19754
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 43 | 8.6 | 0.24846 | -0.81222 | 0.21542 | 0 | 0.22242 | 0 | 46.1918 |  | 49.3433 | 49.3433 | 0 |  | -0.017484 | 47.7677 | 49.3433 | 55.6694 | 52.5063 | -0.035094 |  | -0.052592 | 50.9324 | 49.3447 | 81.7579 | 65.5513 | -0.17981 |  | -0.19754 | 64 | 49.3833 | 0 | 64 | -0.16217
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 44 | 8.8 | 0.24419 | -0.93678 | 0.24698 | 0 | 0.22612 | 0 | 49.3433 |  | 55.6679 | 55.6679 | 0 |  | -0.035094 | 52.5063 | 55.6679 | 81.7193 | 68.6936 | -0.14452 |  | -0.17981 | 65.5513 | 55.6928 | 78.5853 | 67.1391 | -0.12699 |  | -0.16217 | 64 | 55.7121 | 0 | 64 | -0.091954
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 45 | 9 | 0.24007 | -1.4441 | 0.3742 | 0 | 0.2297 | 0 | 55.6679 |  | 81.6944 | 81.6944 | 0 |  | -0.14452 | 68.6936 | 81.6944 | 78.5661 | 80.1302 | 0.017354 |  | -0.12699 | 67.1391 | 81.6941 | 72.2779 | 76.986 | 0.052236 |  | -0.091954 | 64 | 81.6908 | 0 | 64 | 0.19628
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 46 | 9.2 | 0.23608 | -1.3847 | 0.35975 | 0 | 0.23316 | 0 | 81.6944 |  | 78.5664 | 78.5664 | 0 |  | 0.017354 | 80.1302 | 78.5664 | 72.2811 | 75.4238 | 0.034867 |  | 0.052236 | 76.986 | 78.565 | 46.3552 | 62.4601 | 0.17868 |  | 0.19628 | 64 | 78.5269 | 0 | 64 | 0.16117
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 47 | 9.4 | 0.23223 | -1.2638 | 0.32994 | 0 | 0.2365 | 0 | 78.5664 |  | 72.2826 | 72.2826 | 0 |  | 0.034867 | 75.4238 | 72.2826 | 46.3933 | 59.3379 | 0.14362 |  | 0.17868 | 62.4601 | 72.2579 | 49.5041 | 60.881 | 0.12623 |  | 0.16117 | 64 | 72.2389 | 0 | 64 | 0.09141
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 48 | 9.6 | 0.2285 | -0.76236 | 0.20496 | 0 | 0.23974 | 0 | 72.2826 |  | 46.4179 | 46.4179 | 0 |  | 0.14362 | 59.3379 | 46.4179 | 49.5231 | 47.9705 | -0.017226 |  | 0.12623 | 60.881 | 46.4182 | 55.771 | 51.0946 | -0.051884 |  | 0.09141 | 64 | 46.4215 | 0 | 64 | -0.19503
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 49 | 9.8 | 0.22488 | -0.82377 | 0.22069 | 0 | 0.24287 | 0 | 46.4179 |  | 49.5228 | 49.5228 | 0 |  | -0.017226 | 47.9705 | 49.5228 | 55.7678 | 52.6453 | -0.034644 |  | -0.051884 | 51.0946 | 49.5242 | 81.5332 | 65.5287 | -0.17757 |  | -0.19503 | 64 | 49.5619 | 0 | 64 | -0.16019
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 50 | 10 | 0.22138 | -0.94607 | 0.25164 | 0 | 0.24591 | 0 | 49.5228 |  | 55.7664 | 55.7664 | 0 |  | -0.034644 | 52.6453 | 55.7664 | 81.4955 | 68.631 | -0.14273 |  | -0.17757 | 65.5287 | 55.7907 | 78.4075 | 67.0991 | -0.12547 |  | -0.16019 | 64 | 55.8095 | 0 | 64 | -0.090873
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 51 | 10.2 | 0.21798 | -1.4465 | 0.3771 | 0 | 0.24885 | 0 | 55.7664 |  | 81.4712 | 81.4712 | 0 |  | -0.14273 | 68.631 | 81.4712 | 78.3887 | 79.93 | 0.0171 |  | -0.12547 | 67.0991 | 81.4709 | 72.1806 | 76.8258 | 0.051537 |  | -0.090873 | 64 | 81.4677 | 0 | 64 | 0.1938
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 52 | 10.4 | 0.21469 | -1.3874 | 0.36269 | 0 | 0.25171 | 0 | 81.4712 |  | 78.3891 | 78.3891 | 0 |  | 0.0171 | 79.93 | 78.3891 | 72.1838 | 75.2865 | 0.034423 |  | 0.051537 | 76.8258 | 78.3877 | 46.5771 | 62.4824 | 0.17647 |  | 0.1938 | 64 | 78.3505 | 0 | 64 | 0.15922
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 53 | 10.6 | 0.2115 | -1.2676 | 0.33308 | 0 | 0.25448 | 0 | 78.3891 |  | 72.1852 | 72.1852 | 0 |  | 0.034423 | 75.2865 | 72.1852 | 46.6143 | 59.3998 | 0.14185 |  | 0.17647 | 62.4824 | 72.1612 | 49.6797 | 60.9205 | 0.12471 |  | 0.15922 | 64 | 72.1427 | 0 | 64 | 0.090342
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 54 | 10.8 | 0.2084 | -0.77181 | 0.20949 | 0 | 0.25716 | 0 | 72.1852 |  | 46.6383 | 46.6383 | 0 |  | 0.14185 | 59.3998 | 46.6383 | 49.6983 | 48.1683 | -0.016975 |  | 0.12471 | 60.9205 | 46.6387 | 55.8671 | 51.2529 | -0.051194 |  | 0.090342 | 64 | 46.6418 | 0 | 64 | -0.19259
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 55 | 11 | 0.20539 | -0.83188 | 0.22484 | 0 | 0.25978 | 0 | 46.6383 |  | 49.698 | 49.698 | 0 |  | -0.016975 | 48.1683 | 49.698 | 55.864 | 52.781 | -0.034205 |  | -0.051194 | 51.2529 | 49.6994 | 81.314 | 65.5067 | -0.17538 |  | -0.19259 | 64 | 49.7361 | 0 | 64 | -0.15826
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 56 | 11.2 | 0.20246 | -0.95222 | 0.25526 | 0 | 0.26231 | 0 | 49.698 |  | 55.8626 | 55.8626 | 0 |  | -0.034205 | 52.781 | 55.8626 | 81.2772 | 68.5699 | -0.14099 |  | -0.17538 | 65.5067 | 55.8863 | 78.234 | 67.0602 | -0.12397 |  | -0.15826 | 64 | 55.9046 | 0 | 64 | -0.089817
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 57 | 11.4 | 0.19962 | -1.4461 | 0.37906 | 0 | 0.26478 | 0 | 55.8626 |  | 81.2535 | 81.2535 | 0 |  | -0.14099 | 68.5699 | 81.2535 | 78.2157 | 79.7346 | 0.016852 |  | -0.12397 | 67.0602 | 81.2532 | 72.0857 | 76.6695 | 0.050856 |  | -0.089817 | 64 | 81.2501 | 0 | 64 | 0.19139
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 58 | 11.6 | 0.19685 | -1.3876 | 0.36474 | 0 | 0.26717 | 0 | 81.2535 |  | 78.216 | 78.216 | 0 |  | 0.016852 | 79.7346 | 78.216 | 72.0888 | 75.1524 | 0.03399 |  | 0.050856 | 76.6695 | 78.2147 | 46.7936 | 62.5041 | 0.17431 |  | 0.19139 | 64 | 78.1784 | 0 | 64 | 0.15731
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 59 | 11.8 | 0.19417 | -1.2689 | 0.33539 | 0 | 0.26951 | 0 | 78.216 |  | 72.0902 | 72.0902 | 0 |  | 0.03399 | 75.1524 | 72.0902 | 46.8299 | 59.46 | 0.14013 |  | 0.17431 | 62.5041 | 72.0668 | 49.8511 | 60.959 | 0.12324 |  | 0.15731 | 64 | 72.0487 | 0 | 64 | 0.089299
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 60 | 12 | 0.19155 | -0.77887 | 0.21318 | 0 | 0.27177 | 0 | 72.0902 |  | 46.8533 | 46.8533 | 0 |  | 0.14013 | 59.46 | 46.8533 | 49.8693 | 48.3613 | -0.016731 |  | 0.12324 | 60.959 | 46.8536 | 55.9609 | 51.4073 | -0.050522 |  | 0.089299 | 64 | 46.8567 | 0 | 64 | -0.1902
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 61 | 12.2 | 0.189 | -0.83779 | 0.22821 | 0 | 0.27398 | 0 | 46.8533 |  | 49.8689 | 49.8689 | 0 |  | -0.016731 | 48.3613 | 49.8689 | 55.9578 | 52.9134 | -0.033778 |  | -0.050522 | 51.4073 | 49.8703 | 81.1001 | 65.4852 | -0.17325 |  | -0.1902 | 64 | 49.9061 | 0 | 64 | -0.15637
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 62 | 12.4 | 0.18652 | -0.95637 | 0.25815 | 0 | 0.27613 | 0 | 49.8689 |  | 55.9565 | 55.9565 | 0 |  | -0.033778 | 52.9134 | 55.9565 | 81.0643 | 68.5104 | -0.13928 |  | -0.17325 | 65.4852 | 55.9796 | 78.0647 | 67.0222 | -0.12252 |  | -0.15637 | 64 | 55.9975 | 0 | 64 | -0.088787
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 63 | 12.6 | 0.18411 | -1.4441 | 0.38037 | 0 | 0.27823 | 0 | 55.9565 |  | 81.0412 | 81.0412 | 0 |  | -0.13928 | 68.5104 | 81.0412 | 78.0468 | 79.544 | 0.016611 |  | -0.12252 | 67.0222 | 81.0408 | 71.9931 | 76.517 | 0.050192 |  | -0.088787 | 64 | 81.0378 | 0 | 64 | 0.18903
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 64 | 12.8 | 0.18175 | -1.3861 | 0.36616 | 0 | 0.28027 | 0 | 81.0412 |  | 78.0471 | 78.0471 | 0 |  | 0.016611 | 79.544 | 78.0471 | 71.9961 | 75.0216 | 0.033568 |  | 0.050192 | 76.517 | 78.0458 | 47.0048 | 62.5253 | 0.1722 |  | 0.18903 | 64 | 78.0104 | 0 | 64 | 0.15544
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 65 | 13 | 0.17946 | -1.2687 | 0.3371 | 0 | 0.28226 | 0 | 78.0471 |  | 71.9974 | 71.9974 | 0 |  | 0.033568 | 75.0216 | 71.9974 | 47.0402 | 59.5188 | 0.13845 |  | 0.1722 | 62.5253 | 71.9745 | 50.0184 | 60.9965 | 0.1218 |  | 0.15544 | 64 | 71.9568 | 0 | 64 | 0.08828
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 66 | 13.2 | 0.17722 | -0.78435 | 0.21628 | 0 | 0.2842 | 0 | 71.9974 |  | 47.0631 | 47.0631 | 0 |  | 0.13845 | 59.5188 | 47.0631 | 50.0361 | 48.5496 | -0.016493 |  | 0.1218 | 60.9965 | 47.0634 | 56.0525 | 51.5579 | -0.049866 |  | 0.08828 | 64 | 47.0664 | 0 | 64 | -0.18788
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 67 | 13.4 | 0.17504 | -0.84225 | 0.23102 | 0 | 0.28609 | 0 | 47.0631 |  | 50.0358 | 50.0358 | 0 |  | -0.016493 | 48.5496 | 50.0358 | 56.0495 | 53.0427 | -0.03336 |  | -0.049866 | 51.5579 | 50.0371 | 80.8915 | 65.4643 | -0.17116 |  | -0.18788 | 64 | 50.0721 | 0 | 64 | -0.15453
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 68 | 13.6 | 0.17291 | -0.95919 | 0.26052 | 0 | 0.28794 | 0 | 50.0358 |  | 56.0482 | 56.0482 | 0 |  | -0.03336 | 53.0427 | 56.0482 | 80.8565 | 68.4524 | -0.13762 |  | -0.17116 | 65.4643 | 56.0708 | 77.8994 | 66.9851 | -0.12109 |  | -0.15453 | 64 | 56.0883 | 0 | 64 | -0.08778
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 69 | 13.8 | 0.17083 | -1.4409 | 0.38122 | 0 | 0.28974 | 0 | 56.0482 |  | 80.8339 | 80.8339 | 0 |  | -0.13762 | 68.4524 | 80.8339 | 77.8819 | 79.3579 | 0.016376 |  | -0.12109 | 66.9851 | 80.8336 | 71.9025 | 76.3681 | 0.049545 |  | -0.08778 | 64 | 80.8307 | 0 | 64 | 0.18673
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 70 | 14 | 0.1688 | -1.3836 | 0.36715 | 0 | 0.2915 | 0 | 80.8339 |  | 77.8822 | 77.8822 | 0 |  | 0.016376 | 79.3579 | 77.8822 | 71.9055 | 74.8938 | 0.033156 |  | 0.049545 | 76.3681 | 77.8809 | 47.2109 | 62.5459 | 0.17014 |  | 0.18673 | 64 | 77.8464 | 0 | 64 | 0.15362
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 71 | 14.2 | 0.16682 | -1.2676 | 0.33838 | 0 | 0.29321 | 0 | 77.8822 |  | 71.9068 | 71.9068 | 0 |  | 0.033156 | 74.8938 | 71.9068 | 47.2455 | 59.5761 | 0.13681 |  | 0.17014 | 62.5459 | 71.8844 | 50.1818 | 61.0331 | 0.12039 |  | 0.15362 | 64 | 71.8671 | 0 | 64 | 0.087285
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 72 | 14.4 | 0.16489 | -0.78878 | 0.21893 | 0 | 0.29489 | 0 | 71.9068 |  | 47.2678 | 47.2678 | 0 |  | 0.13681 | 59.5761 | 47.2678 | 50.1991 | 48.7335 | -0.016261 |  | 0.12039 | 61.0331 | 47.2681 | 56.1419 | 51.705 | -0.049227 |  | 0.087285 | 64 | 47.271 | 0 | 64 | -0.18561
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 73 | 14.6 | 0.163 | -0.84574 | 0.23342 | 0 | 0.29653 | 0 | 47.2678 |  | 50.1988 | 50.1988 | 0 |  | -0.016261 | 48.7335 | 50.1988 | 56.1391 | 53.1689 | -0.032953 |  | -0.049227 | 51.705 | 50.2001 | 80.6879 | 65.444 | -0.16913 |  | -0.18561 | 64 | 50.2342 | 0 | 64 | -0.15273
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 74 | 14.8 | 0.16115 | -0.96114 | 0.26251 | 0 | 0.29813 | 0 | 50.1988 |  | 56.1378 | 56.1378 | 0 |  | -0.032953 | 53.1689 | 56.1378 | 80.6537 | 68.3957 | -0.136 |  | -0.16913 | 65.444 | 56.1598 | 77.7379 | 66.9489 | -0.1197 |  | -0.15273 | 64 | 56.1769 | 0 | 64 | -0.086796
81 | 178.49 | -205.84 | 66.9 | 0.9 | 265 | 900 | 15 | 94.248 | 0.95 | 0.76 | 0.722 | 1111.9114 | 84394.072 | 2.9 | 4 | 600 | 200 | 1.2 | 1.131 | 0.1797 | 90.1317 | 0 | 66.9 | 64 | 0.35171 | 1000 | 1.1934 | 0.2 | 75 | 15 | 0.15934 | -1.4371 | 0.38173 | 0 | 0.2997 | 0 | 56.1378 |  | 80.6317 | 80.6317 | 0 |  | -0.136 | 68.3957 | 80.6317 | 77.7208 | 79.1762 | 0.016148 |  | -0.1197 | 66.9489 | 80.6314 | 71.8141 | 76.2227 | 0.048913 |  | -0.086796 | 64 | 80.6285 | 0 | 64 | 0.18449
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[28 empty] | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.71007
[28 empty] | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127.3983 | 63.6991 | -0.70673 |  | -0.71007 | 64 | 0.59608 | 0 | 64 | -0.70346
[28 empty] | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126.8022 | 63.4011 | -0.70343 |  | -0.70673 | 63.6991 | 0.59051 | 126.8134 | 63.7019 | -0.70021 |  | -0.70346 | 64 | 1.1756 | 0 | 64 | -0.69703
[28 empty] | #DIV/0! | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 126.2117 | 126.2117 | 0 |  | -0.70343 | 63.4011 | 126.2117 | 126.2282 | 126.22 | -9.1755e-05 |  | -0.70021 | 63.7019 | 126.2117 | 126.2445 | 126.2281 | -0.00018225 |  | -0.69703 | 64 | 126.2117 | 0 | 64 | 0.69023
[28 empty] | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 126.2117 |  | 126.2282 | 126.2282 | 0 |  | -9.1755e-05 | 126.22 | 126.2282 | 126.2445 | 126.2364 | -9.049e-05 |  | -0.00018225 | 126.2281 | 126.2282 | 2.3569 | 64.2926 | 0.68717 |  | 0.69023 | 64 | 125.6647 | 0 | 64 | 0.68416
[28 empty] | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 126.2282 |  | 126.2445 | 126.2445 | 0 |  | -9.049e-05 | 126.2364 | 126.2445 | 2.9204 | 64.5825 | 0.68413 |  | 0.68717 | 64.2926 | 125.686 | 2.8939 | 64.2899 | 0.68118 |  | 0.68416 | 64 | 125.1322 | 0 | 64 | 0.67825
[28 empty] | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 126.2445 |  | 3.479 | 3.479 | 0 |  | 0.68413 | 64.5825 | 3.479 | 3.4477 | 3.4633 | 0.00017365 |  | 0.68118 | 64.2899 | 3.479 | 3.4168 | 3.4479 | 0.00034499 |  | 0.67825 | 64 | 3.479 | 0 | 64 | -0.67147
[28 empty] | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 3.479 |  | 3.4477 | 3.4477 | 0 |  | 0.00017365 | 3.4633 | 3.4477 | 3.4168 | 3.4322 | 0.00017134 |  | 0.00034499 | 3.4479 | 3.4477 | 123.9829 | 63.7153 | -0.66866 |  | -0.67147 | 64 | 3.9813 | 0 | 64 | -0.6659
[28 empty] | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 3.4477 |  | 3.4168 | 3.4168 | 0 |  | 0.00017134 | 3.4322 | 3.4168 | 123.4494 | 63.4331 | -0.66587 |  | -0.66866 | 63.7153 | 3.9459 | 123.4896 | 63.7177 | -0.66316 |  | -0.6659 | 64 | 4.4708 | 0 | 64 | -0.66047
[28 empty] | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 3.4168 |  | 122.9202 | 122.9202 | 0 |  | -0.66587 | 63.4331 | 122.9202 | 122.9647 | 122.9425 | -0.00024686 |  | -0.66316 | 63.7177 | 122.9202 | 123.0086 | 122.9644 | -0.00049052 |  | -0.66047 | 64 | 122.9202 | 0 | 64 | 0.65371
[28 empty] | #DIV/0! | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 122.9202 |  | 122.9647 | 122.9647 | 0 |  | -0.00024686 | 122.9425 | 122.9647 | 123.0086 | 122.9867 | -0.00024366 |  | -0.00049052 | 122.9644 | 122.9647 | 5.5898 | 64.2772 | 0.65113 |  | 0.65371 | 64 | 122.4587 | 0 | 64 | 0.64859
[28 empty] | #DIV/0! | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 122.9647 |  | 123.0086 | 123.0086 | 0 |  | -0.00024366 | 122.9867 | 123.0086 | 6.0958 | 64.5522 | 0.64857 |  | 0.65113 | 64.2772 | 122.5066 | 6.0433 | 64.275 | 0.64607 |  | 0.64859 | 64 | 122.0085 | 0 | 64 | 0.6436
[28 empty] | #DIV/0! | 13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 123.0086 |  | 6.5978 | 6.5978 | 0 |  | 0.64857 | 64.5522 | 6.5978 | 6.5414 | 6.5696 | 0.00031238 |  | 0.64607 | 64.275 | 6.5978 | 6.4858 | 6.5418 | 0.00062083 |  | 0.6436 | 64 | 6.5978 | 0 | 64 | -0.63687
[28 empty] | #DIV/0! | 14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 6.5978 |  | 6.5414 | 6.5414 | 0 |  | 0.00031238 | 6.5696 | 6.5414 | 6.4858 | 6.5136 | 0.00030845 |  | 0.00062083 | 6.5418 | 6.5414 | 120.9182 | 63.7298 | -0.6345 |  | -0.63687 | 64 | 7.0219 | 0 | 64 | -0.63216
[28 empty] | #DIV/0! | 15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 6.5414 |  | 6.4858 | 6.4858 | 0 |  | 0.00030845 | 6.5136 | 6.4858 | 120.4377 | 63.4618 | -0.63214 |  | -0.6345 | 63.7298 | 6.9627 | 120.5012 | 63.732 | -0.62985 |  | -0.63216 | 64 | 7.4362 | 0 | 64 | -0.62757
[28 empty] | #DIV/0! | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 6.4858 |  | 119.9608 | 119.9608 | 0 |  | -0.63214 | 63.4618 | 119.9608 | 120.0277 | 119.9943 | -0.00037107 |  | -0.62985 | 63.732 | 119.9608 | 120.0938 | 120.0273 | -0.00073762 |  | -0.62757 | 64 | 119.9608 | 0 | 64 | 0.62088
[28 empty] | #DIV/0! | 17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 119.9608 |  | 120.0277 | 120.0277 | 0 |  | -0.00037107 | 119.9943 | 120.0277 | 120.0938 | 120.0608 | -0.00036654 |  | -0.00073762 | 120.0273 | 120.0277 | 8.4992 | 64.2635 | 0.6187 |  | 0.62088 | 64 | 119.5709 | 0 | 64 | 0.61655
[28 empty] | #DIV/0! | 18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 120.0277 |  | 120.0938 | 120.0938 | 0 |  | -0.00036654 | 120.0608 | 120.0938 | 8.956 | 64.5249 | 0.61653 |  | 0.6187 | 64.2635 | 119.6402 | 8.8827 | 64.2615 | 0.61442 |  | 0.61655 | 64 | 119.1897 | 0 | 64 | 0.61232
[28 empty] | #DIV/0! | 19 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 120.0938 |  | 9.4097 | 9.4097 | 0 |  | 0.61653 | 64.5249 | 9.4097 | 9.3333 | 9.3715 | 0.0004237 |  | 0.61442 | 64.2615 | 9.4097 | 9.2578 | 9.3337 | 0.00084238 |  | 0.61232 | 64 | 9.4097 | 0 | 64 | -0.60567
[28 empty] | #DIV/0! | 20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 9.4097 |  | 9.3333 | 9.3333 | 0 |  | 0.0004237 | 9.3715 | 9.3333 | 9.2578 | 9.2955 | 0.00041868 |  | 0.00084238 | 9.3337 | 9.3333 | 118.1526 | 63.7429 | -0.60367 |  | -0.60567 | 64 | 9.7682 | 0 | 64 | -0.6017
[28 empty] | #DIV/0! | 21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 9.3333 |  | 9.2578 | 9.2578 | 0 |  | 0.00041868 | 9.2955 | 9.2578 | 117.7177 | 63.4877 | -0.60167 |  | -0.60367 | 63.7429 | 9.6898 | 117.7998 | 63.7448 | -0.59973 |  | -0.6017 | 64 | 10.1191 | 0 | 64 | -0.5978
[28 empty] | #DIV/0! | 22 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 9.2578 |  | 117.2856 | 117.2856 | 0 |  | -0.60167 | 63.4877 | 117.2856 | 117.3705 | 117.3281 | -0.00047093 |  | -0.59973 | 63.7448 | 117.2856 | 117.4544 | 117.37 | -0.00093644 |  | -0.5978 | 64 | 117.2856 | 0 | 64 | 0.5912
[28 empty] | #DIV/0! | 23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 117.2856 |  | 117.3705 | 117.3705 | 0 |  | -0.00047093 | 117.3281 | 117.3705 | 117.4544 | 117.4125 | -0.0004655 |  | -0.00093644 | 117.37 | 117.3705 | 11.1315 | 64.251 | 0.58935 |  | 0.5912 | 64 | 116.956 | 0 | 64 | 0.58754
[28 empty] | #DIV/0! | 24 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 117.3705 |  | 117.4544 | 117.4544 | 0 |  | -0.0004655 | 117.4125 | 117.4544 | 11.546 | 64.5002 | 0.58752 |  | 0.58935 | 64.251 | 117.0425 | 11.456 | 64.2492 | 0.58573 |  | 0.58754 | 64 | 116.633 | 0 | 64 | 0.58396
[28 empty] | #DIV/0! | 25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 117.4544 |  | 11.958 | 11.958 | 0 |  | 0.58752 | 64.5002 | 11.958 | 11.8654 | 11.9117 | 0.00051334 |  | 0.58573 | 64.2492 | 11.958 | 11.7739 | 11.8659 | 0.0010209 |  | 0.58396 | 64 | 11.958 | 0 | 64 | -0.5774
[28 empty] | #DIV/0! | 26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 11.958 |  | 11.8654 | 11.8654 | 0 |  | 0.00051334 | 11.9117 | 11.8654 | 11.7739 | 11.8197 | 0.00050757 |  | 0.0010209 | 11.8659 | 11.8654 | 115.6442 | 63.7548 | -0.57571 |  | -0.5774 | 64 | 12.261 | 0 | 64 | -0.57404
[28 empty] | #DIV/0! | 27 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 11.8654 |  | 11.7739 | 11.7739 | 0 |  | 0.00050757 | 11.8197 | 11.7739 | 115.2486 | 63.5113 | -0.57402 |  | -0.57571 | 63.7548 | 12.1671 | 115.3458 | 63.7565 | -0.57238 |  | -0.57404 | 64 | 12.5581 | 0 | 64 | -0.57074
[28 empty] | #DIV/0! | 28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 11.7739 |  | 114.8554 | 114.8554 | 0 |  | -0.57402 | 63.5113 | 114.8554 | 114.9548 | 114.9051 | -0.00055142 |  | -0.57238 | 63.7565 | 114.8554 | 115.0531 | 114.9543 | -0.0010968 |  | -0.57074 | 64 | 114.8554 | 0 | 64 | 0.56423
[28 empty] | #DIV/0! | 29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 114.8554 |  | 114.9548 | 114.9548 | 0 |  | -0.00055142 | 114.9051 | 114.9548 | 115.0531 | 115.004 | -0.00054539 |  | -0.0010968 | 114.9543 | 114.9548 | 13.5245 | 64.2397 | 0.56268 |  | 0.56423 | 64 | 114.577 | 0 | 64 | 0.56115
[28 empty] | #DIV/0! | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 114.9548 |  | 115.0531 | 115.0531 | 0 |  | -0.00054539 | 115.004 | 115.0531 | 13.9024 | 64.4777 | 0.56113 |  | 0.56268 | 64.2397 | 114.6774 | 13.7988 | 64.2381 | 0.55962 |  | 0.56115 | 64 | 114.3036 | 0 | 64 | 0.55811
[28 empty] | #DIV/0! | 31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 115.0531 |  | 14.2781 | 14.2781 | 0 |  | 0.56113 | 64.4777 | 14.2781 | 14.1726 | 14.2254 | 0.00058563 |  | 0.55962 | 64.2381 | 14.2781 | 14.0681 | 14.1731 | 0.001165 |  | 0.55811 | 64 | 14.2781 | 0 | 64 | -0.55166
[28 empty] | #DIV/0! | 32 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 14.2781 |  | 14.1726 | 14.1726 | 0 |  | 0.00058563 | 14.2254 | 14.1726 | 14.0681 | 14.1203 | 0.00057939 |  | 0.001165 | 14.1731 | 14.1726 | 113.3587 | 63.7656 | -0.55023 |  | -0.55166 | 64 | 14.5339 | 0 | 64 | -0.54882
[28 empty] | #DIV/0! | 33 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 14.1726 |  | 14.0681 | 14.0681 | 0 |  | 0.00057939 | 14.1203 | 14.0681 | 112.9974 | 63.5327 | -0.5488 |  | -0.55023 | 63.7656 | 14.4276 | 113.1067 | 63.7671 | -0.54742 |  | -0.54882 | 64 | 14.7852 | 0 | 64 | -0.54603
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 1 | 2.495 | 0.38099 | 10170.2335 | 11.7574 | 0 | -22.129 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 64 | -0.71007
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 2 | 4.99 | 0.23532 | 6009.5843 | 4.4855 | 0 | -48.1291 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63.3983 | 31.6991 | -0.3517 |  | -0.71007 | 64 | -31.4011 |  | 64 | -1.0585
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 3 | 7.485 | 0.17023 | 5502.3753 | 2.3474 | 0 | -59.7465 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.5515 | 15.7758 | -0.17503 |  | -0.3517 | 31.6991 | 0.14762 | 125.7632 | 62.9554 | -0.69684 |  | -1.0585 | 64 | -30.2284 |  | 64 | -1.0455
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 4 | 9.98 | 0.13335 | -7373.4232 | -14.2988 | 0 | -66.3298 | 0 | 0 |  | 15.7392 | 31.515 | 0 |  | -0.17503 | 15.7758 | 0.036561 | 78.004 | 39.0203 | -0.43252 |  | -0.69684 | 62.9554 | 0.72713 | 155.8795 | 78.3033 | -0.8607 |  | -1.0455 | 64 | -13.5469 |  | 64 | -0.86037
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 5 | 12.475 | 0.1096 | -52080.9075 | -69.3024 | 0 | -70.5685 | 0 | 31.515 |  | 70.2754 | 77.7808 | 0 |  | -0.43252 | 39.0203 | 0.25982 | 115.7124 | 57.9861 | -0.64047 |  | -0.8607 | 78.3033 | 1.6112 | 154.9668 | 78.289 | -0.85073 |  | -0.86037 | 64 | 2.499 |  | 64 | -0.68235
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 6 | 14.9701 | 0.093036 | -105184.7458 | -134.3164 | 0 | -73.5256 | 0 | 77.7808 |  | 135.0175 | 115.2228 | 0 |  | -0.64047 | 57.9861 | 0.74935 | 133.8002 | 67.2748 | -0.73809 |  | -0.85073 | 78.289 | 2.4749 | 139.2343 | 70.8546 | -0.75866 |  | -0.68235 | 64 | 10.5271 |  | 64 | -0.59328
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 7 | 17.4651 | 0.08082 | -142941.8818 | -180.569 | 0 | -75.7062 | 0 | 115.2228 |  | 181.0981 | 133.15 | 0 |  | -0.73809 | 67.2748 | 1.3995 | 134.9675 | 68.1835 | -0.74096 |  | -0.75866 | 70.8546 | 3.1618 | 123.9075 | 63.5347 | -0.66983 |  | -0.59328 | 64 | 10.9561 |  | 64 | -0.58852
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 8 | 19.9601 | 0.071439 | -157750.0893 | -198.8654 | 0 | -77.3806 | 0 | 133.15 |  | 199.2788 | 134.3123 | 0 |  | -0.74096 | 68.1835 | 2.0547 | 128.0209 | 65.0378 | -0.69879 |  | -0.66983 | 63.5347 | 3.6973 | 116.1653 | 59.9313 | -0.62391 |  | -0.58852 | 64 | 7.7389 |  | 64 | -0.62421
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 9 | 22.4551 | 0.064009 | -155497.3523 | -196.3808 | 0 | -78.7067 | 0 | 134.3123 |  | 196.7127 | 127.4381 | 0 |  | -0.69879 | 65.0378 | 2.6375 | 120.8072 | 61.7223 | -0.65554 |  | -0.62391 | 59.9313 | 4.1618 | 115.7274 | 59.9446 | -0.6189 |  | -0.62421 | 64 | 4.6095 |  | 64 | -0.65893
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 10 | 24.9501 | 0.057979 | -146563.8253 | -185.7379 | 0 | -79.7829 | 0 | 127.4381 |  | 186.0102 | 120.2944 | 0 |  | -0.65554 | 61.7223 | 3.1503 | 117.048 | 60.0992 | -0.63184 |  | -0.6189 | 59.9446 | 4.619 | 118.8169 | 61.7179 | -0.63351 |  | -0.65893 | 64 | 3.3438 |  | 64 | -0.67297
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 11 | 27.4451 | 0.052988 | -138847.1764 | -176.5394 | 0 | -80.6739 | 0 | 120.2944 |  | 176.7668 | 116.5716 | 0 |  | -0.63184 | 60.0992 | 3.6268 | 116.7192 | 60.173 | -0.62737 |  | -0.63351 | 61.7179 | 5.0979 | 121.8336 | 63.4658 | -0.64758 |  | -0.67297 | 64 | 3.8702 |  | 64 | -0.66713
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 12 | 29.9401 | 0.048788 | -135362.9595 | -172.4553 | 0 | -81.4236 | 0 | 116.5716 |  | 172.6481 | 116.2495 | 0 |  | -0.62737 | 60.173 | 4.0965 | 118.0404 | 61.0684 | -0.6321 |  | -0.64758 | 63.4658 | 5.5984 | 123.0644 | 64.3314 | -0.65164 |  | -0.66713 | 64 | 5.2516 |  | 64 | -0.65181
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 13 | 32.4351 | 0.045204 | -135360.3246 | -172.5791 | 0 | -82.0632 | 0 | 116.2495 |  | 172.7446 | 117.5635 | 0 |  | -0.6321 | 61.0684 | 4.5733 | 119.2947 | 61.934 | -0.63641 |  | -0.65164 | 64.3314 | 6.1052 | 122.5728 | 64.339 | -0.6461 |  | -0.65181 | 64 | 6.6002 |  | 64 | -0.63684
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 14 | 34.9301 | 0.042112 | -136684.0834 | -174.2972 | 0 | -82.6152 | 0 | 117.5635 |  | 174.4409 | 118.8113 | 0 |  | -0.63641 | 61.934 | 5.0567 | 119.6697 | 62.3632 | -0.63581 |  | -0.6461 | 64.339 | 6.6033 | 121.2548 | 63.9291 | -0.63602 |  | -0.63684 | 64 | 7.4966 |  | 64 | -0.6269
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 15 | 37.4251 | 0.039415 | -137602.5044 | -175.5096 | 0 | -83.0966 | 0 | 118.8113 |  | 175.6354 | 119.1872 | 0 |  | -0.63581 | 62.3632 | 5.5391 | 119.2061 | 62.3726 | -0.63056 |  | -0.63602 | 63.9291 | 7.0861 | 119.9634 | 63.5248 | -0.62618 |  | -0.6269 | 64 | 7.9589 |  | 64 | -0.62177
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 16 | 39.9202 | 0.037043 | -137470.6369 | -175.4351 | 0 | -83.52 | 0 | 119.1872 |  | 175.5462 | 118.7316 | 0 |  | -0.63056 | 62.3726 | 6.0136 | 118.3433 | 62.1785 | -0.62314 |  | -0.62618 | 63.5248 | 7.554 | 119.1045 | 63.3293 | -0.61882 |  | -0.62177 | 64 | 8.2087 |  | 64 | -0.619
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 17 | 42.4152 | 0.03494 | -136501.3766 | -174.3342 | 0 | -83.8953 | 0 | 118.7316 |  | 174.4331 | 117.8799 | 0 |  | -0.62314 | 62.1785 | 6.477 | 117.4967 | 61.9869 | -0.61587 |  | -0.61882 | 63.3293 | 8.011 | 118.6633 | 63.3372 | -0.61384 |  | -0.619 | 64 | 8.4566 |  | 64 | -0.61625
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 18 | 44.9102 | 0.033063 | -135221.8396 | -172.8486 | 0 | -84.2303 | 0 | 117.8799 |  | 172.9371 | 117.044 | 0 |  | -0.61587 | 61.9869 | 6.9297 | 116.8633 | 61.8965 | -0.60985 |  | -0.61384 | 63.3372 | 8.4607 | 118.4274 | 63.444 | -0.61003 |  | -0.61625 | 64 | 8.8025 |  | 64 | -0.61241
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 19 | 47.4052 | 0.031377 | -134050.2211 | -171.4872 | 0 | -84.5312 | 0 | 117.044 |  | 171.567 | 116.4195 | 0 |  | -0.60985 | 61.8965 | 7.3735 | 116.4357 | 61.9046 | -0.60502 |  | -0.61003 | 63.444 | 8.9048 | 118.194 | 63.5494 | -0.60627 |  | -0.61241 | 64 | 9.2426 |  | 64 | -0.60753
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 20 | 49.9002 | 0.029855 | -133143.1906 | -170.4415 | 0 | -84.8028 | 0 | 116.4195 |  | 170.5137 | 115.9989 | 0 |  | -0.60502 | 61.9046 | 7.8104 | 116.1105 | 61.9604 | -0.60079 |  | -0.60627 | 63.5494 | 9.3435 | 117.8664 | 63.6049 | -0.60202 |  | -0.60753 | 64 | 9.7245 |  | 64 | -0.60218
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 21 | 52.3952 | 0.028474 | -132451.6824 | -169.6525 | 0 | -85.0494 | 0 | 115.9989 |  | 169.7182 | 115.6798 | 0 |  | -0.60079 | 61.9604 | 8.2411 | 115.7893 | 62.0152 | -0.59662 |  | -0.60202 | 63.6049 | 9.776 | 117.4477 | 63.6119 | -0.5973 |  | -0.60218 | 64 | 10.1983 |  | 64 | -0.59692
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 22 | 54.8902 | 0.027215 | -131850.7016 | -168.9691 | 0 | -85.2741 | 0 | 115.6798 |  | 169.0291 | 115.3645 | 0 |  | -0.59662 | 62.0152 | 8.6659 | 115.4253 | 62.0456 | -0.59224 |  | -0.5973 | 63.6119 | 10.2018 | 116.9883 | 63.5951 | -0.59239 |  | -0.59692 | 64 | 10.6406 |  | 64 | -0.59202
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 23 | 57.3852 | 0.026063 | -131240.5008 | -168.2706 | 0 | -85.4798 | 0 | 115.3645 |  | 168.3256 | 115.0067 | 0 |  | -0.59224 | 62.0456 | 9.0845 | 115.0201 | 62.0523 | -0.58767 |  | -0.59239 | 63.5951 | 10.6206 | 116.5362 | 63.5784 | -0.58756 |  | -0.59202 | 64 | 11.0524 |  | 64 | -0.58745
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 24 | 59.8802 | 0.025004 | -130583.2851 | -167.5117 | 0 | -85.6688 | 0 | 115.0067 |  | 167.5623 | 114.6079 | 0 |  | -0.58767 | 62.0523 | 9.4967 | 114.5981 | 62.0474 | -0.58304 |  | -0.58756 | 63.5784 | 11.0326 | 116.1141 | 63.5734 | -0.58293 |  | -0.58745 | 64 | 11.4463 |  | 64 | -0.58308
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 25 | 62.3752 | 0.024028 | -129890.1564 | -166.7062 | 0 | -85.843 | 0 | 114.6079 |  | 166.7529 | 114.1924 | 0 |  | -0.58304 | 62.0474 | 9.9024 | 114.1826 | 62.0425 | -0.57849 |  | -0.58293 | 63.5734 | 11.4381 | 115.7213 | 63.5797 | -0.5785 |  | -0.58308 | 64 | 11.8343 |  | 64 | -0.57877
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 26 | 64.8703 | 0.023125 | -129190.3208 | -165.8898 | 0 | -86.0041 | 0 | 114.1924 |  | 165.9331 | 113.7832 | 0 |  | -0.57849 | 62.0425 | 10.3017 | 113.7847 | 62.0432 | -0.57407 |  | -0.5785 | 63.5797 | 11.8375 | 115.3457 | 63.5916 | -0.5742 |  | -0.57877 | 64 | 12.2223 |  | 64 | -0.57447
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 27 | 67.3653 | 0.022288 | -128507.0296 | -165.0912 | 0 | -86.1536 | 0 | 113.7832 |  | 165.1314 | 113.3914 | 0 |  | -0.57407 | 62.0432 | 10.695 | 113.4038 | 62.0494 | -0.56977 |  | -0.5742 | 63.5916 | 12.231 | 114.9755 | 63.6032 | -0.56997 |  | -0.57447 | 64 | 12.6161 |  | 64 | -0.5701
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 28 | 69.8603 | 0.021509 | -127848.8235 | -164.3209 | 0 | -86.2926 | 0 | 113.3914 |  | 164.3584 | 113.0164 | 0 |  | -0.56977 | 62.0494 | 11.0825 | 113.0339 | 62.0582 | -0.56557 |  | -0.56997 | 63.6032 | 12.6187 | 114.5992 | 63.609 | -0.56573 |  | -0.5701 | 64 | 13.004 |  | 64 | -0.56579
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 29 | 72.3553 | 0.020782 | -127212.6195 | -163.5754 | 0 | -86.4223 | 0 | 113.0164 |  | 163.6104 | 112.6522 | 0 |  | -0.56557 | 62.0582 | 11.4642 | 112.6665 | 62.0653 | -0.56141 |  | -0.56573 | 63.609 | 13.0007 | 114.2229 | 63.6118 | -0.56152 |  | -0.56579 | 64 | 13.3861 |  | 64 | -0.56156
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 30 | 74.8503 | 0.020104 | -126589.8558 | -162.8445 | 0 | -86.5434 | 0 | 112.6522 |  | 162.8772 | 112.2904 | 0 |  | -0.56141 | 62.0653 | 11.8403 | 112.3002 | 62.0703 | -0.55729 |  | -0.56152 | 63.6118 | 13.377 | 113.8494 | 63.6132 | -0.55736 |  | -0.56156 | 64 | 13.7624 |  | 64 | -0.55738
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 31 | 77.3453 | 0.019468 | -125972.8147 | -162.1189 | 0 | -86.6569 | 0 | 112.2904 |  | 162.1496 | 111.9295 | 0 |  | -0.55729 | 62.0703 | 12.211 | 111.9357 | 62.0734 | -0.55322 |  | -0.55736 | 63.6132 | 13.7477 | 113.48 | 63.6139 | -0.55326 |  | -0.55738 | 64 | 14.1331 |  | 64 | -0.55327
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 32 | 79.8403 | 0.018871 | -125360.6084 | -161.3978 | 0 | -86.7635 | 0 | 111.9295 |  | 161.4267 | 111.5705 | 0 |  | -0.55322 | 62.0734 | 12.5762 | 111.5742 | 62.0752 | -0.54919 |  | -0.55326 | 63.6139 | 14.113 | 113.1154 | 63.6142 | -0.54921 |  | -0.55327 | 64 | 14.4985 |  | 64 | -0.54921
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 33 | 82.3353 | 0.018309 | -124754.1677 | -160.6824 | 0 | -86.8637 | 0 | 111.5705 |  | 160.7096 | 111.2143 | 0 |  | -0.54919 | 62.0752 | 12.9362 | 111.2165 | 62.0763 | -0.5452 |  | -0.54921 | 63.6142 | 14.473 | 112.7558 | 63.6144 | -0.54522 |  | -0.54921 | 64 | 14.8584 |  | 64 | -0.54522
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 34 | 84.8303 | 0.01778 | -124154.5621 | -159.9741 | 0 | -86.9581 | 0 | 111.2143 |  | 159.9997 | 110.8617 | 0 |  | -0.5452 | 62.0763 | 13.2909 | 110.863 | 62.0769 | -0.54127 |  | -0.54522 | 63.6144 | 14.8277 | 112.4012 | 63.6145 | -0.54128 |  | -0.54522 | 64 | 15.2132 |  | 64 | -0.54128
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 35 | 87.3253 | 0.017281 | -123562.5596 | -159.2739 | 0 | -87.0472 | 0 | 110.8617 |  | 159.2981 | 110.5133 | 0 |  | -0.54127 | 62.0769 | 13.6406 | 110.514 | 62.0773 | -0.5374 |  | -0.54128 | 63.6145 | 15.1774 | 112.0516 | 63.6145 | -0.5374 |  | -0.54128 | 64 | 15.5629 |  | 64 | -0.5374
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 36 | 89.8204 | 0.016809 | -122978.6002 | -158.5825 | 0 | -87.1314 | 0 | 110.5133 |  | 158.6054 | 110.1693 | 0 |  | -0.5374 | 62.0773 | 13.9852 | 110.1697 | 62.0775 | -0.53358 |  | -0.5374 | 63.6145 | 15.5221 | 111.707 | 63.6145 | -0.53358 |  | -0.5374 | 64 | 15.9075 |  | 64 | -0.53358
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 37 | 92.3154 | 0.016362 | -122402.8764 | -157.9001 | 0 | -87.2112 | 0 | 110.1693 |  | 157.9218 | 109.83 | 0 |  | -0.53358 | 62.0775 | 14.325 | 109.8302 | 62.0776 | -0.52981 |  | -0.53358 | 63.6145 | 15.8618 | 111.3672 | 63.6145 | -0.52981 |  | -0.53358 | 64 | 16.2473 |  | 64 | -0.52981
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 38 | 94.8104 | 0.015939 | -121835.4187 | -157.227 | 0 | -87.2868 | 0 | 109.83 |  | 157.2476 | 109.4952 | 0 |  | -0.52981 | 62.0776 | 14.66 | 109.4953 | 62.0776 | -0.52609 |  | -0.52981 | 63.6145 | 16.1968 | 111.0322 | 63.6145 | -0.52609 |  | -0.52981 | 64 | 16.5823 |  | 64 | -0.52609
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 39 | 97.3054 | 0.015536 | -121276.1604 | -156.563 | 0 | -87.3586 | 0 | 109.4952 |  | 156.5825 | 109.165 | 0 |  | -0.52609 | 62.0776 | 14.9903 | 109.165 | 62.0777 | -0.52243 |  | -0.52609 | 63.6145 | 16.5271 | 110.7019 | 63.6145 | -0.52243 |  | -0.52609 | 64 | 16.9126 |  | 64 | -0.52243
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 40 | 99.8004 | 0.015154 | -120724.9796 | -155.908 | 0 | -87.4269 | 0 | 109.165 |  | 155.9266 | 108.8393 | 0 |  | -0.52243 | 62.0777 | 15.316 | 108.8394 | 62.0777 | -0.51881 |  | -0.52243 | 63.6145 | 16.8528 | 110.3762 | 63.6145 | -0.51882 |  | -0.52243 | 64 | 17.2383 |  | 64 | -0.51882
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 41 | 102.2954 | 0.01479 | -120181.7265 | -155.262 | 0 | -87.4919 | 0 | 108.8393 |  | 155.2798 | 108.5181 | 0 |  | -0.51881 | 62.0777 | 15.6372 | 108.5181 | 62.0777 | -0.51525 |  | -0.51882 | 63.6145 | 17.1741 | 110.055 | 63.6145 | -0.51525 |  | -0.51882 | 64 | 17.5595 |  | 64 | -0.51525
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 42 | 104.7904 | 0.014443 | -119646.2378 | -154.6248 | 0 | -87.5538 | 0 | 108.5181 |  | 154.6417 | 108.2013 | 0 |  | -0.51525 | 62.0777 | 15.9541 | 108.2013 | 62.0777 | -0.51174 |  | -0.51525 | 63.6145 | 17.4909 | 109.7382 | 63.6145 | -0.51174 |  | -0.51525 | 64 | 17.8764 |  | 64 | -0.51174
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 43 | 107.2854 | 0.014112 | -119118.346 | -153.9963 | 0 | -87.6129 | 0 | 108.2013 |  | 154.0124 | 107.8888 | 0 |  | -0.51174 | 62.0777 | 16.2666 | 107.8888 | 62.0777 | -0.50827 |  | -0.51174 | 63.6145 | 17.8034 | 109.4256 | 63.6145 | -0.50827 |  | -0.51174 | 64 | 18.1889 |  | 64 | -0.50827
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 44 | 109.7804 | 0.013795 | -118597.884 | -153.3762 | 0 | -87.6694 | 0 | 107.8888 |  | 153.3916 | 107.5805 | 0 |  | -0.50827 | 62.0777 | 16.5749 | 107.5805 | 62.0777 | -0.50485 |  | -0.50827 | 63.6145 | 18.1117 | 109.1173 | 63.6145 | -0.50485 |  | -0.50827 | 64 | 18.4972 |  | 64 | -0.50485
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 45 | 112.2754 | 0.013493 | -118084.6878 | -152.7644 | 0 | -87.7234 | 0 | 107.5805 |  | 152.7791 | 107.2763 | 0 |  | -0.50485 | 62.0777 | 16.8791 | 107.2763 | 62.0777 | -0.50147 |  | -0.50485 | 63.6145 | 18.4159 | 108.8132 | 63.6145 | -0.50147 |  | -0.50485 | 64 | 18.8014 |  | 64 | -0.50147
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 46 | 114.7705 | 0.013203 | -117578.597 | -152.1607 | 0 | -87.775 | 0 | 107.2763 |  | 152.1748 | 106.9762 | 0 |  | -0.50147 | 62.0777 | 17.1792 | 106.9762 | 62.0777 | -0.49814 |  | -0.50147 | 63.6145 | 18.716 | 108.5131 | 63.6145 | -0.49814 |  | -0.50147 | 64 | 19.1015 |  | 64 | -0.49814
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 47 | 117.2655 | 0.012926 | -117079.4563 | -151.5651 | 0 | -87.8245 | 0 | 106.9762 |  | 151.5786 | 106.6801 | 0 |  | -0.49814 | 62.0777 | 17.4753 | 106.6801 | 62.0777 | -0.49486 |  | -0.49814 | 63.6145 | 19.0122 | 108.2169 | 63.6145 | -0.49486 |  | -0.49814 | 64 | 19.3976 |  | 64 | -0.49486
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 48 | 119.7605 | 0.01266 | -116587.1149 | -150.9772 | 0 | -87.872 | 0 | 106.6801 |  | 150.9902 | 106.3878 | 0 |  | -0.49486 | 62.0777 | 17.7676 | 106.3878 | 62.0777 | -0.49162 |  | -0.49486 | 63.6145 | 19.3044 | 107.9247 | 63.6145 | -0.49162 |  | -0.49486 | 64 | 19.6899 |  | 64 | -0.49162
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 49 | 122.2555 | 0.012405 | -116101.4268 | -150.3971 | 0 | -87.9175 | 0 | 106.3878 |  | 150.4095 | 106.0994 | 0 |  | -0.49162 | 62.0777 | 18.056 | 106.0994 | 62.0777 | -0.48842 |  | -0.49162 | 63.6145 | 19.5928 | 107.6362 | 63.6145 | -0.48842 |  | -0.49162 | 64 | 19.9783 |  | 64 | -0.48842
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 50 | 124.7505 | 0.01216 | -115622.2506 | -149.8244 | 0 | -87.9613 | 0 | 106.0994 |  | 149.8364 | 105.8147 | 0 |  | -0.48842 | 62.0777 | 18.3407 | 105.8147 | 62.0777 | -0.48526 |  | -0.48842 | 63.6145 | 19.8775 | 107.3515 | 63.6145 | -0.48526 |  | -0.48842 | 64 | 20.263 |  | 64 | -0.48526
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 51 | 127.2455 | 0.011924 | -115149.4493 | -149.2592 | 0 | -88.0033 | 0 | 105.8147 |  | 149.2707 | 105.5337 | 0 |  | -0.48526 | 62.0777 | 18.6217 | 105.5337 | 62.0777 | -0.48214 |  | -0.48526 | 63.6145 | 20.1585 | 107.0705 | 63.6145 | -0.48214 |  | -0.48526 | 64 | 20.544 |  | 64 | -0.48214
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 52 | 129.7405 | 0.011698 | -114682.8903 | -148.7012 | 0 | -88.0438 | 0 | 105.5337 |  | 148.7123 | 105.2563 | 0 |  | -0.48214 | 62.0777 | 18.8991 | 105.2563 | 62.0777 | -0.47906 |  | -0.48214 | 63.6145 | 20.436 | 106.7931 | 63.6145 | -0.47906 |  | -0.48214 | 64 | 20.8214 |  | 64 | -0.47906
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 53 | 132.2355 | 0.01148 | -114222.4447 | -148.1503 | 0 | -88.0827 | 0 | 105.2563 |  | 148.161 | 104.9824 | 0 |  | -0.47906 | 62.0777 | 19.173 | 104.9824 | 62.0777 | -0.47602 |  | -0.47906 | 63.6145 | 20.7099 | 106.5192 | 63.6145 | -0.47602 |  | -0.47906 | 64 | 21.0953 |  | 64 | -0.47602
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 54 | 134.7305 | 0.011269 | -113767.988 | -147.6064 | 0 | -88.1202 | 0 | 104.9824 |  | 147.6166 | 104.712 | 0 |  | -0.47602 | 62.0777 | 19.4434 | 104.712 | 62.0777 | -0.47302 |  | -0.47602 | 63.6145 | 20.9803 | 106.2488 | 63.6145 | -0.47302 |  | -0.47602 | 64 | 21.3657 |  | 64 | -0.47302
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 55 | 137.2255 | 0.011067 | -113319.399 | -147.0693 | 0 | -88.1564 | 0 | 104.712 |  | 147.0792 | 104.4449 | 0 |  | -0.47302 | 62.0777 | 19.7105 | 104.4449 | 62.0777 | -0.47006 |  | -0.47302 | 63.6145 | 21.2473 | 105.9818 | 63.6145 | -0.47006 |  | -0.47302 | 64 | 21.6328 |  | 64 | -0.47006
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 56 | 139.7206 | 0.010871 | -112876.5602 | -146.5389 | 0 | -88.1913 | 0 | 104.4449 |  | 146.5485 | 104.1812 | 0 |  | -0.47006 | 62.0777 | 19.9742 | 104.1812 | 62.0777 | -0.46713 |  | -0.47006 | 63.6145 | 21.511 | 105.7181 | 63.6145 | -0.46713 |  | -0.47006 | 64 | 21.8965 |  | 64 | -0.46713
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 57 | 142.2156 | 0.010683 | -112439.3575 | -146.0151 | 0 | -88.225 | 0 | 104.1812 |  | 146.0244 | 103.9208 | 0 |  | -0.46713 | 62.0777 | 20.2346 | 103.9208 | 62.0777 | -0.46424 |  | -0.46713 | 63.6145 | 21.7714 | 105.4577 | 63.6145 | -0.46424 |  | -0.46713 | 64 | 22.1569 |  | 64 | -0.46424
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 58 | 144.7106 | 0.0105 | -112007.6801 | -145.4978 | 0 | -88.2575 | 0 | 103.9208 |  | 145.5067 | 103.6636 | 0 |  | -0.46424 | 62.0777 | 20.4918 | 103.6636 | 62.0777 | -0.46139 |  | -0.46424 | 63.6145 | 22.0286 | 105.2005 | 63.6145 | -0.46139 |  | -0.46424 | 64 | 22.4141 |  | 64 | -0.46139
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 59 | 147.2056 | 0.010324 | -111581.4202 | -144.9868 | 0 | -88.2889 | 0 | 103.6636 |  | 144.9955 | 103.4096 | 0 |  | -0.46139 | 62.0777 | 20.7458 | 103.4096 | 62.0777 | -0.45857 |  | -0.46139 | 63.6145 | 22.2827 | 104.9464 | 63.6145 | -0.45857 |  | -0.46139 | 64 | 22.6681 |  | 64 | -0.45857
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 60 | 149.7006 | 0.010154 | -111160.4731 | -144.4821 | 0 | -88.3193 | 0 | 103.4096 |  | 144.4904 | 103.1586 | 0 |  | -0.45857 | 62.0777 | 20.9968 | 103.1586 | 62.0777 | -0.45579 |  | -0.45857 | 63.6145 | 22.5336 | 104.6954 | 63.6145 | -0.45579 |  | -0.45857 | 64 | 22.9191 |  | 64 | -0.45579
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 61 | 152.1956 | 0.0099891 | -110744.737 | -143.9835 | 0 | -88.3488 | 0 | 103.1586 |  | 143.9916 | 102.9107 | 0 |  | -0.45579 | 62.0777 | 21.2447 | 102.9107 | 62.0777 | -0.45304 |  | -0.45579 | 63.6145 | 22.7816 | 104.4475 | 63.6145 | -0.45304 |  | -0.45579 | 64 | 23.167 |  | 64 | -0.45304
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 62 | 154.6906 | 0.0098295 | -110334.1127 | -143.4909 | 0 | -88.3772 | 0 | 102.9107 |  | 143.4987 | 102.6657 | 0 |  | -0.45304 | 62.0777 | 21.4897 | 102.6657 | 62.0777 | -0.45032 |  | -0.45304 | 63.6145 | 23.0265 | 104.2026 | 63.6145 | -0.45032 |  | -0.45304 | 64 | 23.412 |  | 64 | -0.45032
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 63 | 157.1856 | 0.009675 | -109928.5039 | -143.0042 | 0 | -88.4048 | 0 | 102.6657 |  | 143.0118 | 102.4237 | 0 |  | -0.45032 | 62.0777 | 21.7317 | 102.4237 | 62.0777 | -0.44763 |  | -0.45032 | 63.6145 | 23.2685 | 103.9606 | 63.6145 | -0.44763 |  | -0.45032 | 64 | 23.654 |  | 64 | -0.44763
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 64 | 159.6806 | 0.0095253 | -109527.8167 | -142.5233 | 0 | -88.4315 | 0 | 102.4237 |  | 142.5306 | 102.1846 | 0 |  | -0.44763 | 62.0777 | 21.9708 | 102.1846 | 62.0777 | -0.44498 |  | -0.44763 | 63.6145 | 23.5076 | 103.7214 | 63.6145 | -0.44498 |  | -0.44763 | 64 | 23.8931 |  | 64 | -0.44498
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 65 | 162.1756 | 0.0093801 | -109131.9596 | -142.048 | 0 | -88.4575 | 0 | 102.1846 |  | 142.0552 | 101.9483 | 0 |  | -0.44498 | 62.0777 | 22.2071 | 101.9483 | 62.0777 | -0.44236 |  | -0.44498 | 63.6145 | 23.7439 | 103.4851 | 63.6145 | -0.44236 |  | -0.44498 | 64 | 24.1294 |  | 64 | -0.44236
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 66 | 164.6707 | 0.0092393 | -108740.8437 | -141.5784 | 0 | -88.4826 | 0 | 101.9483 |  | 141.5853 | 101.7148 | 0 |  | -0.44236 | 62.0777 | 22.4406 | 101.7148 | 62.0777 | -0.43977 |  | -0.44236 | 63.6145 | 23.9775 | 103.2516 | 63.6145 | -0.43977 |  | -0.44236 | 64 | 24.3629 |  | 64 | -0.43977
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 67 | 167.1657 | 0.0091027 | -108354.3822 | -141.1143 | 0 | -88.507 | 0 | 101.7148 |  | 141.121 | 101.4839 | 0 |  | -0.43977 | 62.0777 | 22.6714 | 101.4839 | 62.0777 | -0.43721 |  | -0.43977 | 63.6145 | 24.2083 | 103.0208 | 63.6145 | -0.43721 |  | -0.43977 | 64 | 24.5937 |  | 64 | -0.43721
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 68 | 169.6607 | 0.00897 | -107972.4907 | -140.6556 | 0 | -88.5307 | 0 | 101.4839 |  | 140.6621 | 101.2558 | 0 |  | -0.43721 | 62.0777 | 22.8996 | 101.2558 | 62.0777 | -0.43468 |  | -0.43721 | 63.6145 | 24.4364 | 102.7927 | 63.6145 | -0.43468 |  | -0.43721 | 64 | 24.8219 |  | 64 | -0.43468
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 69 | 172.1557 | 0.0088411 | -107595.0866 | -140.2021 | 0 | -88.5537 | 0 | 101.2558 |  | 140.2085 | 101.0303 | 0 |  | -0.43468 | 62.0777 | 23.125 | 101.0303 | 62.0777 | -0.43217 |  | -0.43468 | 63.6145 | 24.6619 | 102.5672 | 63.6145 | -0.43217 |  | -0.43468 | 64 | 25.0474 |  | 64 | -0.43217
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 70 | 174.6507 | 0.0087159 | -107222.0897 | -139.7539 | 0 | -88.576 | 0 | 101.0303 |  | 139.7601 | 100.8074 | 0 |  | -0.43217 | 62.0777 | 23.3479 | 100.8074 | 62.0777 | -0.4297 |  | -0.43217 | 63.6145 | 24.8848 | 102.3443 | 63.6145 | -0.4297 |  | -0.43217 | 64 | 25.2703 |  | 64 | -0.4297
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 71 | 177.1457 | 0.0085942 | -106853.4216 | -139.3108 | 0 | -88.5977 | 0 | 100.8074 |  | 139.3168 | 100.5871 | 0 |  | -0.4297 | 62.0777 | 23.5683 | 100.5871 | 62.0777 | -0.42726 |  | -0.4297 | 63.6145 | 25.1051 | 102.1239 | 63.6145 | -0.42726 |  | -0.4297 | 64 | 25.4906 |  | 64 | -0.42726
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 72 | 179.6407 | 0.0084759 | -106489.006 | -138.8728 | 0 | -88.6188 | 0 | 100.5871 |  | 138.8786 | 100.3692 | 0 |  | -0.42726 | 62.0777 | 23.7862 | 100.3692 | 62.0777 | -0.42484 |  | -0.42726 | 63.6145 | 25.323 | 101.9061 | 63.6145 | -0.42484 |  | -0.42726 | 64 | 25.7085 |  | 64 | -0.42484
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 73 | 182.1357 | 0.0083607 | -106128.7682 | -138.4397 | 0 | -88.6394 | 0 | 100.3692 |  | 138.4454 | 100.1538 | 0 |  | -0.42484 | 62.0777 | 24.0016 | 100.1538 | 62.0777 | -0.42245 |  | -0.42484 | 63.6145 | 25.5384 | 101.6907 | 63.6145 | -0.42245 |  | -0.42484 | 64 | 25.9239 |  | 64 | -0.42245
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 74 | 184.6307 | 0.0082487 | -105772.6355 | -138.0115 | 0 | -88.6594 | 0 | 100.1538 |  | 138.017 | 99.9408 | 0 |  | -0.42245 | 62.0777 | 24.2145 | 99.9408 | 62.0777 | -0.42009 |  | -0.42245 | 63.6145 | 25.7514 | 101.4777 | 63.6145 | -0.42009 |  | -0.42245 | 64 | 26.1368 |  | 64 | -0.42009
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 75 | 187.1257 | 0.0081396 | -105420.5369 | -137.588 | 0 | -88.6789 | 0 | 99.9408 |  | 137.5934 | 99.7302 | 0 |  | -0.42009 | 62.0777 | 24.4251 | 99.7302 | 62.0777 | -0.41775 |  | -0.42009 | 63.6145 | 25.962 | 101.2671 | 63.6145 | -0.41775 |  | -0.42009 | 64 | 26.3475 |  | 64 | -0.41775
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 76 | 189.6208 | 0.0080334 | -105072.4031 | -137.1693 | 0 | -88.6978 | 0 | 99.7302 |  | 137.1745 | 99.522 | 0 |  | -0.41775 | 62.0777 | 24.6334 | 99.522 | 62.0777 | -0.41544 |  | -0.41775 | 63.6145 | 26.1703 | 101.0588 | 63.6145 | -0.41544 |  | -0.41775 | 64 | 26.5557 |  | 64 | -0.41544
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 77 | 192.1158 | 0.0079299 | -104728.1663 | -136.7552 | 0 | -88.7163 | 0 | 99.522 |  | 136.7603 | 99.316 | 0 |  | -0.41544 | 62.0777 | 24.8394 | 99.316 | 62.0777 | -0.41315 |  | -0.41544 | 63.6145 | 26.3762 | 100.8528 | 63.6145 | -0.41315 |  | -0.41544 | 64 | 26.7617 |  | 64 | -0.41315
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 78 | 194.6108 | 0.007829 | -104387.7604 | -136.3456 | 0 | -88.7343 | 0 | 99.316 |  | 136.3506 | 99.1123 | 0 |  | -0.41315 | 62.0777 | 25.0431 | 99.1123 | 62.0777 | -0.41089 |  | -0.41315 | 63.6145 | 26.5799 | 100.6491 | 63.6145 | -0.41089 |  | -0.41315 | 64 | 26.9654 |  | 64 | -0.41089
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 79 | 197.1058 | 0.0077307 | -104051.1209 | -135.9406 | 0 | -88.7519 | 0 | 99.1123 |  | 135.9454 | 98.9108 | 0 |  | -0.41089 | 62.0777 | 25.2446 | 98.9108 | 62.0777 | -0.40866 |  | -0.41089 | 63.6145 | 26.7814 | 100.4476 | 63.6145 | -0.40866 |  | -0.41089 | 64 | 27.1669 |  | 64 | -0.40866
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 80 | 199.6008 | 0.0076348 | -103718.1846 | -135.5399 | 0 | -88.769 | 0 | 98.9108 |  | 135.5446 | 98.7115 | 0 |  | -0.40866 | 62.0777 | 25.4439 | 98.7115 | 62.0777 | -0.40645 |  | -0.40866 | 63.6145 | 26.9807 | 100.2483 | 63.6145 | -0.40645 |  | -0.40866 | 64 | 27.3662 |  | 64 | -0.40645
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 81 | 202.0958 | 0.0075412 | -103388.89 | -135.1435 | 0 | -88.7857 | 0 | 98.7115 |  | 135.1481 | 98.5143 | 0 |  | -0.40645 | 62.0777 | 25.641 | 98.5143 | 62.0777 | -0.40426 |  | -0.40645 | 63.6145 | 27.1779 | 100.0512 | 63.6145 | -0.40426 |  | -0.40645 | 64 | 27.5633 |  | 64 | -0.40426
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 82 | 204.5908 | 0.0074499 | -103063.1767 | -134.7515 | 0 | -88.802 | 0 | 98.5143 |  | 134.756 | 98.3193 | 0 |  | -0.40426 | 62.0777 | 25.8361 | 98.3193 | 62.0777 | -0.4021 |  | -0.40426 | 63.6145 | 27.3729 | 99.8562 | 63.6145 | -0.4021 |  | -0.40426 | 64 | 27.7584 |  | 64 | -0.4021
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 83 | 207.0858 | 0.0073608 | -102740.9859 | -134.3636 | 0 | -88.8179 | 0 | 98.3193 |  | 134.368 | 98.1264 | 0 |  | -0.4021 | 62.0777 | 26.029 | 98.1264 | 62.0777 | -0.39996 |  | -0.4021 | 63.6145 | 27.5659 | 99.6632 | 63.6145 | -0.39996 |  | -0.4021 | 64 | 27.9513 |  | 64 | -0.39996
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 84 | 209.5808 | 0.0072738 | -102422.2599 | -133.9798 | 0 | -88.8334 | 0 | 98.1264 |  | 133.9841 | 97.9355 | 0 |  | -0.39996 | 62.0777 | 26.2199 | 97.9355 | 62.0777 | -0.39784 |  | -0.39996 | 63.6145 | 27.7568 | 99.4723 | 63.6145 | -0.39784 |  | -0.39996 | 64 | 28.1422 |  | 64 | -0.39784
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 85 | 212.0758 | 0.0071889 | -102106.9425 | -133.6001 | 0 | -88.8486 | 0 | 97.9355 |  | 133.6043 | 97.7466 | 0 |  | -0.39784 | 62.0777 | 26.4088 | 97.7466 | 62.0777 | -0.39574 |  | -0.39784 | 63.6145 | 27.9457 | 99.2834 | 63.6145 | -0.39574 |  | -0.39784 | 64 | 28.3311 |  | 64 | -0.39574
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 86 | 214.5709 | 0.0071059 | -101794.9786 | -133.2244 | 0 | -88.8634 | 0 | 97.7466 |  | 133.2285 | 97.5597 | 0 |  | -0.39574 | 62.0777 | 26.5957 | 97.5597 | 62.0777 | -0.39367 |  | -0.39574 | 63.6145 | 28.1326 | 99.0965 | 63.6145 | -0.39367 |  | -0.39574 | 64 | 28.518 |  | 64 | -0.39367
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 87 | 217.0659 | 0.0070248 | -101486.3143 | -132.8527 | 0 | -88.8779 | 0 | 97.5597 |  | 132.8567 | 97.3747 | 0 |  | -0.39367 | 62.0777 | 26.7807 | 97.3747 | 62.0777 | -0.39162 |  | -0.39367 | 63.6145 | 28.3175 | 98.9116 | 63.6145 | -0.39162 |  | -0.39367 | 64 | 28.703 |  | 64 | -0.39162
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 88 | 219.5609 | 0.0069455 | -101180.897 | -132.4848 | 0 | -88.892 | 0 | 97.3747 |  | 132.4887 | 97.1917 | 0 |  | -0.39162 | 62.0777 | 26.9637 | 97.1917 | 62.0777 | -0.38959 |  | -0.39162 | 63.6145 | 28.5005 | 98.7285 | 63.6145 | -0.38959 |  | -0.39162 | 64 | 28.886 |  | 64 | -0.38959
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 89 | 222.0559 | 0.006868 | -100878.6752 | -132.1207 | 0 | -88.9058 | 0 | 97.1917 |  | 132.1245 | 97.0106 | 0 |  | -0.38959 | 62.0777 | 27.1448 | 97.0106 | 62.0777 | -0.38758 |  | -0.38959 | 63.6145 | 28.6817 | 98.5474 | 63.6145 | -0.38758 |  | -0.38959 | 64 | 29.0671 |  | 64 | -0.38758
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 90 | 224.5509 | 0.0067922 | -100579.5983 | -131.7604 | 0 | -88.9194 | 0 | 97.0106 |  | 131.7641 | 96.8313 | 0 |  | -0.38758 | 62.0777 | 27.3241 | 96.8313 | 62.0777 | -0.38559 |  | -0.38758 | 63.6145 | 28.8609 | 98.3681 | 63.6145 | -0.38559 |  | -0.38758 | 64 | 29.2464 |  | 64 | -0.38559
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 91 | 227.0459 | 0.0067181 | -100283.617 | -131.4038 | 0 | -88.9326 | 0 | 96.8313 |  | 131.4074 | 96.6539 | 0 |  | -0.38559 | 62.0777 | 27.5015 | 96.6539 | 62.0777 | -0.38362 |  | -0.38559 | 63.6145 | 29.0384 | 98.1907 | 63.6145 | -0.38362 |  | -0.38559 | 64 | 29.4238 |  | 64 | -0.38362
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 92 | 229.5409 | 0.0066455 | -99990.6831 | -131.0508 | 0 | -88.9455 | 0 | 96.6539 |  | 131.0544 | 96.4782 | 0 |  | -0.38362 | 62.0777 | 27.6772 | 96.4782 | 62.0777 | -0.38167 |  | -0.38362 | 63.6145 | 29.214 | 98.0151 | 63.6145 | -0.38167 |  | -0.38362 | 64 | 29.5995 |  | 64 | -0.38167
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 93 | 232.0359 | 0.0065746 | -99700.7491 | -130.7014 | 0 | -88.9582 | 0 | 96.4782 |  | 130.7049 | 96.3044 | 0 |  | -0.38167 | 62.0777 | 27.851 | 96.3044 | 62.0777 | -0.37974 |  | -0.38167 | 63.6145 | 29.3879 | 97.8412 | 63.6145 | -0.37974 |  | -0.38167 | 64 | 29.7733 |  | 64 | -0.37974
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 94 | 234.5309 | 0.0065051 | -99413.7689 | -130.3555 | 0 | -88.9706 | 0 | 96.3044 |  | 130.359 | 96.1323 | 0 |  | -0.37974 | 62.0777 | 28.0231 | 96.1323 | 62.0777 | -0.37783 |  | -0.37974 | 63.6145 | 29.5599 | 97.6691 | 63.6145 | -0.37783 |  | -0.37974 | 64 | 29.9454 |  | 64 | -0.37783
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 95 | 237.0259 | 0.006437 | -99129.6971 | -130.0132 | 0 | -88.9828 | 0 | 96.1323 |  | 130.0165 | 95.9619 | 0 |  | -0.37783 | 62.0777 | 28.1935 | 95.9619 | 62.0777 | -0.37594 |  | -0.37783 | 63.6145 | 29.7303 | 97.4988 | 63.6145 | -0.37594 |  | -0.37783 | 64 | 30.1158 |  | 64 | -0.37594
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 96 | 239.521 | 0.0063704 | -98848.4892 | -129.6742 | 0 | -88.9947 | 0 | 95.9619 |  | 129.6775 | 95.7932 | 0 |  | -0.37594 | 62.0777 | 28.3621 | 95.7932 | 62.0777 | -0.37407 |  | -0.37594 | 63.6145 | 29.899 | 97.3301 | 63.6145 | -0.37407 |  | -0.37594 | 64 | 30.2844 |  | 64 | -0.37407
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 97 | 242.016 | 0.0063051 | -98570.1019 | -129.3386 | 0 | -89.0063 | 0 | 95.7932 |  | 129.3418 | 95.6263 | 0 |  | -0.37407 | 62.0777 | 28.5291 | 95.6263 | 62.0777 | -0.37222 |  | -0.37407 | 63.6145 | 30.066 | 97.1631 | 63.6145 | -0.37222 |  | -0.37407 | 64 | 30.4514 |  | 64 | -0.37222
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 98 | 244.511 | 0.0062412 | -98294.4924 | -129.0063 | 0 | -89.0177 | 0 | 95.6263 |  | 129.0095 | 95.4609 | 0 |  | -0.37222 | 62.0777 | 28.6945 | 95.4609 | 62.0777 | -0.37038 |  | -0.37222 | 63.6145 | 30.2313 | 96.9978 | 63.6145 | -0.37038 |  | -0.37222 | 64 | 30.6168 |  | 64 | -0.37038
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 99 | 247.006 | 0.0061786 | -98021.619 | -128.6773 | 0 | -89.0289 | 0 | 95.4609 |  | 128.6804 | 95.2972 | 0 |  | -0.37038 | 62.0777 | 28.8582 | 95.2972 | 62.0777 | -0.36857 |  | -0.37038 | 63.6145 | 30.395 | 96.834 | 63.6145 | -0.36857 |  | -0.37038 | 64 | 30.7805 |  | 64 | -0.36857
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 100 | 249.501 | 0.0061172 | -97751.441 | -128.3516 | 0 | -89.0399 | 0 | 95.2972 |  | 128.3546 | 95.1351 | 0 |  | -0.36857 | 62.0777 | 29.0203 | 95.1351 | 62.0777 | -0.36677 |  | -0.36857 | 63.6145 | 30.5571 | 96.6719 | 63.6145 | -0.36677 |  | -0.36857 | 64 | 30.9426 |  | 64 | -0.36677
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 101 | 251.996 | 0.006057 | -97483.9181 | -128.029 | 0 | -89.0506 | 0 | 95.1351 |  | 128.0319 | 94.9745 | 0 |  | -0.36677 | 62.0777 | 29.1808 | 94.9745 | 62.0777 | -0.36499 |  | -0.36677 | 63.6145 | 30.7177 | 96.5114 | 63.6145 | -0.36499 |  | -0.36677 | 64 | 31.1031 |  | 64 | -0.36499
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 102 | 254.491 | 0.0059979 | -97219.0112 | -127.7095 | 0 | -89.0611 | 0 | 94.9745 |  | 127.7124 | 94.8156 | 0 |  | -0.36499 | 62.0777 | 29.3398 | 94.8156 | 62.0777 | -0.36322 |  | -0.36499 | 63.6145 | 30.8767 | 96.3524 | 63.6145 | -0.36322 |  | -0.36499 | 64 | 31.2621 |  | 64 | -0.36322
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 103 | 256.986 | 0.00594 | -96956.6817 | -127.3931 | 0 | -89.0715 | 0 | 94.8156 |  | 127.396 | 94.6581 | 0 |  | -0.36322 | 62.0777 | 29.4973 | 94.6581 | 62.0777 | -0.36148 |  | -0.36322 | 63.6145 | 31.0341 | 96.195 | 63.6145 | -0.36148 |  | -0.36322 | 64 | 31.4196 |  | 64 | -0.36148
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 104 | 259.481 | 0.0058833 | -96696.892 | -127.0798 | 0 | -89.0816 | 0 | 94.6581 |  | 127.0826 | 94.5022 | 0 |  | -0.36148 | 62.0777 | 29.6532 | 94.5022 | 62.0777 | -0.35975 |  | -0.36148 | 63.6145 | 31.1901 | 96.039 | 63.6145 | -0.35975 |  | -0.36148 | 64 | 31.5755 |  | 64 | -0.35975
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 105 | 261.976 | 0.0058276 | -96439.605 | -126.7695 | 0 | -89.0915 | 0 | 94.5022 |  | 126.7722 | 94.3477 | 0 |  | -0.35975 | 62.0777 | 29.8077 | 94.3477 | 62.0777 | -0.35803 |  | -0.35975 | 63.6145 | 31.3445 | 95.8846 | 63.6145 | -0.35803 |  | -0.35975 | 64 | 31.73 |  | 64 | -0.35803
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 106 | 264.4711 | 0.0057729 | -96184.7845 | -126.4621 | 0 | -89.1013 | 0 | 94.3477 |  | 126.4648 | 94.1948 | 0 |  | -0.35803 | 62.0777 | 29.9606 | 94.1948 | 62.0777 | -0.35633 |  | -0.35803 | 63.6145 | 31.4975 | 95.7316 | 63.6145 | -0.35633 |  | -0.35803 | 64 | 31.8829 |  | 64 | -0.35633
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 107 | 266.9661 | 0.0057193 | -95932.395 | -126.1576 | 0 | -89.1109 | 0 | 94.1948 |  | 126.1603 | 94.0432 | 0 |  | -0.35633 | 62.0777 | 30.1122 | 94.0432 | 62.0777 | -0.35465 |  | -0.35633 | 63.6145 | 31.649 | 95.5801 | 63.6145 | -0.35465 |  | -0.35633 | 64 | 32.0345 |  | 64 | -0.35465
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 108 | 269.4611 | 0.0056666 | -95682.4015 | -125.856 | 0 | -89.1203 | 0 | 94.0432 |  | 125.8586 | 93.8931 | 0 |  | -0.35465 | 62.0777 | 30.2623 | 93.8931 | 62.0777 | -0.35299 |  | -0.35465 | 63.6145 | 31.7991 | 95.43 | 63.6145 | -0.35299 |  | -0.35465 | 64 | 32.1846 |  | 64 | -0.35299
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 109 | 271.9561 | 0.0056149 | -95434.77 | -125.5573 | 0 | -89.1295 | 0 | 93.8931 |  | 125.5598 | 93.7444 | 0 |  | -0.35299 | 62.0777 | 30.411 | 93.7444 | 62.0777 | -0.35134 |  | -0.35299 | 63.6145 | 31.9478 | 95.2813 | 63.6145 | -0.35134 |  | -0.35299 | 64 | 32.3333 |  | 64 | -0.35134
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 110 | 274.4511 | 0.0055641 | -95189.4667 | -125.2613 | 0 | -89.1386 | 0 | 93.7444 |  | 125.2638 | 93.5971 | 0 |  | -0.35134 | 62.0777 | 30.5583 | 93.5971 | 62.0777 | -0.3497 |  | -0.35134 | 63.6145 | 32.0951 | 95.1339 | 63.6145 | -0.3497 |  | -0.35134 | 64 | 32.4806 |  | 64 | -0.3497
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 111 | 276.9461 | 0.0055143 | -94946.4589 | -124.9681 | 0 | -89.1475 | 0 | 93.5971 |  | 124.9706 | 93.4512 | 0 |  | -0.3497 | 62.0777 | 30.7042 | 93.4512 | 62.0777 | -0.34808 |  | -0.3497 | 63.6145 | 32.2411 | 94.988 | 63.6145 | -0.34808 |  | -0.3497 | 64 | 32.6265 |  | 64 | -0.34808
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 112 | 279.4411 | 0.0054653 | -94705.7143 | -124.6776 | 0 | -89.1562 | 0 | 93.4512 |  | 124.68 | 93.3066 | 0 |  | -0.34808 | 62.0777 | 30.8488 | 93.3066 | 62.0777 | -0.34648 |  | -0.34808 | 63.6145 | 32.3857 | 94.8434 | 63.6145 | -0.34648 |  | -0.34808 | 64 | 32.7711 |  | 64 | -0.34648
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 113 | 281.9361 | 0.0054172 | -94467.2012 | -124.3898 | 0 | -89.1648 | 0 | 93.3066 |  | 124.3921 | 93.1633 | 0 |  | -0.34648 | 62.0777 | 30.9921 | 93.1633 | 62.0777 | -0.34489 |  | -0.34648 | 63.6145 | 32.5289 | 94.7001 | 63.6145 | -0.34489 |  | -0.34648 | 64 | 32.9144 |  | 64 | -0.34489
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 114 | 284.4311 | 0.00537 | -94230.8885 | -124.1046 | 0 | -89.1732 | 0 | 93.1633 |  | 124.1069 | 93.0213 | 0 |  | -0.34489 | 62.0777 | 31.1341 | 93.0213 | 62.0777 | -0.34332 |  | -0.34489 | 63.6145 | 32.6709 | 94.5582 | 63.6145 | -0.34332 |  | -0.34489 | 64 | 33.0564 |  | 64 | -0.34332
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 115 | 286.9261 | 0.0053235 | -93996.7457 | -123.822 | 0 | -89.1815 | 0 | 93.0213 |  | 123.8243 | 92.8807 | 0 |  | -0.34332 | 62.0777 | 31.2747 | 92.8807 | 62.0777 | -0.34176 |  | -0.34332 | 63.6145 | 32.8116 | 94.4175 | 63.6145 | -0.34176 |  | -0.34332 | 64 | 33.197 |  | 64 | -0.34176
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 116 | 289.4212 | 0.0052779 | -93764.7429 | -123.542 | 0 | -89.1897 | 0 | 92.8807 |  | 123.5443 | 92.7413 | 0 |  | -0.34176 | 62.0777 | 31.4141 | 92.7413 | 62.0777 | -0.34021 |  | -0.34176 | 63.6145 | 32.951 | 94.2781 | 63.6145 | -0.34021 |  | -0.34176 | 64 | 33.3364 |  | 64 | -0.34021
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 117 | 291.9162 | 0.005233 | -93534.8508 | -123.2645 | 0 | -89.1977 | 0 | 92.7413 |  | 123.2667 | 92.6032 | 0 |  | -0.34021 | 62.0777 | 31.5522 | 92.6032 | 62.0777 | -0.33868 |  | -0.34021 | 63.6145 | 33.0891 | 94.14 | 63.6145 | -0.33868 |  | -0.34021 | 64 | 33.4745 |  | 64 | -0.33868
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 118 | 294.4112 | 0.0051889 | -93307.0404 | -122.9895 | 0 | -89.2055 | 0 | 92.6032 |  | 122.9917 | 92.4663 | 0 |  | -0.33868 | 62.0777 | 31.6891 | 92.4663 | 62.0777 | -0.33716 |  | -0.33868 | 63.6145 | 33.226 | 94.0031 | 63.6145 | -0.33716 |  | -0.33868 | 64 | 33.6114 |  | 64 | -0.33716
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 119 | 296.9062 | 0.0051455 | -93081.2835 | -122.717 | 0 | -89.2133 | 0 | 92.4663 |  | 122.7192 | 92.3306 | 0 |  | -0.33716 | 62.0777 | 31.8248 | 92.3306 | 62.0777 | -0.33565 |  | -0.33716 | 63.6145 | 33.3616 | 93.8674 | 63.6145 | -0.33565 |  | -0.33716 | 64 | 33.7471 |  | 64 | -0.33565
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 120 | 299.4012 | 0.0051028 | -92857.5523 | -122.447 | 0 | -89.2209 | 0 | 92.3306 |  | 122.4491 | 92.1962 | 0 |  | -0.33565 | 62.0777 | 31.9592 | 92.1962 | 62.0777 | -0.33416 |  | -0.33565 | 63.6145 | 33.4961 | 93.733 | 63.6145 | -0.33416 |  | -0.33565 | 64 | 33.8815 |  | 64 | -0.33416
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 121 | 301.8962 | 0.0050609 | -92635.8195 | -122.1793 | 0 | -89.2284 | 0 | 92.1962 |  | 122.1813 | 92.0629 | 0 |  | -0.33416 | 62.0777 | 32.0925 | 92.0629 | 62.0777 | -0.33268 |  | -0.33416 | 63.6145 | 33.6293 | 93.5997 | 63.6145 | -0.33268 |  | -0.33416 | 64 | 34.0148 |  | 64 | -0.33268
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 122 | 304.3912 | 0.0050196 | -92416.0583 | -121.914 | 0 | -89.2358 | 0 | 92.0629 |  | 121.916 | 91.9308 | 0 |  | -0.33268 | 62.0777 | 32.2246 | 91.9308 | 62.0777 | -0.33122 |  | -0.33268 | 63.6145 | 33.7614 | 93.4676 | 63.6145 | -0.33122 |  | -0.33268 | 64 | 34.1469 |  | 64 | -0.33122
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 123 | 306.8862 | 0.004979 | -92198.2424 | -121.651 | 0 | -89.243 | 0 | 91.9308 |  | 121.653 | 91.7999 | 0 |  | -0.33122 | 62.0777 | 32.3555 | 91.7999 | 62.0777 | -0.32976 |  | -0.33122 | 63.6145 | 33.8923 | 93.3367 | 63.6145 | -0.32976 |  | -0.33122 | 64 | 34.2778 |  | 64 | -0.32976
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 124 | 309.3812 | 0.004939 | -91982.3459 | -121.3903 | 0 | -89.2501 | 0 | 91.7999 |  | 121.3923 | 91.6701 | 0 |  | -0.32976 | 62.0777 | 32.4853 | 91.6701 | 62.0777 | -0.32832 |  | -0.32976 | 63.6145 | 34.0221 | 93.2069 | 63.6145 | -0.32832 |  | -0.32976 | 64 | 34.4076 |  | 64 | -0.32832
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 125 | 311.8762 | 0.0048997 | -91768.3434 | -121.1319 | 0 | -89.2572 | 0 | 91.6701 |  | 121.1339 | 91.5415 | 0 |  | -0.32832 | 62.0777 | 32.6139 | 91.5415 | 62.0777 | -0.3269 |  | -0.32832 | 63.6145 | 34.1508 | 93.0783 | 63.6145 | -0.3269 |  | -0.32832 | 64 | 34.5362 |  | 64 | -0.3269
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 126 | 314.3713 | 0.004861 | -91556.2101 | -120.8758 | 0 | -89.2641 | 0 | 91.5415 |  | 120.8777 | 91.4139 | 0 |  | -0.3269 | 62.0777 | 32.7415 | 91.4139 | 62.0777 | -0.32548 |  | -0.3269 | 63.6145 | 34.2783 | 92.9508 | 63.6145 | -0.32548 |  | -0.3269 | 64 | 34.6638 |  | 64 | -0.32548
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 127 | 316.8663 | 0.0048229 | -91345.9214 | -120.6219 | 0 | -89.2709 | 0 | 91.4139 |  | 120.6237 | 91.2875 | 0 |  | -0.32548 | 62.0777 | 32.8679 | 91.2875 | 62.0777 | -0.32408 |  | -0.32548 | 63.6145 | 34.4047 | 92.8243 | 63.6145 | -0.32408 |  | -0.32548 | 64 | 34.7902 |  | 64 | -0.32408
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 128 | 319.3613 | 0.0047854 | -91137.4531 | -120.3701 | 0 | -89.2776 | 0 | 91.2875 |  | 120.372 | 91.1622 | 0 |  | -0.32408 | 62.0777 | 32.9932 | 91.1622 | 62.0777 | -0.32269 |  | -0.32408 | 63.6145 | 34.5301 | 92.699 | 63.6145 | -0.32269 |  | -0.32408 | 64 | 34.9155 |  | 64 | -0.32269
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 129 | 321.8563 | 0.0047485 | -90930.7818 | -120.1205 | 0 | -89.2841 | 0 | 91.1622 |  | 120.1224 | 91.0379 | 0 |  | -0.32269 | 62.0777 | 33.1175 | 91.0379 | 62.0777 | -0.32131 |  | -0.32269 | 63.6145 | 34.6543 | 92.5747 | 63.6145 | -0.32131 |  | -0.32269 | 64 | 35.0398 |  | 64 | -0.32131
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 130 | 324.3513 | 0.0047122 | -90725.8841 | -119.8731 | 0 | -89.2906 | 0 | 91.0379 |  | 119.8749 | 90.9147 | 0 |  | -0.32131 | 62.0777 | 33.2407 | 90.9147 | 62.0777 | -0.31994 |  | -0.32131 | 63.6145 | 34.7775 | 92.4515 | 63.6145 | -0.31994 |  | -0.32131 | 64 | 35.163 |  | 64 | -0.31994
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 131 | 326.8463 | 0.0046764 | -90522.7373 | -119.6277 | 0 | -89.297 | 0 | 90.9147 |  | 119.6295 | 90.7925 | 0 |  | -0.31994 | 62.0777 | 33.3629 | 90.7925 | 62.0777 | -0.31859 |  | -0.31994 | 63.6145 | 34.8997 | 92.3294 | 63.6145 | -0.31859 |  | -0.31994 | 64 | 35.2852 |  | 64 | -0.31859
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 132 | 329.3413 | 0.0046411 | -90321.3187 | -119.3845 | 0 | -89.3033 | 0 | 90.7925 |  | 119.3862 | 90.6714 | 0 |  | -0.31859 | 62.0777 | 33.484 | 90.6714 | 62.0777 | -0.31724 |  | -0.31859 | 63.6145 | 35.0208 | 92.2082 | 63.6145 | -0.31724 |  | -0.31859 | 64 | 35.4063 |  | 64 | -0.31724
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 133 | 331.8363 | 0.0046064 | -90121.6065 | -119.1433 | 0 | -89.3095 | 0 | 90.6714 |  | 119.145 | 90.5513 | 0 |  | -0.31724 | 62.0777 | 33.6041 | 90.5513 | 62.0777 | -0.31591 |  | -0.31724 | 63.6145 | 35.1409 | 92.0881 | 63.6145 | -0.31591 |  | -0.31724 | 64 | 35.5264 |  | 64 | -0.31591
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 134 | 334.3313 | 0.0045721 | -89923.5789 | -118.9041 | 0 | -89.3156 | 0 | 90.5513 |  | 118.9058 | 90.4322 | 0 |  | -0.31591 | 62.0777 | 33.7232 | 90.4322 | 62.0777 | -0.31459 |  | -0.31591 | 63.6145 | 35.2601 | 91.969 | 63.6145 | -0.31459 |  | -0.31591 | 64 | 35.6455 |  | 64 | -0.31459
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 135 | 336.8263 | 0.0045384 | -89727.2146 | -118.6669 | 0 | -89.3216 | 0 | 90.4322 |  | 118.6686 | 90.3141 | 0 |  | -0.31459 | 62.0777 | 33.8413 | 90.3141 | 62.0777 | -0.31328 |  | -0.31459 | 63.6145 | 35.3782 | 91.8509 | 63.6145 | -0.31328 |  | -0.31459 | 64 | 35.7636 |  | 64 | -0.31328
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 136 | 339.3214 | 0.0045052 | -89532.4926 | -118.4317 | 0 | -89.3276 | 0 | 90.3141 |  | 118.4333 | 90.1969 | 0 |  | -0.31328 | 62.0777 | 33.9584 | 90.1969 | 62.0777 | -0.31198 |  | -0.31328 | 63.6145 | 35.4953 | 91.7338 | 63.6145 | -0.31198 |  | -0.31328 | 64 | 35.8807 |  | 64 | -0.31198
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 137 | 341.8164 | 0.0044725 | -89339.3924 | -118.1984 | 0 | -89.3334 | 0 | 90.1969 |  | 118.2 | 90.0808 | 0 |  | -0.31198 | 62.0777 | 34.0746 | 90.0808 | 62.0777 | -0.31069 |  | -0.31198 | 63.6145 | 35.6114 | 91.6176 | 63.6145 | -0.31069 |  | -0.31198 | 64 | 35.9969 |  | 64 | -0.31069
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 138 | 344.3114 | 0.0044402 | -89147.8936 | -117.9671 | 0 | -89.3392 | 0 | 90.0808 |  | 117.9687 | 89.9656 | 0 |  | -0.31069 | 62.0777 | 34.1898 | 89.9656 | 62.0777 | -0.30941 |  | -0.31069 | 63.6145 | 35.7266 | 91.5024 | 63.6145 | -0.30941 |  | -0.31069 | 64 | 36.1121 |  | 64 | -0.30941
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 139 | 346.8064 | 0.0044084 | -88957.9764 | -117.7377 | 0 | -89.3449 | 0 | 89.9656 |  | 117.7392 | 89.8513 | 0 |  | -0.30941 | 62.0777 | 34.3041 | 89.8513 | 62.0777 | -0.30815 |  | -0.30941 | 63.6145 | 35.8409 | 91.3882 | 63.6145 | -0.30815 |  | -0.30941 | 64 | 36.2264 |  | 64 | -0.30815
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 140 | 349.3014 | 0.004377 | -88769.6212 | -117.5101 | 0 | -89.3504 | 0 | 89.8513 |  | 117.5117 | 89.738 | 0 |  | -0.30815 | 62.0777 | 34.4174 | 89.738 | 62.0777 | -0.30689 |  | -0.30815 | 63.6145 | 35.9542 | 91.2749 | 63.6145 | -0.30689 |  | -0.30815 | 64 | 36.3397 |  | 64 | -0.30689
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 141 | 351.7964 | 0.0043461 | -88582.8086 | -117.2844 | 0 | -89.356 | 0 | 89.738 |  | 117.2859 | 89.6256 | 0 |  | -0.30689 | 62.0777 | 34.5298 | 89.6256 | 62.0777 | -0.30564 |  | -0.30689 | 63.6145 | 36.0666 | 91.1625 | 63.6145 | -0.30564 |  | -0.30689 | 64 | 36.4521 |  | 64 | -0.30564
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 142 | 354.2914 | 0.0043157 | -88397.5199 | -117.0606 | 0 | -89.3614 | 0 | 89.6256 |  | 117.0621 | 89.5141 | 0 |  | -0.30564 | 62.0777 | 34.6412 | 89.5141 | 62.0777 | -0.3044 |  | -0.30564 | 63.6145 | 36.1781 | 91.051 | 63.6145 | -0.3044 |  | -0.30564 | 64 | 36.5636 |  | 64 | -0.3044
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 143 | 356.7864 | 0.0042856 | -88213.7362 | -116.8385 | 0 | -89.3668 | 0 | 89.5141 |  | 116.84 | 89.4036 | 0 |  | -0.3044 | 62.0777 | 34.7518 | 89.4036 | 62.0777 | -0.30318 |  | -0.3044 | 63.6145 | 36.2887 | 90.9404 | 63.6145 | -0.30318 |  | -0.3044 | 64 | 36.6741 |  | 64 | -0.30318
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 144 | 359.2814 | 0.004256 | -88031.4393 | -116.6183 | 0 | -89.3721 | 0 | 89.4036 |  | 116.6197 | 89.2939 | 0 |  | -0.30318 | 62.0777 | 34.8615 | 89.2939 | 62.0777 | -0.30196 |  | -0.30318 | 63.6145 | 36.3984 | 90.8307 | 63.6145 | -0.30196 |  | -0.30318 | 64 | 36.7838 |  | 64 | -0.30196
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 145 | 361.7764 | 0.0042267 | -87850.6111 | -116.3998 | 0 | -89.3773 | 0 | 89.2939 |  | 116.4012 | 89.185 | 0 |  | -0.30196 | 62.0777 | 34.9703 | 89.185 | 62.0777 | -0.30075 |  | -0.30196 | 63.6145 | 36.5072 | 90.7219 | 63.6145 | -0.30075 |  | -0.30196 | 64 | 36.8926 |  | 64 | -0.30075
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 146 | 364.2715 | 0.0041979 | -87671.234 | -116.183 | 0 | -89.3824 | 0 | 89.185 |  | 116.1844 | 89.0771 | 0 |  | -0.30075 | 62.0777 | 35.0783 | 89.0771 | 62.0777 | -0.29955 |  | -0.30075 | 63.6145 | 36.6151 | 90.6139 | 63.6145 | -0.29955 |  | -0.30075 | 64 | 37.0006 |  | 64 | -0.29955
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 147 | 366.7665 | 0.0041695 | -87493.2904 | -115.968 | 0 | -89.3875 | 0 | 89.0771 |  | 115.9694 | 88.97 | 0 |  | -0.29955 | 62.0777 | 35.1854 | 88.97 | 62.0777 | -0.29837 |  | -0.29955 | 63.6145 | 36.7222 | 90.5069 | 63.6145 | -0.29837 |  | -0.29955 | 64 | 37.1077 |  | 64 | -0.29837
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 148 | 369.2615 | 0.0041414 | -87316.7631 | -115.7547 | 0 | -89.3925 | 0 | 88.97 |  | 115.7561 | 88.8638 | 0 |  | -0.29837 | 62.0777 | 35.2916 | 88.8638 | 62.0777 | -0.29719 |  | -0.29837 | 63.6145 | 36.8285 | 90.4006 | 63.6145 | -0.29719 |  | -0.29837 | 64 | 37.2139 |  | 64 | -0.29719
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 149 | 371.7565 | 0.0041137 | -87141.6354 | -115.5431 | 0 | -89.3974 | 0 | 88.8638 |  | 115.5444 | 88.7584 | 0 |  | -0.29719 | 62.0777 | 35.397 | 88.7584 | 62.0777 | -0.29602 |  | -0.29719 | 63.6145 | 36.9339 | 90.2952 | 63.6145 | -0.29602 |  | -0.29719 | 64 | 37.3193 |  | 64 | -0.29602
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 150 | 374.2515 | 0.0040864 | -86967.8904 | -115.3331 | 0 | -89.4023 | 0 | 88.7584 |  | 115.3345 | 88.6538 | 0 |  | -0.29602 | 62.0777 | 35.5016 | 88.6538 | 62.0777 | -0.29486 |  | -0.29602 | 63.6145 | 37.0384 | 90.1906 | 63.6145 | -0.29486 |  | -0.29602 | 64 | 37.4239 |  | 64 | -0.29486
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 151 | 376.7465 | 0.0040595 | -86795.5119 | -115.1248 | 0 | -89.4071 | 0 | 88.6538 |  | 115.1261 | 88.55 | 0 |  | -0.29486 | 62.0777 | 35.6054 | 88.55 | 62.0777 | -0.29371 |  | -0.29486 | 63.6145 | 37.1422 | 90.0869 | 63.6145 | -0.29371 |  | -0.29486 | 64 | 37.5277 |  | 64 | -0.29371
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 152 | 379.2415 | 0.0040329 | -86624.4837 | -114.9181 | 0 | -89.4119 | 0 | 88.55 |  | 114.9194 | 88.4471 | 0 |  | -0.29371 | 62.0777 | 35.7083 | 88.4471 | 62.0777 | -0.29257 |  | -0.29371 | 63.6145 | 37.2451 | 89.9839 | 63.6145 | -0.29257 |  | -0.29371 | 64 | 37.6306 |  | 64 | -0.29257
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 153 | 381.7365 | 0.0040066 | -86454.7901 | -114.713 | 0 | -89.4166 | 0 | 88.4471 |  | 114.7143 | 88.3449 | 0 |  | -0.29257 | 62.0777 | 35.8105 | 88.3449 | 62.0777 | -0.29143 |  | -0.29257 | 63.6145 | 37.3473 | 89.8818 | 63.6145 | -0.29143 |  | -0.29257 | 64 | 37.7328 |  | 64 | -0.29143
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 154 | 384.2315 | 0.0039807 | -86286.4153 | -114.5095 | 0 | -89.4212 | 0 | 88.3449 |  | 114.5108 | 88.2436 | 0 |  | -0.29143 | 62.0777 | 35.9118 | 88.2436 | 62.0777 | -0.29031 |  | -0.29143 | 63.6145 | 37.4487 | 89.7804 | 63.6145 | -0.29031 |  | -0.29143 | 64 | 37.8341 |  | 64 | -0.29031
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 155 | 386.7265 | 0.0039551 | -86119.344 | -114.3076 | 0 | -89.4258 | 0 | 88.2436 |  | 114.3089 | 88.143 | 0 |  | -0.29031 | 62.0777 | 36.0124 | 88.143 | 62.0777 | -0.28919 |  | -0.29031 | 63.6145 | 37.5492 | 89.6798 | 63.6145 | -0.28919 |  | -0.29031 | 64 | 37.9347 |  | 64 | -0.28919
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 156 | 389.2216 | 0.0039299 | -85953.5611 | -114.1072 | 0 | -89.4303 | 0 | 88.143 |  | 114.1085 | 88.0432 | 0 |  | -0.28919 | 62.0777 | 36.1122 | 88.0432 | 62.0777 | -0.28808 |  | -0.28919 | 63.6145 | 37.649 | 89.58 | 63.6145 | -0.28808 |  | -0.28919 | 64 | 38.0345 |  | 64 | -0.28808
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 157 | 391.7166 | 0.0039049 | -85789.0517 | -113.9084 | 0 | -89.4347 | 0 | 88.0432 |  | 113.9096 | 87.9441 | 0 |  | -0.28808 | 62.0777 | 36.2112 | 87.9441 | 62.0777 | -0.28698 |  | -0.28808 | 63.6145 | 37.7481 | 89.481 | 63.6145 | -0.28698 |  | -0.28808 | 64 | 38.1336 |  | 64 | -0.28698
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 158 | 394.2116 | 0.0038803 | -85625.8011 | -113.7111 | 0 | -89.4391 | 0 | 87.9441 |  | 113.7123 | 87.8459 | 0 |  | -0.28698 | 62.0777 | 36.3095 | 87.8459 | 62.0777 | -0.28589 |  | -0.28698 | 63.6145 | 37.8464 | 89.3827 | 63.6145 | -0.28589 |  | -0.28698 | 64 | 38.2318 |  | 64 | -0.28589
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 159 | 396.7066 | 0.003856 | -85463.7949 | -113.5153 | 0 | -89.4434 | 0 | 87.8459 |  | 113.5165 | 87.7483 | 0 |  | -0.28589 | 62.0777 | 36.4071 | 87.7483 | 62.0777 | -0.28481 |  | -0.28589 | 63.6145 | 37.9439 | 89.2852 | 63.6145 | -0.28481 |  | -0.28589 | 64 | 38.3294 |  | 64 | -0.28481
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 160 | 399.2016 | 0.003832 | -85303.0189 | -113.3209 | 0 | -89.4477 | 0 | 87.7483 |  | 113.3221 | 87.6515 | 0 |  | -0.28481 | 62.0777 | 36.5039 | 87.6515 | 62.0777 | -0.28374 |  | -0.28481 | 63.6145 | 38.0407 | 89.1883 | 63.6145 | -0.28374 |  | -0.28481 | 64 | 38.4262 |  | 64 | -0.28374
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 161 | 401.6966 | 0.0038083 | -85143.4591 | -113.1281 | 0 | -89.452 | 0 | 87.6515 |  | 113.1292 | 87.5554 | 0 |  | -0.28374 | 62.0777 | 36.6 | 87.5554 | 62.0777 | -0.28267 |  | -0.28374 | 63.6145 | 38.1368 | 89.0923 | 63.6145 | -0.28267 |  | -0.28374 | 64 | 38.5223 |  | 64 | -0.28267
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 162 | 404.1916 | 0.0037849 | -84985.1016 | -112.9366 | 0 | -89.4561 | 0 | 87.5554 |  | 112.9378 | 87.4601 | 0 |  | -0.28267 | 62.0777 | 36.6953 | 87.4601 | 62.0777 | -0.28161 |  | -0.28267 | 63.6145 | 38.2322 | 88.9969 | 63.6145 | -0.28161 |  | -0.28267 | 64 | 38.6176 |  | 64 | -0.28161
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 163 | 406.6866 | 0.0037617 | -84827.9329 | -112.7466 | 0 | -89.4603 | 0 | 87.4601 |  | 112.7478 | 87.3654 | 0 |  | -0.28161 | 62.0777 | 36.79 | 87.3654 | 62.0777 | -0.28056 |  | -0.28161 | 63.6145 | 38.3268 | 88.9023 | 63.6145 | -0.28056 |  | -0.28161 | 64 | 38.7123 |  | 64 | -0.28056
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 164 | 409.1816 | 0.0037389 | -84671.9397 | -112.5581 | 0 | -89.4644 | 0 | 87.3654 |  | 112.5592 | 87.2715 | 0 |  | -0.28056 | 62.0777 | 36.8839 | 87.2715 | 62.0777 | -0.27952 |  | -0.28056 | 63.6145 | 38.4208 | 88.8083 | 63.6145 | -0.27952 |  | -0.28056 | 64 | 38.8062 |  | 64 | -0.27952
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 165 | 411.6766 | 0.0037163 | -84517.1087 | -112.3709 | 0 | -89.4684 | 0 | 87.2715 |  | 112.372 | 87.1782 | 0 |  | -0.27952 | 62.0777 | 36.9772 | 87.1782 | 62.0777 | -0.27849 |  | -0.27952 | 63.6145 | 38.514 | 88.7151 | 63.6145 | -0.27849 |  | -0.27952 | 64 | 38.8995 |  | 64 | -0.27849
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 166 | 414.1717 | 0.003694 | -84363.427 | -112.1851 | 0 | -89.4724 | 0 | 87.1782 |  | 112.1862 | 87.0857 | 0 |  | -0.27849 | 62.0777 | 37.0697 | 87.0857 | 62.0777 | -0.27746 |  | -0.27849 | 63.6145 | 38.6066 | 88.6225 | 63.6145 | -0.27746 |  | -0.27849 | 64 | 38.992 |  | 64 | -0.27746
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 167 | 416.6667 | 0.003672 | -84210.8817 | -112.0007 | 0 | -89.4763 | 0 | 87.0857 |  | 112.0018 | 86.9938 | 0 |  | -0.27746 | 62.0777 | 37.1616 | 86.9938 | 62.0777 | -0.27644 |  | -0.27746 | 63.6145 | 38.6984 | 88.5306 | 63.6145 | -0.27644 |  | -0.27746 | 64 | 39.0839 |  | 64 | -0.27644
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 168 | 419.1617 | 0.0036502 | -84059.4604 | -111.8176 | 0 | -89.4802 | 0 | 86.9938 |  | 111.8187 | 86.9026 | 0 |  | -0.27644 | 62.0777 | 37.2528 | 86.9026 | 62.0777 | -0.27543 |  | -0.27644 | 63.6145 | 38.7896 | 88.4394 | 63.6145 | -0.27543 |  | -0.27644 | 64 | 39.1751 |  | 64 | -0.27543
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 169 | 421.6567 | 0.0036287 | -83909.1505 | -111.6359 | 0 | -89.484 | 0 | 86.9026 |  | 111.637 | 86.8121 | 0 |  | -0.27543 | 62.0777 | 37.3433 | 86.8121 | 62.0777 | -0.27442 |  | -0.27543 | 63.6145 | 38.8802 | 88.3489 | 63.6145 | -0.27442 |  | -0.27543 | 64 | 39.2656 |  | 64 | -0.27442
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 170 | 424.1517 | 0.0036074 | -83759.9399 | -111.4555 | 0 | -89.4878 | 0 | 86.8121 |  | 111.4566 | 86.7222 | 0 |  | -0.27442 | 62.0777 | 37.4332 | 86.7222 | 62.0777 | -0.27343 |  | -0.27442 | 63.6145 | 38.97 | 88.259 | 63.6145 | -0.27343 |  | -0.27442 | 64 | 39.3555 |  | 64 | -0.27343
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 171 | 426.6467 | 0.0035864 | -83611.8165 | -111.2764 | 0 | -89.4916 | 0 | 86.7222 |  | 111.2775 | 86.633 | 0 |  | -0.27343 | 62.0777 | 37.5224 | 86.633 | 62.0777 | -0.27244 |  | -0.27343 | 63.6145 | 39.0593 | 88.1698 | 63.6145 | -0.27244 |  | -0.27343 | 64 | 39.4447 |  | 64 | -0.27244
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 172 | 429.1417 | 0.0035656 | -83464.7684 | -111.0986 | 0 | -89.4953 | 0 | 86.633 |  | 111.0997 | 86.5444 | 0 |  | -0.27244 | 62.0777 | 37.611 | 86.5444 | 62.0777 | -0.27145 |  | -0.27244 | 63.6145 | 39.1478 | 88.0812 | 63.6145 | -0.27145 |  | -0.27244 | 64 | 39.5333 |  | 64 | -0.27145
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 173 | 431.6367 | 0.0035451 | -83318.784 | -110.9221 | 0 | -89.4989 | 0 | 86.5444 |  | 110.9231 | 86.4565 | 0 |  | -0.27145 | 62.0777 | 37.6989 | 86.4565 | 62.0777 | -0.27048 |  | -0.27145 | 63.6145 | 39.2358 | 87.9933 | 63.6145 | -0.27048 |  | -0.27145 | 64 | 39.6212 |  | 64 | -0.27048
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 174 | 434.1317 | 0.0035248 | -83173.8516 | -110.7469 | 0 | -89.5026 | 0 | 86.4565 |  | 110.7479 | 86.3691 | 0 |  | -0.27048 | 62.0777 | 37.7862 | 86.3691 | 62.0777 | -0.26951 |  | -0.27048 | 63.6145 | 39.3231 | 87.906 | 63.6145 | -0.26951 |  | -0.27048 | 64 | 39.7086 |  | 64 | -0.26951
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 175 | 436.6267 | 0.0035047 | -83029.9601 | -110.5729 | 0 | -89.5062 | 0 | 86.3691 |  | 110.5739 | 86.2825 | 0 |  | -0.26951 | 62.0777 | 37.8729 | 86.2825 | 62.0777 | -0.26855 |  | -0.26951 | 63.6145 | 39.4098 | 87.8193 | 63.6145 | -0.26855 |  | -0.26951 | 64 | 39.7952 |  | 64 | -0.26855
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 176 | 439.1218 | 0.0034849 | -82887.098 | -110.4002 | 0 | -89.5097 | 0 | 86.2825 |  | 110.4012 | 86.1964 | 0 |  | -0.26855 | 62.0777 | 37.959 | 86.1964 | 62.0777 | -0.26759 |  | -0.26855 | 63.6145 | 39.4958 | 87.7332 | 63.6145 | -0.26759 |  | -0.26855 | 64 | 39.8813 |  | 64 | -0.26759
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 177 | 441.6168 | 0.0034652 | -82745.2545 | -110.2287 | 0 | -89.5132 | 0 | 86.1964 |  | 110.2296 | 86.1109 | 0 |  | -0.26759 | 62.0777 | 38.0445 | 86.1109 | 62.0777 | -0.26665 |  | -0.26759 | 63.6145 | 39.5813 | 87.6478 | 63.6145 | -0.26665 |  | -0.26759 | 64 | 39.9668 |  | 64 | -0.26665
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 178 | 444.1118 | 0.0034458 | -82604.4186 | -110.0584 | 0 | -89.5167 | 0 | 86.1109 |  | 110.0593 | 86.0261 | 0 |  | -0.26665 | 62.0777 | 38.1293 | 86.0261 | 62.0777 | -0.2657 |  | -0.26665 | 63.6145 | 39.6661 | 87.5629 | 63.6145 | -0.2657 |  | -0.26665 | 64 | 40.0516 |  | 64 | -0.2657
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 179 | 446.6068 | 0.0034267 | -82464.5796 | -109.8893 | 0 | -89.5201 | 0 | 86.0261 |  | 109.8902 | 85.9418 | 0 |  | -0.2657 | 62.0777 | 38.2136 | 85.9418 | 62.0777 | -0.26477 |  | -0.2657 | 63.6145 | 39.7504 | 87.4787 | 63.6145 | -0.26477 |  | -0.2657 | 64 | 40.1359 |  | 64 | -0.26477
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 180 | 449.1018 | 0.0034077 | -82325.7269 | -109.7214 | 0 | -89.5235 | 0 | 85.9418 |  | 109.7223 | 85.8582 | 0 |  | -0.26477 | 62.0777 | 38.2972 | 85.8582 | 62.0777 | -0.26384 |  | -0.26477 | 63.6145 | 39.8341 | 87.395 | 63.6145 | -0.26384 |  | -0.26477 | 64 | 40.2195 |  | 64 | -0.26384
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 181 | 451.5968 | 0.0033889 | -82187.8501 | -109.5546 | 0 | -89.5268 | 0 | 85.8582 |  | 109.5556 | 85.7751 | 0 |  | -0.26384 | 62.0777 | 38.3803 | 85.7751 | 62.0777 | -0.26292 |  | -0.26384 | 63.6145 | 39.9171 | 87.3119 | 63.6145 | -0.26292 |  | -0.26384 | 64 | 40.3026 |  | 64 | -0.26292
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 182 | 454.0918 | 0.0033704 | -82050.9389 | -109.3891 | 0 | -89.5301 | 0 | 85.7751 |  | 109.39 | 85.6926 | 0 |  | -0.26292 | 62.0777 | 38.4628 | 85.6926 | 62.0777 | -0.262 |  | -0.26292 | 63.6145 | 39.9996 | 87.2294 | 63.6145 | -0.262 |  | -0.26292 | 64 | 40.3851 |  | 64 | -0.262
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 183 | 456.5868 | 0.003352 | -81914.9833 | -109.2247 | 0 | -89.5334 | 0 | 85.6926 |  | 109.2256 | 85.6107 | 0 |  | -0.262 | 62.0777 | 38.5447 | 85.6107 | 62.0777 | -0.2611 |  | -0.262 | 63.6145 | 40.0816 | 87.1475 | 63.6145 | -0.2611 |  | -0.262 | 64 | 40.467 |  | 64 | -0.2611
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 184 | 459.0818 | 0.0033338 | -81779.9731 | -109.0614 | 0 | -89.5366 | 0 | 85.6107 |  | 109.0623 | 85.5293 | 0 |  | -0.2611 | 62.0777 | 38.6261 | 85.5293 | 62.0777 | -0.26019 |  | -0.2611 | 63.6145 | 40.1629 | 87.0662 | 63.6145 | -0.26019 |  | -0.2611 | 64 | 40.5484 |  | 64 | -0.26019
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 185 | 461.5768 | 0.0033159 | -81645.8986 | -108.8992 | 0 | -89.5399 | 0 | 85.5293 |  | 108.9001 | 85.4485 | 0 |  | -0.26019 | 62.0777 | 38.7069 | 85.4485 | 62.0777 | -0.2593 |  | -0.26019 | 63.6145 | 40.2437 | 86.9854 | 63.6145 | -0.2593 |  | -0.26019 | 64 | 40.6292 |  | 64 | -0.2593
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 186 | 464.0719 | 0.0032981 | -81512.75 | -108.7382 | 0 | -89.543 | 0 | 85.4485 |  | 108.7391 | 85.3683 | 0 |  | -0.2593 | 62.0777 | 38.7871 | 85.3683 | 62.0777 | -0.25841 |  | -0.2593 | 63.6145 | 40.324 | 86.9051 | 63.6145 | -0.25841 |  | -0.2593 | 64 | 40.7094 |  | 64 | -0.25841
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 187 | 466.5669 | 0.0032805 | -81380.5177 | -108.5783 | 0 | -89.5462 | 0 | 85.3683 |  | 108.5792 | 85.2886 | 0 |  | -0.25841 | 62.0777 | 38.8668 | 85.2886 | 62.0777 | -0.25752 |  | -0.25841 | 63.6145 | 40.4036 | 86.8254 | 63.6145 | -0.25752 |  | -0.25841 | 64 | 40.7891 |  | 64 | -0.25752
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 188 | 469.0619 | 0.0032631 | -81249.1924 | -108.4195 | 0 | -89.5493 | 0 | 85.2886 |  | 108.4203 | 85.2094 | 0 |  | -0.25752 | 62.0777 | 38.9459 | 85.2094 | 62.0777 | -0.25664 |  | -0.25752 | 63.6145 | 40.4828 | 86.7463 | 63.6145 | -0.25664 |  | -0.25752 | 64 | 40.8682 |  | 64 | -0.25664
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 189 | 471.5569 | 0.0032459 | -81118.7646 | -108.2617 | 0 | -89.5523 | 0 | 85.2094 |  | 108.2626 | 85.1308 | 0 |  | -0.25664 | 62.0777 | 39.0245 | 85.1308 | 62.0777 | -0.25577 |  | -0.25664 | 63.6145 | 40.5614 | 86.6677 | 63.6145 | -0.25577 |  | -0.25664 | 64 | 40.9469 |  | 64 | -0.25577
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 190 | 474.0519 | 0.0032289 | -80989.2253 | -108.1051 | 0 | -89.5554 | 0 | 85.1308 |  | 108.1059 | 85.0528 | 0 |  | -0.25577 | 62.0777 | 39.1026 | 85.0528 | 62.0777 | -0.25491 |  | -0.25577 | 63.6145 | 40.6395 | 86.5896 | 63.6145 | -0.25491 |  | -0.25577 | 64 | 41.0249 |  | 64 | -0.25491
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 191 | 476.5469 | 0.0032121 | -80860.5652 | -107.9495 | 0 | -89.5584 | 0 | 85.0528 |  | 107.9503 | 84.9752 | 0 |  | -0.25491 | 62.0777 | 39.1802 | 84.9752 | 62.0777 | -0.25405 |  | -0.25491 | 63.6145 | 40.717 | 86.5121 | 63.6145 | -0.25405 |  | -0.25491 | 64 | 41.1025 |  | 64 | -0.25405
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 192 | 479.0419 | 0.0031954 | -80732.7756 | -107.7949 | 0 | -89.5614 | 0 | 84.9752 |  | 107.7957 | 84.8982 | 0 |  | -0.25405 | 62.0777 | 39.2572 | 84.8982 | 62.0777 | -0.25319 |  | -0.25405 | 63.6145 | 40.794 | 86.435 | 63.6145 | -0.25319 |  | -0.25405 | 64 | 41.1795 |  | 64 | -0.25319
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 193 | 481.5369 | 0.0031789 | -80605.8475 | -107.6414 | 0 | -89.5643 | 0 | 84.8982 |  | 107.6422 | 84.8217 | 0 |  | -0.25319 | 62.0777 | 39.3337 | 84.8217 | 62.0777 | -0.25234 |  | -0.25319 | 63.6145 | 40.8705 | 86.3585 | 63.6145 | -0.25234 |  | -0.25319 | 64 | 41.256 |  | 64 | -0.25234
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 194 | 484.0319 | 0.0031625 | -80479.7722 | -107.4889 | 0 | -89.5672 | 0 | 84.8217 |  | 107.4897 | 84.7457 | 0 |  | -0.25234 | 62.0777 | 39.4097 | 84.7457 | 62.0777 | -0.2515 |  | -0.25234 | 63.6145 | 40.9465 | 86.2825 | 63.6145 | -0.2515 |  | -0.25234 | 64 | 41.332 |  | 64 | -0.2515
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 195 | 486.5269 | 0.0031464 | -80354.5412 | -107.3374 | 0 | -89.5701 | 0 | 84.7457 |  | 107.3382 | 84.6702 | 0 |  | -0.2515 | 62.0777 | 39.4852 | 84.6702 | 62.0777 | -0.25066 |  | -0.2515 | 63.6145 | 41.022 | 86.2071 | 63.6145 | -0.25066 |  | -0.2515 | 64 | 41.4075 |  | 64 | -0.25066
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 196 | 489.022 | 0.0031304 | -80230.1461 | -107.187 | 0 | -89.573 | 0 | 84.6702 |  | 107.1878 | 84.5952 | 0 |  | -0.25066 | 62.0777 | 39.5602 | 84.5952 | 62.0777 | -0.24983 |  | -0.25066 | 63.6145 | 41.097 | 86.1321 | 63.6145 | -0.24983 |  | -0.25066 | 64 | 41.4825 |  | 64 | -0.24983
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 197 | 491.517 | 0.0031145 | -80106.5783 | -107.0375 | 0 | -89.5758 | 0 | 84.5952 |  | 107.0383 | 84.5207 | 0 |  | -0.24983 | 62.0777 | 39.6346 | 84.5207 | 62.0777 | -0.249 |  | -0.24983 | 63.6145 | 41.1715 | 86.0576 | 63.6145 | -0.249 |  | -0.24983 | 64 | 41.5569 |  | 64 | -0.249
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 198 | 494.012 | 0.0030989 | -79983.8298 | -106.889 | 0 | -89.5786 | 0 | 84.5207 |  | 106.8898 | 84.4468 | 0 |  | -0.249 | 62.0777 | 39.7086 | 84.4468 | 62.0777 | -0.24818 |  | -0.249 | 63.6145 | 41.2455 | 85.9836 | 63.6145 | -0.24818 |  | -0.249 | 64 | 41.6309 |  | 64 | -0.24818
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 199 | 496.507 | 0.0030833 | -79861.8923 | -106.7415 | 0 | -89.5814 | 0 | 84.4468 |  | 106.7423 | 84.3732 | 0 |  | -0.24818 | 62.0777 | 39.7821 | 84.3732 | 62.0777 | -0.24737 |  | -0.24818 | 63.6145 | 41.319 | 85.9101 | 63.6145 | -0.24737 |  | -0.24818 | 64 | 41.7044 |  | 64 | -0.24737
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 200 | 499.002 | 0.003068 | -79740.7578 | -106.595 | 0 | -89.5841 | 0 | 84.3732 |  | 106.5958 | 84.3002 | 0 |  | -0.24737 | 62.0777 | 39.8552 | 84.3002 | 62.0777 | -0.24656 |  | -0.24737 | 63.6145 | 41.392 | 85.8371 | 63.6145 | -0.24656 |  | -0.24737 | 64 | 41.7775 |  | 64 | -0.24656
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 201 | 501.497 | 0.0030527 | -79620.4185 | -106.4494 | 0 | -89.5868 | 0 | 84.3002 |  | 106.4502 | 84.2277 | 0 |  | -0.24656 | 62.0777 | 39.9277 | 84.2277 | 62.0777 | -0.24575 |  | -0.24656 | 63.6145 | 41.4646 | 85.7645 | 63.6145 | -0.24575 |  | -0.24656 | 64 | 41.85 |  | 64 | -0.24575
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 202 | 503.992 | 0.0030377 | -79500.8664 | -106.3048 | 0 | -89.5895 | 0 | 84.2277 |  | 106.3056 | 84.1556 | 0 |  | -0.24575 | 62.0777 | 39.9998 | 84.1556 | 62.0777 | -0.24495 |  | -0.24575 | 63.6145 | 41.5366 | 85.6924 | 63.6145 | -0.24495 |  | -0.24575 | 64 | 41.9221 |  | 64 | -0.24495
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 203 | 506.487 | 0.0030228 | -79382.094 | -106.1612 | 0 | -89.5922 | 0 | 84.1556 |  | 106.1619 | 84.084 | 0 |  | -0.24495 | 62.0777 | 40.0714 | 84.084 | 62.0777 | -0.24416 |  | -0.24495 | 63.6145 | 41.6082 | 85.6208 | 63.6145 | -0.24416 |  | -0.24495 | 64 | 41.9937 |  | 64 | -0.24416
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 204 | 508.982 | 0.003008 | -79264.0934 | -106.0184 | 0 | -89.5948 | 0 | 84.084 |  | 106.0192 | 84.0129 | 0 |  | -0.24416 | 62.0777 | 40.1425 | 84.0129 | 62.0777 | -0.24337 |  | -0.24416 | 63.6145 | 41.6794 | 85.5497 | 63.6145 | -0.24337 |  | -0.24416 | 64 | 42.0648 |  | 64 | -0.24337
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 205 | 511.477 | 0.0029934 | -79146.8573 | -105.8766 | 0 | -89.5974 | 0 | 84.0129 |  | 105.8773 | 83.9422 | 0 |  | -0.24337 | 62.0777 | 40.2132 | 83.9422 | 62.0777 | -0.24258 |  | -0.24337 | 63.6145 | 41.7501 | 85.479 | 63.6145 | -0.24258 |  | -0.24337 | 64 | 42.1355 |  | 64 | -0.24258
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 206 | 513.9721 | 0.0029789 | -79030.3783 | -105.7357 | 0 | -89.6 | 0 | 83.9422 |  | 105.7364 | 83.8719 | 0 |  | -0.24258 | 62.0777 | 40.2834 | 83.8719 | 62.0777 | -0.2418 |  | -0.24258 | 63.6145 | 41.8203 | 85.4088 | 63.6145 | -0.2418 |  | -0.24258 | 64 | 42.2058 |  | 64 | -0.2418
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 207 | 516.4671 | 0.0029645 | -78914.6489 | -105.5957 | 0 | -89.6026 | 0 | 83.8719 |  | 105.5964 | 83.8022 | 0 |  | -0.2418 | 62.0777 | 40.3532 | 83.8022 | 62.0777 | -0.24103 |  | -0.2418 | 63.6145 | 41.8901 | 85.339 | 63.6145 | -0.24103 |  | -0.2418 | 64 | 42.2755 |  | 64 | -0.24103
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 208 | 518.9621 | 0.0029503 | -78799.662 | -105.4566 | 0 | -89.6051 | 0 | 83.8022 |  | 105.4573 | 83.7328 | 0 |  | -0.24103 | 62.0777 | 40.4226 | 83.7328 | 62.0777 | -0.24026 |  | -0.24103 | 63.6145 | 41.9594 | 85.2697 | 63.6145 | -0.24026 |  | -0.24103 | 64 | 42.3449 |  | 64 | -0.24026
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 209 | 521.4571 | 0.0029362 | -78685.4104 | -105.3184 | 0 | -89.6076 | 0 | 83.7328 |  | 105.3191 | 83.6639 | 0 |  | -0.24026 | 62.0777 | 40.4914 | 83.6639 | 62.0777 | -0.2395 |  | -0.24026 | 63.6145 | 42.0283 | 85.2008 | 63.6145 | -0.2395 |  | -0.24026 | 64 | 42.4138 |  | 64 | -0.2395
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 210 | 523.9521 | 0.0029223 | -78571.8871 | -105.181 | 0 | -89.6101 | 0 | 83.6639 |  | 105.1817 | 83.5955 | 0 |  | -0.2395 | 62.0777 | 40.5599 | 83.5955 | 62.0777 | -0.23874 |  | -0.2395 | 63.6145 | 42.0967 | 85.1323 | 63.6145 | -0.23874 |  | -0.2395 | 64 | 42.4822 |  | 64 | -0.23874
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 211 | 526.4471 | 0.0029085 | -78459.0852 | -105.0446 | 0 | -89.6126 | 0 | 83.5955 |  | 105.0453 | 83.5275 | 0 |  | -0.23874 | 62.0777 | 40.6279 | 83.5275 | 62.0777 | -0.23798 |  | -0.23874 | 63.6145 | 42.1648 | 85.0643 | 63.6145 | -0.23798 |  | -0.23874 | 64 | 42.5502 |  | 64 | -0.23798
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 212 | 528.9421 | 0.0028948 | -78346.9977 | -104.909 | 0 | -89.615 | 0 | 83.5275 |  | 104.9096 | 83.4599 | 0 |  | -0.23798 | 62.0777 | 40.6955 | 83.4599 | 62.0777 | -0.23723 |  | -0.23798 | 63.6145 | 42.2324 | 84.9967 | 63.6145 | -0.23723 |  | -0.23798 | 64 | 42.6178 |  | 64 | -0.23723
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 213 | 531.4371 | 0.0028813 | -78235.6179 | -104.7742 | 0 | -89.6174 | 0 | 83.4599 |  | 104.7749 | 83.3927 | 0 |  | -0.23723 | 62.0777 | 40.7627 | 83.3927 | 62.0777 | -0.23649 |  | -0.23723 | 63.6145 | 42.2995 | 84.9296 | 63.6145 | -0.23649 |  | -0.23723 | 64 | 42.685 |  | 64 | -0.23649
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 214 | 533.9321 | 0.0028678 | -78124.9391 | -104.6403 | 0 | -89.6198 | 0 | 83.3927 |  | 104.641 | 83.326 | 0 |  | -0.23649 | 62.0777 | 40.8294 | 83.326 | 62.0777 | -0.23575 |  | -0.23649 | 63.6145 | 42.3663 | 84.8628 | 63.6145 | -0.23575 |  | -0.23649 | 64 | 42.7517 |  | 64 | -0.23575
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 215 | 536.4271 | 0.0028545 | -78014.9547 | -104.5073 | 0 | -89.6222 | 0 | 83.326 |  | 104.5079 | 83.2596 | 0 |  | -0.23575 | 62.0777 | 40.8957 | 83.2596 | 62.0777 | -0.23501 |  | -0.23575 | 63.6145 | 42.4326 | 84.7965 | 63.6145 | -0.23501 |  | -0.23575 | 64 | 42.8181 |  | 64 | -0.23501
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 216 | 538.9222 | 0.0028413 | -77905.6581 | -104.375 | 0 | -89.6246 | 0 | 83.2596 |  | 104.3757 | 83.1937 | 0 |  | -0.23501 | 62.0777 | 40.9617 | 83.1937 | 62.0777 | -0.23428 |  | -0.23501 | 63.6145 | 42.4985 | 84.7306 | 63.6145 | -0.23428 |  | -0.23501 | 64 | 42.884 |  | 64 | -0.23428
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 217 | 541.4172 | 0.0028283 | -77797.043 | -104.2436 | 0 | -89.6269 | 0 | 83.1937 |  | 104.2443 | 83.1282 | 0 |  | -0.23428 | 62.0777 | 41.0272 | 83.1282 | 62.0777 | -0.23355 |  | -0.23428 | 63.6145 | 42.564 | 84.6651 | 63.6145 | -0.23355 |  | -0.23428 | 64 | 42.9495 |  | 64 | -0.23355
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 218 | 543.9122 | 0.0028154 | -77689.1029 | -104.113 | 0 | -89.6292 | 0 | 83.1282 |  | 104.1137 | 83.0631 | 0 |  | -0.23355 | 62.0777 | 41.0923 | 83.0631 | 62.0777 | -0.23283 |  | -0.23355 | 63.6145 | 42.6291 | 84.6 | 63.6145 | -0.23283 |  | -0.23355 | 64 | 43.0146 |  | 64 | -0.23283
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 219 | 546.4072 | 0.0028025 | -77581.8315 | -103.9832 | 0 | -89.6315 | 0 | 83.0631 |  | 103.9839 | 82.9984 | 0 |  | -0.23283 | 62.0777 | 41.157 | 82.9984 | 62.0777 | -0.23211 |  | -0.23283 | 63.6145 | 42.6938 | 84.5353 | 63.6145 | -0.23211 |  | -0.23283 | 64 | 43.0793 |  | 64 | -0.23211
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 220 | 548.9022 | 0.0027898 | -77475.2227 | -103.8542 | 0 | -89.6338 | 0 | 82.9984 |  | 103.8549 | 82.9341 | 0 |  | -0.23211 | 62.0777 | 41.2213 | 82.9341 | 62.0777 | -0.2314 |  | -0.23211 | 63.6145 | 42.7581 | 84.471 | 63.6145 | -0.2314 |  | -0.23211 | 64 | 43.1436 |  | 64 | -0.2314
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 221 | 551.3972 | 0.0027772 | -77369.2704 | -103.7261 | 0 | -89.636 | 0 | 82.9341 |  | 103.7267 | 82.8702 | 0 |  | -0.2314 | 62.0777 | 41.2852 | 82.8702 | 62.0777 | -0.23069 |  | -0.2314 | 63.6145 | 42.822 | 84.4071 | 63.6145 | -0.23069 |  | -0.2314 | 64 | 43.2075 |  | 64 | -0.23069
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 222 | 553.8922 | 0.0027648 | -77263.9684 | -103.5986 | 0 | -89.6382 | 0 | 82.8702 |  | 103.5993 | 82.8067 | 0 |  | -0.23069 | 62.0777 | 41.3487 | 82.8067 | 62.0777 | -0.22999 |  | -0.23069 | 63.6145 | 42.8855 | 84.3436 | 63.6145 | -0.22999 |  | -0.23069 | 64 | 43.271 |  | 64 | -0.22999
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 223 | 556.3872 | 0.0027524 | -77159.3108 | -103.472 | 0 | -89.6404 | 0 | 82.8067 |  | 103.4726 | 82.7436 | 0 |  | -0.22999 | 62.0777 | 41.4118 | 82.7436 | 62.0777 | -0.22929 |  | -0.22999 | 63.6145 | 42.9486 | 84.2804 | 63.6145 | -0.22929 |  | -0.22999 | 64 | 43.3341 |  | 64 | -0.22929
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 224 | 558.8822 | 0.0027402 | -77055.2917 | -103.3462 | 0 | -89.6426 | 0 | 82.7436 |  | 103.3468 | 82.6809 | 0 |  | -0.22929 | 62.0777 | 41.4745 | 82.6809 | 62.0777 | -0.22859 |  | -0.22929 | 63.6145 | 43.0114 | 84.2177 | 63.6145 | -0.22859 |  | -0.22929 | 64 | 43.3968 |  | 64 | -0.22859
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 225 | 561.3772 | 0.002728 | -76951.9052 | -103.2211 | 0 | -89.6448 | 0 | 82.6809 |  | 103.2217 | 82.6185 | 0 |  | -0.22859 | 62.0777 | 41.5369 | 82.6185 | 62.0777 | -0.2279 |  | -0.22859 | 63.6145 | 43.0737 | 84.1553 | 63.6145 | -0.2279 |  | -0.22859 | 64 | 43.4592 |  | 64 | -0.2279
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 226 | 563.8723 | 0.002716 | -76849.1456 | -103.0967 | 0 | -89.6469 | 0 | 82.6185 |  | 103.0973 | 82.5565 | 0 |  | -0.2279 | 62.0777 | 41.5989 | 82.5565 | 62.0777 | -0.22721 |  | -0.2279 | 63.6145 | 43.1357 | 84.0934 | 63.6145 | -0.22721 |  | -0.2279 | 64 | 43.5212 |  | 64 | -0.22721
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 227 | 566.3673 | 0.002704 | -76747.0072 | -102.9731 | 0 | -89.6491 | 0 | 82.5565 |  | 102.9737 | 82.4949 | 0 |  | -0.22721 | 62.0777 | 41.6605 | 82.4949 | 62.0777 | -0.22653 |  | -0.22721 | 63.6145 | 43.1973 | 84.0318 | 63.6145 | -0.22653 |  | -0.22721 | 64 | 43.5828 |  | 64 | -0.22653
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 228 | 568.8623 | 0.0026922 | -76645.4844 | -102.8503 | 0 | -89.6512 | 0 | 82.4949 |  | 102.8509 | 82.4337 | 0 |  | -0.22653 | 62.0777 | 41.7217 | 82.4337 | 62.0777 | -0.22585 |  | -0.22653 | 63.6145 | 43.2586 | 83.9705 | 63.6145 | -0.22585 |  | -0.22653 | 64 | 43.644 |  | 64 | -0.22585
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 229 | 571.3573 | 0.0026805 | -76544.5716 | -102.7282 | 0 | -89.6533 | 0 | 82.4337 |  | 102.7288 | 82.3728 | 0 |  | -0.22585 | 62.0777 | 41.7826 | 82.3728 | 62.0777 | -0.22517 |  | -0.22585 | 63.6145 | 43.3194 | 83.9096 | 63.6145 | -0.22517 |  | -0.22585 | 64 | 43.7049 |  | 64 | -0.22517
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 230 | 573.8523 | 0.0026689 | -76444.2633 | -102.6068 | 0 | -89.6553 | 0 | 82.3728 |  | 102.6074 | 82.3123 | 0 |  | -0.22517 | 62.0777 | 41.8431 | 82.3123 | 62.0777 | -0.2245 |  | -0.22517 | 63.6145 | 43.3799 | 83.8491 | 63.6145 | -0.2245 |  | -0.22517 | 64 | 43.7654 |  | 64 | -0.2245
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 231 | 576.3473 | 0.0026573 | -76344.554 | -102.4862 | 0 | -89.6574 | 0 | 82.3123 |  | 102.4867 | 82.2521 | 0 |  | -0.2245 | 62.0777 | 41.9032 | 82.2521 | 62.0777 | -0.22383 |  | -0.2245 | 63.6145 | 43.4401 | 83.789 | 63.6145 | -0.22383 |  | -0.2245 | 64 | 43.8256 |  | 64 | -0.22383
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 232 | 578.8423 | 0.0026459 | -76245.4386 | -102.3662 | 0 | -89.6594 | 0 | 82.2521 |  | 102.3668 | 82.1923 | 0 |  | -0.22383 | 62.0777 | 41.963 | 82.1923 | 62.0777 | -0.22317 |  | -0.22383 | 63.6145 | 43.4999 | 83.7292 | 63.6145 | -0.22317 |  | -0.22383 | 64 | 43.8853 |  | 64 | -0.22317
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 233 | 581.3373 | 0.0026346 | -76146.9115 | -102.247 | 0 | -89.6615 | 0 | 82.1923 |  | 102.2476 | 82.1329 | 0 |  | -0.22317 | 62.0777 | 42.0225 | 82.1329 | 62.0777 | -0.22251 |  | -0.22317 | 63.6145 | 43.5593 | 83.6698 | 63.6145 | -0.22251 |  | -0.22317 | 64 | 43.9448 |  | 64 | -0.22251
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 234 | 583.8323 | 0.0026234 | -76048.9677 | -102.1285 | 0 | -89.6635 | 0 | 82.1329 |  | 102.129 | 82.0738 | 0 |  | -0.22251 | 62.0777 | 42.0816 | 82.0738 | 62.0777 | -0.22185 |  | -0.22251 | 63.6145 | 43.6184 | 83.6107 | 63.6145 | -0.22185 |  | -0.22251 | 64 | 44.0039 |  | 64 | -0.22185
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 235 | 586.3273 | 0.0026122 | -75951.6018 | -102.0107 | 0 | -89.6655 | 0 | 82.0738 |  | 102.0112 | 82.0151 | 0 |  | -0.22185 | 62.0777 | 42.1403 | 82.0151 | 62.0777 | -0.2212 |  | -0.22185 | 63.6145 | 43.6771 | 83.5519 | 63.6145 | -0.2212 |  | -0.22185 | 64 | 44.0626 |  | 64 | -0.2212
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 236 | 588.8224 | 0.0026012 | -75854.8089 | -101.8935 | 0 | -89.6674 | 0 | 82.0151 |  | 101.8941 | 81.9567 | 0 |  | -0.2212 | 62.0777 | 42.1987 | 81.9567 | 62.0777 | -0.22055 |  | -0.2212 | 63.6145 | 43.7355 | 83.4935 | 63.6145 | -0.22055 |  | -0.2212 | 64 | 44.121 |  | 64 | -0.22055
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 237 | 591.3174 | 0.0025902 | -75758.5839 | -101.7771 | 0 | -89.6694 | 0 | 81.9567 |  | 101.7776 | 81.8986 | 0 |  | -0.22055 | 62.0777 | 42.2568 | 81.8986 | 62.0777 | -0.21991 |  | -0.22055 | 63.6145 | 43.7936 | 83.4355 | 63.6145 | -0.21991 |  | -0.22055 | 64 | 44.1791 |  | 64 | -0.21991
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 238 | 593.8124 | 0.0025794 | -75662.9217 | -101.6613 | 0 | -89.6713 | 0 | 81.8986 |  | 101.6619 | 81.8409 | 0 |  | -0.21991 | 62.0777 | 42.3145 | 81.8409 | 62.0777 | -0.21927 |  | -0.21991 | 63.6145 | 43.8513 | 83.3778 | 63.6145 | -0.21927 |  | -0.21991 | 64 | 44.2368 |  | 64 | -0.21927
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 239 | 596.3074 | 0.0025686 | -75567.8175 | -101.5462 | 0 | -89.6732 | 0 | 81.8409 |  | 101.5468 | 81.7835 | 0 |  | -0.21927 | 62.0777 | 42.3718 | 81.7835 | 62.0777 | -0.21863 |  | -0.21927 | 63.6145 | 43.9087 | 83.3204 | 63.6145 | -0.21863 |  | -0.21927 | 64 | 44.2942 |  | 64 | -0.21863
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 240 | 598.8024 | 0.0025579 | -75473.2664 | -101.4318 | 0 | -89.6751 | 0 | 81.7835 |  | 101.4323 | 81.7265 | 0 |  | -0.21863 | 62.0777 | 42.4289 | 81.7265 | 62.0777 | -0.218 |  | -0.21863 | 63.6145 | 43.9657 | 83.2633 | 63.6145 | -0.218 |  | -0.21863 | 64 | 44.3512 |  | 64 | -0.218
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 241 | 601.2974 | 0.0025474 | -75379.2635 | -101.3181 | 0 | -89.677 | 0 | 81.7265 |  | 101.3186 | 81.6698 | 0 |  | -0.218 | 62.0777 | 42.4856 | 81.6698 | 62.0777 | -0.21737 |  | -0.218 | 63.6145 | 44.0225 | 83.2066 | 63.6145 | -0.21737 |  | -0.218 | 64 | 44.4079 |  | 64 | -0.21737
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 242 | 603.7924 | 0.0025369 | -75285.8041 | -101.205 | 0 | -89.6789 | 0 | 81.6698 |  | 101.2055 | 81.6134 | 0 |  | -0.21737 | 62.0777 | 42.542 | 81.6134 | 62.0777 | -0.21675 |  | -0.21737 | 63.6145 | 44.0788 | 83.1502 | 63.6145 | -0.21675 |  | -0.21737 | 64 | 44.4643 |  | 64 | -0.21675
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 243 | 606.2874 | 0.0025264 | -75192.8835 | -101.0925 | 0 | -89.6808 | 0 | 81.6134 |  | 101.093 | 81.5573 | 0 |  | -0.21675 | 62.0777 | 42.5981 | 81.5573 | 62.0777 | -0.21612 |  | -0.21675 | 63.6145 | 44.1349 | 83.0942 | 63.6145 | -0.21612 |  | -0.21675 | 64 | 44.5204 |  | 64 | -0.21612
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 244 | 608.7824 | 0.0025161 | -75100.497 | -100.9807 | 0 | -89.6826 | 0 | 81.5573 |  | 100.9812 | 81.5016 | 0 |  | -0.21612 | 62.0777 | 42.6538 | 81.5016 | 62.0777 | -0.21551 |  | -0.21612 | 63.6145 | 44.1907 | 83.0384 | 63.6145 | -0.21551 |  | -0.21612 | 64 | 44.5761 |  | 64 | -0.21551
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 245 | 611.2774 | 0.0025059 | -75008.6401 | -100.8695 | 0 | -89.6844 | 0 | 81.5016 |  | 100.87 | 81.4462 | 0 |  | -0.21551 | 62.0777 | 42.7092 | 81.4462 | 62.0777 | -0.21489 |  | -0.21551 | 63.6145 | 44.2461 | 82.983 | 63.6145 | -0.21489 |  | -0.21551 | 64 | 44.6315 |  | 64 | -0.21489
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 246 | 613.7725 | 0.0024957 | -74917.3081 | -100.759 | 0 | -89.6862 | 0 | 81.4462 |  | 100.7595 | 81.391 | 0 |  | -0.21489 | 62.0777 | 42.7643 | 81.391 | 62.0777 | -0.21428 |  | -0.21489 | 63.6145 | 44.3012 | 82.9279 | 63.6145 | -0.21428 |  | -0.21489 | 64 | 44.6866 |  | 64 | -0.21428
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 247 | 616.2675 | 0.0024856 | -74826.4966 | -100.6491 | 0 | -89.688 | 0 | 81.391 |  | 100.6496 | 81.3362 | 0 |  | -0.21428 | 62.0777 | 42.8191 | 81.3362 | 62.0777 | -0.21367 |  | -0.21428 | 63.6145 | 44.356 | 82.8731 | 63.6145 | -0.21367 |  | -0.21428 | 64 | 44.7414 |  | 64 | -0.21367
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 248 | 618.7625 | 0.0024756 | -74736.2012 | -100.5398 | 0 | -89.6898 | 0 | 81.3362 |  | 100.5403 | 81.2818 | 0 |  | -0.21367 | 62.0777 | 42.8736 | 81.2818 | 62.0777 | -0.21307 |  | -0.21367 | 63.6145 | 44.4105 | 82.8186 | 63.6145 | -0.21307 |  | -0.21367 | 64 | 44.7959 |  | 64 | -0.21307
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 249 | 621.2575 | 0.0024657 | -74646.4175 | -100.4312 | 0 | -89.6916 | 0 | 81.2818 |  | 100.4317 | 81.2276 | 0 |  | -0.21307 | 62.0777 | 42.9278 | 81.2276 | 62.0777 | -0.21247 |  | -0.21307 | 63.6145 | 44.4646 | 82.7644 | 63.6145 | -0.21247 |  | -0.21307 | 64 | 44.8501 |  | 64 | -0.21247
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 250 | 623.7525 | 0.0024559 | -74557.141 | -100.3231 | 0 | -89.6934 | 0 | 81.2276 |  | 100.3236 | 81.1737 | 0 |  | -0.21247 | 62.0777 | 42.9817 | 81.1737 | 62.0777 | -0.21187 |  | -0.21247 | 63.6145 | 44.5185 | 82.7106 | 63.6145 | -0.21187 |  | -0.21247 | 64 | 44.904 |  | 64 | -0.21187
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 251 | 626.2475 | 0.0024461 | -74468.3676 | -100.2157 | 0 | -89.6951 | 0 | 81.1737 |  | 100.2162 | 81.1201 | 0 |  | -0.21187 | 62.0777 | 43.0352 | 81.1201 | 62.0777 | -0.21127 |  | -0.21187 | 63.6145 | 44.5721 | 82.657 | 63.6145 | -0.21127 |  | -0.21187 | 64 | 44.9576 |  | 64 | -0.21127
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 252 | 628.7425 | 0.0024364 | -74380.0929 | -100.1088 | 0 | -89.6968 | 0 | 81.1201 |  | 100.1093 | 81.0669 | 0 |  | -0.21127 | 62.0777 | 43.0885 | 81.0669 | 62.0777 | -0.21068 |  | -0.21127 | 63.6145 | 44.6254 | 82.6037 | 63.6145 | -0.21068 |  | -0.21127 | 64 | 45.0108 |  | 64 | -0.21068
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 253 | 631.2375 | 0.0024268 | -74292.3128 | -100.0026 | 0 | -89.6985 | 0 | 81.0669 |  | 100.0031 | 81.0139 | 0 |  | -0.21068 | 62.0777 | 43.1415 | 81.0139 | 62.0777 | -0.21009 |  | -0.21068 | 63.6145 | 44.6783 | 82.5507 | 63.6145 | -0.21009 |  | -0.21068 | 64 | 45.0638 |  | 64 | -0.21009
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 254 | 633.7325 | 0.0024173 | -74205.0231 | -99.897 | 0 | -89.7002 | 0 | 81.0139 |  | 99.8974 | 80.9612 | 0 |  | -0.21009 | 62.0777 | 43.1942 | 80.9612 | 62.0777 | -0.20951 |  | -0.21009 | 63.6145 | 44.731 | 82.4981 | 63.6145 | -0.20951 |  | -0.21009 | 64 | 45.1165 |  | 64 | -0.20951
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 255 | 636.2275 | 0.0024078 | -74118.2197 | -99.7919 | 0 | -89.7019 | 0 | 80.9612 |  | 99.7924 | 80.9088 | 0 |  | -0.20951 | 62.0777 | 43.2465 | 80.9088 | 62.0777 | -0.20893 |  | -0.20951 | 63.6145 | 44.7834 | 82.4457 | 63.6145 | -0.20893 |  | -0.20951 | 64 | 45.1689 |  | 64 | -0.20893
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 256 | 638.7226 | 0.0023985 | -74031.8986 | -99.6874 | 0 | -89.7036 | 0 | 80.9088 |  | 99.6879 | 80.8567 | 0 |  | -0.20893 | 62.0777 | 43.2986 | 80.8567 | 62.0777 | -0.20835 |  | -0.20893 | 63.6145 | 44.8355 | 82.3936 | 63.6145 | -0.20835 |  | -0.20893 | 64 | 45.2209 |  | 64 | -0.20835
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 257 | 641.2176 | 0.0023891 | -73946.0558 | -99.5835 | 0 | -89.7053 | 0 | 80.8567 |  | 99.584 | 80.8049 | 0 |  | -0.20835 | 62.0777 | 43.3505 | 80.8049 | 62.0777 | -0.20778 |  | -0.20835 | 63.6145 | 44.8873 | 82.3418 | 63.6145 | -0.20778 |  | -0.20835 | 64 | 45.2728 |  | 64 | -0.20778
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 258 | 643.7126 | 0.0023799 | -73860.6872 | -99.4802 | 0 | -89.7069 | 0 | 80.8049 |  | 99.4807 | 80.7534 | 0 |  | -0.20778 | 62.0777 | 43.402 | 80.7534 | 62.0777 | -0.2072 |  | -0.20778 | 63.6145 | 44.9388 | 82.2903 | 63.6145 | -0.2072 |  | -0.20778 | 64 | 45.3243 |  | 64 | -0.2072
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 259 | 646.2076 | 0.0023707 | -73775.789 | -99.3774 | 0 | -89.7086 | 0 | 80.7534 |  | 99.3779 | 80.7022 | 0 |  | -0.2072 | 62.0777 | 43.4532 | 80.7022 | 62.0777 | -0.20664 |  | -0.2072 | 63.6145 | 44.9901 | 82.239 | 63.6145 | -0.20664 |  | -0.2072 | 64 | 45.3755 |  | 64 | -0.20664
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 260 | 648.7026 | 0.0023616 | -73691.3572 | -99.2753 | 0 | -89.7102 | 0 | 80.7022 |  | 99.2757 | 80.6512 | 0 |  | -0.20664 | 62.0777 | 43.5042 | 80.6512 | 62.0777 | -0.20607 |  | -0.20664 | 63.6145 | 45.041 | 82.1881 | 63.6145 | -0.20607 |  | -0.20664 | 64 | 45.4265 |  | 64 | -0.20607
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 261 | 651.1976 | 0.0023526 | -73607.3881 | -99.1736 | 0 | -89.7118 | 0 | 80.6512 |  | 99.1741 | 80.6005 | 0 |  | -0.20607 | 62.0777 | 43.5548 | 80.6005 | 62.0777 | -0.20551 |  | -0.20607 | 63.6145 | 45.0917 | 82.1374 | 63.6145 | -0.20551 |  | -0.20607 | 64 | 45.4772 |  | 64 | -0.20551
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 262 | 653.6926 | 0.0023437 | -73523.8778 | -99.0725 | 0 | -89.7134 | 0 | 80.6005 |  | 99.073 | 80.5501 | 0 |  | -0.20551 | 62.0777 | 43.6052 | 80.5501 | 62.0777 | -0.20495 |  | -0.20551 | 63.6145 | 45.1421 | 82.087 | 63.6145 | -0.20495 |  | -0.20551 | 64 | 45.5276 |  | 64 | -0.20495
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 263 | 656.1876 | 0.0023348 | -73440.8226 | -98.972 | 0 | -89.715 | 0 | 80.5501 |  | 98.9725 | 80.5 | 0 |  | -0.20495 | 62.0777 | 43.6554 | 80.5 | 62.0777 | -0.20439 |  | -0.20495 | 63.6145 | 45.1922 | 82.0369 | 63.6145 | -0.20439 |  | -0.20495 | 64 | 45.5777 |  | 64 | -0.20439
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 264 | 658.6826 | 0.0023259 | -73358.2187 | -98.872 | 0 | -89.7166 | 0 | 80.5 |  | 98.8725 | 80.4502 | 0 |  | -0.20439 | 62.0777 | 43.7052 | 80.4502 | 62.0777 | -0.20384 |  | -0.20439 | 63.6145 | 45.2421 | 81.987 | 63.6145 | -0.20384 |  | -0.20439 | 64 | 45.6275 |  | 64 | -0.20384
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 265 | 661.1776 | 0.0023172 | -73276.0626 | -98.7726 | 0 | -89.7181 | 0 | 80.4502 |  | 98.773 | 80.4006 | 0 |  | -0.20384 | 62.0777 | 43.7548 | 80.4006 | 62.0777 | -0.20329 |  | -0.20384 | 63.6145 | 45.2917 | 81.9374 | 63.6145 | -0.20329 |  | -0.20384 | 64 | 45.6771 |  | 64 | -0.20329
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 266 | 663.6727 | 0.0023085 | -73194.3504 | -98.6737 | 0 | -89.7197 | 0 | 80.4006 |  | 98.6741 | 80.3512 | 0 |  | -0.20329 | 62.0777 | 43.8041 | 80.3512 | 62.0777 | -0.20274 |  | -0.20329 | 63.6145 | 45.341 | 81.8881 | 63.6145 | -0.20274 |  | -0.20329 | 64 | 45.7264 |  | 64 | -0.20274
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 267 | 666.1677 | 0.0022999 | -73113.0788 | -98.5753 | 0 | -89.7212 | 0 | 80.3512 |  | 98.5757 | 80.3022 | 0 |  | -0.20274 | 62.0777 | 43.8532 | 80.3022 | 62.0777 | -0.2022 |  | -0.20274 | 63.6145 | 45.39 | 81.839 | 63.6145 | -0.2022 |  | -0.20274 | 64 | 45.7755 |  | 64 | -0.2022
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 268 | 668.6627 | 0.0022913 | -73032.244 | -98.4775 | 0 | -89.7227 | 0 | 80.3022 |  | 98.4779 | 80.2534 | 0 |  | -0.2022 | 62.0777 | 43.902 | 80.2534 | 62.0777 | -0.20166 |  | -0.2022 | 63.6145 | 45.4388 | 81.7902 | 63.6145 | -0.20166 |  | -0.2022 | 64 | 45.8243 |  | 64 | -0.20166
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 269 | 671.1577 | 0.0022828 | -72951.8426 | -98.3802 | 0 | -89.7243 | 0 | 80.2534 |  | 98.3806 | 80.2049 | 0 |  | -0.20166 | 62.0777 | 43.9505 | 80.2049 | 62.0777 | -0.20112 |  | -0.20166 | 63.6145 | 45.4874 | 81.7417 | 63.6145 | -0.20112 |  | -0.20166 | 64 | 45.8728 |  | 64 | -0.20112
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 270 | 673.6527 | 0.0022744 | -72871.8712 | -98.2834 | 0 | -89.7258 | 0 | 80.2049 |  | 98.2838 | 80.1566 | 0 |  | -0.20112 | 62.0777 | 43.9988 | 80.1566 | 62.0777 | -0.20058 |  | -0.20112 | 63.6145 | 45.5356 | 81.6934 | 63.6145 | -0.20058 |  | -0.20112 | 64 | 45.9211 |  | 64 | -0.20058
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 271 | 676.1477 | 0.002266 | -72792.3262 | -98.1871 | 0 | -89.7273 | 0 | 80.1566 |  | 98.1875 | 80.1086 | 0 |  | -0.20058 | 62.0777 | 44.0468 | 80.1086 | 62.0777 | -0.20005 |  | -0.20058 | 63.6145 | 45.5836 | 81.6454 | 63.6145 | -0.20005 |  | -0.20058 | 64 | 45.9691 |  | 64 | -0.20005
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 272 | 678.6427 | 0.0022577 | -72713.2042 | -98.0913 | 0 | -89.7287 | 0 | 80.1086 |  | 98.0917 | 80.0608 | 0 |  | -0.20005 | 62.0777 | 44.0946 | 80.0608 | 62.0777 | -0.19952 |  | -0.20005 | 63.6145 | 45.6314 | 81.5977 | 63.6145 | -0.19952 |  | -0.20005 | 64 | 46.0169 |  | 64 | -0.19952
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 273 | 681.1377 | 0.0022494 | -72634.5019 | -97.996 | 0 | -89.7302 | 0 | 80.0608 |  | 97.9964 | 80.0133 | 0 |  | -0.19952 | 62.0777 | 44.1421 | 80.0133 | 62.0777 | -0.19899 |  | -0.19952 | 63.6145 | 45.6789 | 81.5502 | 63.6145 | -0.19899 |  | -0.19952 | 64 | 46.0644 |  | 64 | -0.19899
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 274 | 683.6327 | 0.0022412 | -72556.216 | -97.9013 | 0 | -89.7317 | 0 | 80.0133 |  | 97.9017 | 79.9661 | 0 |  | -0.19899 | 62.0777 | 44.1893 | 79.9661 | 62.0777 | -0.19847 |  | -0.19899 | 63.6145 | 45.7262 | 81.5029 | 63.6145 | -0.19847 |  | -0.19899 | 64 | 46.1116 |  | 64 | -0.19847
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 275 | 686.1277 | 0.0022331 | -72478.3431 | -97.807 | 0 | -89.7331 | 0 | 79.9661 |  | 97.8074 | 79.919 | 0 |  | -0.19847 | 62.0777 | 44.2363 | 79.919 | 62.0777 | -0.19795 |  | -0.19847 | 63.6145 | 45.7732 | 81.4559 | 63.6145 | -0.19795 |  | -0.19847 | 64 | 46.1586 |  | 64 | -0.19795
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 276 | 688.6228 | 0.002225 | -72400.88 | -97.7132 | 0 | -89.7346 | 0 | 79.919 |  | 97.7136 | 79.8723 | 0 |  | -0.19795 | 62.0777 | 44.2831 | 79.8723 | 62.0777 | -0.19743 |  | -0.19795 | 63.6145 | 45.8199 | 81.4091 | 63.6145 | -0.19743 |  | -0.19795 | 64 | 46.2054 |  | 64 | -0.19743
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 277 | 691.1178 | 0.002217 | -72323.8234 | -97.62 | 0 | -89.736 | 0 | 79.8723 |  | 97.6204 | 79.8258 | 0 |  | -0.19743 | 62.0777 | 44.3296 | 79.8258 | 62.0777 | -0.19691 |  | -0.19743 | 63.6145 | 45.8665 | 81.3626 | 63.6145 | -0.19691 |  | -0.19743 | 64 | 46.2519 |  | 64 | -0.19691
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 278 | 693.6128 | 0.0022091 | -72247.1702 | -97.5272 | 0 | -89.7374 | 0 | 79.8258 |  | 97.5276 | 79.7795 | 0 |  | -0.19691 | 62.0777 | 44.3759 | 79.7795 | 62.0777 | -0.1964 |  | -0.19691 | 63.6145 | 45.9127 | 81.3163 | 63.6145 | -0.1964 |  | -0.19691 | 64 | 46.2982 |  | 64 | -0.1964
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 279 | 696.1078 | 0.0022012 | -72170.9172 | -97.4349 | 0 | -89.7388 | 0 | 79.7795 |  | 97.4353 | 79.7335 | 0 |  | -0.1964 | 62.0777 | 44.4219 | 79.7335 | 62.0777 | -0.19589 |  | -0.1964 | 63.6145 | 45.9588 | 81.2703 | 63.6145 | -0.19589 |  | -0.1964 | 64 | 46.3442 |  | 64 | -0.19589
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 280 | 698.6028 | 0.0021933 | -72095.0612 | -97.343 | 0 | -89.7402 | 0 | 79.7335 |  | 97.3434 | 79.6877 | 0 |  | -0.19589 | 62.0777 | 44.4677 | 79.6877 | 62.0777 | -0.19538 |  | -0.19589 | 63.6145 | 46.0046 | 81.2245 | 63.6145 | -0.19538 |  | -0.19589 | 64 | 46.39 |  | 64 | -0.19538
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 281 | 701.0978 | 0.0021855 | -72019.5993 | -97.2517 | 0 | -89.7416 | 0 | 79.6877 |  | 97.2521 | 79.6421 | 0 |  | -0.19538 | 62.0777 | 44.5133 | 79.6421 | 62.0777 | -0.19487 |  | -0.19538 | 63.6145 | 46.0501 | 81.179 | 63.6145 | -0.19487 |  | -0.19538 | 64 | 46.4356 |  | 64 | -0.19487
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 282 | 703.5928 | 0.0021778 | -71944.5282 | -97.1608 | 0 | -89.743 | 0 | 79.6421 |  | 97.1612 | 79.5968 | 0 |  | -0.19487 | 62.0777 | 44.5586 | 79.5968 | 62.0777 | -0.19437 |  | -0.19487 | 63.6145 | 46.0954 | 81.1336 | 63.6145 | -0.19437 |  | -0.19487 | 64 | 46.4809 |  | 64 | -0.19437
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 283 | 706.0878 | 0.0021701 | -71869.845 | -97.0704 | 0 | -89.7444 | 0 | 79.5968 |  | 97.0708 | 79.5517 | 0 |  | -0.19437 | 62.0777 | 44.6037 | 79.5517 | 62.0777 | -0.19387 |  | -0.19437 | 63.6145 | 46.1405 | 81.0885 | 63.6145 | -0.19387 |  | -0.19437 | 64 | 46.526 |  | 64 | -0.19387
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 284 | 708.5828 | 0.0021625 | -71795.5466 | -96.9805 | 0 | -89.7457 | 0 | 79.5517 |  | 96.9809 | 79.5068 | 0 |  | -0.19387 | 62.0777 | 44.6485 | 79.5068 | 62.0777 | -0.19337 |  | -0.19387 | 63.6145 | 46.1854 | 81.0437 | 63.6145 | -0.19337 |  | -0.19387 | 64 | 46.5708 |  | 64 | -0.19337
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 285 | 711.0778 | 0.0021549 | -71721.6302 | -96.891 | 0 | -89.7471 | 0 | 79.5068 |  | 96.8914 | 79.4622 | 0 |  | -0.19337 | 62.0777 | 44.6932 | 79.4622 | 62.0777 | -0.19288 |  | -0.19337 | 63.6145 | 46.23 | 80.9991 | 63.6145 | -0.19288 |  | -0.19337 | 64 | 46.6155 |  | 64 | -0.19288
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 286 | 713.5729 | 0.0021474 | -71648.0927 | -96.802 | 0 | -89.7484 | 0 | 79.4622 |  | 96.8023 | 79.4178 | 0 |  | -0.19288 | 62.0777 | 44.7376 | 79.4178 | 62.0777 | -0.19239 |  | -0.19288 | 63.6145 | 46.2744 | 80.9547 | 63.6145 | -0.19239 |  | -0.19288 | 64 | 46.6599 |  | 64 | -0.19239
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 287 | 716.0679 | 0.0021399 | -71574.9312 | -96.7134 | 0 | -89.7498 | 0 | 79.4178 |  | 96.7138 | 79.3736 | 0 |  | -0.19239 | 62.0777 | 44.7817 | 79.3736 | 62.0777 | -0.1919 |  | -0.19239 | 63.6145 | 46.3186 | 80.9105 | 63.6145 | -0.1919 |  | -0.19239 | 64 | 46.704 |  | 64 | -0.1919
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 288 | 718.5629 | 0.0021325 | -71502.1429 | -96.6253 | 0 | -89.7511 | 0 | 79.3736 |  | 96.6257 | 79.3297 | 0 |  | -0.1919 | 62.0777 | 44.8257 | 79.3297 | 62.0777 | -0.19141 |  | -0.1919 | 63.6145 | 46.3625 | 80.8665 | 63.6145 | -0.19141 |  | -0.1919 | 64 | 46.748 |  | 64 | -0.19141
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 289 | 721.0579 | 0.0021252 | -71429.7249 | -96.5376 | 0 | -89.7524 | 0 | 79.3297 |  | 96.538 | 79.286 | 0 |  | -0.19141 | 62.0777 | 44.8694 | 79.286 | 62.0777 | -0.19092 |  | -0.19141 | 63.6145 | 46.4063 | 80.8228 | 63.6145 | -0.19092 |  | -0.19141 | 64 | 46.7917 |  | 64 | -0.19092
Note on F5: Plinio Tomaz: Carga na saida da bomba ou seja AMT
Note on H5: Plinio Tomaz: Entramos com o momento polar de Inercia I em kgfxm2.Caso fosse GD2 teriamos que fazer conversao. I=GD2/4
Note on N5: Plinio Tomaz: Rendimento total motor bomba
Note on Q5: Plinio Tomaz: Perda de carga total desde a b omba até o reservatorio
Note on R5: Plinio Tomaz: Primeiro ponto:bomba Segundo ponto: entre bomba e tramo 1 Terceiro: tramo 2 Quarto: reservatorio
Note on AC5: Plinio Tomaz: Depende do material escolhido
Note on AJ5: Plinio Tomaz: Coeficiente da equaçao do segundo grau
Note on AK5: Plinio Tomaz: Valor da raiz x1 negativo do segundo grau
Note on AL5: Plinio Tomaz: Coeficiente da equaçao do segundo grau

## Caso 150 trechos
GOLPE DE ARÍETE EM CASA DE BOMBAS (SISTEMA ADUTOR ELEVATÓRIO) - MÉTODO DAS CARACTERÍSTICAS
OBRA: SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MOCÓ MAIS 17 LOCALIDADES
MUNICÍPIO: MIGUEL CALMON (BA) | [9 empty] | 2020-08-01
ENG. DJALMA CERQUEIRA CREA/BA: 17.040 - D - ORIENTADOR: Dr PLÍNIO TOMAZ
Pontos da | Coordenada |  | Regime Permanente |  | Trans. Envoltórias Pressão |  | Cota de | Pressão na Adutora |  | Válvulas
Adutora | Longitudinal | AMT | Cota Piez. | P. Dinâmica | Mínima | Máxima | Elevação | Mínima | Máxima | Instaladas
| (m) | (m.c.a) | (m) | (m.c.a) | (m.c.a) | (m.c.a) | (m) | (m.c.a) | (m.c.a) |  |  |  | DIST | PIEZ. R.PERM | LP MÍN | LPMÁX | COTA ELEV
0 | 0 | 113.16 | 679.37 | 113.16 | 650.8269 | 679.37 | 566.21 | 84.6169 | 113.16 | RD | P. CONTORNO (BOMBA) |  | 0 | 679.37 | 650.8269 | 679.37 | 566.21
1 | 83.9169 | 113.0166 | 679.2266 | 112.9166 | 650.7653 | 679.2266 | 566.31 | 84.4553 | 112.9166 |  | ADUTORA | DEFoFo, BIAX, JEI | 83.9169 | 679.2266 | 650.7653 | 679.2266 | 566.31
2 | 167.8339 | 112.8732 | 679.0832 | 112.1232 | 650.7038 | 679.0832 | 566.96 | 83.7438 | 112.1232 |  | ADUTORA | PN 16, DN 100, | 167.8339 | 679.0832 | 650.7038 | 679.0832 | 566.96
3 | 251.7508 | 112.7298 | 678.9398 | 111.8198 | 650.6425 | 678.9401 | 567.12 | 83.5225 | 111.8201 |  | ADUTORA | DI=111,40mm | 251.7508 | 678.9398 | 650.6425 | 678.9401 | 567.12
4 | 335.6677 | 112.5864 | 678.7964 | 111.3864 | 650.5813 | 678.7971 | 567.41 | 83.1713 | 111.3871 |  | ADUTORA | MRS=45MPa | 335.6677 | 678.7964 | 650.5813 | 678.7971 | 567.41
5 | 419.5847 | 112.443 | 678.653 | 110.993 | 650.5203 | 678.654 | 567.66 | 82.8603 | 110.994 |  | ADUTORA |  | 419.5847 | 678.653 | 650.5203 | 678.654 | 567.66
6 | 503.5016 | 112.2996 | 678.5096 | 110.3296 | 650.4594 | 678.5109 | 568.18 | 82.2794 | 110.3309 |  | ADUTORA |  | 503.5016 | 678.5096 | 650.4594 | 678.5109 | 568.18
7 | 587.4185 | 112.1562 | 678.3662 | 109.8062 | 650.3986 | 678.3679 | 568.56 | 81.8386 | 109.8079 |  | ADUTORA |  | 587.4185 | 678.3662 | 650.3986 | 678.3679 | 568.56
8 | 671.3355 | 112.0128 | 678.2228 | 109.4328 | 650.338 | 678.2248 | 568.79 | 81.548 | 109.4348 | VTF | ADUTORA |  | 671.3355 | 678.2228 | 650.338 | 678.2248 | 568.79
9 | 755.2524 | 111.8694 | 678.0794 | 109.6994 | 650.2775 | 678.0817 | 568.38 | 81.8975 | 109.7017 |  | ADUTORA |  | 755.2524 | 678.0794 | 650.2775 | 678.0817 | 568.38
10 | 839.1693 | 111.726 | 677.936 | 110.3343 | 650.2171 | 677.9386 | 567.6017 | 82.6155 | 110.337 |  | ADUTORA |  | 839.1693 | 677.936 | 650.2171 | 677.9386 | 567.6017
11 | 923.0863 | 111.5826 | 677.7926 | 111.0209 | 650.1569 | 677.7956 | 566.7717 | 83.3852 | 111.0239 |  | ADUTORA |  | 923.0863 | 677.7926 | 650.1569 | 677.7956 | 566.7717
12 | 1007.0032 | 111.4392 | 677.6492 | 112.8819 | 650.0968 | 677.6525 | 564.7673 | 85.3295 | 112.8852 | VTF | ADUTORA |  | 1007.0032 | 677.6492 | 650.0968 | 677.6525 | 564.7673
13 | 1090.9201 | 111.2958 | 677.5058 | 116.3279 | 650.0367 | 677.5094 | 561.1779 | 88.8589 | 116.3315 |  | ADUTORA |  | 1090.9201 | 677.5058 | 650.0367 | 677.5094 | 561.1779
14 | 1174.8371 | 111.1524 | 677.3624 | 116.532 | 649.9768 | 677.3663 | 560.8304 | 89.1464 | 116.5359 | RD | ADUTORA |  | 1174.8371 | 677.3624 | 649.9768 | 677.3663 | 560.8304
15 | 1258.754 | 111.009 | 677.219 | 114.4481 | 649.917 | 677.2232 | 562.7709 | 87.1462 | 114.4523 |  | ADUTORA |  | 1258.754 | 677.219 | 649.917 | 677.2232 | 562.7709
16 | 1342.6709 | 110.8656 | 677.0756 | 113.2429 | 649.8573 | 677.0801 | 563.8327 | 86.0246 | 113.2474 |  | ADUTORA |  | 1342.6709 | 677.0756 | 649.8573 | 677.0801 | 563.8327
17 | 1426.5879 | 110.7222 | 676.9322 | 107.5339 | 649.7977 | 676.937 | 569.3983 | 80.3995 | 107.5387 |  | ADUTORA |  | 1426.5879 | 676.9322 | 649.7977 | 676.937 | 569.3983
18 | 1510.5048 | 110.5788 | 676.7888 | 103.476 | 649.7382 | 676.7939 | 573.3128 | 76.4254 | 103.4811 | VTF | ADUTORA |  | 1510.5048 | 676.7888 | 649.7382 | 676.7939 | 573.3128
19 | 1594.4217 | 110.4354 | 676.6454 | 106.0246 | 649.6788 | 676.6508 | 570.6208 | 79.058 | 106.03 |  | ADUTORA |  | 1594.4217 | 676.6454 | 649.6788 | 676.6508 | 570.6208
20 | 1678.3387 | 110.292 | 676.502 | 112.9296 | 649.6195 | 676.5077 | 563.5724 | 86.047 | 112.9353 |  | ADUTORA |  | 1678.3387 | 676.502 | 649.6195 | 676.5077 | 563.5724
21 | 1762.2556 | 110.1486 | 676.3586 | 114.0039 | 649.5602 | 676.3646 | 562.3547 | 87.2055 | 114.0099 | RD | ADUTORA |  | 1762.2556 | 676.3586 | 649.5602 | 676.3646 | 562.3547
22 | 1846.1725 | 110.0052 | 676.2152 | 109.6429 | 649.5011 | 676.2215 | 566.5723 | 82.9287 | 109.6492 |  | ADUTORA |  | 1846.1725 | 676.2152 | 649.5011 | 676.2215 | 566.5723
23 | 1930.0895 | 109.8618 | 676.0718 | 103.1657 | 649.442 | 676.0784 | 572.9061 | 76.5359 | 103.1723 |  | ADUTORA |  | 1930.0895 | 676.0718 | 649.442 | 676.0784 | 572.9061
24 | 2014.0064 | 109.7184 | 675.9284 | 93.4243 | 649.383 | 675.9353 | 582.5041 | 66.8788 | 93.4311 |  | ADUTORA |  | 2014.0064 | 675.9284 | 649.383 | 675.9353 | 582.5041
25 | 2097.9233 | 109.575 | 675.785 | 84.6633 | 649.324 | 675.7921 | 591.1217 | 58.2023 | 84.6705 | VTF | ADUTORA |  | 2097.9233 | 675.785 | 649.324 | 675.7921 | 591.1217
26 | 2181.8403 | 109.4316 | 675.6416 | 79.0499 | 649.2651 | 675.649 | 596.5917 | 52.6734 | 79.0573 |  | ADUTORA |  | 2181.8403 | 675.6416 | 649.2651 | 675.649 | 596.5917
27 | 2265.7572 | 109.2882 | 675.4982 | 74.514 | 649.2063 | 675.5059 | 600.9842 | 48.2222 | 74.5217 |  | ADUTORA |  | 2265.7572 | 675.4982 | 649.2063 | 675.5059 | 600.9842
28 | 2349.6741 | 109.1448 | 675.3548 | 71.0174 | 649.1476 | 675.3628 | 604.3374 | 44.8101 | 71.0253 |  | ADUTORA |  | 2349.6741 | 675.3548 | 649.1476 | 675.3628 | 604.3374
29 | 2433.5911 | 109.0014 | 675.2114 | 68.8791 | 649.0889 | 675.2196 | 606.3323 | 42.7566 | 68.8874 | VTF | ADUTORA |  | 2433.5911 | 675.2114 | 649.0889 | 675.2196 | 606.3323
30 | 2517.508 | 108.858 | 675.068 | 67.8677 | 649.0302 | 675.0765 | 607.2003 | 41.8299 | 67.8762 |  | ADUTORA |  | 2517.508 | 675.068 | 649.0302 | 675.0765 | 607.2003
31 | 2601.4249 | 108.7146 | 674.9246 | 68.3354 | 648.9716 | 674.9334 | 606.5892 | 42.3824 | 68.3442 |  | ADUTORA |  | 2601.4249 | 674.9246 | 648.9716 | 674.9334 | 606.5892
32 | 2685.3419 | 108.5712 | 674.7812 | 68.0032 | 648.9131 | 674.7902 | 606.7781 | 42.135 | 68.0122 |  | ADUTORA |  | 2685.3419 | 674.7812 | 648.9131 | 674.7902 | 606.7781
33 | 2769.2588 | 108.4278 | 674.6378 | 67.6906 | 648.8546 | 674.6471 | 606.9472 | 41.9073 | 67.6999 | VTF | ADUTORA |  | 2769.2588 | 674.6378 | 648.8546 | 674.6471 | 606.9472
34 | 2853.1757 | 108.2844 | 674.4944 | 69.7193 | 648.7961 | 674.504 | 604.7751 | 44.021 | 69.7288 |  | ADUTORA |  | 2853.1757 | 674.4944 | 648.7961 | 674.504 | 604.7751
35 | 2937.0927 | 108.141 | 674.351 | 73.0463 | 648.7377 | 674.3608 | 601.3047 | 47.433 | 73.0561 |  | ADUTORA |  | 2937.0927 | 674.351 | 648.7377 | 674.3608 | 601.3047
36 | 3021.0096 | 107.9976 | 674.2076 | 78.2509 | 648.6793 | 674.2177 | 595.9567 | 52.7227 | 78.261 |  | ADUTORA |  | 3021.0096 | 674.2076 | 648.6793 | 674.2177 | 595.9567
37 | 3104.9265 | 107.8542 | 674.0642 | 80.9236 | 648.6209 | 674.0745 | 593.1406 | 55.4804 | 80.9339 |  | ADUTORA |  | 3104.9265 | 674.0642 | 648.6209 | 674.0745 | 593.1406
38 | 3188.8435 | 107.7108 | 673.9208 | 81.9305 | 648.5626 | 673.9314 | 591.9903 | 56.5723 | 81.9411 | RD | ADUTORA |  | 3188.8435 | 673.9208 | 648.5626 | 673.9314 | 591.9903
39 | 3272.7604 | 107.5674 | 673.7774 | 81.0961 | 648.5043 | 673.7882 | 592.6813 | 55.823 | 81.1069 |  | ADUTORA |  | 3272.7604 | 673.7774 | 648.5043 | 673.7882 | 592.6813
40 | 3356.6773 | 107.424 | 673.634 | 79.1969 | 648.446 | 673.6451 | 594.4371 | 54.0089 | 79.2079 |  | ADUTORA |  | 3356.6773 | 673.634 | 648.446 | 673.6451 | 594.4371
41 | 3440.5943 | 107.2806 | 673.4906 | 77.0001 | 648.3877 | 673.5019 | 596.4905 | 51.8973 | 77.0114 | VTF | ADUTORA |  | 3440.5943 | 673.4906 | 648.3877 | 673.5019 | 596.4905
42 | 3524.5112 | 107.1372 | 673.3472 | 81.1151 | 648.3295 | 673.3587 | 592.2321 | 56.0974 | 81.1266 |  | ADUTORA |  | 3524.5112 | 673.3472 | 648.3295 | 673.3587 | 592.2321
43 | 3608.4281 | 106.9938 | 673.2038 | 81.6238 | 648.2712 | 673.2156 | 591.58 | 56.6912 | 81.6355 |  | ADUTORA |  | 3608.4281 | 673.2038 | 648.2712 | 673.2156 | 591.58
44 | 3692.3451 | 106.8504 | 673.0604 | 83.5059 | 648.213 | 673.0724 | 589.5545 | 58.6585 | 83.5179 |  | ADUTORA |  | 3692.3451 | 673.0604 | 648.213 | 673.0724 | 589.5545
45 | 3776.262 | 106.707 | 672.917 | 88.6004 | 648.1548 | 672.9293 | 584.3166 | 63.8382 | 88.6127 |  | ADUTORA |  | 3776.262 | 672.917 | 648.1548 | 672.9293 | 584.3166
46 | 3860.1789 | 106.5636 | 672.7736 | 95.0465 | 648.0966 | 672.7861 | 577.7271 | 70.3695 | 95.059 |  | ADUTORA |  | 3860.1789 | 672.7736 | 648.0966 | 672.7861 | 577.7271
47 | 3944.0959 | 106.4202 | 672.6302 | 101.2299 | 648.0383 | 672.6429 | 571.4003 | 76.638 | 101.2426 | VTF | ADUTORA |  | 3944.0959 | 672.6302 | 648.0383 | 672.6429 | 571.4003
48 | 4028.0128 | 106.2768 | 672.4868 | 105.2491 | 647.9801 | 672.4997 | 567.2377 | 80.7424 | 105.2621 |  | ADUTORA |  | 4028.0128 | 672.4868 | 647.9801 | 672.4997 | 567.2377
49 | 4111.9297 | 106.1334 | 672.3434 | 116.2117 | 647.9219 | 672.3566 | 556.1317 | 91.7902 | 116.2249 |  | ADUTORA |  | 4111.9297 | 672.3434 | 647.9219 | 672.3566 | 556.1317
50 | 4195.8467 | 105.99 | 672.2 | 116.7503 | 647.8636 | 672.2134 | 555.4497 | 92.4139 | 116.7637 | RD | ADUTORA |  | 4195.8467 | 672.2 | 647.8636 | 672.2134 | 555.4497
51 | 4279.7636 | 105.8466 | 672.0566 | 115.9057 | 647.8054 | 672.0702 | 556.1509 | 91.6544 | 115.9193 |  | ADUTORA |  | 4279.7636 | 672.0566 | 647.8054 | 672.0702 | 556.1509
52 | 4363.6805 | 105.7032 | 671.9132 | 114.5781 | 647.7471 | 671.927 | 557.3351 | 90.412 | 114.5919 |  | ADUTORA |  | 4363.6805 | 671.9132 | 647.7471 | 671.927 | 557.3351
53 | 4447.5975 | 105.5598 | 671.7698 | 113.1349 | 647.6691 | 671.7839 | 558.6349 | 89.0343 | 113.149 |  | ADUTORA |  | 4447.5975 | 671.7698 | 647.6691 | 671.7839 | 558.6349
54 | 4531.5144 | 105.4164 | 671.6264 | 111.1868 | 647.6408 | 671.6407 | 560.4396 | 87.2012 | 111.2011 | VTF | ADUTORA |  | 4531.5144 | 671.6264 | 647.6408 | 671.6407 | 560.4396
55 | 4615.4313 | 105.273 | 671.483 | 109.5031 | 647.6968 | 671.4975 | 561.9799 | 85.7169 | 109.5176 |  | ADUTORA |  | 4615.4313 | 671.483 | 647.6968 | 671.4975 | 561.9799
56 | 4699.3483 | 105.1296 | 671.3396 | 106.4573 | 647.7528 | 671.3543 | 564.8823 | 82.8706 | 106.472 |  | ADUTORA |  | 4699.3483 | 671.3396 | 647.7528 | 671.3543 | 564.8823
57 | 4783.2652 | 104.9862 | 671.1962 | 103.5822 | 647.8088 | 671.2111 | 567.614 | 80.1948 | 103.5971 |  | ADUTORA |  | 4783.2652 | 671.1962 | 647.8088 | 671.2111 | 567.614
58 | 4867.1821 | 104.8428 | 671.0528 | 101.5808 | 647.8646 | 671.0679 | 569.472 | 78.3926 | 101.5959 |  | ADUTORA | DEFoFo, BIAX, JEI | 4867.1821 | 671.0528 | 647.8646 | 671.0679 | 569.472
59 | 4951.0991 | 104.6994 | 670.9094 | 100.0142 | 647.9204 | 670.9247 | 570.8952 | 77.0252 | 100.0295 |  | ADUTORA | PN 16, DN 100, | 4951.0991 | 670.9094 | 647.9204 | 670.9247 | 570.8952
60 | 5035.016 | 104.556 | 670.766 | 98.2661 | 647.976 | 670.7815 | 572.4999 | 75.4761 | 98.2816 |  | ADUTORA | DI=111,40mm | 5035.016 | 670.766 | 647.976 | 670.7815 | 572.4999
61 | 5118.9329 | 104.4126 | 670.6226 | 94.8692 | 648.0316 | 670.6383 | 575.7534 | 72.2782 | 94.8849 |  | ADUTORA | MRS=45MPa | 5118.9329 | 670.6226 | 648.0316 | 670.6383 | 575.7534
62 | 5202.8499 | 104.2692 | 670.4792 | 92.6409 | 648.087 | 670.4951 | 577.8383 | 70.2487 | 92.6568 | VTF | ADUTORA | TRANSIÇÃO | 5202.8499 | 670.4792 | 648.087 | 670.4951 | 577.8383
63 | 5286.7668 | 104.1258 | 670.3358 | 92.9457 | 648.1423 | 670.3519 | 577.3901 | 70.7522 | 92.9618 |  | ADUTORA | PEAD, PE 80, | 5286.7668 | 670.3358 | 648.1423 | 670.3519 | 577.3901
64 | 5370.6837 | 103.9824 | 670.1924 | 94.0871 | 648.1975 | 670.2087 | 576.1053 | 72.0923 | 94.1035 |  | ADUTORA | PN 16, DE 110mm, | 5370.6837 | 670.1924 | 648.1975 | 670.2087 | 576.1053
65 | 5454.6007 | 103.839 | 670.049 | 93.7173 | 648.2526 | 670.0655 | 576.3317 | 71.9209 | 93.7338 |  | ADUTORA | DI=85,40mm | 5454.6007 | 670.049 | 648.2526 | 670.0655 | 576.3317
66 | 5538.5176 | 103.6956 | 669.9056 | 91.3428 | 648.3075 | 669.9223 | 578.5628 | 69.7448 | 91.3596 |  | ADUTORA |  | 5538.5176 | 669.9056 | 648.3075 | 669.9223 | 578.5628
67 | 5622.4345 | 103.5522 | 669.7622 | 91.0299 | 648.3623 | 669.7791 | 578.7323 | 69.63 | 91.0468 |  | ADUTORA |  | 5622.4345 | 669.7622 | 648.3623 | 669.7791 | 578.7323
68 | 5706.3515 | 103.4088 | 669.6188 | 84.6724 | 648.417 | 669.6359 | 584.9464 | 63.4705 | 84.6895 |  | ADUTORA |  | 5706.3515 | 669.6188 | 648.417 | 669.6359 | 584.9464
69 | 5790.2684 | 103.2654 | 669.4754 | 74.0971 | 648.4715 | 669.4927 | 595.3783 | 53.0932 | 74.1144 |  | ADUTORA |  | 5790.2684 | 669.4754 | 648.4715 | 669.4927 | 595.3783
70 | 5874.1853 | 103.122 | 669.332 | 67.8943 | 648.5258 | 669.3495 | 601.4377 | 47.0881 | 67.9118 | VTF | ADUTORA |  | 5874.1853 | 669.332 | 648.5258 | 669.3495 | 601.4377
71 | 5958.1023 | 102.9786 | 669.1886 | 68.5593 | 648.58 | 669.2063 | 600.6293 | 47.9506 | 68.5769 |  | ADUTORA |  | 5958.1023 | 669.1886 | 648.58 | 669.2063 | 600.6293
72 | 6042.0192 | 102.8352 | 669.0452 | 70.3035 | 648.634 | 669.0631 | 598.7417 | 49.8923 | 70.3214 |  | ADUTORA |  | 6042.0192 | 669.0452 | 648.634 | 669.0631 | 598.7417
73 | 6125.9361 | 102.6918 | 668.9018 | 71.3911 | 648.6878 | 668.9198 | 597.5107 | 51.1771 | 71.4091 |  | ADUTORA |  | 6125.9361 | 668.9018 | 648.6878 | 668.9198 | 597.5107
74 | 6209.8531 | 102.5484 | 668.7584 | 69.6932 | 648.7414 | 668.7766 | 599.0652 | 49.6762 | 69.7114 |  | ADUTORA |  | 6209.8531 | 668.7584 | 648.7414 | 668.7766 | 599.0652
75 | 6293.77 | 102.405 | 668.615 | 69.6516 | 648.7948 | 668.6334 | 598.9634 | 49.8314 | 69.67 | VTF | ADUTORA |  | 6293.77 | 668.615 | 648.7948 | 668.6334 | 598.9634
76 | 6377.6869 | 102.2616 | 668.4716 | 73.7043 | 648.8481 | 668.4902 | 594.7673 | 54.0807 | 73.7229 |  | ADUTORA |  | 6377.6869 | 668.4716 | 648.8481 | 668.4902 | 594.7673
77 | 6461.6039 | 102.1182 | 668.3282 | 78.1763 | 648.9011 | 668.347 | 590.1519 | 58.7491 | 78.195 |  | ADUTORA |  | 6461.6039 | 668.3282 | 648.9011 | 668.347 | 590.1519
78 | 6545.5208 | 101.9748 | 668.1848 | 82.4622 | 648.9539 | 668.2037 | 585.7226 | 63.2313 | 82.4811 |  | ADUTORA |  | 6545.5208 | 668.1848 | 648.9539 | 668.2037 | 585.7226
79 | 6629.4377 | 101.8314 | 668.0414 | 86.6919 | 649.0065 | 668.0605 | 581.3496 | 67.6569 | 86.711 |  | ADUTORA |  | 6629.4377 | 668.0414 | 649.0065 | 668.0605 | 581.3496
80 | 6713.3547 | 101.688 | 667.898 | 90.3634 | 649.0588 | 667.9173 | 577.5346 | 71.5242 | 90.3827 |  | ADUTORA |  | 6713.3547 | 667.898 | 649.0588 | 667.9173 | 577.5346
81 | 6797.2716 | 101.5446 | 667.7546 | 90.3555 | 649.111 | 667.774 | 577.399 | 71.7119 | 90.375 |  | ADUTORA |  | 6797.2716 | 667.7546 | 649.111 | 667.774 | 577.399
82 | 6881.1885 | 101.4012 | 667.6112 | 88.1945 | 649.1628 | 667.6308 | 579.4167 | 69.7461 | 88.2141 | VTF | ADUTORA |  | 6881.1885 | 667.6112 | 649.1628 | 667.6308 | 579.4167
83 | 6965.1055 | 101.2578 | 667.4678 | 91.487 | 649.2145 | 667.4876 | 575.9808 | 73.2336 | 91.5068 |  | ADUTORA |  | 6965.1055 | 667.4678 | 649.2145 | 667.4876 | 575.9808
84 | 7049.0224 | 101.1144 | 667.3244 | 96.6075 | 649.2658 | 667.3444 | 570.7169 | 78.5489 | 96.6274 |  | ADUTORA |  | 7049.0224 | 667.3244 | 649.2658 | 667.3444 | 570.7169
85 | 7132.9393 | 100.971 | 667.181 | 103.8187 | 649.3169 | 667.2011 | 563.3623 | 85.9546 | 103.8388 |  | ADUTORA |  | 7132.9393 | 667.181 | 649.3169 | 667.2011 | 563.3623
86 | 7216.8563 | 100.8276 | 667.0376 | 109.74 | 649.3677 | 667.0579 | 557.2976 | 92.0702 | 109.7603 |  | ADUTORA |  | 7216.8563 | 667.0376 | 649.3677 | 667.0579 | 557.2976
87 | 7300.7732 | 100.6842 | 666.8942 | 117.9539 | 649.4183 | 666.9146 | 548.9403 | 100.478 | 117.9744 |  | ADUTORA |  | 7300.7732 | 666.8942 | 649.4183 | 666.9146 | 548.9403
88 | 7384.6901 | 100.5408 | 666.7508 | 123.4245 | 649.4686 | 666.7714 | 543.3263 | 106.1423 | 123.4451 | VTF | ADUTORA |  | 7384.6901 | 666.7508 | 649.4686 | 666.7714 | 543.3263
89 | 7468.6071 | 100.3974 | 666.6074 | 124.1656 | 649.5185 | 666.6282 | 542.4418 | 107.0767 | 124.1864 |  | ADUTORA |  | 7468.6071 | 666.6074 | 649.5185 | 666.6282 | 542.4418
90 | 7552.524 | 100.254 | 666.464 | 124.5744 | 649.5682 | 666.4849 | 541.8896 | 107.6786 | 124.5953 |  | ADUTORA |  | 7552.524 | 666.464 | 649.5682 | 666.4849 | 541.8896
91 | 7636.4409 | 100.1106 | 666.3206 | 124.6747 | 649.6175 | 666.3417 | 541.6459 | 107.9716 | 124.6957 | RD | ADUTORA |  | 7636.4409 | 666.3206 | 649.6175 | 666.3417 | 541.6459
92 | 7720.3579 | 99.9672 | 666.1772 | 121.9756 | 649.6666 | 666.1984 | 544.2016 | 105.465 | 121.9968 |  | ADUTORA |  | 7720.3579 | 666.1772 | 649.6666 | 666.1984 | 544.2016
93 | 7804.2748 | 99.8238 | 666.0338 | 118.8079 | 649.7153 | 666.0552 | 547.2259 | 102.4894 | 118.8293 |  | ADUTORA |  | 7804.2748 | 666.0338 | 649.7153 | 666.0552 | 547.2259
94 | 7888.1917 | 99.6804 | 665.8904 | 112.3776 | 649.7636 | 665.9119 | 553.5128 | 96.2508 | 112.3991 | VTF | ADUTORA |  | 7888.1917 | 665.8904 | 649.7636 | 665.9119 | 553.5128
95 | 7972.1087 | 99.537 | 665.747 | 103.0575 | 649.8117 | 665.7687 | 562.6895 | 87.1222 | 103.0792 |  | ADUTORA |  | 7972.1087 | 665.747 | 649.8117 | 665.7687 | 562.6895
96 | 8056.0256 | 99.3936 | 665.6036 | 91.754 | 649.8594 | 665.6254 | 573.8496 | 76.0097 | 91.7758 |  | ADUTORA |  | 8056.0256 | 665.6036 | 649.8594 | 665.6254 | 573.8496
97 | 8139.9425 | 99.2502 | 665.4602 | 85.2525 | 649.9067 | 665.4822 | 580.2077 | 69.699 | 85.2745 |  | ADUTORA |  | 8139.9425 | 665.4602 | 649.9067 | 665.4822 | 580.2077
98 | 8223.8595 | 99.1068 | 665.3168 | 82.1706 | 649.9537 | 665.3389 | 583.1463 | 66.8074 | 82.1927 |  | ADUTORA |  | 8223.8595 | 665.3168 | 649.9537 | 665.3389 | 583.1463
99 | 8307.7764 | 98.9634 | 665.1734 | 78.7344 | 650.0003 | 665.1957 | 586.439 | 63.5612 | 78.7567 |  | ADUTORA |  | 8307.7764 | 665.1734 | 650.0003 | 665.1957 | 586.439
100 | 8391.6933 | 98.82 | 665.03 | 75.6202 | 650.0465 | 665.0524 | 589.4098 | 60.6367 | 75.6426 |  | ADUTORA |  | 8391.6933 | 665.03 | 650.0465 | 665.0524 | 589.4098
101 | 8475.6103 | 98.6766 | 664.8866 | 75.0346 | 650.0923 | 664.9092 | 589.852 | 60.2403 | 75.0571 |  | ADUTORA |  | 8475.6103 | 664.8866 | 650.0923 | 664.9092 | 589.852
102 | 8559.5272 | 98.5332 | 664.7432 | 73.5522 | 650.1377 | 664.7659 | 591.191 | 58.9467 | 73.5749 |  | ADUTORA |  | 8559.5272 | 664.7432 | 650.1377 | 664.7659 | 591.191
103 | 8643.4441 | 98.3898 | 664.5998 | 72.8582 | 650.1828 | 664.6226 | 591.7416 | 58.4411 | 72.881 | VTF | ADUTORA |  | 8643.4441 | 664.5998 | 650.1828 | 664.6226 | 591.7416
104 | 8727.3611 | 98.2464 | 664.4564 | 76.4522 | 650.2274 | 664.4794 | 588.0042 | 62.2232 | 76.4752 |  | ADUTORA |  | 8727.3611 | 664.4564 | 650.2274 | 664.4794 | 588.0042
105 | 8811.278 | 98.103 | 664.313 | 77.7535 | 650.2716 | 664.3361 | 586.5595 | 63.712 | 77.7766 |  | ADUTORA |  | 8811.278 | 664.313 | 650.2716 | 664.3361 | 586.5595
106 | 8895.1949 | 97.9596 | 664.1696 | 79.753 | 650.3153 | 664.1928 | 584.4166 | 65.8988 | 79.7763 |  | ADUTORA |  | 8895.1949 | 664.1696 | 650.3153 | 664.1928 | 584.4166
107 | 8979.1119 | 97.8162 | 664.0262 | 80.2341 | 650.3587 | 664.0496 | 583.7921 | 66.5665 | 80.2574 |  | ADUTORA |  | 8979.1119 | 664.0262 | 650.3587 | 664.0496 | 583.7921
108 | 9063.0288 | 97.6728 | 663.8828 | 79.3946 | 650.4016 | 663.9063 | 584.4882 | 65.9134 | 79.4181 |  | ADUTORA |  | 9063.0288 | 663.8828 | 650.4016 | 663.9063 | 584.4882
109 | 9146.9457 | 97.5294 | 663.7394 | 78.0321 | 650.444 | 663.763 | 585.7073 | 64.7368 | 78.0558 |  | ADUTORA |  | 9146.9457 | 663.7394 | 650.444 | 663.763 | 585.7073
110 | 9230.8627 | 97.386 | 663.596 | 76.0667 | 650.486 | 663.6198 | 587.5293 | 62.9568 | 76.0905 |  | ADUTORA |  | 9230.8627 | 663.596 | 650.486 | 663.6198 | 587.5293
111 | 9314.7796 | 97.2426 | 663.4526 | 70.9023 | 650.5275 | 663.4765 | 592.5503 | 57.9772 | 70.9262 |  | ADUTORA |  | 9314.7796 | 663.4526 | 650.5275 | 663.4765 | 592.5503
112 | 9398.6965 | 97.0992 | 663.3092 | 66.5848 | 650.5686 | 663.3332 | 596.7244 | 53.8442 | 66.6089 |  | ADUTORA |  | 9398.6965 | 663.3092 | 650.5686 | 663.3332 | 596.7244
113 | 9482.6135 | 96.9558 | 663.1658 | 66.9006 | 650.6092 | 663.19 | 596.2652 | 54.344 | 66.9248 | VTF | ADUTORA |  | 9482.6135 | 663.1658 | 650.6092 | 663.19 | 596.2652
114 | 9566.5304 | 96.8124 | 663.0224 | 70.6064 | 650.6492 | 663.0467 | 592.416 | 58.2332 | 70.6306 |  | ADUTORA |  | 9566.5304 | 663.0224 | 650.6492 | 663.0467 | 592.416
115 | 9650.4473 | 96.669 | 662.879 | 75.2333 | 650.6888 | 662.9034 | 587.6457 | 63.0432 | 75.2577 |  | ADUTORA |  | 9650.4473 | 662.879 | 650.6888 | 662.9034 | 587.6457
116 | 9734.3643 | 96.5256 | 662.7356 | 81.3002 | 650.7279 | 662.7601 | 581.4354 | 69.2925 | 81.3247 |  | ADUTORA |  | 9734.3643 | 662.7356 | 650.7279 | 662.7601 | 581.4354
117 | 9818.2812 | 96.3822 | 662.5922 | 85.7121 | 650.7665 | 662.6169 | 576.8801 | 73.8864 | 85.7368 |  | ADUTORA |  | 9818.2812 | 662.5922 | 650.7665 | 662.6169 | 576.8801
118 | 9902.1981 | 96.2388 | 662.4488 | 90.5333 | 650.8045 | 662.4736 | 571.9155 | 78.8891 | 90.5581 |  | ADUTORA |  | 9902.1981 | 662.4488 | 650.8045 | 662.4736 | 571.9155
119 | 9986.1151 | 96.0954 | 662.3054 | 94.2524 | 650.842 | 662.3303 | 568.053 | 82.789 | 94.2773 | RD | ADUTORA |  | 9986.1151 | 662.3054 | 650.842 | 662.3303 | 568.053
120 | 10070.032 | 95.952 | 662.162 | 92.7531 | 650.879 | 662.187 | 569.4089 | 81.4701 | 92.7781 |  | ADUTORA |  | 10070.032 | 662.162 | 650.879 | 662.187 | 569.4089
121 | 10153.9489 | 95.8086 | 662.0186 | 87.3346 | 650.9154 | 662.0437 | 574.684 | 76.2314 | 87.3597 |  | ADUTORA |  | 10153.9489 | 662.0186 | 650.9154 | 662.0437 | 574.684
122 | 10237.8659 | 95.6652 | 661.8752 | 83.7633 | 650.9513 | 661.9005 | 578.1119 | 72.8395 | 83.7886 |  | ADUTORA |  | 10237.8659 | 661.8752 | 650.9513 | 661.9005 | 578.1119
123 | 10321.7828 | 95.5218 | 661.7318 | 79.5338 | 650.9867 | 661.7572 | 582.198 | 68.7887 | 79.5592 |  | ADUTORA |  | 10321.7828 | 661.7318 | 650.9867 | 661.7572 | 582.198
124 | 10405.6997 | 95.3784 | 661.5884 | 75.1136 | 651.0214 | 661.6139 | 586.4748 | 64.5467 | 75.1391 |  | ADUTORA | PEAD, PE 80, | 10405.6997 | 661.5884 | 651.0214 | 661.6139 | 586.4748
125 | 10489.6167 | 95.235 | 661.445 | 68.9817 | 651.0556 | 661.4706 | 592.4633 | 58.5923 | 69.0073 |  | ADUTORA | PN 16, DE 110mm, | 10489.6167 | 661.445 | 651.0556 | 661.4706 | 592.4633
126 | 10573.5336 | 95.0916 | 661.3016 | 60.3414 | 651.0892 | 661.3273 | 600.9602 | 50.129 | 60.3671 |  | ADUTORA | DI=85,40mm | 10573.5336 | 661.3016 | 651.0892 | 661.3273 | 600.9602
127 | 10657.4505 | 94.9482 | 661.1582 | 56.015 | 651.1222 | 661.184 | 605.1432 | 45.979 | 56.0408 | VTF | ADUTORA | TRANSIÇÃO | 10657.4505 | 661.1582 | 651.1222 | 661.184 | 605.1432
128 | 10741.3675 | 94.8048 | 661.0148 | 55.7421 | 651.1546 | 661.0407 | 605.2727 | 45.8819 | 55.768 |  | ADUTORA | PVC, PBA, JEI, | 10741.3675 | 661.0148 | 651.1546 | 661.0407 | 605.2727
129 | 10825.2844 | 94.6614 | 660.8714 | 54.9238 | 651.1865 | 660.8975 | 605.9476 | 45.2388 | 54.9498 |  | ADUTORA | CL-20, DN 75, | 10825.2844 | 660.8714 | 651.1865 | 660.8975 | 605.9476
130 | 10909.2013 | 94.518 | 660.728 | 53.8531 | 651.2177 | 660.7542 | 606.8749 | 44.3427 | 53.8792 |  | ADUTORA | DI=72,8mm | 10909.2013 | 660.728 | 651.2177 | 660.7542 | 606.8749
131 | 10993.1183 | 94.3746 | 660.5846 | 52.8304 | 651.2483 | 660.6109 | 607.7542 | 43.4941 | 52.8567 |  | ADUTORA |  | 10993.1183 | 660.5846 | 651.2483 | 660.6109 | 607.7542
132 | 11077.0352 | 94.2312 | 660.4412 | 52.1518 | 651.2782 | 660.4676 | 608.2894 | 42.9888 | 52.1782 | VTF | ADUTORA |  | 11077.0352 | 660.4412 | 651.2782 | 660.4676 | 608.2894
133 | 11160.9521 | 94.0878 | 660.2978 | 52.3662 | 651.3075 | 660.3243 | 607.9316 | 43.376 | 52.3927 |  | ADUTORA |  | 11160.9521 | 660.2978 | 651.3075 | 660.3243 | 607.9316
134 | 11244.8691 | 93.9444 | 660.1544 | 52.1974 | 651.3362 | 660.181 | 607.957 | 43.3792 | 52.224 |  | ADUTORA |  | 11244.8691 | 660.1544 | 651.3362 | 660.181 | 607.957
135 | 11328.786 | 93.801 | 660.011 | 52.364 | 651.3643 | 660.0377 | 607.647 | 43.7172 | 52.3907 |  | ADUTORA |  | 11328.786 | 660.011 | 651.3643 | 660.0377 | 607.647
136 | 11412.7029 | 93.6576 | 659.8676 | 53.031 | 651.3916 | 659.8944 | 606.8366 | 44.555 | 53.0578 |  | ADUTORA |  | 11412.7029 | 659.8676 | 651.3916 | 659.8944 | 606.8366
137 | 11496.6199 | 93.5142 | 659.7242 | 50.4597 | 651.4184 | 659.7511 | 609.2645 | 42.1538 | 50.4866 |  | ADUTORA |  | 11496.6199 | 659.7242 | 651.4184 | 659.7511 | 609.2645
138 | 11580.5368 | 93.3708 | 659.5808 | 47.0467 | 651.4444 | 659.6078 | 612.5341 | 38.9103 | 47.0737 | VTF | ADUTORA |  | 11580.5368 | 659.5808 | 651.4444 | 659.6078 | 612.5341
139 | 11664.4537 | 93.2274 | 659.4374 | 43.9179 | 651.4698 | 659.4645 | 615.5195 | 35.9502 | 43.945 |  | ADUTORA |  | 11664.4537 | 659.4374 | 651.4698 | 659.4645 | 615.5195
140 | 11748.3707 | 93.084 | 659.294 | 40.591 | 651.4945 | 659.3212 | 618.703 | 32.7914 | 40.6182 |  | ADUTORA |  | 11748.3707 | 659.294 | 651.4945 | 659.3212 | 618.703
141 | 11832.2876 | 92.9406 | 659.1506 | 37.0977 | 651.5185 | 659.1779 | 622.0529 | 29.4655 | 37.125 |  | ADUTORA |  | 11832.2876 | 659.1506 | 651.5185 | 659.1779 | 622.0529
142 | 11916.2045 | 92.7972 | 659.0072 | 33.6962 | 651.5418 | 659.0346 | 625.311 | 26.2307 | 33.7236 |  | ADUTORA |  | 11916.2045 | 659.0072 | 651.5418 | 659.0346 | 625.311
143 | 12000.1215 | 92.6538 | 658.8638 | 31.2701 | 651.5644 | 658.8913 | 627.5937 | 23.9707 | 31.2976 |  | ADUTORA |  | 12000.1215 | 658.8638 | 651.5644 | 658.8913 | 627.5937
144 | 12084.0384 | 92.5104 | 658.7204 | 30.3834 | 651.9489 | 658.748 | 628.337 | 23.6119 | 30.411 | VTF | ADUTORA |  | 12084.0384 | 658.7204 | 651.9489 | 658.748 | 628.337
145 | 12167.9553 | 92.367 | 658.577 | 30.3103 | 652.3925 | 658.6047 | 628.2667 | 24.1259 | 30.338 |  | ADUTORA |  | 12167.9553 | 658.577 | 652.3925 | 658.6047 | 628.2667
146 | 12251.8723 | 92.2236 | 658.4336 | 30.6587 | 652.9121 | 658.4614 | 627.7749 | 25.1372 | 30.6865 |  | ADUTORA |  | 12251.8723 | 658.4336 | 652.9121 | 658.4614 | 627.7749
147 | 12335.7892 | 92.0802 | 658.2902 | 28.6959 | 653.5382 | 658.3181 | 629.5943 | 23.9439 | 28.7237 |  | ADUTORA | PVC, PBA, JEI, | 12335.7892 | 658.2902 | 653.5382 | 658.3181 | 629.5943
148 | 12419.7061 | 91.9368 | 658.1468 | 24.2789 | 654.3334 | 658.1748 | 633.8679 | 20.4655 | 24.3069 |  | ADUTORA | CL-20, DN 75, | 12419.7061 | 658.1468 | 654.3334 | 658.1748 | 633.8679
149 | 12503.6231 | 91.7934 | 658.0034 | 18.1184 | 655.4697 | 658.0315 | 639.885 | 15.5847 | 18.1465 |  | ADUTORA | DI=72,8mm | 12503.6231 | 658.0034 | 655.4697 | 658.0315 | 639.885
150 | 12587.54 | 91.65 | 657.86 | 11.86 | 657.86 | 657.86 | 646 | 11.86 | 11.86 | VTF | P. CONTORNO (RESERVAÇÃO) |  | 12587.54 | 657.86 | 657.86 | 657.86 | 646
| EXTENSÃO DO SISTEMA ADUTOR ELEVATÓRIO: 12.587,54m, SENDO: | [5 empty] | OBS.: | VTF - VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 50;
| 5.235,00m PVC, BIAX, DEFoFo, JEI, PN-16, DN 100, MRS=45MPa; | [6 empty] | RD - REGISTRO DE DESCARGA DN 50;
5.400,00m PEAD, PE 80, PN 16, DE 110mm, DI = 85,4mm;
| 1.952,54m PVC, PBA, JEI, CL-20, DN 75 | [6 empty] | MRS - Minimum Required Strength
(resistência mínima requerida)
RESERVAÇÃO ADOTADA (PONTO 150):
FIBRA - 30m³ (2X15m³) - ALTURA DA BASE (HB)=9m
ALTURA DA CUBA DE FIBRA DO RES 15m³ = 2,86m
5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023
|  | Curva da bomba obtém-se A1, B1, C1 |  |  | Hm | H= alfa^2 x A + C x alfa x Q + Cx Q^2 |  |  |  | Nota: alfa varia de 1 a 0; | [6 empty] | Para 150 tramos |  | Condições de contorno: bomba no início e reservatório à jusante | [5 empty] | Caso haja duas bombas em paralelo considerar a vazão total e momento polar de inércia total | [7 empty] | Modelo do Street (livro Mecânica dos fluidos) |  |  | Nota_ c= CoefC |  |  | TRECHO 1: P0 AO P1 | [6 empty] | TRECHO 2: P1 AO P2 | [6 empty] | TRECHO 3: P2 AO P3 | [6 empty] | TRECHO 4: P3 AO P4 | [6 empty] | TRECHO 5: P4 AO P5 | [6 empty] | TRECHO 6: P5 AO P6 | [6 empty] | TRECHO 7: P6 AO P7 | [6 empty] | TRECHO 8: P7 AO P8 | [6 empty] | TRECHO 9: P8 AO P9 | [6 empty] | TRECHO 10: P9 AO P10 | [6 empty] | TRECHO 11: P10 AO P11 | [6 empty] | TRECHO 12: P11 AO P12 | [6 empty] | TRECHO 13: P12 AO P13 | [6 empty] | TRECHO 14: P13 AO P14 | [6 empty] | TRECHO 15: P14 AO P15 | [6 empty] | TRECHO 16: P15 AO P16 | [6 empty] | TRECHO 17: P16 AO P17 | [6 empty] | TRECHO 18: P17 AO P18 | [6 empty] | TRECHO 19: P18 AO P19 | [6 empty] | TRECHO 20: P19 AO P20 | [6 empty] | TRECHO 21: P20 AO P21 | [6 empty] | TRECHO 22: P21 AO P22 | [6 empty] | TRECHO 23: P22 AO P23 | [6 empty] | TRECHO 24: P23 AO P24 | [6 empty] | TRECHO 25: P24 AO P25 | [6 empty] | TRECHO 26: P25 AO P26 | [6 empty] | TRECHO 27: P26 AO P27 | [6 empty] | TRECHO 28: P27 AO P28 | [6 empty] | TRECHO 29: P28 AO P29 | [6 empty] | TRECHO 30: P29 AO P30 | [6 empty] | TRECHO 31: P30 AO P31 | [6 empty] | TRECHO 32: P31 AO P32 | [6 empty] | TRECHO 33: P32 AO P33 | [6 empty] | TRECHO 34: P33 AO P34 | [6 empty] | TRECHO 35: P34 AO P35 | [6 empty] | TRECHO 36: P35 AO P36 | [6 empty] | TRECHO 37: P36 AO P37 | [6 empty] | TRECHO 38: P37 AO P38 | [6 empty] | TRECHO 39: P38 AO P39 | [6 empty] | TRECHO 40: P39 AO P40 | [6 empty] | TRECHO 41: P40 AO P41 | [6 empty] | TRECHO 42: P41 AO P42 | [6 empty] | TRECHO 43: P42 AO P43 | [6 empty] | TRECHO 44: P43 AO P44 | [6 empty] | TRECHO 45: P44 AO P45 | [6 empty] | TRECHO 46: P45 AO P46 | [6 empty] | TRECHO 47: P46 AO P47 | [6 empty] | TRECHO 48: P47 AO P48 | [6 empty] | TRECHO 49: P48 AO P49 | [6 empty] | TRECHO 50: P49 AO P50 | [6 empty] | TRECHO 51: P50 AO P51 | [6 empty] | TRECHO 52: P51 AO P52 | [6 empty] | TRECHO 53: P52 AO P53 | [6 empty] | TRECHO 54: P53 AO P54 | [6 empty] | TRECHO 55: P54 AO P55 | [6 empty] | TRECHO 56: P55 AO P56 | [6 empty] | TRECHO 57: P56 AO P57 | [6 empty] | TRECHO 58: P57 AO P58 | [6 empty] | TRECHO 59: P58 AO P59 | [6 empty] | TRECHO 60: P59 AO P60 | [6 empty] | TRECHO 61: P60 AO P61 | [6 empty] | TRECHO 62: P61 AO P62 | [6 empty] | TRECHO 63: P62 AO P63 | [6 empty] | TRECHO 64: P63 AO P64 | [6 empty] | TRECHO 65: P64 AO P65 | [6 empty] | TRECHO 66: P65 AO P66 | [6 empty] | TRECHO 67: P66 AO P67 | [6 empty] | TRECHO 68: P67 AO P68 | [6 empty] | TRECHO 69: P68 AO P69 | [6 empty] | TRECHO 70: P69 AO P70 | [6 empty] | TRECHO 71: P70 AO P71 | [6 empty] | TRECHO 72: P71 AO P72 | [6 empty] | TRECHO 73: P72 AO P73 | [6 empty] | TRECHO 74: P73 AO P74 | [6 empty] | TRECHO 75: P74 AO P75 | [6 empty] | TRECHO 76: P75 AO P76 | [6 empty] | TRECHO 77: P76 AO P77 | [6 empty] | TRECHO 78: P77 AO P78 | [6 empty] | TRECHO 79: P78 AO P79 | [6 empty] | TRECHO 80: P79 AO P80 | [6 empty] | TRECHO 81: P80 AO P81 | [6 empty] | TRECHO 82: P81 AO P82 | [6 empty] | TRECHO 83: P82 AO P82 | [6 empty] | TRECHO 84: P83 AO P84 | [6 empty] | TRECHO 85: P84 AO P85 | [6 empty] | TRECHO 86: P85 AO P86 | [6 empty] | TRECHO 87: P86 AO P87 | [6 empty] | TRECHO 88: P87 AO P88 | [6 empty] | TRECHO 89: P88 AO P89 | [6 empty] | TRECHO 90: P89 AO P90 | [6 empty] | TRECHO 91: P90 AO P91 | [6 empty] | TRECHO 92: P91 AO P92 | [6 empty] | TRECHO 93: P92 AO P93 | [6 empty] | TRECHO 94: P93 AO P94 | [6 empty] | TRECHO 95: P94 AO P95 | [6 empty] | TRECHO 96: P95 AO P96 | [6 empty] | TRECHO 97: P96 AO P97 | [6 empty] | TRECHO 98: P97 AO P98 | [6 empty] | TRECHO 99: P98 AO P99 | [6 empty] | TRECHO 100: P99 AO P100 | [6 empty] | TRECHO 101: P100 AO P101 | [6 empty] | TRECHO 102: P101 AO P102 | [6 empty] | TRECHO 103: P102 AO P103 | [6 empty] | TRECHO 104: P103 AO P104 | [6 empty] | TRECHO 105: P104 AO P105 | [6 empty] | TRECHO 106: P105 AO P106 | [6 empty] | TRECHO 107: P106 AO P107 | [6 empty] | TRECHO 108: P107 AO P108 | [6 empty] | TRECHO 109: P108 AO P109 | [6 empty] | TRECHO 110: P109 AO P110 | [6 empty] | TRECHO 111: P110 AO P111 | [6 empty] | TRECHO 112: P111 AO P112 | [6 empty] | TRECHO 113: P112 AO P113 | [6 empty] | TRECHO 114: P113 AO P114 | [6 empty] | TRECHO 115: P114 AO P115 | [6 empty] | TRECHO 116: P115 AO P116 | [6 empty] | TRECHO 117: P116 AO P117 | [6 empty] | TRECHO 118: P117 AO P118 | [6 empty] | TRECHO 119: P118 AO P119 | [6 empty] | TRECHO 120: P119 AO P120 | [6 empty] | TRECHO 121: P120 AO P121 | [6 empty] | TRECHO 122: P121 AO P122 | [6 empty] | TRECHO 123: P122 AO P123 | [6 empty] | TRECHO 124: P123 AO P124 | [6 empty] | TRECHO 125: P124 AO P125 | [6 empty] | TRECHO 126: P125 AO P126 | [6 empty] | TRECHO 127: P126 AO P127 | [6 empty] | TRECHO 128: P127 AO P128 | [6 empty] | TRECHO 129: P128 AO P129 | [6 empty] | TRECHO 130: P129 AO P130 | [6 empty] | TRECHO 131: P130 AO P131 | [6 empty] | TRECHO 132: P131 AO P132 | [6 empty] | TRECHO 133: P132 AO P133 | [6 empty] | TRECHO 134: P133 AO P134 | [6 empty] | TRECHO 135: P134 AO P135 | [6 empty] | TRECHO 136: P135 AO P136 | [6 empty] | TRECHO 137: P136 AO P137 | [6 empty] | TRECHO 138: P137 AO P138 | [6 empty] | TRECHO 139: P138 AO P139 | [6 empty] | TRECHO 140: P139 AO P140 | [6 empty] | TRECHO 141: P140 AO P141 | [6 empty] | TRECHO 142: P141 AO P142 | [6 empty] | TRECHO 143: P142 AO P143 | [6 empty] | TRECHO 144: P143 AO P144 | [6 empty] | TRECHO 145: P144 AO P145 | [6 empty] | TRECHO 146: P145 AO P146 | [6 empty] | TRECHO 147: P146 AO P147 | [6 empty] | TRECHO 148: P147 AO P148 | [6 empty] | TRECHO 149: P148 AO P149 | [6 empty] | TRECHO 150: P149 AO P150 | [6 empty] | TRECHO 150: P149 AO P150 - (P150: EXTREMIDADE FINAL DO SISTEMA ADUTOR ELEVATÓRIO)
[6 empty] | Nota: teoria da página 530 do livro Mecânica dos Fluidos do Streeter | [5 empty] | Entrada de dados |  |  |  |  | N=151 (bomba+tramo1+...+tramo 150+reservatório) |  | ] | D |  |  |  | HE | HS | ZG |  | Cel | [6 empty] | BOMBA - CONDIÇÃO DE CONTORNO - PONTO INICIAL: P0 |  |  |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P0 -DISTÂNCIA P0 A BOMBA- (m): |  |  |  |  | 0 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P1 -DISTÂNCIA P1 A BOMBA- (m): |  |  |  |  | 83.9169 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P2 (m): |  |  |  |  | 167.8339 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P3 (m): |  |  |  |  | 251.7508 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P4 (m): |  |  |  |  | 335.6677 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P5 (m): |  |  |  |  | 419.5847 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P6 (m): |  |  |  |  | 503.5016 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P7 (m): |  |  |  |  | 587.4185 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P8 (m): |  |  |  |  | 671.3355 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P9 (m): |  |  |  |  | 755.2524 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P10 (m): |  |  |  |  | 839.1693 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P11 (m): |  |  |  |  | 923.0863 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P12 (m): |  |  |  |  | 1007.0032 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P13 (m): |  |  |  |  | 1090.9201 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P14 (m): |  |  |  |  | 1174.8371 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P15 (m): |  |  |  |  | 1258.754 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P16 (m): |  |  |  |  | 1342.6709 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P17 (m): |  |  |  |  | 1426.5879 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P18 (m): |  |  |  |  | 1510.5048 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P19 (m): |  |  |  |  | 1594.4217 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P20 (m): |  |  |  |  | 1678.3387 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P21 (m): |  |  |  |  | 1762.2556 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P22 (m): |  |  |  |  | 1846.1725 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P23 (m): |  |  |  |  | 1930.0895 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P24 (m): |  |  |  |  | 2014.0064 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P25 (m): |  |  |  |  | 2097.9233 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P26 (m): |  |  |  |  | 2181.8403 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P27 (m): |  |  |  |  | 2265.7572 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P28 (m): |  |  |  |  | 2349.6741 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P29 (m): |  |  |  |  | 2433.5911 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P30 (m): |  |  |  |  | 2517.508 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P31 (m): |  |  |  |  | 2601.4249 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P32 (m): |  |  |  |  | 2685.3419 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P33 (m): |  |  |  |  | 2769.2588 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P34 (m): |  |  |  |  | 2853.1757 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P35 (m): |  |  |  |  | 2937.0927 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P36 (m): |  |  |  |  | 3021.0096 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P37 (m): |  |  |  |  | 3104.9265 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P38 (m): |  |  |  |  | 3188.8435 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P39 (m): |  |  |  |  | 3272.7604 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P40 (m): |  |  |  |  | 3356.6773 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P41 (m): |  |  |  |  | 3440.5943 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P42 (m): |  |  |  |  | 3524.5112 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P43 (m): |  |  |  |  | 3608.4281 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P44 (m): |  |  |  |  | 3692.3451 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P45 (m): |  |  |  |  | 3776.262 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P46 (m): |  |  |  |  | 3860.1789 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P47 (m): |  |  |  |  | 3944.0959 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P48 (m): |  |  |  |  | 4028.0128 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P49 (m): |  |  |  |  | 4111.9297 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P50 (m): |  |  |  |  | 4195.8467 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P51 (m): |  |  |  |  | 4279.7636 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P52 (m): |  |  |  |  | 4363.6805 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P53 (m): |  |  |  |  | 4447.5975 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P54 (m): |  |  |  |  | 4531.5144 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P55 (m): |  |  |  |  | 4615.4313 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P56 (m): |  |  |  |  | 4699.3483 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P57 (m): |  |  |  |  | 4783.2652 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P58 (m): |  |  |  |  | 4867.1821 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P59 (m): |  |  |  |  | 4951.0991 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P60 (m): |  |  |  |  | 5035.016 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P61 (m): |  |  |  |  | 5118.9329 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P62 (m): |  |  |  |  | 5202.8499 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P63 (m): |  |  |  |  | 5286.7668 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P64 (m): |  |  |  |  | 5370.6837 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P65 (m): |  |  |  |  | 5454.6007 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P66 (m): |  |  |  |  | 5538.5176 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P67 (m): |  |  |  |  | 5622.4345 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P68 (m): |  |  |  |  | 5706.3515 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P69 (m): |  |  |  |  | 5790.2684 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P70 (m): |  |  |  |  | 5874.1853 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P71 (m): |  |  |  |  | 5958.1023 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P72 (m): |  |  |  |  | 6042.0192 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P73 (m): |  |  |  |  | 6125.9361 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P74 (m): |  |  |  |  | 6209.8531 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P75 (m): |  |  |  |  | 6293.77 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P76 (m): |  |  |  |  | 6377.6869 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P77 (m): |  |  |  |  | 6461.6039 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P78 (m): |  |  |  |  | 6545.5208 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P79 (m): |  |  |  |  | 6629.4377 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P80 (m): |  |  |  |  | 6713.3547 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P81 (m): |  |  |  |  | 6797.2716 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P82 (m): |  |  |  |  | 6881.1885 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P83 (m): |  |  |  |  | 6965.1055 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P84 (m): |  |  |  |  | 7049.0224 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P85 (m): |  |  |  |  | 7132.9393 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P86 (m): |  |  |  |  | 7216.8563 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P87 (m): |  |  |  |  | 7300.7732 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P88 (m): |  |  |  |  | 7384.6901 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P89 (m): |  |  |  |  | 7468.6071 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P90 (m): |  |  |  |  | 7552.524 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P91 (m): |  |  |  |  | 7636.4409 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P92 (m): |  |  |  |  | 7720.3579 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P93 (m): |  |  |  |  | 7804.2748 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P94 (m): |  |  |  |  | 7888.1917 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P95 (m): |  |  |  |  | 7972.1087 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P96 (m): |  |  |  |  | 8056.0256 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P97 (m): |  |  |  |  | 8139.9425 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P98 (m): |  |  |  |  | 8223.8595 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P99 (m): |  |  |  |  | 8307.7764 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P100 (m): |  |  |  |  | 8391.6933 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P101 (m): |  |  |  |  | 8475.6103 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P102 (m): |  |  |  |  | 8559.5272 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P103 (m): |  |  |  |  | 8643.4441 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P104 (m): |  |  |  |  | 8727.3611 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P105 (m): |  |  |  |  | 8811.278 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P106 (m): |  |  |  |  | 8895.1949 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P107 (m): |  |  |  |  | 8979.1119 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P108 (m): |  |  |  |  | 9063.0288 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P109 (m): |  |  |  |  | 9146.9457 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P110 (m): |  |  |  |  | 9230.8627 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P111 (m): |  |  |  |  | 9314.7796 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P112 (m): |  |  |  |  | 9398.6965 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P113 (m): |  |  |  |  | 9482.6135 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P114 (m): |  |  |  |  | 9566.5304 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P115 (m): |  |  |  |  | 9650.4473 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P116 (m): |  |  |  |  | 9734.3643 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P117 (m): |  |  |  |  | 9818.2812 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P118 (m): |  |  |  |  | 9902.1981 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P119 (m): |  |  |  |  | 9986.1151 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P120 (m): |  |  |  |  | 10070.032 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P121 (m): |  |  |  |  | 10153.9489 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P122 (m): |  |  |  |  | 10237.8659 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P123 (m): |  |  |  |  | 10321.7828 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P124 (m): |  |  |  |  | 10405.6997 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P125 (m): |  |  |  |  | 10489.6167 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P126 (m): |  |  |  |  | 10573.5336 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P127 (m): |  |  |  |  | 10657.4505 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P128 (m): |  |  |  |  | 10741.3675 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P129 (m): |  |  |  |  | 10825.2844 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P130 (m): |  |  |  |  | 10909.2013 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P131 (m): |  |  |  |  | 10993.1183 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P132 (m): |  |  |  |  | 11077.0352 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P133 (m): |  |  |  |  | 11160.9521 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P134 (m): |  |  |  |  | 11244.8691 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P135 (m): |  |  |  |  | 11328.786 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P136 (m): |  |  |  |  | 11412.7029 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P137 (m): |  |  |  |  | 11496.6199 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P138 (m): |  |  |  |  | 11580.5368 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P139 (m): |  |  |  |  | 11664.4537 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P140 (m): |  |  |  |  | 11748.3707 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P141 (m): |  |  |  |  | 11832.2876 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P142 (m): |  |  |  |  | 11916.2045 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P143 (m): |  |  |  |  | 12000.1215 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P144 (m): |  |  |  |  | 12084.0384 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P145 (m): |  |  |  |  | 12167.9553 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P146 (m): |  |  |  |  | 12251.8723 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P147 (m): |  |  |  |  | 12335.7892 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P148 (m): |  |  |  |  | 12419.7061 |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P149 (m): |  |  |  |  | 12503.6231 |  | CONDIÇÃO DE CONTORNO/ |  |  | COORDENADA LONGITUDINAL DO P150 (m): |  | 12587.54
|  | Coef. A1 | Coef. B1 | Coef. C1 | Carga | Vazão | Momento de | Rotação | Rotação | Velocidade | Rendimento | Rendimento | Rendimento | Potência | Potência | Perda de | Número | Extensão | Delta x | DI Equivalente | Área | Coef de | Coef.B | Carga na secção de | Carga na seçcão | Cota Nível Máx. Água |  | Celeridade | Coef.R | Intervalo de | Instante de | Tempo transcorrido a | Variação |  | Coeficiente | Bomba | Coeficiente |  |  |  | CP | CM | HP | QP
|  | Curva da | Curva da | Curva da | Manométrica | de adução | Inércia motor-bomba I* | da Bomba | da Bomba | angular wo | do | da | total | da bomba | da bomba Wo | carga total | de pontos | da Adutora | L/150 | da Adutora | seçcão S | atrifo equiv | Equações | entrada das bombas He | saída das bombas Hs | da Reserv Impulsão ZG | Kb | Equivalente (a) | Equações | tempo (Delta t) | Cálculo (tempo) | partir queda energ elét | da rotação Alfa |  | P2 | Qp | P1 |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi |  | Q | H | HCP | HCM | Hi | Qi
|  | bomba | bomba | bomba | (m.c.a) | (m3/s) | do conjunto (kgfxm²) | em (RPM) | em (RPS) | rad/s | Motor | Bomba |  | (HP) | (kgxm/s) | Delta H (m) | N | (m) |  | (m) | (m²) | (adim) | Características | (m.c.a) | (m.c.a) | (m.c.a) |  | (m/s) | Características | (s) |  | (s) | rps | b^2 - 4ac | c |  | b
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 0 | 0 | 1 | 2.0332e-05 | -5.0789e-06 | 0.001981 | 0.0001269 |  | 0.001981 | 113.16 |  | 97.1226 | 113.16 | 0.001981 |  | 0.001981 | 113.0166 | 129.054 | 96.9792 | 113.0166 | 0.001981 |  | 0.001981 | 112.8732 | 128.9106 | 96.8358 | 112.8732 | 0.001981 |  | 0.001981 | 112.7298 | 128.7672 | 96.6924 | 112.7298 | 0.001981 |  | 0.001981 | 112.5864 | 128.6238 | 96.549 | 112.5864 | 0.001981 |  | 0.001981 | 112.443 | 128.4804 | 96.4056 | 112.443 | 0.001981 |  | 0.001981 | 112.2996 | 128.337 | 96.2622 | 112.2996 | 0.001981 |  | 0.001981 | 112.1562 | 128.1936 | 96.1188 | 112.1562 | 0.001981 |  | 0.001981 | 112.0128 | 128.0502 | 95.9754 | 112.0128 | 0.001981 |  | 0.001981 | 111.8694 | 127.9068 | 95.832 | 111.8694 | 0.001981 |  | 0.001981 | 111.726 | 127.7634 | 95.6886 | 111.726 | 0.001981 |  | 0.001981 | 111.5826 | 127.62 | 95.5452 | 111.5826 | 0.001981 |  | 0.001981 | 111.4392 | 127.4766 | 95.4018 | 111.4392 | 0.001981 |  | 0.001981 | 111.2958 | 127.3332 | 95.2584 | 111.2958 | 0.001981 |  | 0.001981 | 111.1524 | 127.1898 | 95.115 | 111.1524 | 0.001981 |  | 0.001981 | 111.009 | 127.0464 | 94.9716 | 111.009 | 0.001981 |  | 0.001981 | 110.8656 | 126.903 | 94.8282 | 110.8656 | 0.001981 |  | 0.001981 | 110.7222 | 126.7596 | 94.6848 | 110.7222 | 0.001981 |  | 0.001981 | 110.5788 | 126.6162 | 94.5414 | 110.5788 | 0.001981 |  | 0.001981 | 110.4354 | 126.4728 | 94.398 | 110.4354 | 0.001981 |  | 0.001981 | 110.292 | 126.3294 | 94.2546 | 110.292 | 0.001981 |  | 0.001981 | 110.1486 | 126.186 | 94.1112 | 110.1486 | 0.001981 |  | 0.001981 | 110.0052 | 126.0426 | 93.9678 | 110.0052 | 0.001981 |  | 0.001981 | 109.8618 | 125.8992 | 93.8244 | 109.8618 | 0.001981 |  | 0.001981 | 109.7184 | 125.7558 | 93.681 | 109.7184 | 0.001981 |  | 0.001981 | 109.575 | 125.6124 | 93.5376 | 109.575 | 0.001981 |  | 0.001981 | 109.4316 | 125.469 | 93.3942 | 109.4316 | 0.001981 |  | 0.001981 | 109.2882 | 125.3256 | 93.2508 | 109.2882 | 0.001981 |  | 0.001981 | 109.1448 | 125.1822 | 93.1074 | 109.1448 | 0.001981 |  | 0.001981 | 109.0014 | 125.0388 | 92.964 | 109.0014 | 0.001981 |  | 0.001981 | 108.858 | 124.8954 | 92.8206 | 108.858 | 0.001981 |  | 0.001981 | 108.7146 | 124.752 | 92.6772 | 108.7146 | 0.001981 |  | 0.001981 | 108.5712 | 124.6086 | 92.5338 | 108.5712 | 0.001981 |  | 0.001981 | 108.4278 | 124.4652 | 92.3904 | 108.4278 | 0.001981 |  | 0.001981 | 108.2844 | 124.3218 | 92.247 | 108.2844 | 0.001981 |  | 0.001981 | 108.141 | 124.1784 | 92.1036 | 108.141 | 0.001981 |  | 0.001981 | 107.9976 | 124.035 | 91.9602 | 107.9976 | 0.001981 |  | 0.001981 | 107.8542 | 123.8916 | 91.8168 | 107.8542 | 0.001981 |  | 0.001981 | 107.7108 | 123.7482 | 91.6734 | 107.7108 | 0.001981 |  | 0.001981 | 107.5674 | 123.6048 | 91.53 | 107.5674 | 0.001981 |  | 0.001981 | 107.424 | 123.4614 | 91.3866 | 107.424 | 0.001981 |  | 0.001981 | 107.2806 | 123.318 | 91.2432 | 107.2806 | 0.001981 |  | 0.001981 | 107.1372 | 123.1746 | 91.0998 | 107.1372 | 0.001981 |  | 0.001981 | 106.9938 | 123.0312 | 90.9564 | 106.9938 | 0.001981 |  | 0.001981 | 106.8504 | 122.8878 | 90.813 | 106.8504 | 0.001981 |  | 0.001981 | 106.707 | 122.7444 | 90.6696 | 106.707 | 0.001981 |  | 0.001981 | 106.5636 | 122.601 | 90.5262 | 106.5636 | 0.001981 |  | 0.001981 | 106.4202 | 122.4576 | 90.3828 | 106.4202 | 0.001981 |  | 0.001981 | 106.2768 | 122.3142 | 90.2394 | 106.2768 | 0.001981 |  | 0.001981 | 106.1334 | 122.1708 | 90.096 | 106.1334 | 0.001981 |  | 0.001981 | 105.99 | 122.0274 | 89.9526 | 105.99 | 0.001981 |  | 0.001981 | 105.8466 | 121.884 | 89.8092 | 105.8466 | 0.001981 |  | 0.001981 | 105.7032 | 121.7406 | 89.6658 | 105.7032 | 0.001981 |  | 0.001981 | 105.5598 | 121.5972 | 89.5224 | 105.5598 | 0.001981 |  | 0.001981 | 105.4164 | 121.4538 | 89.379 | 105.4164 | 0.001981 |  | 0.001981 | 105.273 | 121.3104 | 89.2356 | 105.273 | 0.001981 |  | 0.001981 | 105.1296 | 121.167 | 89.0922 | 105.1296 | 0.001981 |  | 0.001981 | 104.9862 | 121.0236 | 88.9488 | 104.9862 | 0.001981 |  | 0.001981 | 104.8428 | 120.8802 | 88.8054 | 104.8428 | 0.001981 |  | 0.001981 | 104.6994 | 120.7368 | 88.662 | 104.6994 | 0.001981 |  | 0.001981 | 104.556 | 120.5934 | 88.5186 | 104.556 | 0.001981 |  | 0.001981 | 104.4126 | 120.45 | 88.3752 | 104.4126 | 0.001981 |  | 0.001981 | 104.2692 | 120.3066 | 88.2318 | 104.2692 | 0.001981 |  | 0.001981 | 104.1258 | 120.1632 | 88.0884 | 104.1258 | 0.001981 |  | 0.001981 | 103.9824 | 120.0198 | 87.945 | 103.9824 | 0.001981 |  | 0.001981 | 103.839 | 119.8764 | 87.8016 | 103.839 | 0.001981 |  | 0.001981 | 103.6956 | 119.733 | 87.6582 | 103.6956 | 0.001981 |  | 0.001981 | 103.5522 | 119.5896 | 87.5148 | 103.5522 | 0.001981 |  | 0.001981 | 103.4088 | 119.4462 | 87.3714 | 103.4088 | 0.001981 |  | 0.001981 | 103.2654 | 119.3028 | 87.228 | 103.2654 | 0.001981 |  | 0.001981 | 103.122 | 119.1594 | 87.0846 | 103.122 | 0.001981 |  | 0.001981 | 102.9786 | 119.016 | 86.9412 | 102.9786 | 0.001981 |  | 0.001981 | 102.8352 | 118.8726 | 86.7978 | 102.8352 | 0.001981 |  | 0.001981 | 102.6918 | 118.7292 | 86.6544 | 102.6918 | 0.001981 |  | 0.001981 | 102.5484 | 118.5858 | 86.511 | 102.5484 | 0.001981 |  | 0.001981 | 102.405 | 118.4424 | 86.3676 | 102.405 | 0.001981 |  | 0.001981 | 102.2616 | 118.299 | 86.2242 | 102.2616 | 0.001981 |  | 0.001981 | 102.1182 | 118.1556 | 86.0808 | 102.1182 | 0.001981 |  | 0.001981 | 101.9748 | 118.0122 | 85.9374 | 101.9748 | 0.001981 |  | 0.001981 | 101.8314 | 117.8688 | 85.794 | 101.8314 | 0.001981 |  | 0.001981 | 101.688 | 117.7254 | 85.6506 | 101.688 | 0.001981 |  | 0.001981 | 101.5446 | 117.582 | 85.5072 | 101.5446 | 0.001981 |  | 0.001981 | 101.4012 | 117.4386 | 85.3638 | 101.4012 | 0.001981 |  | 0.001981 | 101.2578 | 117.2952 | 85.2204 | 101.2578 | 0.001981 |  | 0.001981 | 101.1144 | 117.1518 | 85.077 | 101.1144 | 0.001981 |  | 0.001981 | 100.971 | 117.0084 | 84.9336 | 100.971 | 0.001981 |  | 0.001981 | 100.8276 | 116.865 | 84.7902 | 100.8276 | 0.001981 |  | 0.001981 | 100.6842 | 116.7216 | 84.6468 | 100.6842 | 0.001981 |  | 0.001981 | 100.5408 | 116.5782 | 84.5034 | 100.5408 | 0.001981 |  | 0.001981 | 100.3974 | 116.4348 | 84.36 | 100.3974 | 0.001981 |  | 0.001981 | 100.254 | 116.2914 | 84.2166 | 100.254 | 0.001981 |  | 0.001981 | 100.1106 | 116.148 | 84.0732 | 100.1106 | 0.001981 |  | 0.001981 | 99.9672 | 116.0046 | 83.9298 | 99.9672 | 0.001981 |  | 0.001981 | 99.8238 | 115.8612 | 83.7864 | 99.8238 | 0.001981 |  | 0.001981 | 99.6804 | 115.7178 | 83.643 | 99.6804 | 0.001981 |  | 0.001981 | 99.537 | 115.5744 | 83.4996 | 99.537 | 0.001981 |  | 0.001981 | 99.3936 | 115.431 | 83.3562 | 99.3936 | 0.001981 |  | 0.001981 | 99.2502 | 115.2876 | 83.2128 | 99.2502 | 0.001981 |  | 0.001981 | 99.1068 | 115.1442 | 83.0694 | 99.1068 | 0.001981 |  | 0.001981 | 98.9634 | 115.0008 | 82.926 | 98.9634 | 0.001981 |  | 0.001981 | 98.82 | 114.8574 | 82.7826 | 98.82 | 0.001981 |  | 0.001981 | 98.6766 | 114.714 | 82.6392 | 98.6766 | 0.001981 |  | 0.001981 | 98.5332 | 114.5706 | 82.4958 | 98.5332 | 0.001981 |  | 0.001981 | 98.3898 | 114.4272 | 82.3524 | 98.3898 | 0.001981 |  | 0.001981 | 98.2464 | 114.2838 | 82.209 | 98.2464 | 0.001981 |  | 0.001981 | 98.103 | 114.1404 | 82.0656 | 98.103 | 0.001981 |  | 0.001981 | 97.9596 | 113.997 | 81.9222 | 97.9596 | 0.001981 |  | 0.001981 | 97.8162 | 113.8536 | 81.7788 | 97.8162 | 0.001981 |  | 0.001981 | 97.6728 | 113.7102 | 81.6354 | 97.6728 | 0.001981 |  | 0.001981 | 97.5294 | 113.5668 | 81.492 | 97.5294 | 0.001981 |  | 0.001981 | 97.386 | 113.4234 | 81.3486 | 97.386 | 0.001981 |  | 0.001981 | 97.2426 | 113.28 | 81.2052 | 97.2426 | 0.001981 |  | 0.001981 | 97.0992 | 113.1366 | 81.0618 | 97.0992 | 0.001981 |  | 0.001981 | 96.9558 | 112.9932 | 80.9184 | 96.9558 | 0.001981 |  | 0.001981 | 96.8124 | 112.8498 | 80.775 | 96.8124 | 0.001981 |  | 0.001981 | 96.669 | 112.7064 | 80.6316 | 96.669 | 0.001981 |  | 0.001981 | 96.5256 | 112.563 | 80.4882 | 96.5256 | 0.001981 |  | 0.001981 | 96.3822 | 112.4196 | 80.3448 | 96.3822 | 0.001981 |  | 0.001981 | 96.2388 | 112.2762 | 80.2014 | 96.2388 | 0.001981 |  | 0.001981 | 96.0954 | 112.1328 | 80.058 | 96.0954 | 0.001981 |  | 0.001981 | 95.952 | 111.9894 | 79.9146 | 95.952 | 0.001981 |  | 0.001981 | 95.8086 | 111.846 | 79.7712 | 95.8086 | 0.001981 |  | 0.001981 | 95.6652 | 111.7026 | 79.6278 | 95.6652 | 0.001981 |  | 0.001981 | 95.5218 | 111.5592 | 79.4844 | 95.5218 | 0.001981 |  | 0.001981 | 95.3784 | 111.4158 | 79.341 | 95.3784 | 0.001981 |  | 0.001981 | 95.235 | 111.2724 | 79.1976 | 95.235 | 0.001981 |  | 0.001981 | 95.0916 | 111.129 | 79.0542 | 95.0916 | 0.001981 |  | 0.001981 | 94.9482 | 110.9856 | 78.9108 | 94.9482 | 0.001981 |  | 0.001981 | 94.8048 | 110.8422 | 78.7674 | 94.8048 | 0.001981 |  | 0.001981 | 94.6614 | 110.6988 | 78.624 | 94.6614 | 0.001981 |  | 0.001981 | 94.518 | 110.5554 | 78.4806 | 94.518 | 0.001981 |  | 0.001981 | 94.3746 | 110.412 | 78.3372 | 94.3746 | 0.001981 |  | 0.001981 | 94.2312 | 110.2686 | 78.1938 | 94.2312 | 0.001981 |  | 0.001981 | 94.0878 | 110.1252 | 78.0504 | 94.0878 | 0.001981 |  | 0.001981 | 93.9444 | 109.9818 | 77.907 | 93.9444 | 0.001981 |  | 0.001981 | 93.801 | 109.8384 | 77.7636 | 93.801 | 0.001981 |  | 0.001981 | 93.6576 | 109.695 | 77.6202 | 93.6576 | 0.001981 |  | 0.001981 | 93.5142 | 109.5516 | 77.4768 | 93.5142 | 0.001981 |  | 0.001981 | 93.3708 | 109.4082 | 77.3334 | 93.3708 | 0.001981 |  | 0.001981 | 93.2274 | 109.2648 | 77.19 | 93.2274 | 0.001981 |  | 0.001981 | 93.084 | 109.1214 | 77.0466 | 93.084 | 0.001981 |  | 0.001981 | 92.9406 | 108.978 | 76.9032 | 92.9406 | 0.001981 |  | 0.001981 | 92.7972 | 108.8346 | 76.7598 | 92.7972 | 0.001981 |  | 0.001981 | 92.6538 | 108.6912 | 76.6164 | 92.6538 | 0.001981 |  | 0.001981 | 92.5104 | 108.5478 | 76.473 | 92.5104 | 0.001981 |  | 0.001981 | 92.367 | 108.4044 | 76.3296 | 92.367 | 0.001981 |  | 0.001981 | 92.2236 | 108.261 | 76.1862 | 92.2236 | 0.001981 |  | 0.001981 | 92.0802 | 108.1176 | 76.0428 | 92.0802 | 0.001981 |  | 0.001981 | 91.9368 | 107.9742 | 75.8994 | 91.9368 | 0.001981 |  | 0.001981 | 91.7934 | 107.8308 | 75.756 | 91.7934 | 0.001981 |  | 0.001981 | 91.65 | 107.6874 |  | 91.65 | 0.001981
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 1 | 0.15948 | 0.95586 | 1.6527e-05 | -4.1266e-06 | 0.0019611 | 0.00014319 |  | 0.0019611 | 113.16 |  | 97.1226 | 113.1593 | 0.001981 |  | 0.001981 | 113.0166 | 129.0533 | 96.9792 | 113.0163 | 0.001981 |  | 0.001981 | 112.8732 | 128.9106 | 96.8358 | 112.8732 | 0.0019811 |  | 0.001981 | 112.7298 | 128.7679 | 96.6924 | 112.7301 | 0.0019811 |  | 0.001981 | 112.5864 | 128.6251 | 96.549 | 112.5871 | 0.0019812 |  | 0.001981 | 112.443 | 128.4824 | 96.4056 | 112.444 | 0.0019812 |  | 0.001981 | 112.2996 | 128.3397 | 96.2622 | 112.3009 | 0.0019813 |  | 0.001981 | 112.1562 | 128.1969 | 96.1188 | 112.1579 | 0.0019813 |  | 0.001981 | 112.0128 | 128.0542 | 95.9754 | 112.0148 | 0.0019813 |  | 0.001981 | 111.8694 | 127.9114 | 95.832 | 111.8717 | 0.0019814 |  | 0.001981 | 111.726 | 127.7687 | 95.6886 | 111.7286 | 0.0019814 |  | 0.001981 | 111.5826 | 127.6259 | 95.5452 | 111.5856 | 0.0019815 |  | 0.001981 | 111.4392 | 127.4831 | 95.4018 | 111.4425 | 0.0019815 |  | 0.001981 | 111.2958 | 127.3404 | 95.2584 | 111.2994 | 0.0019815 |  | 0.001981 | 111.1524 | 127.1976 | 95.115 | 111.1563 | 0.0019816 |  | 0.001981 | 111.009 | 127.0548 | 94.9716 | 111.0132 | 0.0019816 |  | 0.001981 | 110.8656 | 126.912 | 94.8282 | 110.8701 | 0.0019816 |  | 0.001981 | 110.7222 | 126.7692 | 94.6848 | 110.727 | 0.0019817 |  | 0.001981 | 110.5788 | 126.6264 | 94.5414 | 110.5839 | 0.0019817 |  | 0.001981 | 110.4354 | 126.4836 | 94.398 | 110.4408 | 0.0019818 |  | 0.001981 | 110.292 | 126.3408 | 94.2546 | 110.2977 | 0.0019818 |  | 0.001981 | 110.1486 | 126.198 | 94.1112 | 110.1546 | 0.0019818 |  | 0.001981 | 110.0052 | 126.0552 | 93.9678 | 110.0115 | 0.0019819 |  | 0.001981 | 109.8618 | 125.9123 | 93.8244 | 109.8684 | 0.0019819 |  | 0.001981 | 109.7184 | 125.7695 | 93.681 | 109.7253 | 0.0019819 |  | 0.001981 | 109.575 | 125.6267 | 93.5376 | 109.5821 | 0.001982 |  | 0.001981 | 109.4316 | 125.4838 | 93.3942 | 109.439 | 0.001982 |  | 0.001981 | 109.2882 | 125.341 | 93.2508 | 109.2959 | 0.001982 |  | 0.001981 | 109.1448 | 125.1981 | 93.1074 | 109.1528 | 0.0019821 |  | 0.001981 | 109.0014 | 125.0553 | 92.964 | 109.0096 | 0.0019821 |  | 0.001981 | 108.858 | 124.9124 | 92.8206 | 108.8665 | 0.0019821 |  | 0.001981 | 108.7146 | 124.7695 | 92.6772 | 108.7234 | 0.0019822 |  | 0.001981 | 108.5712 | 124.6266 | 92.5338 | 108.5802 | 0.0019822 |  | 0.001981 | 108.4278 | 124.4838 | 92.3904 | 108.4371 | 0.0019822 |  | 0.001981 | 108.2844 | 124.3409 | 92.247 | 108.294 | 0.0019823 |  | 0.001981 | 108.141 | 124.198 | 92.1036 | 108.1508 | 0.0019823 |  | 0.001981 | 107.9976 | 124.0551 | 91.9602 | 108.0077 | 0.0019823 |  | 0.001981 | 107.8542 | 123.9122 | 91.8168 | 107.8645 | 0.0019824 |  | 0.001981 | 107.7108 | 123.7693 | 91.6734 | 107.7214 | 0.0019824 |  | 0.001981 | 107.5674 | 123.6264 | 91.53 | 107.5782 | 0.0019824 |  | 0.001981 | 107.424 | 123.4835 | 91.3866 | 107.4351 | 0.0019825 |  | 0.001981 | 107.2806 | 123.3406 | 91.2432 | 107.2919 | 0.0019825 |  | 0.001981 | 107.1372 | 123.1977 | 91.0998 | 107.1487 | 0.0019825 |  | 0.001981 | 106.9938 | 123.0547 | 90.9564 | 107.0056 | 0.0019825 |  | 0.001981 | 106.8504 | 122.9118 | 90.813 | 106.8624 | 0.0019826 |  | 0.001981 | 106.707 | 122.7689 | 90.6696 | 106.7193 | 0.0019826 |  | 0.001981 | 106.5636 | 122.626 | 90.5262 | 106.5761 | 0.0019826 |  | 0.001981 | 106.4202 | 122.483 | 90.3828 | 106.4329 | 0.0019827 |  | 0.001981 | 106.2768 | 122.3401 | 90.2394 | 106.2897 | 0.0019827 |  | 0.001981 | 106.1334 | 122.1971 | 90.096 | 106.1466 | 0.0019827 |  | 0.001981 | 105.99 | 122.0542 | 89.9526 | 106.0034 | 0.0019827 |  | 0.001981 | 105.8466 | 121.9112 | 89.8092 | 105.8602 | 0.0019828 |  | 0.001981 | 105.7032 | 121.7683 | 89.6658 | 105.717 | 0.0019828 |  | 0.001981 | 105.5598 | 121.6253 | 89.5224 | 105.5739 | 0.0019828 |  | 0.001981 | 105.4164 | 121.4823 | 89.379 | 105.4307 | 0.0019828 |  | 0.001981 | 105.273 | 121.3394 | 89.2356 | 105.2875 | 0.0019829 |  | 0.001981 | 105.1296 | 121.1964 | 89.0922 | 105.1443 | 0.0019829 |  | 0.001981 | 104.9862 | 121.0534 | 88.9488 | 105.0011 | 0.0019829 |  | 0.001981 | 104.8428 | 120.9104 | 88.8054 | 104.8579 | 0.001983 |  | 0.001981 | 104.6994 | 120.7674 | 88.662 | 104.7147 | 0.001983 |  | 0.001981 | 104.556 | 120.6245 | 88.5186 | 104.5715 | 0.001983 |  | 0.001981 | 104.4126 | 120.4815 | 88.3752 | 104.4283 | 0.001983 |  | 0.001981 | 104.2692 | 120.3385 | 88.2318 | 104.2851 | 0.0019831 |  | 0.001981 | 104.1258 | 120.1955 | 88.0884 | 104.1419 | 0.0019831 |  | 0.001981 | 103.9824 | 120.0525 | 87.945 | 103.9987 | 0.0019831 |  | 0.001981 | 103.839 | 119.9095 | 87.8016 | 103.8555 | 0.0019831 |  | 0.001981 | 103.6956 | 119.7664 | 87.6582 | 103.7123 | 0.0019832 |  | 0.001981 | 103.5522 | 119.6234 | 87.5148 | 103.5691 | 0.0019832 |  | 0.001981 | 103.4088 | 119.4804 | 87.3714 | 103.4259 | 0.0019832 |  | 0.001981 | 103.2654 | 119.3374 | 87.228 | 103.2827 | 0.0019832 |  | 0.001981 | 103.122 | 119.1944 | 87.0846 | 103.1395 | 0.0019832 |  | 0.001981 | 102.9786 | 119.0513 | 86.9412 | 102.9963 | 0.0019833 |  | 0.001981 | 102.8352 | 118.9083 | 86.7978 | 102.8531 | 0.0019833 |  | 0.001981 | 102.6918 | 118.7653 | 86.6544 | 102.7098 | 0.0019833 |  | 0.001981 | 102.5484 | 118.6222 | 86.511 | 102.5666 | 0.0019833 |  | 0.001981 | 102.405 | 118.4792 | 86.3676 | 102.4234 | 0.0019834 |  | 0.001981 | 102.2616 | 118.3361 | 86.2242 | 102.2802 | 0.0019834 |  | 0.001981 | 102.1182 | 118.1931 | 86.0808 | 102.137 | 0.0019834 |  | 0.001981 | 101.9748 | 118.0501 | 85.9374 | 101.9937 | 0.0019834 |  | 0.001981 | 101.8314 | 117.907 | 85.794 | 101.8505 | 0.0019834 |  | 0.001981 | 101.688 | 117.7639 | 85.6506 | 101.7073 | 0.0019835 |  | 0.001981 | 101.5446 | 117.6209 | 85.5072 | 101.564 | 0.0019835 |  | 0.001981 | 101.4012 | 117.4778 | 85.3638 | 101.4208 | 0.0019835 |  | 0.001981 | 101.2578 | 117.3348 | 85.2204 | 101.2776 | 0.0019835 |  | 0.001981 | 101.1144 | 117.1917 | 85.077 | 101.1344 | 0.0019836 |  | 0.001981 | 100.971 | 117.0486 | 84.9336 | 100.9911 | 0.0019836 |  | 0.001981 | 100.8276 | 116.9055 | 84.7902 | 100.8479 | 0.0019836 |  | 0.001981 | 100.6842 | 116.7625 | 84.6468 | 100.7046 | 0.0019836 |  | 0.001981 | 100.5408 | 116.6194 | 84.5034 | 100.5614 | 0.0019836 |  | 0.001981 | 100.3974 | 116.4763 | 84.36 | 100.4182 | 0.0019837 |  | 0.001981 | 100.254 | 116.3332 | 84.2166 | 100.2749 | 0.0019837 |  | 0.001981 | 100.1106 | 116.1901 | 84.0732 | 100.1317 | 0.0019837 |  | 0.001981 | 99.9672 | 116.047 | 83.9298 | 99.9884 | 0.0019837 |  | 0.001981 | 99.8238 | 115.9039 | 83.7864 | 99.8452 | 0.0019837 |  | 0.001981 | 99.6804 | 115.7608 | 83.643 | 99.7019 | 0.0019837 |  | 0.001981 | 99.537 | 115.6177 | 83.4996 | 99.5587 | 0.0019838 |  | 0.001981 | 99.3936 | 115.4746 | 83.3562 | 99.4154 | 0.0019838 |  | 0.001981 | 99.2502 | 115.3315 | 83.2128 | 99.2722 | 0.0019838 |  | 0.001981 | 99.1068 | 115.1884 | 83.0694 | 99.1289 | 0.0019838 |  | 0.001981 | 98.9634 | 115.0453 | 82.926 | 98.9857 | 0.0019838 |  | 0.001981 | 98.82 | 114.9022 | 82.7826 | 98.8424 | 0.0019839 |  | 0.001981 | 98.6766 | 114.7591 | 82.6392 | 98.6992 | 0.0019839 |  | 0.001981 | 98.5332 | 114.616 | 82.4958 | 98.5559 | 0.0019839 |  | 0.001981 | 98.3898 | 114.4728 | 82.3524 | 98.4126 | 0.0019839 |  | 0.001981 | 98.2464 | 114.3297 | 82.209 | 98.2694 | 0.0019839 |  | 0.001981 | 98.103 | 114.1866 | 82.0656 | 98.1261 | 0.0019839 |  | 0.001981 | 97.9596 | 114.0435 | 81.9222 | 97.9828 | 0.001984 |  | 0.001981 | 97.8162 | 113.9003 | 81.7788 | 97.8396 | 0.001984 |  | 0.001981 | 97.6728 | 113.7572 | 81.6354 | 97.6963 | 0.001984 |  | 0.001981 | 97.5294 | 113.6141 | 81.492 | 97.553 | 0.001984 |  | 0.001981 | 97.386 | 113.4709 | 81.3486 | 97.4098 | 0.001984 |  | 0.001981 | 97.2426 | 113.3278 | 81.2052 | 97.2665 | 0.001984 |  | 0.001981 | 97.0992 | 113.1847 | 81.0618 | 97.1232 | 0.0019841 |  | 0.001981 | 96.9558 | 113.0415 | 80.9184 | 96.98 | 0.0019841 |  | 0.001981 | 96.8124 | 112.8984 | 80.775 | 96.8367 | 0.0019841 |  | 0.001981 | 96.669 | 112.7552 | 80.6316 | 96.6934 | 0.0019841 |  | 0.001981 | 96.5256 | 112.6121 | 80.4882 | 96.5501 | 0.0019841 |  | 0.001981 | 96.3822 | 112.4689 | 80.3448 | 96.4069 | 0.0019841 |  | 0.001981 | 96.2388 | 112.3258 | 80.2014 | 96.2636 | 0.0019841 |  | 0.001981 | 96.0954 | 112.1826 | 80.058 | 96.1203 | 0.0019842 |  | 0.001981 | 95.952 | 112.0394 | 79.9146 | 95.977 | 0.0019842 |  | 0.001981 | 95.8086 | 111.8963 | 79.7712 | 95.8337 | 0.0019842 |  | 0.001981 | 95.6652 | 111.7531 | 79.6278 | 95.6905 | 0.0019842 |  | 0.001981 | 95.5218 | 111.6099 | 79.4844 | 95.5472 | 0.0019842 |  | 0.001981 | 95.3784 | 111.4668 | 79.341 | 95.4039 | 0.0019842 |  | 0.001981 | 95.235 | 111.3236 | 79.1976 | 95.2606 | 0.0019842 |  | 0.001981 | 95.0916 | 111.1804 | 79.0542 | 95.1173 | 0.0019843 |  | 0.001981 | 94.9482 | 111.0373 | 78.9108 | 94.974 | 0.0019843 |  | 0.001981 | 94.8048 | 110.8941 | 78.7674 | 94.8307 | 0.0019843 |  | 0.001981 | 94.6614 | 110.7509 | 78.624 | 94.6875 | 0.0019843 |  | 0.001981 | 94.518 | 110.6077 | 78.4806 | 94.5442 | 0.0019843 |  | 0.001981 | 94.3746 | 110.4645 | 78.3372 | 94.4009 | 0.0019843 |  | 0.001981 | 94.2312 | 110.3214 | 78.1938 | 94.2576 | 0.0019843 |  | 0.001981 | 94.0878 | 110.1782 | 78.0504 | 94.1143 | 0.0019844 |  | 0.001981 | 93.9444 | 110.035 | 77.907 | 93.971 | 0.0019844 |  | 0.001981 | 93.801 | 109.8918 | 77.7636 | 93.8277 | 0.0019844 |  | 0.001981 | 93.6576 | 109.7486 | 77.6202 | 93.6844 | 0.0019844 |  | 0.001981 | 93.5142 | 109.6054 | 77.4768 | 93.5411 | 0.0019844 |  | 0.001981 | 93.3708 | 109.4622 | 77.3334 | 93.3978 | 0.0019844 |  | 0.001981 | 93.2274 | 109.319 | 77.19 | 93.2545 | 0.0019844 |  | 0.001981 | 93.084 | 109.1758 | 77.0466 | 93.1112 | 0.0019844 |  | 0.001981 | 92.9406 | 109.0326 | 76.9032 | 92.9679 | 0.0019845 |  | 0.001981 | 92.7972 | 108.8894 | 76.7598 | 92.8246 | 0.0019845 |  | 0.001981 | 92.6538 | 108.7462 | 76.6164 | 92.6813 | 0.0019845 |  | 0.001981 | 92.5104 | 108.603 | 76.473 | 92.538 | 0.0019845 |  | 0.001981 | 92.367 | 108.4598 | 76.3296 | 92.3947 | 0.0019845 |  | 0.001981 | 92.2236 | 108.3166 | 76.1862 | 92.2514 | 0.0019845 |  | 0.001981 | 92.0802 | 108.1734 | 76.0428 | 92.1081 | 0.0019845 |  | 0.001981 | 91.9368 | 108.0302 | 75.8994 | 91.9648 | 0.0019845 |  | 0.001981 | 91.7934 | 107.8869 | 75.756 | 91.8215 | 0.0019846 |  | 0.001981 | 91.65 | 107.7437 |  | 91.65 | 0.001988
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 2 | 0.31896 | 0.91545 | 1.3195e-05 | -3.2925e-06 | 0.0017372 | 0.00015811 |  | 0.0017372 | 113.1593 |  | 97.1219 | 112.9973 | 0.0019611 |  | 0.001981 | 113.0163 | 128.7328 | 96.9785 | 112.8557 | 0.0019613 |  | 0.0019811 | 112.8732 | 128.5929 | 96.8351 | 112.714 | 0.0019615 |  | 0.0019811 | 112.7301 | 128.453 | 96.6917 | 112.5724 | 0.0019617 |  | 0.0019812 | 112.5871 | 128.3131 | 96.5484 | 112.4307 | 0.0019619 |  | 0.0019812 | 112.444 | 128.1731 | 96.405 | 112.289 | 0.0019621 |  | 0.0019813 | 112.3009 | 128.0331 | 96.2616 | 112.1473 | 0.0019624 |  | 0.0019813 | 112.1579 | 127.8931 | 96.1182 | 112.0056 | 0.0019626 |  | 0.0019813 | 112.0148 | 127.753 | 95.9748 | 111.8639 | 0.0019628 |  | 0.0019814 | 111.8717 | 127.6129 | 95.8314 | 111.7222 | 0.001963 |  | 0.0019814 | 111.7286 | 127.4728 | 95.688 | 111.5804 | 0.0019632 |  | 0.0019815 | 111.5856 | 127.3327 | 95.5446 | 111.4386 | 0.0019634 |  | 0.0019815 | 111.4425 | 127.1925 | 95.4012 | 111.2968 | 0.0019636 |  | 0.0019815 | 111.2994 | 127.0523 | 95.2578 | 111.155 | 0.0019638 |  | 0.0019816 | 111.1563 | 126.912 | 95.1144 | 111.0132 | 0.001964 |  | 0.0019816 | 111.0132 | 126.7718 | 94.971 | 110.8714 | 0.0019642 |  | 0.0019816 | 110.8701 | 126.6315 | 94.8276 | 110.7296 | 0.0019644 |  | 0.0019817 | 110.727 | 126.4912 | 94.6842 | 110.5877 | 0.0019645 |  | 0.0019817 | 110.5839 | 126.3508 | 94.5408 | 110.4458 | 0.0019647 |  | 0.0019818 | 110.4408 | 126.2105 | 94.3974 | 110.3039 | 0.0019649 |  | 0.0019818 | 110.2977 | 126.0701 | 94.254 | 110.1621 | 0.0019651 |  | 0.0019818 | 110.1546 | 125.9296 | 94.1106 | 110.0201 | 0.0019653 |  | 0.0019819 | 110.0115 | 125.7892 | 93.9673 | 109.8782 | 0.0019655 |  | 0.0019819 | 109.8684 | 125.6487 | 93.8239 | 109.7363 | 0.0019657 |  | 0.0019819 | 109.7253 | 125.5082 | 93.6805 | 109.5943 | 0.0019658 |  | 0.001982 | 109.5821 | 125.3677 | 93.5371 | 109.4524 | 0.001966 |  | 0.001982 | 109.439 | 125.2271 | 93.3937 | 109.3104 | 0.0019662 |  | 0.001982 | 109.2959 | 125.0866 | 93.2503 | 109.1684 | 0.0019664 |  | 0.0019821 | 109.1528 | 124.946 | 93.1069 | 109.0264 | 0.0019665 |  | 0.0019821 | 109.0096 | 124.8053 | 92.9635 | 108.8844 | 0.0019667 |  | 0.0019821 | 108.8665 | 124.6647 | 92.8201 | 108.7424 | 0.0019669 |  | 0.0019822 | 108.7234 | 124.524 | 92.6767 | 108.6004 | 0.001967 |  | 0.0019822 | 108.5802 | 124.3833 | 92.5333 | 108.4583 | 0.0019672 |  | 0.0019822 | 108.4371 | 124.2426 | 92.3899 | 108.3162 | 0.0019674 |  | 0.0019823 | 108.294 | 124.1018 | 92.2465 | 108.1742 | 0.0019675 |  | 0.0019823 | 108.1508 | 123.9611 | 92.1031 | 108.0321 | 0.0019677 |  | 0.0019823 | 108.0077 | 123.8203 | 91.9597 | 107.89 | 0.0019679 |  | 0.0019824 | 107.8645 | 123.6795 | 91.8163 | 107.7479 | 0.001968 |  | 0.0019824 | 107.7214 | 123.5386 | 91.6729 | 107.6058 | 0.0019682 |  | 0.0019824 | 107.5782 | 123.3978 | 91.5295 | 107.4636 | 0.0019683 |  | 0.0019825 | 107.4351 | 123.2569 | 91.3861 | 107.3215 | 0.0019685 |  | 0.0019825 | 107.2919 | 123.116 | 91.2427 | 107.1794 | 0.0019686 |  | 0.0019825 | 107.1487 | 122.975 | 91.0993 | 107.0372 | 0.0019688 |  | 0.0019825 | 107.0056 | 122.8341 | 90.9559 | 106.895 | 0.0019689 |  | 0.0019826 | 106.8624 | 122.6931 | 90.8126 | 106.7528 | 0.0019691 |  | 0.0019826 | 106.7193 | 122.5521 | 90.6692 | 106.6106 | 0.0019692 |  | 0.0019826 | 106.5761 | 122.4111 | 90.5258 | 106.4684 | 0.0019694 |  | 0.0019827 | 106.4329 | 122.2701 | 90.3824 | 106.3262 | 0.0019695 |  | 0.0019827 | 106.2897 | 122.129 | 90.239 | 106.184 | 0.0019697 |  | 0.0019827 | 106.1466 | 121.9879 | 90.0956 | 106.0418 | 0.0019698 |  | 0.0019827 | 106.0034 | 121.8468 | 89.9522 | 105.8995 | 0.00197 |  | 0.0019828 | 105.8602 | 121.7057 | 89.8088 | 105.7573 | 0.0019701 |  | 0.0019828 | 105.717 | 121.5646 | 89.6654 | 105.615 | 0.0019702 |  | 0.0019828 | 105.5739 | 121.4234 | 89.522 | 105.4727 | 0.0019704 |  | 0.0019828 | 105.4307 | 121.2822 | 89.3786 | 105.3304 | 0.0019705 |  | 0.0019829 | 105.2875 | 121.141 | 89.2352 | 105.1881 | 0.0019707 |  | 0.0019829 | 105.1443 | 120.9998 | 89.0918 | 105.0458 | 0.0019708 |  | 0.0019829 | 105.0011 | 120.8586 | 88.9484 | 104.9035 | 0.0019709 |  | 0.001983 | 104.8579 | 120.7173 | 88.805 | 104.7612 | 0.0019711 |  | 0.001983 | 104.7147 | 120.5761 | 88.6616 | 104.6188 | 0.0019712 |  | 0.001983 | 104.5715 | 120.4348 | 88.5182 | 104.4765 | 0.0019713 |  | 0.001983 | 104.4283 | 120.2935 | 88.3748 | 104.3341 | 0.0019714 |  | 0.0019831 | 104.2851 | 120.1521 | 88.2314 | 104.1918 | 0.0019716 |  | 0.0019831 | 104.1419 | 120.0108 | 88.088 | 104.0494 | 0.0019717 |  | 0.0019831 | 103.9987 | 119.8694 | 87.9446 | 103.907 | 0.0019718 |  | 0.0019831 | 103.8555 | 119.728 | 87.8012 | 103.7646 | 0.0019719 |  | 0.0019832 | 103.7123 | 119.5866 | 87.6578 | 103.6222 | 0.0019721 |  | 0.0019832 | 103.5691 | 119.4452 | 87.5144 | 103.4798 | 0.0019722 |  | 0.0019832 | 103.4259 | 119.3038 | 87.371 | 103.3374 | 0.0019723 |  | 0.0019832 | 103.2827 | 119.1623 | 87.2276 | 103.195 | 0.0019724 |  | 0.0019832 | 103.1395 | 119.0208 | 87.0842 | 103.0525 | 0.0019726 |  | 0.0019833 | 102.9963 | 118.8794 | 86.9409 | 102.9101 | 0.0019727 |  | 0.0019833 | 102.8531 | 118.7378 | 86.7975 | 102.7676 | 0.0019728 |  | 0.0019833 | 102.7098 | 118.5963 | 86.6541 | 102.6252 | 0.0019729 |  | 0.0019833 | 102.5666 | 118.4548 | 86.5107 | 102.4827 | 0.001973 |  | 0.0019834 | 102.4234 | 118.3132 | 86.3673 | 102.3402 | 0.0019731 |  | 0.0019834 | 102.2802 | 118.1717 | 86.2239 | 102.1978 | 0.0019732 |  | 0.0019834 | 102.137 | 118.0301 | 86.0805 | 102.0553 | 0.0019734 |  | 0.0019834 | 101.9937 | 117.8885 | 85.9371 | 101.9128 | 0.0019735 |  | 0.0019834 | 101.8505 | 117.7468 | 85.7937 | 101.7703 | 0.0019736 |  | 0.0019835 | 101.7073 | 117.6052 | 85.6503 | 101.6277 | 0.0019737 |  | 0.0019835 | 101.564 | 117.4636 | 85.5069 | 101.4852 | 0.0019738 |  | 0.0019835 | 101.4208 | 117.3219 | 85.3635 | 101.3427 | 0.0019739 |  | 0.0019835 | 101.2776 | 117.1802 | 85.2201 | 101.2001 | 0.001974 |  | 0.0019836 | 101.1344 | 117.0385 | 85.0767 | 101.0576 | 0.0019741 |  | 0.0019836 | 100.9911 | 116.8968 | 84.9333 | 100.915 | 0.0019742 |  | 0.0019836 | 100.8479 | 116.7551 | 84.7899 | 100.7725 | 0.0019743 |  | 0.0019836 | 100.7046 | 116.6133 | 84.6465 | 100.6299 | 0.0019744 |  | 0.0019836 | 100.5614 | 116.4716 | 84.5031 | 100.4873 | 0.0019745 |  | 0.0019837 | 100.4182 | 116.3298 | 84.3597 | 100.3447 | 0.0019746 |  | 0.0019837 | 100.2749 | 116.188 | 84.2163 | 100.2022 | 0.0019747 |  | 0.0019837 | 100.1317 | 116.0462 | 84.0729 | 100.0596 | 0.0019748 |  | 0.0019837 | 99.9884 | 115.9044 | 83.9295 | 99.917 | 0.0019749 |  | 0.0019837 | 99.8452 | 115.7626 | 83.7861 | 99.7743 | 0.001975 |  | 0.0019837 | 99.7019 | 115.6207 | 83.6427 | 99.6317 | 0.0019751 |  | 0.0019838 | 99.5587 | 115.4789 | 83.4993 | 99.4891 | 0.0019752 |  | 0.0019838 | 99.4154 | 115.337 | 83.3559 | 99.3465 | 0.0019753 |  | 0.0019838 | 99.2722 | 115.1951 | 83.2125 | 99.2038 | 0.0019754 |  | 0.0019838 | 99.1289 | 115.0532 | 83.0691 | 99.0612 | 0.0019755 |  | 0.0019838 | 98.9857 | 114.9113 | 82.9257 | 98.9185 | 0.0019756 |  | 0.0019839 | 98.8424 | 114.7694 | 82.7823 | 98.7759 | 0.0019757 |  | 0.0019839 | 98.6992 | 114.6274 | 82.6389 | 98.6332 | 0.0019758 |  | 0.0019839 | 98.5559 | 114.4855 | 82.4955 | 98.4905 | 0.0019758 |  | 0.0019839 | 98.4126 | 114.3435 | 82.3521 | 98.3478 | 0.0019759 |  | 0.0019839 | 98.2694 | 114.2016 | 82.2087 | 98.2051 | 0.001976 |  | 0.0019839 | 98.1261 | 114.0596 | 82.0653 | 98.0625 | 0.0019761 |  | 0.001984 | 97.9828 | 113.9176 | 81.9219 | 97.9198 | 0.0019762 |  | 0.001984 | 97.8396 | 113.7755 | 81.7786 | 97.7771 | 0.0019763 |  | 0.001984 | 97.6963 | 113.6335 | 81.6352 | 97.6343 | 0.0019764 |  | 0.001984 | 97.553 | 113.4915 | 81.4918 | 97.4916 | 0.0019765 |  | 0.001984 | 97.4098 | 113.3494 | 81.3484 | 97.3489 | 0.0019765 |  | 0.001984 | 97.2665 | 113.2074 | 81.205 | 97.2062 | 0.0019766 |  | 0.0019841 | 97.1232 | 113.0653 | 81.0616 | 97.0634 | 0.0019767 |  | 0.0019841 | 96.98 | 112.9232 | 80.9182 | 96.9207 | 0.0019768 |  | 0.0019841 | 96.8367 | 112.7811 | 80.7748 | 96.7779 | 0.0019769 |  | 0.0019841 | 96.6934 | 112.639 | 80.6314 | 96.6352 | 0.0019769 |  | 0.0019841 | 96.5501 | 112.4969 | 80.488 | 96.4924 | 0.001977 |  | 0.0019841 | 96.4069 | 112.3548 | 80.3446 | 96.3497 | 0.0019771 |  | 0.0019841 | 96.2636 | 112.2126 | 80.2012 | 96.2069 | 0.0019772 |  | 0.0019842 | 96.1203 | 112.0705 | 80.0578 | 96.0641 | 0.0019773 |  | 0.0019842 | 95.977 | 111.9283 | 79.9144 | 95.9213 | 0.0019773 |  | 0.0019842 | 95.8337 | 111.7861 | 79.771 | 95.7786 | 0.0019774 |  | 0.0019842 | 95.6905 | 111.6439 | 79.6276 | 95.6358 | 0.0019775 |  | 0.0019842 | 95.5472 | 111.5017 | 79.4842 | 95.493 | 0.0019776 |  | 0.0019842 | 95.4039 | 111.3595 | 79.3408 | 95.3502 | 0.0019776 |  | 0.0019842 | 95.2606 | 111.2173 | 79.1974 | 95.2074 | 0.0019777 |  | 0.0019843 | 95.1173 | 111.0751 | 79.054 | 95.0645 | 0.0019778 |  | 0.0019843 | 94.974 | 110.9328 | 78.9106 | 94.9217 | 0.0019778 |  | 0.0019843 | 94.8307 | 110.7906 | 78.7672 | 94.7789 | 0.0019779 |  | 0.0019843 | 94.6875 | 110.6483 | 78.6238 | 94.6361 | 0.001978 |  | 0.0019843 | 94.5442 | 110.5061 | 78.4804 | 94.4932 | 0.0019781 |  | 0.0019843 | 94.4009 | 110.3638 | 78.337 | 94.3504 | 0.0019781 |  | 0.0019843 | 94.2576 | 110.2215 | 78.1936 | 94.2076 | 0.0019782 |  | 0.0019844 | 94.1143 | 110.0792 | 78.0502 | 94.0647 | 0.0019783 |  | 0.0019844 | 93.971 | 109.9369 | 77.9068 | 93.9219 | 0.0019783 |  | 0.0019844 | 93.8277 | 109.7946 | 77.7634 | 93.779 | 0.0019784 |  | 0.0019844 | 93.6844 | 109.6522 | 77.62 | 93.6361 | 0.0019785 |  | 0.0019844 | 93.5411 | 109.5099 | 77.4766 | 93.4933 | 0.0019785 |  | 0.0019844 | 93.3978 | 109.3676 | 77.3332 | 93.3504 | 0.0019786 |  | 0.0019844 | 93.2545 | 109.2252 | 77.1898 | 93.2075 | 0.0019787 |  | 0.0019844 | 93.1112 | 109.0828 | 77.0464 | 93.0646 | 0.0019787 |  | 0.0019845 | 92.9679 | 108.9405 | 76.903 | 92.9217 | 0.0019788 |  | 0.0019845 | 92.8246 | 108.7981 | 76.7596 | 92.7788 | 0.0019788 |  | 0.0019845 | 92.6813 | 108.6557 | 76.6162 | 92.636 | 0.0019789 |  | 0.0019845 | 92.538 | 108.5133 | 76.4728 | 92.4931 | 0.001979 |  | 0.0019845 | 92.3947 | 108.3709 | 76.3294 | 92.3501 | 0.001979 |  | 0.0019845 | 92.2514 | 108.2284 | 76.186 | 92.2072 | 0.0019791 |  | 0.0019845 | 92.1081 | 108.086 | 76.0426 | 92.0643 | 0.0019791 |  | 0.0019845 | 91.9648 | 107.9436 | 75.8992 | 91.9214 | 0.0019792 |  | 0.0019846 | 91.8215 | 107.8011 | 75.7 | 91.7506 | 0.0019827 |  | 0.001988 | 91.65 | 107.6582 |  | 91.65 | 0.0019775
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 3 | 0.47844 | 0.87832 | 1.0262e-05 | -2.5581e-06 | 0.0015158 | 0.00017182 |  | 0.0015158 | 112.9973 |  | 97.1184 | 111.1815 | 0.0017372 |  | 0.0019613 | 112.8557 | 125.1349 | 96.975 | 111.055 | 0.0017393 |  | 0.0019615 | 112.714 | 125.0249 | 96.8317 | 110.9283 | 0.0017413 |  | 0.0019617 | 112.5724 | 124.9146 | 96.6883 | 110.8015 | 0.0017434 |  | 0.0019619 | 112.4307 | 124.8041 | 96.545 | 110.6745 | 0.0017454 |  | 0.0019621 | 112.289 | 124.6933 | 96.4016 | 110.5474 | 0.0017474 |  | 0.0019624 | 112.1473 | 124.5823 | 96.2582 | 110.4202 | 0.0017494 |  | 0.0019626 | 112.0056 | 124.471 | 96.1149 | 110.2929 | 0.0017514 |  | 0.0019628 | 111.8639 | 124.3594 | 95.9715 | 110.1655 | 0.0017534 |  | 0.001963 | 111.7222 | 124.2476 | 95.8281 | 110.0379 | 0.0017553 |  | 0.0019632 | 111.5804 | 124.1356 | 95.6848 | 109.9102 | 0.0017573 |  | 0.0019634 | 111.4386 | 124.0233 | 95.5414 | 109.7824 | 0.0017592 |  | 0.0019636 | 111.2968 | 123.9108 | 95.398 | 109.6544 | 0.0017611 |  | 0.0019638 | 111.155 | 123.798 | 95.2547 | 109.5263 | 0.001763 |  | 0.001964 | 111.0132 | 123.685 | 95.1113 | 109.3981 | 0.0017648 |  | 0.0019642 | 110.8714 | 123.5717 | 94.9679 | 109.2698 | 0.0017667 |  | 0.0019644 | 110.7296 | 123.4582 | 94.8246 | 109.1414 | 0.0017685 |  | 0.0019645 | 110.5877 | 123.3445 | 94.6812 | 109.0128 | 0.0017704 |  | 0.0019647 | 110.4458 | 123.2305 | 94.5378 | 108.8842 | 0.0017722 |  | 0.0019649 | 110.3039 | 123.1163 | 94.3945 | 108.7554 | 0.001774 |  | 0.0019651 | 110.1621 | 123.0019 | 94.2511 | 108.6265 | 0.0017758 |  | 0.0019653 | 110.0201 | 122.8872 | 94.1077 | 108.4975 | 0.0017776 |  | 0.0019655 | 109.8782 | 122.7723 | 93.9644 | 108.3683 | 0.0017793 |  | 0.0019657 | 109.7363 | 122.6572 | 93.821 | 108.2391 | 0.0017811 |  | 0.0019658 | 109.5943 | 122.5418 | 93.6776 | 108.1097 | 0.0017828 |  | 0.001966 | 109.4524 | 122.4262 | 93.5342 | 107.9802 | 0.0017845 |  | 0.0019662 | 109.3104 | 122.3104 | 93.3909 | 107.8507 | 0.0017862 |  | 0.0019664 | 109.1684 | 122.1944 | 93.2475 | 107.721 | 0.0017879 |  | 0.0019665 | 109.0264 | 122.0782 | 93.1041 | 107.5912 | 0.0017896 |  | 0.0019667 | 108.8844 | 121.9617 | 92.9608 | 107.4612 | 0.0017912 |  | 0.0019669 | 108.7424 | 121.8451 | 92.8174 | 107.3312 | 0.0017929 |  | 0.001967 | 108.6004 | 121.7282 | 92.674 | 107.2011 | 0.0017945 |  | 0.0019672 | 108.4583 | 121.6111 | 92.5307 | 107.0709 | 0.0017961 |  | 0.0019674 | 108.3162 | 121.4938 | 92.3873 | 106.9405 | 0.0017978 |  | 0.0019675 | 108.1742 | 121.3762 | 92.2439 | 106.8101 | 0.0017993 |  | 0.0019677 | 108.0321 | 121.2585 | 92.1005 | 106.6795 | 0.0018009 |  | 0.0019679 | 107.89 | 121.1406 | 91.9572 | 106.5489 | 0.0018025 |  | 0.001968 | 107.7479 | 121.0224 | 91.8138 | 106.4181 | 0.0018041 |  | 0.0019682 | 107.6058 | 120.9041 | 91.6704 | 106.2872 | 0.0018056 |  | 0.0019683 | 107.4636 | 120.7855 | 91.527 | 106.1563 | 0.0018071 |  | 0.0019685 | 107.3215 | 120.6668 | 91.3837 | 106.0252 | 0.0018087 |  | 0.0019686 | 107.1794 | 120.5478 | 91.2403 | 105.894 | 0.0018102 |  | 0.0019688 | 107.0372 | 120.4286 | 91.0969 | 105.7628 | 0.0018117 |  | 0.0019689 | 106.895 | 120.3093 | 90.9535 | 105.6314 | 0.0018131 |  | 0.0019691 | 106.7528 | 120.1897 | 90.8102 | 105.5 | 0.0018146 |  | 0.0019692 | 106.6106 | 120.07 | 90.6668 | 105.3684 | 0.0018161 |  | 0.0019694 | 106.4684 | 119.9501 | 90.5234 | 105.2367 | 0.0018175 |  | 0.0019695 | 106.3262 | 119.83 | 90.38 | 105.105 | 0.001819 |  | 0.0019697 | 106.184 | 119.7096 | 90.2367 | 104.9732 | 0.0018204 |  | 0.0019698 | 106.0418 | 119.5891 | 90.0933 | 104.8412 | 0.0018218 |  | 0.00197 | 105.8995 | 119.4684 | 89.9499 | 104.7092 | 0.0018232 |  | 0.0019701 | 105.7573 | 119.3476 | 89.8065 | 104.5771 | 0.0018246 |  | 0.0019702 | 105.615 | 119.2265 | 89.6632 | 104.4448 | 0.001826 |  | 0.0019704 | 105.4727 | 119.1053 | 89.5198 | 104.3125 | 0.0018273 |  | 0.0019705 | 105.3304 | 118.9838 | 89.3764 | 104.1801 | 0.0018287 |  | 0.0019707 | 105.1881 | 118.8622 | 89.233 | 104.0476 | 0.00183 |  | 0.0019708 | 105.0458 | 118.7405 | 89.0897 | 103.9151 | 0.0018314 |  | 0.0019709 | 104.9035 | 118.6185 | 88.9463 | 103.7824 | 0.0018327 |  | 0.0019711 | 104.7612 | 118.4964 | 88.8029 | 103.6496 | 0.001834 |  | 0.0019712 | 104.6188 | 118.3741 | 88.6595 | 103.5168 | 0.0018353 |  | 0.0019713 | 104.4765 | 118.2516 | 88.5161 | 103.3839 | 0.0018366 |  | 0.0019714 | 104.3341 | 118.1289 | 88.3728 | 103.2508 | 0.0018379 |  | 0.0019716 | 104.1918 | 118.0061 | 88.2294 | 103.1177 | 0.0018391 |  | 0.0019717 | 104.0494 | 117.8831 | 88.086 | 102.9845 | 0.0018404 |  | 0.0019718 | 103.907 | 117.7599 | 87.9426 | 102.8513 | 0.0018417 |  | 0.0019719 | 103.7646 | 117.6366 | 87.7993 | 102.7179 | 0.0018429 |  | 0.0019721 | 103.6222 | 117.5131 | 87.6559 | 102.5845 | 0.0018441 |  | 0.0019722 | 103.4798 | 117.3894 | 87.5125 | 102.451 | 0.0018453 |  | 0.0019723 | 103.3374 | 117.2656 | 87.3691 | 102.3174 | 0.0018465 |  | 0.0019724 | 103.195 | 117.1416 | 87.2257 | 102.1837 | 0.0018477 |  | 0.0019726 | 103.0525 | 117.0174 | 87.0824 | 102.0499 | 0.0018489 |  | 0.0019727 | 102.9101 | 116.8931 | 86.939 | 101.9161 | 0.0018501 |  | 0.0019728 | 102.7676 | 116.7687 | 86.7956 | 101.7821 | 0.0018513 |  | 0.0019729 | 102.6252 | 116.644 | 86.6522 | 101.6481 | 0.0018524 |  | 0.001973 | 102.4827 | 116.5193 | 86.5088 | 101.514 | 0.0018536 |  | 0.0019731 | 102.3402 | 116.3943 | 86.3655 | 101.3799 | 0.0018547 |  | 0.0019732 | 102.1978 | 116.2692 | 86.2221 | 101.2457 | 0.0018559 |  | 0.0019734 | 102.0553 | 116.144 | 86.0787 | 101.1113 | 0.001857 |  | 0.0019735 | 101.9128 | 116.0186 | 85.9353 | 100.977 | 0.0018581 |  | 0.0019736 | 101.7703 | 115.893 | 85.7919 | 100.8425 | 0.0018592 |  | 0.0019737 | 101.6277 | 115.7674 | 85.6485 | 100.708 | 0.0018603 |  | 0.0019738 | 101.4852 | 115.6415 | 85.5052 | 100.5733 | 0.0018614 |  | 0.0019739 | 101.3427 | 115.5155 | 85.3618 | 100.4387 | 0.0018624 |  | 0.001974 | 101.2001 | 115.3894 | 85.2184 | 100.3039 | 0.0018635 |  | 0.0019741 | 101.0576 | 115.2631 | 85.075 | 100.1691 | 0.0018646 |  | 0.0019742 | 100.915 | 115.1367 | 84.9316 | 100.0342 | 0.0018656 |  | 0.0019743 | 100.7725 | 115.0101 | 84.7883 | 99.8992 | 0.0018666 |  | 0.0019744 | 100.6299 | 114.8834 | 84.6449 | 99.7642 | 0.0018677 |  | 0.0019745 | 100.4873 | 114.7566 | 84.5015 | 99.629 | 0.0018687 |  | 0.0019746 | 100.3447 | 114.6296 | 84.3581 | 99.4939 | 0.0018697 |  | 0.0019747 | 100.2022 | 114.5025 | 84.2147 | 99.3586 | 0.0018707 |  | 0.0019748 | 100.0596 | 114.3752 | 84.0713 | 99.2233 | 0.0018717 |  | 0.0019749 | 99.917 | 114.2478 | 83.928 | 99.0879 | 0.0018727 |  | 0.001975 | 99.7743 | 114.1203 | 83.7846 | 98.9524 | 0.0018737 |  | 0.0019751 | 99.6317 | 113.9926 | 83.6412 | 98.8169 | 0.0018746 |  | 0.0019752 | 99.4891 | 113.8649 | 83.4978 | 98.6813 | 0.0018756 |  | 0.0019753 | 99.3465 | 113.7369 | 83.3544 | 98.5457 | 0.0018766 |  | 0.0019754 | 99.2038 | 113.6089 | 83.211 | 98.41 | 0.0018775 |  | 0.0019755 | 99.0612 | 113.4807 | 83.0677 | 98.2742 | 0.0018784 |  | 0.0019756 | 98.9185 | 113.3524 | 82.9243 | 98.1383 | 0.0018794 |  | 0.0019757 | 98.7759 | 113.2239 | 82.7809 | 98.0024 | 0.0018803 |  | 0.0019758 | 98.6332 | 113.0954 | 82.6375 | 97.8664 | 0.0018812 |  | 0.0019758 | 98.4905 | 112.9667 | 82.4941 | 97.7304 | 0.0018821 |  | 0.0019759 | 98.3478 | 112.8379 | 82.3507 | 97.5943 | 0.001883 |  | 0.001976 | 98.2051 | 112.7089 | 82.2073 | 97.4581 | 0.0018839 |  | 0.0019761 | 98.0625 | 112.5799 | 82.064 | 97.3219 | 0.0018848 |  | 0.0019762 | 97.9198 | 112.4507 | 81.9206 | 97.1856 | 0.0018857 |  | 0.0019763 | 97.7771 | 112.3214 | 81.7772 | 97.0493 | 0.0018866 |  | 0.0019764 | 97.6343 | 112.192 | 81.6338 | 96.9129 | 0.0018874 |  | 0.0019765 | 97.4916 | 112.0624 | 81.4904 | 96.7764 | 0.0018883 |  | 0.0019765 | 97.3489 | 111.9328 | 81.347 | 96.6399 | 0.0018891 |  | 0.0019766 | 97.2062 | 111.803 | 81.2036 | 96.5033 | 0.00189 |  | 0.0019767 | 97.0634 | 111.6731 | 81.0603 | 96.3667 | 0.0018908 |  | 0.0019768 | 96.9207 | 111.5431 | 80.9169 | 96.23 | 0.0018916 |  | 0.0019769 | 96.7779 | 111.413 | 80.7735 | 96.0932 | 0.0018924 |  | 0.0019769 | 96.6352 | 111.2828 | 80.6301 | 95.9564 | 0.0018933 |  | 0.001977 | 96.4924 | 111.1524 | 80.4867 | 95.8196 | 0.0018941 |  | 0.0019771 | 96.3497 | 111.022 | 80.3433 | 95.6826 | 0.0018949 |  | 0.0019772 | 96.2069 | 110.8914 | 80.1999 | 95.5457 | 0.0018956 |  | 0.0019773 | 96.0641 | 110.7607 | 80.0566 | 95.4086 | 0.0018964 |  | 0.0019773 | 95.9213 | 110.63 | 79.9132 | 95.2716 | 0.0018972 |  | 0.0019774 | 95.7786 | 110.4991 | 79.7698 | 95.1344 | 0.001898 |  | 0.0019775 | 95.6358 | 110.3681 | 79.6264 | 94.9972 | 0.0018987 |  | 0.0019776 | 95.493 | 110.237 | 79.483 | 94.86 | 0.0018995 |  | 0.0019776 | 95.3502 | 110.1058 | 79.3396 | 94.7227 | 0.0019003 |  | 0.0019777 | 95.2074 | 109.9745 | 79.1962 | 94.5853 | 0.001901 |  | 0.0019778 | 95.0645 | 109.843 | 79.0528 | 94.4479 | 0.0019017 |  | 0.0019778 | 94.9217 | 109.7115 | 78.9095 | 94.3105 | 0.0019025 |  | 0.0019779 | 94.7789 | 109.5799 | 78.7661 | 94.173 | 0.0019032 |  | 0.001978 | 94.6361 | 109.4482 | 78.6227 | 94.0354 | 0.0019039 |  | 0.0019781 | 94.4932 | 109.3164 | 78.4793 | 93.8978 | 0.0019046 |  | 0.0019781 | 94.3504 | 109.1845 | 78.3359 | 93.7602 | 0.0019054 |  | 0.0019782 | 94.2076 | 109.0525 | 78.1925 | 93.6225 | 0.0019061 |  | 0.0019783 | 94.0647 | 108.9203 | 78.0491 | 93.4847 | 0.0019067 |  | 0.0019783 | 93.9219 | 108.7881 | 77.9057 | 93.3469 | 0.0019074 |  | 0.0019784 | 93.779 | 108.6558 | 77.7624 | 93.2091 | 0.0019081 |  | 0.0019785 | 93.6361 | 108.5234 | 77.619 | 93.0712 | 0.0019088 |  | 0.0019785 | 93.4933 | 108.3909 | 77.4756 | 92.9333 | 0.0019095 |  | 0.0019786 | 93.3504 | 108.2584 | 77.3322 | 92.7953 | 0.0019101 |  | 0.0019787 | 93.2075 | 108.1257 | 77.1888 | 92.6572 | 0.0019108 |  | 0.0019787 | 93.0646 | 107.9929 | 77.0454 | 92.5192 | 0.0019115 |  | 0.0019788 | 92.9217 | 107.8601 | 76.902 | 92.381 | 0.0019121 |  | 0.0019788 | 92.7788 | 107.7271 | 76.7586 | 92.2429 | 0.0019128 |  | 0.0019789 | 92.636 | 107.5941 | 76.6152 | 92.1046 | 0.0019134 |  | 0.001979 | 92.4931 | 107.4609 | 76.4718 | 91.9664 | 0.001914 |  | 0.001979 | 92.3501 | 107.3277 | 76.3285 | 91.8281 | 0.0019147 |  | 0.0019791 | 92.2072 | 107.1944 | 76.1851 | 91.6897 | 0.0019153 |  | 0.0019791 | 92.0643 | 107.061 | 76.0417 | 91.5513 | 0.0019159 |  | 0.0019792 | 91.9214 | 106.9275 | 75.843 | 91.3852 | 0.0019199 |  | 0.0019827 | 91.7506 | 106.7935 | 75.784 | 91.2888 | 0.0019153 |  | 0.0019775 | 91.65 | 106.6601 |  | 91.65 | 0.0018542
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 4 | 0.63792 | 0.84409 | 7.6727e-06 | -1.9097e-06 | 0.0012927 | 0.00018446 |  | 0.0012927 | 111.1815 |  | 97.0851 | 109.3558 | 0.0015158 |  | 0.0017393 | 111.055 | 121.543 | 96.9419 | 109.2425 | 0.0015195 |  | 0.0017413 | 110.9283 | 121.459 | 96.7988 | 109.1289 | 0.0015231 |  | 0.0017434 | 110.8015 | 121.3747 | 96.6557 | 109.0152 | 0.0015268 |  | 0.0017454 | 110.6745 | 121.2899 | 96.5126 | 108.9013 | 0.0015304 |  | 0.0017474 | 110.5474 | 121.2047 | 96.3695 | 108.7871 | 0.0015339 |  | 0.0017494 | 110.4202 | 121.1192 | 96.2264 | 108.6728 | 0.0015375 |  | 0.0017514 | 110.2929 | 121.0332 | 96.0833 | 108.5583 | 0.001541 |  | 0.0017534 | 110.1655 | 120.9469 | 95.9402 | 108.4435 | 0.0015445 |  | 0.0017553 | 110.0379 | 120.8601 | 95.7971 | 108.3286 | 0.001548 |  | 0.0017573 | 109.9102 | 120.773 | 95.6539 | 108.2135 | 0.0015515 |  | 0.0017592 | 109.7824 | 120.6854 | 95.5108 | 108.0981 | 0.0015549 |  | 0.0017611 | 109.6544 | 120.5975 | 95.3677 | 107.9826 | 0.0015583 |  | 0.001763 | 109.5263 | 120.5092 | 95.2246 | 107.8669 | 0.0015617 |  | 0.0017648 | 109.3981 | 120.4205 | 95.0814 | 107.751 | 0.0015651 |  | 0.0017667 | 109.2698 | 120.3315 | 94.9383 | 107.6349 | 0.0015684 |  | 0.0017685 | 109.1414 | 120.242 | 94.7952 | 107.5186 | 0.0015717 |  | 0.0017704 | 109.0128 | 120.1522 | 94.652 | 107.4021 | 0.001575 |  | 0.0017722 | 108.8842 | 120.062 | 94.5089 | 107.2854 | 0.0015783 |  | 0.001774 | 108.7554 | 119.9714 | 94.3658 | 107.1686 | 0.0015815 |  | 0.0017758 | 108.6265 | 119.8805 | 94.2226 | 107.0515 | 0.0015847 |  | 0.0017776 | 108.4975 | 119.7891 | 94.0795 | 106.9343 | 0.0015879 |  | 0.0017793 | 108.3683 | 119.6974 | 93.9363 | 106.8169 | 0.0015911 |  | 0.0017811 | 108.2391 | 119.6054 | 93.7932 | 106.6993 | 0.0015943 |  | 0.0017828 | 108.1097 | 119.5129 | 93.65 | 106.5815 | 0.0015974 |  | 0.0017845 | 107.9802 | 119.4202 | 93.5069 | 106.4635 | 0.0016005 |  | 0.0017862 | 107.8507 | 119.327 | 93.3637 | 106.3454 | 0.0016036 |  | 0.0017879 | 107.721 | 119.2335 | 93.2206 | 106.227 | 0.0016067 |  | 0.0017896 | 107.5912 | 119.1396 | 93.0774 | 106.1085 | 0.0016097 |  | 0.0017912 | 107.4612 | 119.0454 | 92.9343 | 105.9898 | 0.0016127 |  | 0.0017929 | 107.3312 | 118.9508 | 92.7911 | 105.871 | 0.0016157 |  | 0.0017945 | 107.2011 | 118.8559 | 92.648 | 105.7519 | 0.0016187 |  | 0.0017961 | 107.0709 | 118.7606 | 92.5048 | 105.6327 | 0.0016217 |  | 0.0017978 | 106.9405 | 118.665 | 92.3616 | 105.5133 | 0.0016246 |  | 0.0017993 | 106.8101 | 118.569 | 92.2185 | 105.3937 | 0.0016275 |  | 0.0018009 | 106.6795 | 118.4727 | 92.0753 | 105.274 | 0.0016304 |  | 0.0018025 | 106.5489 | 118.376 | 91.9321 | 105.1541 | 0.0016333 |  | 0.0018041 | 106.4181 | 118.279 | 91.789 | 105.034 | 0.0016361 |  | 0.0018056 | 106.2872 | 118.1817 | 91.6458 | 104.9137 | 0.001639 |  | 0.0018071 | 106.1563 | 118.084 | 91.5026 | 104.7933 | 0.0016418 |  | 0.0018087 | 106.0252 | 117.986 | 91.3594 | 104.6727 | 0.0016446 |  | 0.0018102 | 105.894 | 117.8876 | 91.2163 | 104.5519 | 0.0016473 |  | 0.0018117 | 105.7628 | 117.7889 | 91.0731 | 104.431 | 0.0016501 |  | 0.0018131 | 105.6314 | 117.6899 | 90.9299 | 104.3099 | 0.0016528 |  | 0.0018146 | 105.5 | 117.5906 | 90.7867 | 104.1887 | 0.0016555 |  | 0.0018161 | 105.3684 | 117.4909 | 90.6435 | 104.0672 | 0.0016582 |  | 0.0018175 | 105.2367 | 117.3909 | 90.5004 | 103.9456 | 0.0016609 |  | 0.001819 | 105.105 | 117.2906 | 90.3572 | 103.8239 | 0.0016635 |  | 0.0018204 | 104.9732 | 117.19 | 90.214 | 103.702 | 0.0016662 |  | 0.0018218 | 104.8412 | 117.089 | 90.0708 | 103.5799 | 0.0016688 |  | 0.0018232 | 104.7092 | 116.9878 | 89.9276 | 103.4577 | 0.0016714 |  | 0.0018246 | 104.5771 | 116.8862 | 89.7844 | 103.3353 | 0.0016739 |  | 0.001826 | 104.4448 | 116.7843 | 89.6412 | 103.2128 | 0.0016765 |  | 0.0018273 | 104.3125 | 116.6821 | 89.498 | 103.0901 | 0.001679 |  | 0.0018287 | 104.1801 | 116.5796 | 89.3548 | 102.9672 | 0.0016815 |  | 0.00183 | 104.0476 | 116.4768 | 89.2116 | 102.8442 | 0.001684 |  | 0.0018314 | 103.9151 | 116.3736 | 89.0684 | 102.721 | 0.0016865 |  | 0.0018327 | 103.7824 | 116.2702 | 88.9252 | 102.5977 | 0.001689 |  | 0.001834 | 103.6496 | 116.1665 | 88.782 | 102.4742 | 0.0016914 |  | 0.0018353 | 103.5168 | 116.0624 | 88.6388 | 102.3506 | 0.0016938 |  | 0.0018366 | 103.3839 | 115.9581 | 88.4956 | 102.2269 | 0.0016962 |  | 0.0018379 | 103.2508 | 115.8535 | 88.3524 | 102.1029 | 0.0016986 |  | 0.0018391 | 103.1177 | 115.7486 | 88.2092 | 101.9789 | 0.001701 |  | 0.0018404 | 102.9845 | 115.6434 | 88.066 | 101.8547 | 0.0017033 |  | 0.0018417 | 102.8513 | 115.5379 | 87.9228 | 101.7303 | 0.0017056 |  | 0.0018429 | 102.7179 | 115.4321 | 87.7795 | 101.6058 | 0.0017079 |  | 0.0018441 | 102.5845 | 115.326 | 87.6363 | 101.4812 | 0.0017102 |  | 0.0018453 | 102.451 | 115.2196 | 87.4931 | 101.3564 | 0.0017125 |  | 0.0018465 | 102.3174 | 115.113 | 87.3499 | 101.2314 | 0.0017148 |  | 0.0018477 | 102.1837 | 115.0061 | 87.2067 | 101.1064 | 0.001717 |  | 0.0018489 | 102.0499 | 114.8989 | 87.0634 | 100.9812 | 0.0017192 |  | 0.0018501 | 101.9161 | 114.7914 | 86.9202 | 100.8558 | 0.0017215 |  | 0.0018513 | 101.7821 | 114.6836 | 86.777 | 100.7303 | 0.0017236 |  | 0.0018524 | 101.6481 | 114.5756 | 86.6338 | 100.6047 | 0.0017258 |  | 0.0018536 | 101.514 | 114.4673 | 86.4905 | 100.4789 | 0.001728 |  | 0.0018547 | 101.3799 | 114.3587 | 86.3473 | 100.353 | 0.0017301 |  | 0.0018559 | 101.2457 | 114.2499 | 86.2041 | 100.227 | 0.0017322 |  | 0.001857 | 101.1113 | 114.1407 | 86.0609 | 100.1008 | 0.0017343 |  | 0.0018581 | 100.977 | 114.0314 | 85.9176 | 99.9745 | 0.0017364 |  | 0.0018592 | 100.8425 | 113.9217 | 85.7744 | 99.8481 | 0.0017385 |  | 0.0018603 | 100.708 | 113.8118 | 85.6312 | 99.7215 | 0.0017406 |  | 0.0018614 | 100.5733 | 113.7016 | 85.4879 | 99.5948 | 0.0017426 |  | 0.0018624 | 100.4387 | 113.5912 | 85.3447 | 99.468 | 0.0017446 |  | 0.0018635 | 100.3039 | 113.4805 | 85.2014 | 99.341 | 0.0017466 |  | 0.0018646 | 100.1691 | 113.3696 | 85.0582 | 99.2139 | 0.0017486 |  | 0.0018656 | 100.0342 | 113.2584 | 84.915 | 99.0867 | 0.0017506 |  | 0.0018666 | 99.8992 | 113.147 | 84.7717 | 98.9593 | 0.0017526 |  | 0.0018677 | 99.7642 | 113.0353 | 84.6285 | 98.8319 | 0.0017545 |  | 0.0018687 | 99.629 | 112.9233 | 84.4852 | 98.7043 | 0.0017565 |  | 0.0018697 | 99.4939 | 112.8111 | 84.342 | 98.5766 | 0.0017584 |  | 0.0018707 | 99.3586 | 112.6987 | 84.1987 | 98.4487 | 0.0017603 |  | 0.0018717 | 99.2233 | 112.586 | 84.0555 | 98.3208 | 0.0017622 |  | 0.0018727 | 99.0879 | 112.4731 | 83.9122 | 98.1927 | 0.0017641 |  | 0.0018737 | 98.9524 | 112.36 | 83.769 | 98.0645 | 0.0017659 |  | 0.0018746 | 98.8169 | 112.2466 | 83.6257 | 97.9361 | 0.0017678 |  | 0.0018756 | 98.6813 | 112.1329 | 83.4825 | 97.8077 | 0.0017696 |  | 0.0018766 | 98.5457 | 112.0191 | 83.3392 | 97.6791 | 0.0017714 |  | 0.0018775 | 98.41 | 111.905 | 83.196 | 97.5505 | 0.0017732 |  | 0.0018784 | 98.2742 | 111.7906 | 83.0527 | 97.4217 | 0.001775 |  | 0.0018794 | 98.1383 | 111.6761 | 82.9095 | 97.2928 | 0.0017768 |  | 0.0018803 | 98.0024 | 111.5613 | 82.7662 | 97.1637 | 0.0017785 |  | 0.0018812 | 97.8664 | 111.4462 | 82.6229 | 97.0346 | 0.0017803 |  | 0.0018821 | 97.7304 | 111.331 | 82.4797 | 96.9053 | 0.001782 |  | 0.001883 | 97.5943 | 111.2155 | 82.3364 | 96.776 | 0.0017837 |  | 0.0018839 | 97.4581 | 111.0998 | 82.1931 | 96.6465 | 0.0017854 |  | 0.0018848 | 97.3219 | 110.9839 | 82.0499 | 96.5169 | 0.0017871 |  | 0.0018857 | 97.1856 | 110.8678 | 81.9066 | 96.3872 | 0.0017888 |  | 0.0018866 | 97.0493 | 110.7514 | 81.7633 | 96.2574 | 0.0017904 |  | 0.0018874 | 96.9129 | 110.6348 | 81.6201 | 96.1275 | 0.0017921 |  | 0.0018883 | 96.7764 | 110.5181 | 81.4768 | 95.9974 | 0.0017937 |  | 0.0018891 | 96.6399 | 110.4011 | 81.3335 | 95.8673 | 0.0017953 |  | 0.00189 | 96.5033 | 110.2839 | 81.1903 | 95.7371 | 0.001797 |  | 0.0018908 | 96.3667 | 110.1664 | 81.047 | 95.6067 | 0.0017986 |  | 0.0018916 | 96.23 | 110.0488 | 80.9037 | 95.4763 | 0.0018001 |  | 0.0018924 | 96.0932 | 109.931 | 80.7604 | 95.3457 | 0.0018017 |  | 0.0018933 | 95.9564 | 109.8129 | 80.6172 | 95.215 | 0.0018033 |  | 0.0018941 | 95.8196 | 109.6947 | 80.4739 | 95.0843 | 0.0018048 |  | 0.0018949 | 95.6826 | 109.5762 | 80.3306 | 94.9534 | 0.0018063 |  | 0.0018956 | 95.5457 | 109.4576 | 80.1873 | 94.8225 | 0.0018079 |  | 0.0018964 | 95.4086 | 109.3387 | 80.0441 | 94.6914 | 0.0018094 |  | 0.0018972 | 95.2716 | 109.2197 | 79.9008 | 94.5602 | 0.0018109 |  | 0.001898 | 95.1344 | 109.1004 | 79.7575 | 94.429 | 0.0018124 |  | 0.0018987 | 94.9972 | 108.981 | 79.6142 | 94.2976 | 0.0018138 |  | 0.0018995 | 94.86 | 108.8614 | 79.4709 | 94.1661 | 0.0018153 |  | 0.0019003 | 94.7227 | 108.7415 | 79.3276 | 94.0346 | 0.0018167 |  | 0.001901 | 94.5853 | 108.6215 | 79.1844 | 93.9029 | 0.0018182 |  | 0.0019017 | 94.4479 | 108.5013 | 79.0411 | 93.7712 | 0.0018196 |  | 0.0019025 | 94.3105 | 108.3809 | 78.8978 | 93.6393 | 0.001821 |  | 0.0019032 | 94.173 | 108.2603 | 78.7545 | 93.5074 | 0.0018224 |  | 0.0019039 | 94.0354 | 108.1395 | 78.6112 | 93.3754 | 0.0018238 |  | 0.0019046 | 93.8978 | 108.0186 | 78.4679 | 93.2433 | 0.0018252 |  | 0.0019054 | 93.7602 | 107.8975 | 78.3246 | 93.111 | 0.0018266 |  | 0.0019061 | 93.6225 | 107.7761 | 78.1813 | 92.9787 | 0.0018279 |  | 0.0019067 | 93.4847 | 107.6546 | 78.038 | 92.8463 | 0.0018293 |  | 0.0019074 | 93.3469 | 107.533 | 77.8947 | 92.7139 | 0.0018306 |  | 0.0019081 | 93.2091 | 107.4111 | 77.7515 | 92.5813 | 0.0018319 |  | 0.0019088 | 93.0712 | 107.2891 | 77.6082 | 92.4486 | 0.0018332 |  | 0.0019095 | 92.9333 | 107.1669 | 77.4649 | 92.3159 | 0.0018345 |  | 0.0019101 | 92.7953 | 107.0445 | 77.3216 | 92.183 | 0.0018358 |  | 0.0019108 | 92.6572 | 106.9219 | 77.1783 | 92.0501 | 0.0018371 |  | 0.0019115 | 92.5192 | 106.7992 | 77.035 | 91.9171 | 0.0018384 |  | 0.0019121 | 92.381 | 106.6763 | 76.8917 | 91.784 | 0.0018396 |  | 0.0019128 | 92.2429 | 106.5532 | 76.7484 | 91.6508 | 0.0018409 |  | 0.0019134 | 92.1046 | 106.43 | 76.6051 | 91.5175 | 0.0018421 |  | 0.001914 | 91.9664 | 106.3066 | 76.4618 | 91.3842 | 0.0018434 |  | 0.0019147 | 91.8281 | 106.183 | 76.3185 | 91.2508 | 0.0018446 |  | 0.0019153 | 91.6897 | 106.0593 | 76.1752 | 91.1172 | 0.0018458 |  | 0.0019159 | 91.5513 | 105.9354 | 75.977 | 90.9562 | 0.0018504 |  | 0.0019199 | 91.3852 | 105.8109 | 75.9174 | 90.8642 | 0.0018464 |  | 0.0019153 | 91.2888 | 105.687 | 76.7649 | 91.2259 | 0.0017864 |  | 0.0018542 | 91.65 | 105.5709 |  | 91.65 | 0.0017196
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 5 | 0.7974 | 0.81242 | 5.3771e-06 | -1.3346e-06 | 0.0010614 | 0.00019615 |  | 0.0010614 | 109.3558 |  | 97.0259 | 107.491 | 0.0012927 |  | 0.0015195 | 109.2425 | 117.8954 | 96.8832 | 107.3893 | 0.0012978 |  | 0.0015231 | 109.1289 | 117.8341 | 96.7405 | 107.2873 | 0.0013028 |  | 0.0015268 | 109.0152 | 117.7724 | 96.5978 | 107.1851 | 0.0013078 |  | 0.0015304 | 108.9013 | 117.7102 | 96.4551 | 107.0827 | 0.0013128 |  | 0.0015339 | 108.7871 | 117.6476 | 96.3124 | 106.98 | 0.0013178 |  | 0.0015375 | 108.6728 | 117.5844 | 96.1696 | 106.877 | 0.0013227 |  | 0.001541 | 108.5583 | 117.5208 | 96.0269 | 106.7739 | 0.0013276 |  | 0.0015445 | 108.4435 | 117.4567 | 95.8842 | 106.6704 | 0.0013324 |  | 0.001548 | 108.3286 | 117.3921 | 95.7415 | 106.5668 | 0.0013372 |  | 0.0015515 | 108.2135 | 117.3271 | 95.5987 | 106.4629 | 0.001342 |  | 0.0015549 | 108.0981 | 117.2616 | 95.456 | 106.3588 | 0.0013468 |  | 0.0015583 | 107.9826 | 117.1957 | 95.3132 | 106.2545 | 0.0013516 |  | 0.0015617 | 107.8669 | 117.1292 | 95.1705 | 106.1499 | 0.0013563 |  | 0.0015651 | 107.751 | 117.0623 | 95.0278 | 106.0451 | 0.001361 |  | 0.0015684 | 107.6349 | 116.995 | 94.885 | 105.94 | 0.0013656 |  | 0.0015717 | 107.5186 | 116.9272 | 94.7422 | 105.8347 | 0.0013702 |  | 0.001575 | 107.4021 | 116.8589 | 94.5995 | 105.7292 | 0.0013748 |  | 0.0015783 | 107.2854 | 116.7902 | 94.4567 | 105.6234 | 0.0013794 |  | 0.0015815 | 107.1686 | 116.721 | 94.3139 | 105.5175 | 0.001384 |  | 0.0015847 | 107.0515 | 116.6513 | 94.1712 | 105.4113 | 0.0013885 |  | 0.0015879 | 106.9343 | 116.5812 | 94.0284 | 105.3048 | 0.001393 |  | 0.0015911 | 106.8169 | 116.5107 | 93.8856 | 105.1981 | 0.0013974 |  | 0.0015943 | 106.6993 | 116.4397 | 93.7428 | 105.0912 | 0.0014019 |  | 0.0015974 | 106.5815 | 116.3682 | 93.6 | 104.9841 | 0.0014063 |  | 0.0016005 | 106.4635 | 116.2963 | 93.4573 | 104.8768 | 0.0014106 |  | 0.0016036 | 106.3454 | 116.2239 | 93.3145 | 104.7692 | 0.001415 |  | 0.0016067 | 106.227 | 116.1511 | 93.1717 | 104.6614 | 0.0014193 |  | 0.0016097 | 106.1085 | 116.0779 | 93.0289 | 104.5534 | 0.0014236 |  | 0.0016127 | 105.9898 | 116.0042 | 92.8861 | 104.4451 | 0.0014279 |  | 0.0016157 | 105.871 | 115.93 | 92.7432 | 104.3366 | 0.0014321 |  | 0.0016187 | 105.7519 | 115.8554 | 92.6004 | 104.2279 | 0.0014363 |  | 0.0016217 | 105.6327 | 115.7804 | 92.4576 | 104.119 | 0.0014405 |  | 0.0016246 | 105.5133 | 115.705 | 92.3148 | 104.0099 | 0.0014447 |  | 0.0016275 | 105.3937 | 115.6291 | 92.172 | 103.9005 | 0.0014488 |  | 0.0016304 | 105.274 | 115.5527 | 92.0291 | 103.7909 | 0.0014529 |  | 0.0016333 | 105.1541 | 115.476 | 91.8863 | 103.6811 | 0.001457 |  | 0.0016361 | 105.034 | 115.3988 | 91.7435 | 103.5711 | 0.0014611 |  | 0.001639 | 104.9137 | 115.3212 | 91.6006 | 103.4609 | 0.0014651 |  | 0.0016418 | 104.7933 | 115.2431 | 91.4578 | 103.3504 | 0.0014691 |  | 0.0016446 | 104.6727 | 115.1646 | 91.315 | 103.2398 | 0.0014731 |  | 0.0016473 | 104.5519 | 115.0857 | 91.1721 | 103.1289 | 0.001477 |  | 0.0016501 | 104.431 | 115.0064 | 91.0292 | 103.0178 | 0.0014809 |  | 0.0016528 | 104.3099 | 114.9266 | 90.8864 | 102.9065 | 0.0014848 |  | 0.0016555 | 104.1887 | 114.8465 | 90.7435 | 102.795 | 0.0014887 |  | 0.0016582 | 104.0672 | 114.7659 | 90.6007 | 102.6833 | 0.0014926 |  | 0.0016609 | 103.9456 | 114.6849 | 90.4578 | 102.5713 | 0.0014964 |  | 0.0016635 | 103.8239 | 114.6034 | 90.3149 | 102.4592 | 0.0015002 |  | 0.0016662 | 103.702 | 114.5216 | 90.1721 | 102.3468 | 0.0015039 |  | 0.0016688 | 103.5799 | 114.4394 | 90.0292 | 102.2343 | 0.0015077 |  | 0.0016714 | 103.4577 | 114.3567 | 89.8863 | 102.1215 | 0.0015114 |  | 0.0016739 | 103.3353 | 114.2736 | 89.7434 | 102.0085 | 0.0015151 |  | 0.0016765 | 103.2128 | 114.1902 | 89.6005 | 101.8953 | 0.0015188 |  | 0.001679 | 103.0901 | 114.1063 | 89.4576 | 101.782 | 0.0015224 |  | 0.0016815 | 102.9672 | 114.022 | 89.3147 | 101.6684 | 0.001526 |  | 0.001684 | 102.8442 | 113.9373 | 89.1718 | 101.5546 | 0.0015296 |  | 0.0016865 | 102.721 | 113.8522 | 89.0289 | 101.4406 | 0.0015332 |  | 0.001689 | 102.5977 | 113.7667 | 88.886 | 101.3264 | 0.0015367 |  | 0.0016914 | 102.4742 | 113.6809 | 88.7431 | 101.212 | 0.0015403 |  | 0.0016938 | 102.3506 | 113.5946 | 88.6002 | 101.0974 | 0.0015438 |  | 0.0016962 | 102.2269 | 113.5079 | 88.4573 | 100.9826 | 0.0015472 |  | 0.0016986 | 102.1029 | 113.4209 | 88.3144 | 100.8676 | 0.0015507 |  | 0.001701 | 101.9789 | 113.3334 | 88.1715 | 100.7525 | 0.0015541 |  | 0.0017033 | 101.8547 | 113.2456 | 88.0285 | 100.6371 | 0.0015575 |  | 0.0017056 | 101.7303 | 113.1574 | 87.8856 | 100.5215 | 0.0015609 |  | 0.0017079 | 101.6058 | 113.0688 | 87.7427 | 100.4057 | 0.0015643 |  | 0.0017102 | 101.4812 | 112.9798 | 87.5998 | 100.2898 | 0.0015676 |  | 0.0017125 | 101.3564 | 112.8905 | 87.4568 | 100.1736 | 0.0015709 |  | 0.0017148 | 101.2314 | 112.8007 | 87.3139 | 100.0573 | 0.0015742 |  | 0.001717 | 101.1064 | 112.7106 | 87.1709 | 99.9408 | 0.0015774 |  | 0.0017192 | 100.9812 | 112.6201 | 87.028 | 99.8241 | 0.0015807 |  | 0.0017215 | 100.8558 | 112.5293 | 86.885 | 99.7072 | 0.0015839 |  | 0.0017236 | 100.7303 | 112.438 | 86.7421 | 99.5901 | 0.0015871 |  | 0.0017258 | 100.6047 | 112.3465 | 86.5991 | 99.4728 | 0.0015903 |  | 0.001728 | 100.4789 | 112.2545 | 86.4562 | 99.3553 | 0.0015934 |  | 0.0017301 | 100.353 | 112.1622 | 86.3132 | 99.2377 | 0.0015966 |  | 0.0017322 | 100.227 | 112.0695 | 86.1702 | 99.1199 | 0.0015997 |  | 0.0017343 | 100.1008 | 111.9764 | 86.0273 | 99.0018 | 0.0016027 |  | 0.0017364 | 99.9745 | 111.883 | 85.8843 | 98.8837 | 0.0016058 |  | 0.0017385 | 99.8481 | 111.7892 | 85.7413 | 98.7653 | 0.0016088 |  | 0.0017406 | 99.7215 | 111.6951 | 85.5983 | 98.6467 | 0.0016119 |  | 0.0017426 | 99.5948 | 111.6006 | 85.4554 | 98.528 | 0.0016149 |  | 0.0017446 | 99.468 | 111.5058 | 85.3124 | 98.4091 | 0.0016178 |  | 0.0017466 | 99.341 | 111.4106 | 85.1694 | 98.29 | 0.0016208 |  | 0.0017486 | 99.2139 | 111.3151 | 85.0264 | 98.1708 | 0.0016237 |  | 0.0017506 | 99.0867 | 111.2192 | 84.8834 | 98.0513 | 0.0016266 |  | 0.0017526 | 98.9593 | 111.123 | 84.7404 | 97.9317 | 0.0016295 |  | 0.0017545 | 98.8319 | 111.0265 | 84.5974 | 97.8119 | 0.0016324 |  | 0.0017565 | 98.7043 | 110.9296 | 84.4544 | 97.692 | 0.0016352 |  | 0.0017584 | 98.5766 | 110.8323 | 84.3114 | 97.5719 | 0.0016381 |  | 0.0017603 | 98.4487 | 110.7348 | 84.1684 | 97.4516 | 0.0016409 |  | 0.0017622 | 98.3208 | 110.6369 | 84.0254 | 97.3311 | 0.0016436 |  | 0.0017641 | 98.1927 | 110.5386 | 83.8824 | 97.2105 | 0.0016464 |  | 0.0017659 | 98.0645 | 110.4401 | 83.7394 | 97.0897 | 0.0016492 |  | 0.0017678 | 97.9361 | 110.3412 | 83.5963 | 96.9688 | 0.0016519 |  | 0.0017696 | 97.8077 | 110.2419 | 83.4533 | 96.8476 | 0.0016546 |  | 0.0017714 | 97.6791 | 110.1424 | 83.3103 | 96.7263 | 0.0016573 |  | 0.0017732 | 97.5505 | 110.0425 | 83.1673 | 96.6049 | 0.0016599 |  | 0.001775 | 97.4217 | 109.9423 | 83.0242 | 96.4833 | 0.0016626 |  | 0.0017768 | 97.2928 | 109.8418 | 82.8812 | 96.3615 | 0.0016652 |  | 0.0017785 | 97.1637 | 109.741 | 82.7382 | 96.2396 | 0.0016678 |  | 0.0017803 | 97.0346 | 109.6398 | 82.5951 | 96.1175 | 0.0016704 |  | 0.001782 | 96.9053 | 109.5383 | 82.4521 | 95.9952 | 0.001673 |  | 0.0017837 | 96.776 | 109.4366 | 82.3091 | 95.8728 | 0.0016755 |  | 0.0017854 | 96.6465 | 109.3345 | 82.166 | 95.7502 | 0.0016781 |  | 0.0017871 | 96.5169 | 109.2321 | 82.023 | 95.6275 | 0.0016806 |  | 0.0017888 | 96.3872 | 109.1294 | 81.8799 | 95.5047 | 0.0016831 |  | 0.0017904 | 96.2574 | 109.0264 | 81.7369 | 95.3816 | 0.0016855 |  | 0.0017921 | 96.1275 | 108.9231 | 81.5938 | 95.2584 | 0.001688 |  | 0.0017937 | 95.9974 | 108.8195 | 81.4507 | 95.1351 | 0.0016904 |  | 0.0017953 | 95.8673 | 108.7156 | 81.3077 | 95.0116 | 0.0016928 |  | 0.001797 | 95.7371 | 108.6113 | 81.1646 | 94.888 | 0.0016952 |  | 0.0017986 | 95.6067 | 108.5068 | 81.0216 | 94.7642 | 0.0016976 |  | 0.0018001 | 95.4763 | 108.402 | 80.8785 | 94.6403 | 0.0017 |  | 0.0018017 | 95.3457 | 108.297 | 80.7354 | 94.5162 | 0.0017023 |  | 0.0018033 | 95.215 | 108.1916 | 80.5923 | 94.392 | 0.0017047 |  | 0.0018048 | 95.0843 | 108.0859 | 80.4493 | 94.2676 | 0.001707 |  | 0.0018063 | 94.9534 | 107.98 | 80.3062 | 94.1431 | 0.0017093 |  | 0.0018079 | 94.8225 | 107.8737 | 80.1631 | 94.0184 | 0.0017115 |  | 0.0018094 | 94.6914 | 107.7672 | 80.02 | 93.8936 | 0.0017138 |  | 0.0018109 | 94.5602 | 107.6604 | 79.8769 | 93.7687 | 0.001716 |  | 0.0018124 | 94.429 | 107.5533 | 79.7338 | 93.6436 | 0.0017183 |  | 0.0018138 | 94.2976 | 107.446 | 79.5908 | 93.5184 | 0.0017205 |  | 0.0018153 | 94.1661 | 107.3383 | 79.4477 | 93.393 | 0.0017227 |  | 0.0018167 | 94.0346 | 107.2304 | 79.3046 | 93.2675 | 0.0017248 |  | 0.0018182 | 93.9029 | 107.1222 | 79.1615 | 93.1418 | 0.001727 |  | 0.0018196 | 93.7712 | 107.0138 | 79.0184 | 93.0161 | 0.0017291 |  | 0.001821 | 93.6393 | 106.905 | 78.8753 | 92.8902 | 0.0017312 |  | 0.0018224 | 93.5074 | 106.7961 | 78.7322 | 92.7641 | 0.0017334 |  | 0.0018238 | 93.3754 | 106.6868 | 78.5891 | 92.6379 | 0.0017354 |  | 0.0018252 | 93.2433 | 106.5773 | 78.4459 | 92.5116 | 0.0017375 |  | 0.0018266 | 93.111 | 106.4675 | 78.3028 | 92.3852 | 0.0017396 |  | 0.0018279 | 92.9787 | 106.3575 | 78.1597 | 92.2586 | 0.0017416 |  | 0.0018293 | 92.8463 | 106.2472 | 78.0166 | 92.1319 | 0.0017436 |  | 0.0018306 | 92.7139 | 106.1366 | 77.8735 | 92.005 | 0.0017457 |  | 0.0018319 | 92.5813 | 106.0258 | 77.7304 | 91.8781 | 0.0017477 |  | 0.0018332 | 92.4486 | 105.9147 | 77.5872 | 91.751 | 0.0017496 |  | 0.0018345 | 92.3159 | 105.8034 | 77.4441 | 91.6238 | 0.0017516 |  | 0.0018358 | 92.183 | 105.6918 | 77.301 | 91.4964 | 0.0017536 |  | 0.0018371 | 92.0501 | 105.58 | 77.1579 | 91.3689 | 0.0017555 |  | 0.0018384 | 91.9171 | 105.468 | 77.0147 | 91.2413 | 0.0017574 |  | 0.0018396 | 91.784 | 105.3557 | 76.8716 | 91.1136 | 0.0017593 |  | 0.0018409 | 91.6508 | 105.2431 | 76.7285 | 90.9858 | 0.0017612 |  | 0.0018421 | 91.5175 | 105.1303 | 76.5853 | 90.8578 | 0.0017631 |  | 0.0018434 | 91.3842 | 105.0173 | 76.4422 | 90.7297 | 0.0017649 |  | 0.0018446 | 91.2508 | 104.904 | 76.299 | 90.6015 | 0.0017668 |  | 0.0018458 | 91.1172 | 104.7905 | 76.1015 | 90.446 | 0.001772 |  | 0.0018504 | 90.9562 | 104.6763 | 76.0414 | 90.3588 | 0.0017686 |  | 0.0018464 | 90.8642 | 104.5626 | 76.881 | 90.7218 | 0.0017097 |  | 0.0017864 | 91.2259 | 104.4563 | 77.8366 | 91.1464 | 0.0016442 |  | 0.0017196 | 91.65 | 104.358 |  | 91.65 | 0.0015698
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 6 | 0.95688 | 0.78304 | 3.3334e-06 | -8.2263e-07 | 0.00080938 | 0.000207 |  | 0.00080938 | 107.491 |  | 96.9445 | 105.5364 | 0.0010614 |  | 0.0012978 | 107.3893 | 114.0873 | 96.8022 | 105.4448 | 0.0010676 |  | 0.0013028 | 107.2873 | 114.0458 | 96.66 | 105.3529 | 0.0010738 |  | 0.0013078 | 107.1851 | 114.0039 | 96.5178 | 105.2608 | 0.00108 |  | 0.0013128 | 107.0827 | 113.9615 | 96.3755 | 105.1685 | 0.0010862 |  | 0.0013178 | 106.98 | 113.9186 | 96.2333 | 105.0759 | 0.0010923 |  | 0.0013227 | 106.877 | 113.8752 | 96.091 | 104.9831 | 0.0010984 |  | 0.0013276 | 106.7739 | 113.8313 | 95.9488 | 104.89 | 0.0011045 |  | 0.0013324 | 106.6704 | 113.787 | 95.8065 | 104.7967 | 0.0011106 |  | 0.0013372 | 106.5668 | 113.7421 | 95.6642 | 104.7032 | 0.0011166 |  | 0.001342 | 106.4629 | 113.6968 | 95.522 | 104.6094 | 0.0011226 |  | 0.0013468 | 106.3588 | 113.651 | 95.3797 | 104.5153 | 0.0011285 |  | 0.0013516 | 106.2545 | 113.6046 | 95.2374 | 104.421 | 0.0011344 |  | 0.0013563 | 106.1499 | 113.5578 | 95.0951 | 104.3265 | 0.0011403 |  | 0.001361 | 106.0451 | 113.5106 | 94.9528 | 104.2317 | 0.0011462 |  | 0.0013656 | 105.94 | 113.4628 | 94.8105 | 104.1367 | 0.0011521 |  | 0.0013702 | 105.8347 | 113.4145 | 94.6682 | 104.0414 | 0.0011579 |  | 0.0013748 | 105.7292 | 113.3658 | 94.5259 | 103.9458 | 0.0011636 |  | 0.0013794 | 105.6234 | 113.3165 | 94.3836 | 103.8501 | 0.0011694 |  | 0.001384 | 105.5175 | 113.2668 | 94.2413 | 103.754 | 0.0011751 |  | 0.0013885 | 105.4113 | 113.2166 | 94.099 | 103.6578 | 0.0011808 |  | 0.001393 | 105.3048 | 113.1659 | 93.9566 | 103.5613 | 0.0011865 |  | 0.0013974 | 105.1981 | 113.1147 | 93.8143 | 103.4645 | 0.0011921 |  | 0.0014019 | 105.0912 | 113.063 | 93.672 | 103.3675 | 0.0011977 |  | 0.0014063 | 104.9841 | 113.0109 | 93.5296 | 103.2702 | 0.0012033 |  | 0.0014106 | 104.8768 | 112.9582 | 93.3873 | 103.1727 | 0.0012088 |  | 0.001415 | 104.7692 | 112.9051 | 93.2449 | 103.075 | 0.0012143 |  | 0.0014193 | 104.6614 | 112.8515 | 93.1026 | 102.977 | 0.0012198 |  | 0.0014236 | 104.5534 | 112.7974 | 92.9602 | 102.8788 | 0.0012252 |  | 0.0014279 | 104.4451 | 112.7428 | 92.8178 | 102.7803 | 0.0012307 |  | 0.0014321 | 104.3366 | 112.6877 | 92.6755 | 102.6816 | 0.001236 |  | 0.0014363 | 104.2279 | 112.6321 | 92.5331 | 102.5826 | 0.0012414 |  | 0.0014405 | 104.119 | 112.5761 | 92.3907 | 102.4834 | 0.0012467 |  | 0.0014447 | 104.0099 | 112.5196 | 92.2483 | 102.3839 | 0.001252 |  | 0.0014488 | 103.9005 | 112.4626 | 92.1059 | 102.2842 | 0.0012573 |  | 0.0014529 | 103.7909 | 112.4051 | 91.9635 | 102.1843 | 0.0012626 |  | 0.001457 | 103.6811 | 112.3471 | 91.8211 | 102.0841 | 0.0012678 |  | 0.0014611 | 103.5711 | 112.2887 | 91.6787 | 101.9837 | 0.001273 |  | 0.0014651 | 103.4609 | 112.2298 | 91.5363 | 101.883 | 0.0012781 |  | 0.0014691 | 103.3504 | 112.1704 | 91.3939 | 101.7821 | 0.0012833 |  | 0.0014731 | 103.2398 | 112.1105 | 91.2514 | 101.681 | 0.0012884 |  | 0.001477 | 103.1289 | 112.0501 | 91.109 | 101.5796 | 0.0012934 |  | 0.0014809 | 103.0178 | 111.9893 | 90.9666 | 101.4779 | 0.0012985 |  | 0.0014848 | 102.9065 | 111.928 | 90.8241 | 101.376 | 0.0013035 |  | 0.0014887 | 102.795 | 111.8662 | 90.6817 | 101.2739 | 0.0013085 |  | 0.0014926 | 102.6833 | 111.8039 | 90.5392 | 101.1716 | 0.0013134 |  | 0.0014964 | 102.5713 | 111.7412 | 90.3968 | 101.069 | 0.0013183 |  | 0.0015002 | 102.4592 | 111.678 | 90.2543 | 100.9662 | 0.0013232 |  | 0.0015039 | 102.3468 | 111.6143 | 90.1118 | 100.8631 | 0.0013281 |  | 0.0015077 | 102.2343 | 111.5502 | 89.9694 | 100.7598 | 0.0013329 |  | 0.0015114 | 102.1215 | 111.4856 | 89.8269 | 100.6562 | 0.0013377 |  | 0.0015151 | 102.0085 | 111.4205 | 89.6844 | 100.5525 | 0.0013425 |  | 0.0015188 | 101.8953 | 111.355 | 89.5419 | 100.4484 | 0.0013473 |  | 0.0015224 | 101.782 | 111.289 | 89.3994 | 100.3442 | 0.001352 |  | 0.001526 | 101.6684 | 111.2225 | 89.2569 | 100.2397 | 0.0013567 |  | 0.0015296 | 101.5546 | 111.1556 | 89.1144 | 100.135 | 0.0013614 |  | 0.0015332 | 101.4406 | 111.0882 | 88.9719 | 100.03 | 0.001366 |  | 0.0015367 | 101.3264 | 111.0203 | 88.8294 | 99.9249 | 0.0013706 |  | 0.0015403 | 101.212 | 110.952 | 88.6869 | 99.8194 | 0.0013752 |  | 0.0015438 | 101.0974 | 110.8832 | 88.5444 | 99.7138 | 0.0013798 |  | 0.0015472 | 100.9826 | 110.814 | 88.4018 | 99.6079 | 0.0013843 |  | 0.0015507 | 100.8676 | 110.7443 | 88.2593 | 99.5018 | 0.0013888 |  | 0.0015541 | 100.7525 | 110.6742 | 88.1168 | 99.3955 | 0.0013933 |  | 0.0015575 | 100.6371 | 110.6036 | 87.9742 | 99.2889 | 0.0013977 |  | 0.0015609 | 100.5215 | 110.5326 | 87.8317 | 99.1821 | 0.0014021 |  | 0.0015643 | 100.4057 | 110.4611 | 87.6891 | 99.0751 | 0.0014065 |  | 0.0015676 | 100.2898 | 110.3891 | 87.5465 | 98.9678 | 0.0014109 |  | 0.0015709 | 100.1736 | 110.3168 | 87.404 | 98.8604 | 0.0014152 |  | 0.0015742 | 100.0573 | 110.2439 | 87.2614 | 98.7527 | 0.0014195 |  | 0.0015774 | 99.9408 | 110.1707 | 87.1188 | 98.6447 | 0.0014238 |  | 0.0015807 | 99.8241 | 110.0969 | 86.9763 | 98.5366 | 0.001428 |  | 0.0015839 | 99.7072 | 110.0228 | 86.8337 | 98.4282 | 0.0014323 |  | 0.0015871 | 99.5901 | 109.9482 | 86.6911 | 98.3196 | 0.0014365 |  | 0.0015903 | 99.4728 | 109.8732 | 86.5485 | 98.2108 | 0.0014406 |  | 0.0015934 | 99.3553 | 109.7977 | 86.4059 | 98.1018 | 0.0014448 |  | 0.0015966 | 99.2377 | 109.7218 | 86.2633 | 97.9925 | 0.0014489 |  | 0.0015997 | 99.1199 | 109.6454 | 86.1207 | 97.8831 | 0.001453 |  | 0.0016027 | 99.0018 | 109.5687 | 85.9781 | 97.7734 | 0.0014571 |  | 0.0016058 | 98.8837 | 109.4915 | 85.8354 | 97.6635 | 0.0014611 |  | 0.0016088 | 98.7653 | 109.4138 | 85.6928 | 97.5533 | 0.0014651 |  | 0.0016119 | 98.6467 | 109.3358 | 85.5502 | 97.443 | 0.0014691 |  | 0.0016149 | 98.528 | 109.2573 | 85.4076 | 97.3324 | 0.0014731 |  | 0.0016178 | 98.4091 | 109.1784 | 85.2649 | 97.2217 | 0.001477 |  | 0.0016208 | 98.29 | 109.0991 | 85.1223 | 97.1107 | 0.0014809 |  | 0.0016237 | 98.1708 | 109.0193 | 84.9796 | 96.9995 | 0.0014848 |  | 0.0016266 | 98.0513 | 108.9391 | 84.837 | 96.8881 | 0.0014887 |  | 0.0016295 | 97.9317 | 108.8586 | 84.6943 | 96.7764 | 0.0014925 |  | 0.0016324 | 97.8119 | 108.7776 | 84.5517 | 96.6646 | 0.0014963 |  | 0.0016352 | 97.692 | 108.6961 | 84.409 | 96.5526 | 0.0015001 |  | 0.0016381 | 97.5719 | 108.6143 | 84.2663 | 96.4403 | 0.0015038 |  | 0.0016409 | 97.4516 | 108.5321 | 84.1236 | 96.3279 | 0.0015076 |  | 0.0016436 | 97.3311 | 108.4494 | 83.981 | 96.2152 | 0.0015113 |  | 0.0016464 | 97.2105 | 108.3664 | 83.8383 | 96.1023 | 0.001515 |  | 0.0016492 | 97.0897 | 108.2829 | 83.6956 | 95.9892 | 0.0015186 |  | 0.0016519 | 96.9688 | 108.1991 | 83.5529 | 95.876 | 0.0015223 |  | 0.0016546 | 96.8476 | 108.1148 | 83.4102 | 95.7625 | 0.0015259 |  | 0.0016573 | 96.7263 | 108.0301 | 83.2675 | 95.6488 | 0.0015295 |  | 0.0016599 | 96.6049 | 107.9451 | 83.1248 | 95.5349 | 0.001533 |  | 0.0016626 | 96.4833 | 107.8596 | 82.982 | 95.4208 | 0.0015366 |  | 0.0016652 | 96.3615 | 107.7737 | 82.8393 | 95.3065 | 0.0015401 |  | 0.0016678 | 96.2396 | 107.6875 | 82.6966 | 95.1921 | 0.0015436 |  | 0.0016704 | 96.1175 | 107.6009 | 82.5539 | 95.0774 | 0.001547 |  | 0.001673 | 95.9952 | 107.5138 | 82.4111 | 94.9625 | 0.0015505 |  | 0.0016755 | 95.8728 | 107.4264 | 82.2684 | 94.8474 | 0.0015539 |  | 0.0016781 | 95.7502 | 107.3386 | 82.1257 | 94.7321 | 0.0015573 |  | 0.0016806 | 95.6275 | 107.2504 | 81.9829 | 94.6167 | 0.0015606 |  | 0.0016831 | 95.5047 | 107.1619 | 81.8402 | 94.501 | 0.001564 |  | 0.0016855 | 95.3816 | 107.0729 | 81.6974 | 94.3852 | 0.0015673 |  | 0.001688 | 95.2584 | 106.9836 | 81.5547 | 94.2691 | 0.0015706 |  | 0.0016904 | 95.1351 | 106.8939 | 81.4119 | 94.1529 | 0.0015739 |  | 0.0016928 | 95.0116 | 106.8038 | 81.2691 | 94.0365 | 0.0015771 |  | 0.0016952 | 94.888 | 106.7134 | 81.1264 | 93.9199 | 0.0015804 |  | 0.0016976 | 94.7642 | 106.6225 | 80.9836 | 93.8031 | 0.0015836 |  | 0.0017 | 94.6403 | 106.5314 | 80.8408 | 93.6861 | 0.0015868 |  | 0.0017023 | 94.5162 | 106.4398 | 80.698 | 93.5689 | 0.0015899 |  | 0.0017047 | 94.392 | 106.3479 | 80.5552 | 93.4515 | 0.0015931 |  | 0.001707 | 94.2676 | 106.2556 | 80.4124 | 93.334 | 0.0015962 |  | 0.0017093 | 94.1431 | 106.1629 | 80.2696 | 93.2163 | 0.0015993 |  | 0.0017115 | 94.0184 | 106.0699 | 80.1268 | 93.0984 | 0.0016024 |  | 0.0017138 | 93.8936 | 105.9766 | 79.984 | 92.9803 | 0.0016054 |  | 0.001716 | 93.7687 | 105.8828 | 79.8412 | 92.862 | 0.0016085 |  | 0.0017183 | 93.6436 | 105.7888 | 79.6984 | 92.7436 | 0.0016115 |  | 0.0017205 | 93.5184 | 105.6943 | 79.5556 | 92.625 | 0.0016145 |  | 0.0017227 | 93.393 | 105.5996 | 79.4128 | 92.5062 | 0.0016174 |  | 0.0017248 | 93.2675 | 105.5044 | 79.2699 | 92.3872 | 0.0016204 |  | 0.001727 | 93.1418 | 105.4089 | 79.1271 | 92.268 | 0.0016233 |  | 0.0017291 | 93.0161 | 105.3131 | 78.9843 | 92.1487 | 0.0016262 |  | 0.0017312 | 92.8902 | 105.217 | 78.8414 | 92.0292 | 0.0016291 |  | 0.0017334 | 92.7641 | 105.1205 | 78.6986 | 91.9095 | 0.0016319 |  | 0.0017354 | 92.6379 | 105.0236 | 78.5557 | 91.7897 | 0.0016348 |  | 0.0017375 | 92.5116 | 104.9264 | 78.4129 | 91.6697 | 0.0016376 |  | 0.0017396 | 92.3852 | 104.8289 | 78.27 | 91.5495 | 0.0016404 |  | 0.0017416 | 92.2586 | 104.7311 | 78.1272 | 91.4291 | 0.0016432 |  | 0.0017436 | 92.1319 | 104.6329 | 77.9843 | 91.3086 | 0.0016459 |  | 0.0017457 | 92.005 | 104.5344 | 77.8414 | 91.1879 | 0.0016487 |  | 0.0017477 | 91.8781 | 104.4355 | 77.6986 | 91.067 | 0.0016514 |  | 0.0017496 | 91.751 | 104.3364 | 77.5557 | 90.946 | 0.0016541 |  | 0.0017516 | 91.6238 | 104.2369 | 77.4128 | 90.8248 | 0.0016568 |  | 0.0017536 | 91.4964 | 104.1371 | 77.2699 | 90.7035 | 0.0016594 |  | 0.0017555 | 91.3689 | 104.0369 | 77.127 | 90.582 | 0.0016621 |  | 0.0017574 | 91.2413 | 103.9365 | 76.9842 | 90.4603 | 0.0016647 |  | 0.0017593 | 91.1136 | 103.8357 | 76.8413 | 90.3385 | 0.0016673 |  | 0.0017612 | 90.9858 | 103.7346 | 76.6984 | 90.2165 | 0.0016699 |  | 0.0017631 | 90.8578 | 103.6332 | 76.5555 | 90.0943 | 0.0016724 |  | 0.0017649 | 90.7297 | 103.5315 | 76.4126 | 89.972 | 0.001675 |  | 0.0017668 | 90.6015 | 103.4295 | 76.2157 | 89.8226 | 0.0016808 |  | 0.001772 | 90.446 | 103.3267 | 76.1551 | 89.7409 | 0.0016782 |  | 0.0017686 | 90.3588 | 103.2243 | 76.9873 | 90.1058 | 0.0016205 |  | 0.0017097 | 90.7218 | 103.1288 | 77.9349 | 90.5319 | 0.0015561 |  | 0.0016442 | 91.1464 | 103.0408 | 79.0316 | 91.0362 | 0.0014829 |  | 0.0015698 | 91.65 | 102.9608 |  | 91.65 | 0.0013972
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 7 | 1.1164 | 0.75572 | 1.507e-06 | -3.6498e-07 | 0.00050526 | 0.00021708 |  | 0.00050526 | 105.5364 |  | 96.8437 | 103.3958 | 0.00080938 |  | 0.0010676 | 105.4448 | 109.9241 | 96.7019 | 103.313 | 0.00081666 |  | 0.0010738 | 105.3529 | 109.8999 | 96.5602 | 103.23 | 0.00082392 |  | 0.00108 | 105.2608 | 109.8752 | 96.4184 | 103.1468 | 0.00083115 |  | 0.0010862 | 105.1685 | 109.85 | 96.2767 | 103.0633 | 0.00083836 |  | 0.0010923 | 105.0759 | 109.8245 | 96.1349 | 102.9797 | 0.00084553 |  | 0.0010984 | 104.9831 | 109.7985 | 95.9931 | 102.8958 | 0.00085268 |  | 0.0011045 | 104.89 | 109.7721 | 95.8513 | 102.8117 | 0.00085981 |  | 0.0011106 | 104.7967 | 109.7452 | 95.7096 | 102.7274 | 0.0008669 |  | 0.0011166 | 104.7032 | 109.7178 | 95.5678 | 102.6428 | 0.00087397 |  | 0.0011226 | 104.6094 | 109.6901 | 95.426 | 102.558 | 0.00088102 |  | 0.0011285 | 104.5153 | 109.6618 | 95.2842 | 102.473 | 0.00088803 |  | 0.0011344 | 104.421 | 109.6332 | 95.1424 | 102.3878 | 0.00089502 |  | 0.0011403 | 104.3265 | 109.604 | 95.0006 | 102.3023 | 0.00090198 |  | 0.0011462 | 104.2317 | 109.5745 | 94.8588 | 102.2166 | 0.00090891 |  | 0.0011521 | 104.1367 | 109.5444 | 94.717 | 102.1307 | 0.00091581 |  | 0.0011579 | 104.0414 | 109.5139 | 94.5751 | 102.0445 | 0.00092269 |  | 0.0011636 | 103.9458 | 109.483 | 94.4333 | 101.9581 | 0.00092953 |  | 0.0011694 | 103.8501 | 109.4515 | 94.2915 | 101.8715 | 0.00093635 |  | 0.0011751 | 103.754 | 109.4197 | 94.1497 | 101.7847 | 0.00094315 |  | 0.0011808 | 103.6578 | 109.3873 | 94.0078 | 101.6976 | 0.00094991 |  | 0.0011865 | 103.5613 | 109.3545 | 93.866 | 101.6102 | 0.00095664 |  | 0.0011921 | 103.4645 | 109.3212 | 93.7241 | 101.5227 | 0.00096335 |  | 0.0011977 | 103.3675 | 109.2875 | 93.5823 | 101.4349 | 0.00097003 |  | 0.0012033 | 103.2702 | 109.2533 | 93.4404 | 101.3468 | 0.00097667 |  | 0.0012088 | 103.1727 | 109.2186 | 93.2985 | 101.2586 | 0.00098329 |  | 0.0012143 | 103.075 | 109.1834 | 93.1567 | 101.17 | 0.00098989 |  | 0.0012198 | 102.977 | 109.1478 | 93.0148 | 101.0813 | 0.00099645 |  | 0.0012252 | 102.8788 | 109.1117 | 92.8729 | 100.9923 | 0.001003 |  | 0.0012307 | 102.7803 | 109.0751 | 92.731 | 100.903 | 0.0010095 |  | 0.001236 | 102.6816 | 109.038 | 92.5891 | 100.8136 | 0.001016 |  | 0.0012414 | 102.5826 | 109.0005 | 92.4472 | 100.7239 | 0.0010224 |  | 0.0012467 | 102.4834 | 108.9625 | 92.3053 | 100.6339 | 0.0010288 |  | 0.001252 | 102.3839 | 108.924 | 92.1634 | 100.5437 | 0.0010352 |  | 0.0012573 | 102.2842 | 108.885 | 92.0215 | 100.4532 | 0.0010416 |  | 0.0012626 | 102.1843 | 108.8456 | 91.8795 | 100.3626 | 0.0010479 |  | 0.0012678 | 102.0841 | 108.8056 | 91.7376 | 100.2716 | 0.0010542 |  | 0.001273 | 101.9837 | 108.7652 | 91.5957 | 100.1805 | 0.0010605 |  | 0.0012781 | 101.883 | 108.7243 | 91.4537 | 100.089 | 0.0010667 |  | 0.0012833 | 101.7821 | 108.683 | 91.3118 | 99.9974 | 0.0010729 |  | 0.0012884 | 101.681 | 108.6411 | 91.1698 | 99.9055 | 0.0010791 |  | 0.0012934 | 101.5796 | 108.5988 | 91.0279 | 99.8133 | 0.0010853 |  | 0.0012985 | 101.4779 | 108.5559 | 90.8859 | 99.7209 | 0.0010914 |  | 0.0013035 | 101.376 | 108.5126 | 90.7439 | 99.6283 | 0.0010975 |  | 0.0013085 | 101.2739 | 108.4688 | 90.602 | 99.5354 | 0.0011035 |  | 0.0013134 | 101.1716 | 108.4245 | 90.46 | 99.4423 | 0.0011096 |  | 0.0013183 | 101.069 | 108.3798 | 90.318 | 99.3489 | 0.0011156 |  | 0.0013232 | 100.9662 | 108.3345 | 90.176 | 99.2552 | 0.0011216 |  | 0.0013281 | 100.8631 | 108.2888 | 90.034 | 99.1614 | 0.0011275 |  | 0.0013329 | 100.7598 | 108.2425 | 89.892 | 99.0673 | 0.0011334 |  | 0.0013377 | 100.6562 | 108.1958 | 89.7499 | 98.9729 | 0.0011393 |  | 0.0013425 | 100.5525 | 108.1486 | 89.6079 | 98.8783 | 0.0011452 |  | 0.0013473 | 100.4484 | 108.1009 | 89.4659 | 98.7834 | 0.001151 |  | 0.001352 | 100.3442 | 108.0528 | 89.3239 | 98.6883 | 0.0011568 |  | 0.0013567 | 100.2397 | 108.0041 | 89.1818 | 98.593 | 0.0011626 |  | 0.0013614 | 100.135 | 107.955 | 89.0398 | 98.4974 | 0.0011683 |  | 0.001366 | 100.03 | 107.9053 | 88.8977 | 98.4015 | 0.001174 |  | 0.0013706 | 99.9249 | 107.8552 | 88.7557 | 98.3054 | 0.0011797 |  | 0.0013752 | 99.8194 | 107.8046 | 88.6136 | 98.2091 | 0.0011853 |  | 0.0013798 | 99.7138 | 107.7535 | 88.4715 | 98.1125 | 0.0011909 |  | 0.0013843 | 99.6079 | 107.7019 | 88.3294 | 98.0157 | 0.0011965 |  | 0.0013888 | 99.5018 | 107.6499 | 88.1873 | 97.9186 | 0.0012021 |  | 0.0013933 | 99.3955 | 107.5973 | 88.0453 | 97.8213 | 0.0012076 |  | 0.0013977 | 99.2889 | 107.5443 | 87.9032 | 97.7237 | 0.0012131 |  | 0.0014021 | 99.1821 | 107.4908 | 87.761 | 97.6259 | 0.0012186 |  | 0.0014065 | 99.0751 | 107.4368 | 87.6189 | 97.5279 | 0.001224 |  | 0.0014109 | 98.9678 | 107.3823 | 87.4768 | 97.4296 | 0.0012295 |  | 0.0014152 | 98.8604 | 107.3273 | 87.3347 | 97.331 | 0.0012348 |  | 0.0014195 | 98.7527 | 107.2719 | 87.1926 | 97.2322 | 0.0012402 |  | 0.0014238 | 98.6447 | 107.216 | 87.0504 | 97.1332 | 0.0012455 |  | 0.001428 | 98.5366 | 107.1595 | 86.9083 | 97.0339 | 0.0012508 |  | 0.0014323 | 98.4282 | 107.1026 | 86.7661 | 96.9344 | 0.0012561 |  | 0.0014365 | 98.3196 | 107.0453 | 86.624 | 96.8346 | 0.0012613 |  | 0.0014406 | 98.2108 | 106.9874 | 86.4818 | 96.7346 | 0.0012665 |  | 0.0014448 | 98.1018 | 106.9291 | 86.3396 | 96.6344 | 0.0012717 |  | 0.0014489 | 97.9925 | 106.8703 | 86.1974 | 96.5339 | 0.0012769 |  | 0.001453 | 97.8831 | 106.811 | 86.0553 | 96.4331 | 0.001282 |  | 0.0014571 | 97.7734 | 106.7512 | 85.9131 | 96.3322 | 0.0012871 |  | 0.0014611 | 97.6635 | 106.691 | 85.7709 | 96.2309 | 0.0012921 |  | 0.0014651 | 97.5533 | 106.6303 | 85.6287 | 96.1295 | 0.0012972 |  | 0.0014691 | 97.443 | 106.5691 | 85.4865 | 96.0278 | 0.0013022 |  | 0.0014731 | 97.3324 | 106.5074 | 85.3442 | 95.9258 | 0.0013071 |  | 0.001477 | 97.2217 | 106.4453 | 85.202 | 95.8237 | 0.0013121 |  | 0.0014809 | 97.1107 | 106.3827 | 85.0598 | 95.7213 | 0.001317 |  | 0.0014848 | 96.9995 | 106.3196 | 84.9176 | 95.6186 | 0.0013219 |  | 0.0014887 | 96.8881 | 106.2561 | 84.7753 | 95.5157 | 0.0013268 |  | 0.0014925 | 96.7764 | 106.1921 | 84.6331 | 95.4126 | 0.0013316 |  | 0.0014963 | 96.6646 | 106.1276 | 84.4908 | 95.3092 | 0.0013364 |  | 0.0015001 | 96.5526 | 106.0627 | 84.3485 | 95.2056 | 0.0013412 |  | 0.0015038 | 96.4403 | 105.9973 | 84.2063 | 95.1018 | 0.0013459 |  | 0.0015076 | 96.3279 | 105.9314 | 84.064 | 94.9977 | 0.0013506 |  | 0.0015113 | 96.2152 | 105.8651 | 83.9217 | 94.8934 | 0.0013553 |  | 0.001515 | 96.1023 | 105.7983 | 83.7794 | 94.7888 | 0.00136 |  | 0.0015186 | 95.9892 | 105.731 | 83.6371 | 94.6841 | 0.0013646 |  | 0.0015223 | 95.876 | 105.6633 | 83.4948 | 94.5791 | 0.0013692 |  | 0.0015259 | 95.7625 | 105.5951 | 83.3525 | 94.4738 | 0.0013738 |  | 0.0015295 | 95.6488 | 105.5265 | 83.2102 | 94.3684 | 0.0013784 |  | 0.001533 | 95.5349 | 105.4574 | 83.0679 | 94.2626 | 0.0013829 |  | 0.0015366 | 95.4208 | 105.3879 | 82.9256 | 94.1567 | 0.0013874 |  | 0.0015401 | 95.3065 | 105.3179 | 82.7832 | 94.0506 | 0.0013918 |  | 0.0015436 | 95.1921 | 105.2474 | 82.6409 | 93.9442 | 0.0013963 |  | 0.001547 | 95.0774 | 105.1765 | 82.4986 | 93.8375 | 0.0014007 |  | 0.0015505 | 94.9625 | 105.1052 | 82.3562 | 93.7307 | 0.0014051 |  | 0.0015539 | 94.8474 | 105.0334 | 82.2139 | 93.6236 | 0.0014094 |  | 0.0015573 | 94.7321 | 104.9612 | 82.0715 | 93.5163 | 0.0014138 |  | 0.0015606 | 94.6167 | 104.8885 | 81.9291 | 93.4088 | 0.0014181 |  | 0.001564 | 94.501 | 104.8153 | 81.7867 | 93.301 | 0.0014224 |  | 0.0015673 | 94.3852 | 104.7418 | 81.6444 | 93.1931 | 0.0014266 |  | 0.0015706 | 94.2691 | 104.6678 | 81.502 | 93.0849 | 0.0014308 |  | 0.0015739 | 94.1529 | 104.5933 | 81.3596 | 92.9764 | 0.001435 |  | 0.0015771 | 94.0365 | 104.5184 | 81.2172 | 92.8678 | 0.0014392 |  | 0.0015804 | 93.9199 | 104.4431 | 81.0748 | 92.7589 | 0.0014433 |  | 0.0015836 | 93.8031 | 104.3674 | 80.9324 | 92.6499 | 0.0014475 |  | 0.0015868 | 93.6861 | 104.2912 | 80.7899 | 92.5406 | 0.0014515 |  | 0.0015899 | 93.5689 | 104.2146 | 80.6475 | 92.431 | 0.0014556 |  | 0.0015931 | 93.4515 | 104.1375 | 80.5051 | 92.3213 | 0.0014596 |  | 0.0015962 | 93.334 | 104.06 | 80.3626 | 92.2113 | 0.0014637 |  | 0.0015993 | 93.2163 | 103.9821 | 80.2202 | 92.1012 | 0.0014676 |  | 0.0016024 | 93.0984 | 103.9038 | 80.0777 | 91.9908 | 0.0014716 |  | 0.0016054 | 92.9803 | 103.8251 | 79.9353 | 91.8802 | 0.0014755 |  | 0.0016085 | 92.862 | 103.7459 | 79.7928 | 91.7694 | 0.0014795 |  | 0.0016115 | 92.7436 | 103.6663 | 79.6504 | 91.6583 | 0.0014833 |  | 0.0016145 | 92.625 | 103.5863 | 79.5079 | 91.5471 | 0.0014872 |  | 0.0016174 | 92.5062 | 103.5059 | 79.3654 | 91.4356 | 0.001491 |  | 0.0016204 | 92.3872 | 103.425 | 79.2229 | 91.324 | 0.0014948 |  | 0.0016233 | 92.268 | 103.3438 | 79.0804 | 91.2121 | 0.0014986 |  | 0.0016262 | 92.1487 | 103.2621 | 78.9379 | 91.1 | 0.0015024 |  | 0.0016291 | 92.0292 | 103.18 | 78.7954 | 90.9877 | 0.0015061 |  | 0.0016319 | 91.9095 | 103.0975 | 78.6529 | 90.8752 | 0.0015098 |  | 0.0016348 | 91.7897 | 103.0146 | 78.5104 | 90.7625 | 0.0015135 |  | 0.0016376 | 91.6697 | 102.9313 | 78.3679 | 90.6496 | 0.0015172 |  | 0.0016404 | 91.5495 | 102.8476 | 78.2253 | 90.5365 | 0.0015208 |  | 0.0016432 | 91.4291 | 102.7635 | 78.0828 | 90.4232 | 0.0015244 |  | 0.0016459 | 91.3086 | 102.679 | 77.9403 | 90.3097 | 0.001528 |  | 0.0016487 | 91.1879 | 102.5941 | 77.7977 | 90.1959 | 0.0015315 |  | 0.0016514 | 91.067 | 102.5088 | 77.6552 | 90.082 | 0.0015351 |  | 0.0016541 | 90.946 | 102.4232 | 77.5126 | 89.9679 | 0.0015386 |  | 0.0016568 | 90.8248 | 102.3371 | 77.3701 | 89.8536 | 0.0015421 |  | 0.0016594 | 90.7035 | 102.2506 | 77.2275 | 89.739 | 0.0015455 |  | 0.0016621 | 90.582 | 102.1637 | 77.0849 | 89.6243 | 0.001549 |  | 0.0016647 | 90.4603 | 102.0765 | 76.9423 | 89.5094 | 0.0015524 |  | 0.0016673 | 90.3385 | 101.9889 | 76.7998 | 89.3943 | 0.0015558 |  | 0.0016699 | 90.2165 | 101.9008 | 76.6572 | 89.279 | 0.0015592 |  | 0.0016724 | 90.0943 | 101.8124 | 76.5146 | 89.1635 | 0.0015625 |  | 0.001675 | 89.972 | 101.7237 | 76.3184 | 89.021 | 0.0015691 |  | 0.0016808 | 89.8226 | 101.6341 | 76.2575 | 88.9458 | 0.0015674 |  | 0.0016782 | 89.7409 | 101.5448 | 77.0828 | 89.3138 | 0.0015109 |  | 0.0016205 | 90.1058 | 101.4618 | 78.023 | 89.7424 | 0.0014477 |  | 0.0015561 | 90.5319 | 101.3856 | 79.1116 | 90.2486 | 0.0013757 |  | 0.0014829 | 91.0362 | 101.3167 | 80.4102 | 90.8635 | 0.0012913 |  | 0.0013972 | 91.65 | 101.2561 |  | 91.65 | 0.0011866
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 8 | 1.2758 | 0.73023 | -1.3081e-07 | 4.5526e-08 | 0 | 0.00022649 |  | 0 | 103.3958 |  | 96.7262 | 100.8164 | 0.00050526 |  | 0.00081666 | 103.313 | 104.8974 | 96.5849 | 100.7411 | 0.00051342 |  | 0.00082392 | 103.23 | 104.8878 | 96.4435 | 100.6657 | 0.00052156 |  | 0.00083115 | 103.1468 | 104.8779 | 96.3022 | 100.5901 | 0.00052967 |  | 0.00083836 | 103.0633 | 104.8677 | 96.1609 | 100.5143 | 0.00053777 |  | 0.00084553 | 102.9797 | 104.8572 | 96.0196 | 100.4384 | 0.00054585 |  | 0.00085268 | 102.8958 | 104.8464 | 95.8782 | 100.3623 | 0.00055391 |  | 0.00085981 | 102.8117 | 104.8352 | 95.7369 | 100.286 | 0.00056195 |  | 0.0008669 | 102.7274 | 104.8237 | 95.5956 | 100.2096 | 0.00056997 |  | 0.00087397 | 102.6428 | 104.8119 | 95.4542 | 100.1331 | 0.00057797 |  | 0.00088102 | 102.558 | 104.7998 | 95.3129 | 100.0563 | 0.00058595 |  | 0.00088803 | 102.473 | 104.7873 | 95.1715 | 99.9794 | 0.00059391 |  | 0.00089502 | 102.3878 | 104.7744 | 95.0302 | 99.9023 | 0.00060185 |  | 0.00090198 | 102.3023 | 104.7613 | 94.8888 | 99.825 | 0.00060977 |  | 0.00090891 | 102.2166 | 104.7477 | 94.7475 | 99.7476 | 0.00061766 |  | 0.00091581 | 102.1307 | 104.7339 | 94.6061 | 99.67 | 0.00062554 |  | 0.00092269 | 102.0445 | 104.7196 | 94.4647 | 99.5922 | 0.00063339 |  | 0.00092953 | 101.9581 | 104.7051 | 94.3234 | 99.5142 | 0.00064122 |  | 0.00093635 | 101.8715 | 104.6901 | 94.182 | 99.4361 | 0.00064903 |  | 0.00094315 | 101.7847 | 104.6748 | 94.0406 | 99.3577 | 0.00065681 |  | 0.00094991 | 101.6976 | 104.6591 | 93.8993 | 99.2792 | 0.00066458 |  | 0.00095664 | 101.6102 | 104.643 | 93.7579 | 99.2005 | 0.00067232 |  | 0.00096335 | 101.5227 | 104.6266 | 93.6165 | 99.1215 | 0.00068004 |  | 0.00097003 | 101.4349 | 104.6098 | 93.4751 | 99.0424 | 0.00068773 |  | 0.00097667 | 101.3468 | 104.5926 | 93.3337 | 98.9631 | 0.0006954 |  | 0.00098329 | 101.2586 | 104.575 | 93.1923 | 98.8836 | 0.00070305 |  | 0.00098989 | 101.17 | 104.557 | 93.0509 | 98.804 | 0.00071067 |  | 0.00099645 | 101.0813 | 104.5387 | 92.9095 | 98.7241 | 0.00071827 |  | 0.001003 | 100.9923 | 104.5199 | 92.7681 | 98.644 | 0.00072585 |  | 0.0010095 | 100.903 | 104.5007 | 92.6266 | 98.5637 | 0.0007334 |  | 0.001016 | 100.8136 | 104.4812 | 92.4852 | 98.4832 | 0.00074093 |  | 0.0010224 | 100.7239 | 104.4612 | 92.3438 | 98.4025 | 0.00074843 |  | 0.0010288 | 100.6339 | 104.4409 | 92.2024 | 98.3216 | 0.00075591 |  | 0.0010352 | 100.5437 | 104.4201 | 92.0609 | 98.2405 | 0.00076336 |  | 0.0010416 | 100.4532 | 104.3989 | 91.9195 | 98.1592 | 0.00077079 |  | 0.0010479 | 100.3626 | 104.3773 | 91.778 | 98.0777 | 0.00077819 |  | 0.0010542 | 100.2716 | 104.3553 | 91.6366 | 97.9959 | 0.00078556 |  | 0.0010605 | 100.1805 | 104.3328 | 91.4951 | 97.914 | 0.00079292 |  | 0.0010667 | 100.089 | 104.31 | 91.3537 | 97.8318 | 0.00080024 |  | 0.0010729 | 99.9974 | 104.2867 | 91.2122 | 97.7494 | 0.00080754 |  | 0.0010791 | 99.9055 | 104.263 | 91.0707 | 97.6668 | 0.00081481 |  | 0.0010853 | 99.8133 | 104.2388 | 90.9292 | 97.584 | 0.00082206 |  | 0.0010914 | 99.7209 | 104.2142 | 90.7877 | 97.501 | 0.00082928 |  | 0.0010975 | 99.6283 | 104.1892 | 90.6462 | 97.4177 | 0.00083648 |  | 0.0011035 | 99.5354 | 104.1638 | 90.5047 | 97.3343 | 0.00084365 |  | 0.0011096 | 99.4423 | 104.1379 | 90.3632 | 97.2506 | 0.00085079 |  | 0.0011156 | 99.3489 | 104.1116 | 90.2217 | 97.1667 | 0.0008579 |  | 0.0011216 | 99.2552 | 104.0848 | 90.0802 | 97.0825 | 0.00086499 |  | 0.0011275 | 99.1614 | 104.0576 | 89.9387 | 96.9981 | 0.00087205 |  | 0.0011334 | 99.0673 | 104.03 | 89.7971 | 96.9136 | 0.00087908 |  | 0.0011393 | 98.9729 | 104.0019 | 89.6556 | 96.8287 | 0.00088609 |  | 0.0011452 | 98.8783 | 103.9733 | 89.5141 | 96.7437 | 0.00089307 |  | 0.001151 | 98.7834 | 103.9443 | 89.3725 | 96.6584 | 0.00090002 |  | 0.0011568 | 98.6883 | 103.9149 | 89.231 | 96.5729 | 0.00090694 |  | 0.0011626 | 98.593 | 103.8849 | 89.0894 | 96.4872 | 0.00091384 |  | 0.0011683 | 98.4974 | 103.8546 | 88.9478 | 96.4012 | 0.00092071 |  | 0.001174 | 98.4015 | 103.8237 | 88.8063 | 96.315 | 0.00092755 |  | 0.0011797 | 98.3054 | 103.7925 | 88.6647 | 96.2286 | 0.00093436 |  | 0.0011853 | 98.2091 | 103.7607 | 88.5231 | 96.1419 | 0.00094115 |  | 0.0011909 | 98.1125 | 103.7285 | 88.3815 | 96.055 | 0.0009479 |  | 0.0011965 | 98.0157 | 103.6958 | 88.2399 | 95.9679 | 0.00095463 |  | 0.0012021 | 97.9186 | 103.6627 | 88.0983 | 95.8805 | 0.00096133 |  | 0.0012076 | 97.8213 | 103.6291 | 87.9567 | 95.7929 | 0.000968 |  | 0.0012131 | 97.7237 | 103.595 | 87.815 | 95.705 | 0.00097464 |  | 0.0012186 | 97.6259 | 103.5605 | 87.6734 | 95.6169 | 0.00098126 |  | 0.001224 | 97.5279 | 103.5255 | 87.5318 | 95.5286 | 0.00098784 |  | 0.0012295 | 97.4296 | 103.49 | 87.3901 | 95.4401 | 0.0009944 |  | 0.0012348 | 97.331 | 103.454 | 87.2485 | 95.3513 | 0.0010009 |  | 0.0012402 | 97.2322 | 103.4176 | 87.1068 | 95.2622 | 0.0010074 |  | 0.0012455 | 97.1332 | 103.3807 | 86.9652 | 95.1729 | 0.0010139 |  | 0.0012508 | 97.0339 | 103.3433 | 86.8235 | 95.0834 | 0.0010203 |  | 0.0012561 | 96.9344 | 103.3054 | 86.6818 | 94.9936 | 0.0010268 |  | 0.0012613 | 96.8346 | 103.2671 | 86.5401 | 94.9036 | 0.0010331 |  | 0.0012665 | 96.7346 | 103.2283 | 86.3984 | 94.8134 | 0.0010395 |  | 0.0012717 | 96.6344 | 103.189 | 86.2567 | 94.7229 | 0.0010458 |  | 0.0012769 | 96.5339 | 103.1492 | 86.115 | 94.6321 | 0.0010521 |  | 0.001282 | 96.4331 | 103.109 | 85.9733 | 94.5411 | 0.0010584 |  | 0.0012871 | 96.3322 | 103.0682 | 85.8316 | 94.4499 | 0.0010646 |  | 0.0012921 | 96.2309 | 103.027 | 85.6899 | 94.3584 | 0.0010708 |  | 0.0012972 | 96.1295 | 102.9853 | 85.5481 | 94.2667 | 0.001077 |  | 0.0013022 | 96.0278 | 102.9432 | 85.4064 | 94.1748 | 0.0010832 |  | 0.0013071 | 95.9258 | 102.9005 | 85.2646 | 94.0826 | 0.0010893 |  | 0.0013121 | 95.8237 | 102.8573 | 85.1229 | 93.9901 | 0.0010954 |  | 0.001317 | 95.7213 | 102.8137 | 84.9811 | 93.8974 | 0.0011014 |  | 0.0013219 | 95.6186 | 102.7696 | 84.8393 | 93.8045 | 0.0011075 |  | 0.0013268 | 95.5157 | 102.725 | 84.6975 | 93.7113 | 0.0011135 |  | 0.0013316 | 95.4126 | 102.6799 | 84.5558 | 93.6178 | 0.0011194 |  | 0.0013364 | 95.3092 | 102.6343 | 84.414 | 93.5242 | 0.0011254 |  | 0.0013412 | 95.2056 | 102.5883 | 84.2722 | 93.4302 | 0.0011313 |  | 0.0013459 | 95.1018 | 102.5418 | 84.1303 | 93.336 | 0.0011372 |  | 0.0013506 | 94.9977 | 102.4947 | 83.9885 | 93.2416 | 0.001143 |  | 0.0013553 | 94.8934 | 102.4472 | 83.8467 | 93.147 | 0.0011489 |  | 0.00136 | 94.7888 | 102.3992 | 83.7049 | 93.052 | 0.0011547 |  | 0.0013646 | 94.6841 | 102.3507 | 83.563 | 92.9569 | 0.0011604 |  | 0.0013692 | 94.5791 | 102.3018 | 83.4212 | 92.8615 | 0.0011662 |  | 0.0013738 | 94.4738 | 102.2523 | 83.2793 | 92.7658 | 0.0011719 |  | 0.0013784 | 94.3684 | 102.2024 | 83.1374 | 92.6699 | 0.0011775 |  | 0.0013829 | 94.2626 | 102.152 | 82.9956 | 92.5738 | 0.0011832 |  | 0.0013874 | 94.1567 | 102.1011 | 82.8537 | 92.4774 | 0.0011888 |  | 0.0013918 | 94.0506 | 102.0497 | 82.7118 | 92.3807 | 0.0011944 |  | 0.0013963 | 93.9442 | 101.9978 | 82.5699 | 92.2839 | 0.0012 |  | 0.0014007 | 93.8375 | 101.9454 | 82.428 | 92.1867 | 0.0012055 |  | 0.0014051 | 93.7307 | 101.8926 | 82.2861 | 92.0893 | 0.001211 |  | 0.0014094 | 93.6236 | 101.8393 | 82.1442 | 91.9917 | 0.0012165 |  | 0.0014138 | 93.5163 | 101.7855 | 82.0022 | 91.8938 | 0.0012219 |  | 0.0014181 | 93.4088 | 101.7312 | 81.8603 | 91.7957 | 0.0012273 |  | 0.0014224 | 93.301 | 101.6764 | 81.7184 | 91.6974 | 0.0012327 |  | 0.0014266 | 93.1931 | 101.6211 | 81.5764 | 91.5988 | 0.0012381 |  | 0.0014308 | 93.0849 | 101.5654 | 81.4345 | 91.4999 | 0.0012434 |  | 0.001435 | 92.9764 | 101.5092 | 81.2925 | 91.4008 | 0.0012487 |  | 0.0014392 | 92.8678 | 101.4525 | 81.1505 | 91.3015 | 0.0012539 |  | 0.0014433 | 92.7589 | 101.3953 | 81.0085 | 91.2019 | 0.0012592 |  | 0.0014475 | 92.6499 | 101.3376 | 80.8665 | 91.1021 | 0.0012644 |  | 0.0014515 | 92.5406 | 101.2795 | 80.7246 | 91.002 | 0.0012696 |  | 0.0014556 | 92.431 | 101.2209 | 80.5825 | 90.9017 | 0.0012747 |  | 0.0014596 | 92.3213 | 101.1618 | 80.4405 | 90.8012 | 0.0012798 |  | 0.0014637 | 92.2113 | 101.1022 | 80.2985 | 90.7004 | 0.0012849 |  | 0.0014676 | 92.1012 | 101.0422 | 80.1565 | 90.5994 | 0.00129 |  | 0.0014716 | 91.9908 | 100.9817 | 80.0145 | 90.4981 | 0.001295 |  | 0.0014755 | 91.8802 | 100.9207 | 79.8724 | 90.3966 | 0.0013 |  | 0.0014795 | 91.7694 | 100.8593 | 79.7304 | 90.2948 | 0.001305 |  | 0.0014833 | 91.6583 | 100.7973 | 79.5883 | 90.1928 | 0.00131 |  | 0.0014872 | 91.5471 | 100.7349 | 79.4462 | 90.0906 | 0.0013149 |  | 0.001491 | 91.4356 | 100.6721 | 79.3042 | 89.9881 | 0.0013198 |  | 0.0014948 | 91.324 | 100.6087 | 79.1621 | 89.8854 | 0.0013246 |  | 0.0014986 | 91.2121 | 100.5449 | 79.02 | 89.7825 | 0.0013295 |  | 0.0015024 | 91.1 | 100.4806 | 78.8779 | 89.6793 | 0.0013343 |  | 0.0015061 | 90.9877 | 100.4159 | 78.7358 | 89.5758 | 0.0013391 |  | 0.0015098 | 90.8752 | 100.3507 | 78.5937 | 89.4722 | 0.0013438 |  | 0.0015135 | 90.7625 | 100.285 | 78.4516 | 89.3683 | 0.0013485 |  | 0.0015172 | 90.6496 | 100.2189 | 78.3094 | 89.2642 | 0.0013532 |  | 0.0015208 | 90.5365 | 100.1523 | 78.1673 | 89.1598 | 0.0013579 |  | 0.0015244 | 90.4232 | 100.0853 | 78.0252 | 89.0552 | 0.0013625 |  | 0.001528 | 90.3097 | 100.0177 | 77.883 | 88.9504 | 0.0013671 |  | 0.0015315 | 90.1959 | 99.9498 | 77.7409 | 88.8453 | 0.0013717 |  | 0.0015351 | 90.082 | 99.8814 | 77.5987 | 88.74 | 0.0013763 |  | 0.0015386 | 89.9679 | 99.8125 | 77.4565 | 88.6345 | 0.0013808 |  | 0.0015421 | 89.8536 | 99.7431 | 77.3144 | 88.5288 | 0.0013853 |  | 0.0015455 | 89.739 | 99.6734 | 77.1722 | 88.4228 | 0.0013898 |  | 0.001549 | 89.6243 | 99.6031 | 77.03 | 88.3166 | 0.0013942 |  | 0.0015524 | 89.5094 | 99.5324 | 76.8878 | 88.2101 | 0.0013986 |  | 0.0015558 | 89.3943 | 99.4613 | 76.7456 | 88.1034 | 0.001403 |  | 0.0015592 | 89.279 | 99.3897 | 76.6034 | 87.9965 | 0.0014074 |  | 0.0015625 | 89.1635 | 99.3177 | 76.4079 | 87.8628 | 0.001415 |  | 0.0015691 | 89.021 | 99.2449 | 76.3469 | 87.7959 | 0.0014143 |  | 0.0015674 | 88.9458 | 99.1722 | 77.1658 | 88.169 | 0.0013592 |  | 0.0015109 | 89.3138 | 99.105 | 78.0992 | 88.6021 | 0.0012974 |  | 0.0014477 | 89.7424 | 99.0438 | 79.1804 | 89.1121 | 0.0012269 |  | 0.0013757 | 90.2486 | 98.989 | 80.4708 | 89.7299 | 0.0011438 |  | 0.0012913 | 90.8635 | 98.9415 | 82.0951 | 90.5183 | 0.0010405 |  | 0.0011866 | 91.65 | 98.9021 |  | 91.65 | 0.00089585
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 9 | 1.4353 | 0.70641 | -1.6044e-06 | 4.1495e-07 | 0 | 0.00023529 |  | 0 | 100.8164 |  | 96.5944 | 96.5944 | 0 |  | 0.00051342 | 100.7411 | 96.5944 | 96.4534 | 96.5239 | 8.7098e-06 |  | 0.00052156 | 100.6657 | 96.5944 | 96.3124 | 96.4534 | 1.7419e-05 |  | 0.00052967 | 100.5901 | 96.5944 | 96.1714 | 96.3829 | 2.6128e-05 |  | 0.00053777 | 100.5143 | 96.5944 | 96.0304 | 96.3124 | 3.4836e-05 |  | 0.00054585 | 100.4384 | 96.5944 | 95.8894 | 96.2419 | 4.3543e-05 |  | 0.00055391 | 100.3623 | 96.5943 | 95.7484 | 96.1713 | 5.2248e-05 |  | 0.00056195 | 100.286 | 96.5942 | 95.6074 | 96.1008 | 6.0951e-05 |  | 0.00056997 | 100.2096 | 96.5941 | 95.4664 | 96.0302 | 6.9652e-05 |  | 0.00057797 | 100.1331 | 96.5939 | 95.3254 | 95.9596 | 7.835e-05 |  | 0.00058595 | 100.0563 | 96.5937 | 95.1843 | 95.889 | 8.7045e-05 |  | 0.00059391 | 99.9794 | 96.5934 | 95.0433 | 95.8184 | 9.5737e-05 |  | 0.00060185 | 99.9023 | 96.593 | 94.9023 | 95.7477 | 0.00010443 |  | 0.00060977 | 99.825 | 96.5927 | 94.7613 | 95.677 | 0.00011311 |  | 0.00061766 | 99.7476 | 96.5922 | 94.6203 | 95.6063 | 0.00012179 |  | 0.00062554 | 99.67 | 96.5916 | 94.4793 | 95.5355 | 0.00013047 |  | 0.00063339 | 99.5922 | 96.591 | 94.3383 | 95.4647 | 0.00013914 |  | 0.00064122 | 99.5142 | 96.5903 | 94.1973 | 95.3938 | 0.0001478 |  | 0.00064903 | 99.4361 | 96.5895 | 94.0563 | 95.3229 | 0.00015646 |  | 0.00065681 | 99.3577 | 96.5886 | 93.9153 | 95.252 | 0.00016512 |  | 0.00066458 | 99.2792 | 96.5876 | 93.7743 | 95.181 | 0.00017376 |  | 0.00067232 | 99.2005 | 96.5865 | 93.6333 | 95.1099 | 0.00018241 |  | 0.00068004 | 99.1215 | 96.5853 | 93.4923 | 95.0388 | 0.00019104 |  | 0.00068773 | 99.0424 | 96.584 | 93.3513 | 94.9676 | 0.00019967 |  | 0.0006954 | 98.9631 | 96.5826 | 93.2103 | 94.8964 | 0.00020829 |  | 0.00070305 | 98.8836 | 96.581 | 93.0693 | 94.8251 | 0.0002169 |  | 0.00071067 | 98.804 | 96.5793 | 92.9282 | 94.7538 | 0.0002255 |  | 0.00071827 | 98.7241 | 96.5774 | 92.7872 | 94.6823 | 0.0002341 |  | 0.00072585 | 98.644 | 96.5754 | 92.6462 | 94.6108 | 0.00024269 |  | 0.0007334 | 98.5637 | 96.5733 | 92.5052 | 94.5392 | 0.00025126 |  | 0.00074093 | 98.4832 | 96.571 | 92.3642 | 94.4676 | 0.00025983 |  | 0.00074843 | 98.4025 | 96.5685 | 92.2231 | 94.3958 | 0.00026839 |  | 0.00075591 | 98.3216 | 96.5659 | 92.0821 | 94.324 | 0.00027694 |  | 0.00076336 | 98.2405 | 96.5631 | 91.9411 | 94.2521 | 0.00028548 |  | 0.00077079 | 98.1592 | 96.5602 | 91.8001 | 94.1801 | 0.00029401 |  | 0.00077819 | 98.0777 | 96.557 | 91.659 | 94.108 | 0.00030252 |  | 0.00078556 | 97.9959 | 96.5537 | 91.518 | 94.0358 | 0.00031103 |  | 0.00079292 | 97.914 | 96.5502 | 91.3769 | 93.9636 | 0.00031952 |  | 0.00080024 | 97.8318 | 96.5465 | 91.2359 | 93.8912 | 0.00032801 |  | 0.00080754 | 97.7494 | 96.5426 | 91.0948 | 93.8187 | 0.00033648 |  | 0.00081481 | 97.6668 | 96.5384 | 90.9538 | 93.7461 | 0.00034493 |  | 0.00082206 | 97.584 | 96.5341 | 90.8127 | 93.6734 | 0.00035338 |  | 0.00082928 | 97.501 | 96.5296 | 90.6717 | 93.6006 | 0.00036181 |  | 0.00083648 | 97.4177 | 96.5248 | 90.5306 | 93.5277 | 0.00037023 |  | 0.00084365 | 97.3343 | 96.5198 | 90.3896 | 93.4547 | 0.00037863 |  | 0.00085079 | 97.2506 | 96.5146 | 90.2485 | 93.3815 | 0.00038703 |  | 0.0008579 | 97.1667 | 96.5092 | 90.1074 | 93.3083 | 0.0003954 |  | 0.00086499 | 97.0825 | 96.5035 | 89.9663 | 93.2349 | 0.00040376 |  | 0.00087205 | 96.9981 | 96.4976 | 89.8252 | 93.1614 | 0.00041211 |  | 0.00087908 | 96.9136 | 96.4914 | 89.6842 | 93.0878 | 0.00042044 |  | 0.00088609 | 96.8287 | 96.4849 | 89.5431 | 93.014 | 0.00042876 |  | 0.00089307 | 96.7437 | 96.4783 | 89.402 | 92.9401 | 0.00043706 |  | 0.00090002 | 96.6584 | 96.4713 | 89.2609 | 92.8661 | 0.00044535 |  | 0.00090694 | 96.5729 | 96.4641 | 89.1198 | 92.7919 | 0.00045362 |  | 0.00091384 | 96.4872 | 96.4566 | 88.9787 | 92.7176 | 0.00046187 |  | 0.00092071 | 96.4012 | 96.4489 | 88.8375 | 92.6432 | 0.00047011 |  | 0.00092755 | 96.315 | 96.4408 | 88.6964 | 92.5686 | 0.00047833 |  | 0.00093436 | 96.2286 | 96.4325 | 88.5553 | 92.4939 | 0.00048653 |  | 0.00094115 | 96.1419 | 96.4239 | 88.4142 | 92.419 | 0.00049472 |  | 0.0009479 | 96.055 | 96.415 | 88.273 | 92.344 | 0.00050289 |  | 0.00095463 | 95.9679 | 96.4058 | 88.1319 | 92.2688 | 0.00051104 |  | 0.00096133 | 95.8805 | 96.3963 | 87.9907 | 92.1935 | 0.00051917 |  | 0.000968 | 95.7929 | 96.3865 | 87.8496 | 92.118 | 0.00052728 |  | 0.00097464 | 95.705 | 96.3764 | 87.7084 | 92.0424 | 0.00053537 |  | 0.00098126 | 95.6169 | 96.366 | 87.5673 | 91.9666 | 0.00054345 |  | 0.00098784 | 95.5286 | 96.3552 | 87.4261 | 91.8907 | 0.0005515 |  | 0.0009944 | 95.4401 | 96.3442 | 87.2849 | 91.8145 | 0.00055954 |  | 0.0010009 | 95.3513 | 96.3328 | 87.1437 | 91.7383 | 0.00056756 |  | 0.0010074 | 95.2622 | 96.3211 | 87.0025 | 91.6618 | 0.00057556 |  | 0.0010139 | 95.1729 | 96.309 | 86.8614 | 91.5852 | 0.00058353 |  | 0.0010203 | 95.0834 | 96.2966 | 86.7201 | 91.5084 | 0.00059149 |  | 0.0010268 | 94.9936 | 96.2839 | 86.5789 | 91.4314 | 0.00059942 |  | 0.0010331 | 94.9036 | 96.2709 | 86.4377 | 91.3543 | 0.00060734 |  | 0.0010395 | 94.8134 | 96.2574 | 86.2965 | 91.277 | 0.00061523 |  | 0.0010458 | 94.7229 | 96.2437 | 86.1553 | 91.1995 | 0.00062311 |  | 0.0010521 | 94.6321 | 96.2296 | 86.014 | 91.1218 | 0.00063096 |  | 0.0010584 | 94.5411 | 96.2151 | 85.8728 | 91.0439 | 0.00063879 |  | 0.0010646 | 94.4499 | 96.2002 | 85.7316 | 90.9659 | 0.00064659 |  | 0.0010708 | 94.3584 | 96.185 | 85.5903 | 90.8877 | 0.00065438 |  | 0.001077 | 94.2667 | 96.1695 | 85.449 | 90.8093 | 0.00066214 |  | 0.0010832 | 94.1748 | 96.1535 | 85.3078 | 90.7307 | 0.00066988 |  | 0.0010893 | 94.0826 | 96.1372 | 85.1665 | 90.6519 | 0.0006776 |  | 0.0010954 | 93.9901 | 96.1205 | 85.0252 | 90.5729 | 0.0006853 |  | 0.0011014 | 93.8974 | 96.1034 | 84.8839 | 90.4937 | 0.00069297 |  | 0.0011075 | 93.8045 | 96.086 | 84.7426 | 90.4143 | 0.00070062 |  | 0.0011135 | 93.7113 | 96.0681 | 84.6013 | 90.3347 | 0.00070824 |  | 0.0011194 | 93.6178 | 96.0499 | 84.46 | 90.2549 | 0.00071584 |  | 0.0011254 | 93.5242 | 96.0313 | 84.3187 | 90.175 | 0.00072342 |  | 0.0011313 | 93.4302 | 96.0122 | 84.1774 | 90.0948 | 0.00073098 |  | 0.0011372 | 93.336 | 95.9928 | 84.036 | 90.0144 | 0.0007385 |  | 0.001143 | 93.2416 | 95.973 | 83.8947 | 89.9338 | 0.00074601 |  | 0.0011489 | 93.147 | 95.9527 | 83.7533 | 89.853 | 0.00075349 |  | 0.0011547 | 93.052 | 95.9321 | 83.612 | 89.772 | 0.00076095 |  | 0.0011604 | 92.9569 | 95.911 | 83.4706 | 89.6908 | 0.00076838 |  | 0.0011662 | 92.8615 | 95.8896 | 83.3292 | 89.6094 | 0.00077578 |  | 0.0011719 | 92.7658 | 95.8677 | 83.1879 | 89.5278 | 0.00078316 |  | 0.0011775 | 92.6699 | 95.8454 | 83.0465 | 89.4459 | 0.00079052 |  | 0.0011832 | 92.5738 | 95.8226 | 82.9051 | 89.3639 | 0.00079785 |  | 0.0011888 | 92.4774 | 95.7995 | 82.7637 | 89.2816 | 0.00080515 |  | 0.0011944 | 92.3807 | 95.7759 | 82.6223 | 89.1991 | 0.00081243 |  | 0.0012 | 92.2839 | 95.7519 | 82.4808 | 89.1164 | 0.00081968 |  | 0.0012055 | 92.1867 | 95.7275 | 82.3394 | 89.0335 | 0.00082691 |  | 0.001211 | 92.0893 | 95.7026 | 82.198 | 88.9503 | 0.00083411 |  | 0.0012165 | 91.9917 | 95.6773 | 82.0565 | 88.8669 | 0.00084128 |  | 0.0012219 | 91.8938 | 95.6516 | 81.9151 | 88.7833 | 0.00084843 |  | 0.0012273 | 91.7957 | 95.6254 | 81.7736 | 88.6995 | 0.00085555 |  | 0.0012327 | 91.6974 | 95.5988 | 81.6322 | 88.6155 | 0.00086264 |  | 0.0012381 | 91.5988 | 95.5717 | 81.4907 | 88.5312 | 0.00086971 |  | 0.0012434 | 91.4999 | 95.5442 | 81.3492 | 88.4467 | 0.00087675 |  | 0.0012487 | 91.4008 | 95.5163 | 81.2077 | 88.362 | 0.00088376 |  | 0.0012539 | 91.3015 | 95.4879 | 81.0662 | 88.277 | 0.00089075 |  | 0.0012592 | 91.2019 | 95.459 | 80.9247 | 88.1919 | 0.00089771 |  | 0.0012644 | 91.1021 | 95.4297 | 80.7832 | 88.1064 | 0.00090464 |  | 0.0012696 | 91.002 | 95.4 | 80.6416 | 88.0208 | 0.00091154 |  | 0.0012747 | 90.9017 | 95.3697 | 80.5001 | 87.9349 | 0.00091842 |  | 0.0012798 | 90.8012 | 95.3391 | 80.3586 | 87.8488 | 0.00092527 |  | 0.0012849 | 90.7004 | 95.3079 | 80.217 | 87.7625 | 0.00093209 |  | 0.00129 | 90.5994 | 95.2763 | 80.0754 | 87.6759 | 0.00093888 |  | 0.001295 | 90.4981 | 95.2443 | 79.9339 | 87.5891 | 0.00094564 |  | 0.0013 | 90.3966 | 95.2118 | 79.7923 | 87.502 | 0.00095238 |  | 0.001305 | 90.2948 | 95.1788 | 79.6507 | 87.4147 | 0.00095909 |  | 0.00131 | 90.1928 | 95.1453 | 79.5091 | 87.3272 | 0.00096577 |  | 0.0013149 | 90.0906 | 95.1114 | 79.3675 | 87.2395 | 0.00097242 |  | 0.0013198 | 89.9881 | 95.077 | 79.2259 | 87.1515 | 0.00097904 |  | 0.0013246 | 89.8854 | 95.0422 | 79.0843 | 87.0632 | 0.00098563 |  | 0.0013295 | 89.7825 | 95.0069 | 78.9426 | 86.9748 | 0.0009922 |  | 0.0013343 | 89.6793 | 94.9711 | 78.801 | 86.886 | 0.00099874 |  | 0.0013391 | 89.5758 | 94.9348 | 78.6594 | 86.7971 | 0.0010052 |  | 0.0013438 | 89.4722 | 94.898 | 78.5177 | 86.7079 | 0.0010117 |  | 0.0013485 | 89.3683 | 94.8608 | 78.376 | 86.6184 | 0.0010182 |  | 0.0013532 | 89.2642 | 94.8231 | 78.2344 | 86.5287 | 0.0010246 |  | 0.0013579 | 89.1598 | 94.7849 | 78.0927 | 86.4388 | 0.001031 |  | 0.0013625 | 89.0552 | 94.7463 | 77.951 | 86.3486 | 0.0010374 |  | 0.0013671 | 88.9504 | 94.7072 | 77.8093 | 86.2582 | 0.0010437 |  | 0.0013717 | 88.8453 | 94.6676 | 77.6676 | 86.1676 | 0.00105 |  | 0.0013763 | 88.74 | 94.6275 | 77.5259 | 86.0767 | 0.0010563 |  | 0.0013808 | 88.6345 | 94.5869 | 77.3841 | 85.9855 | 0.0010625 |  | 0.0013853 | 88.5288 | 94.5458 | 77.2424 | 85.8941 | 0.0010687 |  | 0.0013898 | 88.4228 | 94.5043 | 77.1007 | 85.8025 | 0.0010749 |  | 0.0013942 | 88.3166 | 94.4623 | 76.9589 | 85.7106 | 0.0010811 |  | 0.0013986 | 88.2101 | 94.4198 | 76.8172 | 85.6185 | 0.0010872 |  | 0.001403 | 88.1034 | 94.3768 | 76.6754 | 85.5261 | 0.0010933 |  | 0.0014074 | 87.9965 | 94.3333 | 76.4808 | 85.407 | 0.0011027 |  | 0.001415 | 87.8628 | 94.2891 | 76.4196 | 85.3544 | 0.0011037 |  | 0.0014143 | 87.7959 | 94.2448 | 77.2329 | 85.7389 | 0.0010507 |  | 0.0013592 | 88.169 | 94.2047 | 78.1604 | 86.1825 | 0.00099097 |  | 0.0012974 | 88.6021 | 94.169 | 79.2352 | 86.7021 | 0.00092238 |  | 0.0012269 | 89.1121 | 94.138 | 80.5184 | 87.3282 | 0.00084121 |  | 0.0011438 | 89.7299 | 94.1123 | 82.1345 | 88.1234 | 0.00073981 |  | 0.0010405 | 90.5183 | 94.0924 | 84.4271 | 89.2597 | 0.00059697 |  | 0.00089585 | 91.65 | 94.0794 |  | 91.65 | 0.00030011
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 10 | 1.5948 | 0.6841 | -2.9351e-06 | 7.486e-07 | 0 | 0.00024353 |  | 0 | 96.5944 |  | 96.4534 | 96.4534 | 0 |  | 8.7098e-06 | 96.5239 | 96.4534 | 96.3124 | 96.3829 | 8.7092e-06 |  | 1.7419e-05 | 96.4534 | 96.4534 | 96.1714 | 96.3124 | 1.7418e-05 |  | 2.6128e-05 | 96.3829 | 96.4534 | 96.0304 | 96.2419 | 2.6125e-05 |  | 3.4836e-05 | 96.3124 | 96.4534 | 95.8894 | 96.1714 | 3.4832e-05 |  | 4.3543e-05 | 96.2419 | 96.4533 | 95.7485 | 96.1009 | 4.3536e-05 |  | 5.2248e-05 | 96.1713 | 96.4533 | 95.6075 | 96.0304 | 5.2239e-05 |  | 6.0951e-05 | 96.1008 | 96.4532 | 95.4665 | 95.9599 | 6.094e-05 |  | 6.9652e-05 | 96.0302 | 96.453 | 95.3256 | 95.8893 | 6.9637e-05 |  | 7.835e-05 | 95.9596 | 96.4529 | 95.1846 | 95.8187 | 7.8332e-05 |  | 8.7045e-05 | 95.889 | 96.4526 | 95.0437 | 95.7482 | 8.7024e-05 |  | 9.5737e-05 | 95.8184 | 96.4524 | 94.9027 | 95.6776 | 9.5712e-05 |  | 0.00010443 | 95.7477 | 96.452 | 94.7618 | 95.6069 | 0.0001044 |  | 0.00011311 | 95.677 | 96.4516 | 94.6209 | 95.5363 | 0.00011308 |  | 0.00012179 | 95.6063 | 96.4512 | 94.4799 | 95.4656 | 0.00012175 |  | 0.00013047 | 95.5355 | 96.4506 | 94.339 | 95.3948 | 0.00013042 |  | 0.00013914 | 95.4647 | 96.45 | 94.1981 | 95.3241 | 0.00013909 |  | 0.0001478 | 95.3938 | 96.4493 | 94.0572 | 95.2533 | 0.00014775 |  | 0.00015646 | 95.3229 | 96.4485 | 93.9163 | 95.1824 | 0.0001564 |  | 0.00016512 | 95.252 | 96.4476 | 93.7754 | 95.1115 | 0.00016505 |  | 0.00017376 | 95.181 | 96.4466 | 93.6345 | 95.0406 | 0.00017369 |  | 0.00018241 | 95.1099 | 96.4455 | 93.4936 | 94.9696 | 0.00018232 |  | 0.00019104 | 95.0388 | 96.4443 | 93.3527 | 94.8985 | 0.00019095 |  | 0.00019967 | 94.9676 | 96.443 | 93.2118 | 94.8274 | 0.00019957 |  | 0.00020829 | 94.8964 | 96.4416 | 93.071 | 94.7563 | 0.00020818 |  | 0.0002169 | 94.8251 | 96.44 | 92.9301 | 94.685 | 0.00021679 |  | 0.0002255 | 94.7538 | 96.4383 | 92.7892 | 94.6137 | 0.00022538 |  | 0.0002341 | 94.6823 | 96.4364 | 92.6483 | 94.5424 | 0.00023397 |  | 0.00024269 | 94.6108 | 96.4344 | 92.5075 | 94.471 | 0.00024255 |  | 0.00025126 | 94.5392 | 96.4323 | 92.3666 | 94.3995 | 0.00025111 |  | 0.00025983 | 94.4676 | 96.43 | 92.2258 | 94.3279 | 0.00025967 |  | 0.00026839 | 94.3958 | 96.4276 | 92.0849 | 94.2562 | 0.00026822 |  | 0.00027694 | 94.324 | 96.4249 | 91.944 | 94.1845 | 0.00027676 |  | 0.00028548 | 94.2521 | 96.4221 | 91.8032 | 94.1127 | 0.00028529 |  | 0.00029401 | 94.1801 | 96.4192 | 91.6623 | 94.0408 | 0.0002938 |  | 0.00030252 | 94.108 | 96.4161 | 91.5215 | 93.9688 | 0.00030231 |  | 0.00031103 | 94.0358 | 96.4127 | 91.3806 | 93.8967 | 0.0003108 |  | 0.00031952 | 93.9636 | 96.4092 | 91.2398 | 93.8245 | 0.00031929 |  | 0.00032801 | 93.8912 | 96.4055 | 91.099 | 93.7522 | 0.00032776 |  | 0.00033648 | 93.8187 | 96.4016 | 90.9581 | 93.6799 | 0.00033621 |  | 0.00034493 | 93.7461 | 96.3975 | 90.8173 | 93.6074 | 0.00034466 |  | 0.00035338 | 93.6734 | 96.3932 | 90.6764 | 93.5348 | 0.00035309 |  | 0.00036181 | 93.6006 | 96.3886 | 90.5356 | 93.4621 | 0.00036151 |  | 0.00037023 | 93.5277 | 96.3839 | 90.3948 | 93.3893 | 0.00036992 |  | 0.00037863 | 93.4547 | 96.3789 | 90.2539 | 93.3164 | 0.00037831 |  | 0.00038703 | 93.3815 | 96.3737 | 90.1131 | 93.2434 | 0.00038668 |  | 0.0003954 | 93.3083 | 96.3683 | 89.9723 | 93.1703 | 0.00039505 |  | 0.00040376 | 93.2349 | 96.3626 | 89.8314 | 93.097 | 0.0004034 |  | 0.00041211 | 93.1614 | 96.3567 | 89.6906 | 93.0236 | 0.00041173 |  | 0.00042044 | 93.0878 | 96.3505 | 89.5498 | 92.9501 | 0.00042005 |  | 0.00042876 | 93.014 | 96.3441 | 89.4089 | 92.8765 | 0.00042835 |  | 0.00043706 | 92.9401 | 96.3374 | 89.2681 | 92.8028 | 0.00043663 |  | 0.00044535 | 92.8661 | 96.3305 | 89.1273 | 92.7289 | 0.00044491 |  | 0.00045362 | 92.7919 | 96.3233 | 88.9864 | 92.6549 | 0.00045316 |  | 0.00046187 | 92.7176 | 96.3158 | 88.8456 | 92.5807 | 0.0004614 |  | 0.00047011 | 92.6432 | 96.3081 | 88.7047 | 92.5064 | 0.00046962 |  | 0.00047833 | 92.5686 | 96.3001 | 88.5639 | 92.432 | 0.00047782 |  | 0.00048653 | 92.4939 | 96.2918 | 88.4231 | 92.3574 | 0.00048601 |  | 0.00049472 | 92.419 | 96.2832 | 88.2822 | 92.2827 | 0.00049418 |  | 0.00050289 | 92.344 | 96.2743 | 88.1414 | 92.2078 | 0.00050233 |  | 0.00051104 | 92.2688 | 96.2651 | 88.0005 | 92.1328 | 0.00051046 |  | 0.00051917 | 92.1935 | 96.2556 | 87.8597 | 92.0577 | 0.00051857 |  | 0.00052728 | 92.118 | 96.2459 | 87.7189 | 91.9824 | 0.00052667 |  | 0.00053537 | 92.0424 | 96.2358 | 87.578 | 91.9069 | 0.00053474 |  | 0.00054345 | 91.9666 | 96.2254 | 87.4372 | 91.8313 | 0.0005428 |  | 0.0005515 | 91.8907 | 96.2147 | 87.2963 | 91.7555 | 0.00055084 |  | 0.00055954 | 91.8145 | 96.2036 | 87.1554 | 91.6795 | 0.00055886 |  | 0.00056756 | 91.7383 | 96.1923 | 87.0146 | 91.6034 | 0.00056686 |  | 0.00057556 | 91.6618 | 96.1806 | 86.8737 | 91.5272 | 0.00057483 |  | 0.00058353 | 91.5852 | 96.1686 | 86.7329 | 91.4507 | 0.00058279 |  | 0.00059149 | 91.5084 | 96.1562 | 86.592 | 91.3741 | 0.00059073 |  | 0.00059942 | 91.4314 | 96.1435 | 86.4511 | 91.2973 | 0.00059865 |  | 0.00060734 | 91.3543 | 96.1305 | 86.3103 | 91.2204 | 0.00060654 |  | 0.00061523 | 91.277 | 96.1171 | 86.1694 | 91.1433 | 0.00061442 |  | 0.00062311 | 91.1995 | 96.1034 | 86.0285 | 91.066 | 0.00062227 |  | 0.00063096 | 91.1218 | 96.0893 | 85.8876 | 90.9885 | 0.0006301 |  | 0.00063879 | 91.0439 | 96.0749 | 85.7468 | 90.9108 | 0.00063791 |  | 0.00064659 | 90.9659 | 96.0601 | 85.6059 | 90.833 | 0.0006457 |  | 0.00065438 | 90.8877 | 96.0449 | 85.465 | 90.755 | 0.00065347 |  | 0.00066214 | 90.8093 | 96.0294 | 85.3241 | 90.6767 | 0.00066121 |  | 0.00066988 | 90.7307 | 96.0135 | 85.1832 | 90.5983 | 0.00066893 |  | 0.0006776 | 90.6519 | 95.9972 | 85.0423 | 90.5198 | 0.00067663 |  | 0.0006853 | 90.5729 | 95.9806 | 84.9014 | 90.441 | 0.0006843 |  | 0.00069297 | 90.4937 | 95.9635 | 84.7605 | 90.362 | 0.00069195 |  | 0.00070062 | 90.4143 | 95.9461 | 84.6196 | 90.2828 | 0.00069958 |  | 0.00070824 | 90.3347 | 95.9283 | 84.4786 | 90.2035 | 0.00070719 |  | 0.00071584 | 90.2549 | 95.9102 | 84.3377 | 90.1239 | 0.00071477 |  | 0.00072342 | 90.175 | 95.8916 | 84.1968 | 90.0442 | 0.00072232 |  | 0.00073098 | 90.0948 | 95.8726 | 84.0559 | 89.9642 | 0.00072986 |  | 0.0007385 | 90.0144 | 95.8532 | 83.9149 | 89.8841 | 0.00073736 |  | 0.00074601 | 89.9338 | 95.8335 | 83.774 | 89.8037 | 0.00074485 |  | 0.00075349 | 89.853 | 95.8133 | 83.633 | 89.7232 | 0.00075231 |  | 0.00076095 | 89.772 | 95.7927 | 83.4921 | 89.6424 | 0.00075974 |  | 0.00076838 | 89.6908 | 95.7717 | 83.3511 | 89.5614 | 0.00076715 |  | 0.00077578 | 89.6094 | 95.7503 | 83.2102 | 89.4802 | 0.00077454 |  | 0.00078316 | 89.5278 | 95.7285 | 83.0692 | 89.3988 | 0.0007819 |  | 0.00079052 | 89.4459 | 95.7063 | 82.9282 | 89.3172 | 0.00078923 |  | 0.00079785 | 89.3639 | 95.6836 | 82.7872 | 89.2354 | 0.00079654 |  | 0.00080515 | 89.2816 | 95.6605 | 82.6463 | 89.1534 | 0.00080382 |  | 0.00081243 | 89.1991 | 95.637 | 82.5053 | 89.0712 | 0.00081108 |  | 0.00081968 | 89.1164 | 95.6131 | 82.3643 | 88.9887 | 0.00081831 |  | 0.00082691 | 89.0335 | 95.5888 | 82.2233 | 88.906 | 0.00082552 |  | 0.00083411 | 88.9503 | 95.564 | 82.0823 | 88.8231 | 0.00083269 |  | 0.00084128 | 88.8669 | 95.5388 | 81.9413 | 88.74 | 0.00083985 |  | 0.00084843 | 88.7833 | 95.5131 | 81.8002 | 88.6567 | 0.00084697 |  | 0.00085555 | 88.6995 | 95.487 | 81.6592 | 88.5731 | 0.00085407 |  | 0.00086264 | 88.6155 | 95.4605 | 81.5182 | 88.4894 | 0.00086114 |  | 0.00086971 | 88.5312 | 95.4336 | 81.3771 | 88.4053 | 0.00086819 |  | 0.00087675 | 88.4467 | 95.4061 | 81.2361 | 88.3211 | 0.00087521 |  | 0.00088376 | 88.362 | 95.3783 | 81.095 | 88.2367 | 0.0008822 |  | 0.00089075 | 88.277 | 95.35 | 80.954 | 88.152 | 0.00088916 |  | 0.00089771 | 88.1919 | 95.3212 | 80.8129 | 88.0671 | 0.0008961 |  | 0.00090464 | 88.1064 | 95.292 | 80.6719 | 87.9819 | 0.00090301 |  | 0.00091154 | 88.0208 | 95.2624 | 80.5308 | 87.8966 | 0.00090989 |  | 0.00091842 | 87.9349 | 95.2323 | 80.3897 | 87.811 | 0.00091675 |  | 0.00092527 | 87.8488 | 95.2017 | 80.2486 | 87.7252 | 0.00092357 |  | 0.00093209 | 87.7625 | 95.1707 | 80.1075 | 87.6391 | 0.00093037 |  | 0.00093888 | 87.6759 | 95.1392 | 79.9664 | 87.5528 | 0.00093714 |  | 0.00094564 | 87.5891 | 95.1073 | 79.8253 | 87.4663 | 0.00094389 |  | 0.00095238 | 87.502 | 95.0749 | 79.6842 | 87.3795 | 0.0009506 |  | 0.00095909 | 87.4147 | 95.042 | 79.543 | 87.2925 | 0.00095729 |  | 0.00096577 | 87.3272 | 95.0087 | 79.4019 | 87.2053 | 0.00096395 |  | 0.00097242 | 87.2395 | 94.9749 | 79.2608 | 87.1178 | 0.00097058 |  | 0.00097904 | 87.1515 | 94.9407 | 79.1196 | 87.0301 | 0.00097718 |  | 0.00098563 | 87.0632 | 94.9059 | 78.9784 | 86.9422 | 0.00098376 |  | 0.0009922 | 86.9748 | 94.8708 | 78.8373 | 86.854 | 0.0009903 |  | 0.00099874 | 86.886 | 94.8351 | 78.6961 | 86.7656 | 0.00099682 |  | 0.0010052 | 86.7971 | 94.799 | 78.5549 | 86.6769 | 0.0010033 |  | 0.0010117 | 86.7079 | 94.7624 | 78.4137 | 86.588 | 0.0010098 |  | 0.0010182 | 86.6184 | 94.7253 | 78.2725 | 86.4989 | 0.0010162 |  | 0.0010246 | 86.5287 | 94.6877 | 78.1313 | 86.4095 | 0.0010226 |  | 0.001031 | 86.4388 | 94.6497 | 77.9901 | 86.3199 | 0.001029 |  | 0.0010374 | 86.3486 | 94.6112 | 77.8489 | 86.2301 | 0.0010353 |  | 0.0010437 | 86.2582 | 94.5722 | 77.7077 | 86.1399 | 0.0010416 |  | 0.00105 | 86.1676 | 94.5328 | 77.5664 | 86.0496 | 0.0010479 |  | 0.0010563 | 86.0767 | 94.4928 | 77.4252 | 85.959 | 0.0010542 |  | 0.0010625 | 85.9855 | 94.4524 | 77.2839 | 85.8682 | 0.0010604 |  | 0.0010687 | 85.8941 | 94.4115 | 77.1427 | 85.7771 | 0.0010666 |  | 0.0010749 | 85.8025 | 94.3702 | 77.0014 | 85.6858 | 0.0010728 |  | 0.0010811 | 85.7106 | 94.3283 | 76.8601 | 85.5942 | 0.0010789 |  | 0.0010872 | 85.6185 | 94.286 | 76.7189 | 85.5024 | 0.001085 |  | 0.0010933 | 85.5261 | 94.2432 | 76.525 | 85.3841 | 0.0010944 |  | 0.0011027 | 85.407 | 94.1996 | 76.4639 | 85.3318 | 0.0010954 |  | 0.0011037 | 85.3544 | 94.156 | 77.2731 | 85.7145 | 0.0010428 |  | 0.0010507 | 85.7389 | 94.1165 | 78.1961 | 86.1563 | 0.00098331 |  | 0.00099097 | 86.1825 | 94.0813 | 79.2661 | 86.6737 | 0.00091505 |  | 0.00092238 | 86.7021 | 94.0508 | 80.5441 | 87.2975 | 0.00083424 |  | 0.00084121 | 87.3282 | 94.0255 | 82.1544 | 88.09 | 0.00073322 |  | 0.00073981 | 88.1234 | 94.006 | 84.4401 | 89.223 | 0.00059084 |  | 0.00059697 | 89.2597 | 93.9933 | 89.2238 | 91.6086 | 0.00029458 |  | 0.00030011 | 91.65 | 93.9901 |  | 91.65 | 0.00028908
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 11 | 1.7543 | 0.66315 | -4.142e-06 | 1.0513e-06 | 0 | 0.00025126 |  | 0 | 96.4534 |  | 96.3124 | 96.3124 | 0 |  | 8.7092e-06 | 96.3829 | 96.3124 | 96.1714 | 96.2419 | 8.7082e-06 |  | 1.7418e-05 | 96.3124 | 96.3124 | 96.0305 | 96.1714 | 1.7415e-05 |  | 2.6125e-05 | 96.2419 | 96.3124 | 95.8895 | 96.101 | 2.6121e-05 |  | 3.4832e-05 | 96.1714 | 96.3124 | 95.7485 | 96.0305 | 3.4826e-05 |  | 4.3536e-05 | 96.1009 | 96.3123 | 95.6076 | 95.96 | 4.3528e-05 |  | 5.2239e-05 | 96.0304 | 96.3123 | 95.4667 | 95.8895 | 5.2228e-05 |  | 6.094e-05 | 95.9599 | 96.3122 | 95.3258 | 95.819 | 6.0926e-05 |  | 6.9637e-05 | 95.8893 | 96.312 | 95.1848 | 95.7484 | 6.9621e-05 |  | 7.8332e-05 | 95.8187 | 96.3119 | 95.044 | 95.6779 | 7.8312e-05 |  | 8.7024e-05 | 95.7482 | 96.3116 | 94.9031 | 95.6074 | 8.7e-05 |  | 9.5712e-05 | 95.6776 | 96.3114 | 94.7622 | 95.5368 | 9.5684e-05 |  | 0.0001044 | 95.6069 | 96.311 | 94.6213 | 95.4662 | 0.00010436 |  | 0.00011308 | 95.5363 | 96.3106 | 94.4805 | 95.3956 | 0.00011304 |  | 0.00012175 | 95.4656 | 96.3102 | 94.3396 | 95.3249 | 0.00012171 |  | 0.00013042 | 95.3948 | 96.3096 | 94.1988 | 95.2542 | 0.00013037 |  | 0.00013909 | 95.3241 | 96.309 | 94.058 | 95.1835 | 0.00013903 |  | 0.00014775 | 95.2533 | 96.3083 | 93.9172 | 95.1128 | 0.00014769 |  | 0.0001564 | 95.1824 | 96.3075 | 93.7764 | 95.042 | 0.00015633 |  | 0.00016505 | 95.1115 | 96.3066 | 93.6356 | 94.9711 | 0.00016497 |  | 0.00017369 | 95.0406 | 96.3056 | 93.4948 | 94.9002 | 0.00017361 |  | 0.00018232 | 94.9696 | 96.3045 | 93.3541 | 94.8293 | 0.00018224 |  | 0.00019095 | 94.8985 | 96.3033 | 93.2133 | 94.7583 | 0.00019086 |  | 0.00019957 | 94.8274 | 96.302 | 93.0725 | 94.6873 | 0.00019947 |  | 0.00020818 | 94.7563 | 96.3006 | 92.9318 | 94.6162 | 0.00020807 |  | 0.00021679 | 94.685 | 96.299 | 92.7911 | 94.545 | 0.00021667 |  | 0.00022538 | 94.6137 | 96.2973 | 92.6503 | 94.4738 | 0.00022525 |  | 0.00023397 | 94.5424 | 96.2954 | 92.5096 | 94.4025 | 0.00023383 |  | 0.00024255 | 94.471 | 96.2935 | 92.3689 | 94.3312 | 0.0002424 |  | 0.00025111 | 94.3995 | 96.2913 | 92.2282 | 94.2598 | 0.00025096 |  | 0.00025967 | 94.3279 | 96.289 | 92.0875 | 94.1883 | 0.0002595 |  | 0.00026822 | 94.2562 | 96.2866 | 91.9468 | 94.1167 | 0.00026804 |  | 0.00027676 | 94.1845 | 96.284 | 91.8062 | 94.0451 | 0.00027657 |  | 0.00028529 | 94.1127 | 96.2812 | 91.6655 | 93.9733 | 0.00028509 |  | 0.0002938 | 94.0408 | 96.2782 | 91.5248 | 93.9015 | 0.00029359 |  | 0.00030231 | 93.9688 | 96.2751 | 91.3842 | 93.8296 | 0.00030209 |  | 0.0003108 | 93.8967 | 96.2718 | 91.2435 | 93.7576 | 0.00031057 |  | 0.00031929 | 93.8245 | 96.2683 | 91.1029 | 93.6856 | 0.00031904 |  | 0.00032776 | 93.7522 | 96.2646 | 90.9622 | 93.6134 | 0.0003275 |  | 0.00033621 | 93.6799 | 96.2607 | 90.8216 | 93.5411 | 0.00033594 |  | 0.00034466 | 93.6074 | 96.2566 | 90.681 | 93.4688 | 0.00034437 |  | 0.00035309 | 93.5348 | 96.2522 | 90.5404 | 93.3963 | 0.00035279 |  | 0.00036151 | 93.4621 | 96.2477 | 90.3997 | 93.3237 | 0.0003612 |  | 0.00036992 | 93.3893 | 96.243 | 90.2591 | 93.2511 | 0.00036959 |  | 0.00037831 | 93.3164 | 96.238 | 90.1185 | 93.1783 | 0.00037797 |  | 0.00038668 | 93.2434 | 96.2328 | 89.9779 | 93.1054 | 0.00038633 |  | 0.00039505 | 93.1703 | 96.2274 | 89.8373 | 93.0324 | 0.00039468 |  | 0.0004034 | 93.097 | 96.2217 | 89.6968 | 92.9592 | 0.00040301 |  | 0.00041173 | 93.0236 | 96.2158 | 89.5562 | 92.886 | 0.00041133 |  | 0.00042005 | 92.9501 | 96.2097 | 89.4156 | 92.8126 | 0.00041963 |  | 0.00042835 | 92.8765 | 96.2033 | 89.275 | 92.7391 | 0.00042792 |  | 0.00043663 | 92.8028 | 96.1966 | 89.1344 | 92.6655 | 0.00043619 |  | 0.00044491 | 92.7289 | 96.1897 | 88.9939 | 92.5918 | 0.00044445 |  | 0.00045316 | 92.6549 | 96.1825 | 88.8533 | 92.5179 | 0.00045268 |  | 0.0004614 | 92.5807 | 96.175 | 88.7128 | 92.4439 | 0.00046091 |  | 0.00046962 | 92.5064 | 96.1673 | 88.5722 | 92.3698 | 0.00046911 |  | 0.00047782 | 92.432 | 96.1593 | 88.4317 | 92.2955 | 0.0004773 |  | 0.00048601 | 92.3574 | 96.151 | 88.2911 | 92.2211 | 0.00048547 |  | 0.00049418 | 92.2827 | 96.1425 | 88.1506 | 92.1465 | 0.00049362 |  | 0.00050233 | 92.2078 | 96.1336 | 88.01 | 92.0718 | 0.00050175 |  | 0.00051046 | 92.1328 | 96.1245 | 87.8695 | 91.997 | 0.00050987 |  | 0.00051857 | 92.0577 | 96.115 | 87.7289 | 91.922 | 0.00051796 |  | 0.00052667 | 91.9824 | 96.1052 | 87.5884 | 91.8468 | 0.00052604 |  | 0.00053474 | 91.9069 | 96.0952 | 87.4479 | 91.7715 | 0.0005341 |  | 0.0005428 | 91.8313 | 96.0848 | 87.3073 | 91.6961 | 0.00054214 |  | 0.00055084 | 91.7555 | 96.0741 | 87.1668 | 91.6205 | 0.00055016 |  | 0.00055886 | 91.6795 | 96.0631 | 87.0263 | 91.5447 | 0.00055816 |  | 0.00056686 | 91.6034 | 96.0518 | 86.8857 | 91.4688 | 0.00056614 |  | 0.00057483 | 91.5272 | 96.0401 | 86.7452 | 91.3927 | 0.0005741 |  | 0.00058279 | 91.4507 | 96.0281 | 86.6047 | 91.3164 | 0.00058204 |  | 0.00059073 | 91.3741 | 96.0158 | 86.4642 | 91.24 | 0.00058995 |  | 0.00059865 | 91.2973 | 96.0032 | 86.3236 | 91.1634 | 0.00059785 |  | 0.00060654 | 91.2204 | 95.9902 | 86.1831 | 91.0866 | 0.00060573 |  | 0.00061442 | 91.1433 | 95.9768 | 86.0426 | 91.0097 | 0.00061358 |  | 0.00062227 | 91.066 | 95.9631 | 85.9021 | 90.9326 | 0.00062142 |  | 0.0006301 | 90.9885 | 95.9491 | 85.7616 | 90.8553 | 0.00062923 |  | 0.00063791 | 90.9108 | 95.9347 | 85.621 | 90.7779 | 0.00063702 |  | 0.0006457 | 90.833 | 95.9199 | 85.4805 | 90.7002 | 0.00064479 |  | 0.00065347 | 90.755 | 95.9048 | 85.34 | 90.6224 | 0.00065253 |  | 0.00066121 | 90.6767 | 95.8893 | 85.1995 | 90.5444 | 0.00066026 |  | 0.00066893 | 90.5983 | 95.8735 | 85.0589 | 90.4662 | 0.00066796 |  | 0.00067663 | 90.5198 | 95.8573 | 84.9184 | 90.3878 | 0.00067563 |  | 0.0006843 | 90.441 | 95.8407 | 84.7779 | 90.3093 | 0.00068329 |  | 0.00069195 | 90.362 | 95.8237 | 84.6374 | 90.2305 | 0.00069092 |  | 0.00069958 | 90.2828 | 95.8063 | 84.4968 | 90.1516 | 0.00069853 |  | 0.00070719 | 90.2035 | 95.7886 | 84.3563 | 90.0724 | 0.00070611 |  | 0.00071477 | 90.1239 | 95.7705 | 84.2158 | 89.9931 | 0.00071367 |  | 0.00072232 | 90.0442 | 95.7519 | 84.0752 | 89.9136 | 0.00072121 |  | 0.00072986 | 89.9642 | 95.733 | 83.9347 | 89.8339 | 0.00072872 |  | 0.00073736 | 89.8841 | 95.7137 | 83.7942 | 89.7539 | 0.00073621 |  | 0.00074485 | 89.8037 | 95.694 | 83.6536 | 89.6738 | 0.00074367 |  | 0.00075231 | 89.7232 | 95.6739 | 83.5131 | 89.5935 | 0.00075111 |  | 0.00075974 | 89.6424 | 95.6534 | 83.3725 | 89.513 | 0.00075852 |  | 0.00076715 | 89.5614 | 95.6325 | 83.232 | 89.4322 | 0.00076591 |  | 0.00077454 | 89.4802 | 95.6111 | 83.0914 | 89.3513 | 0.00077327 |  | 0.0007819 | 89.3988 | 95.5894 | 82.9509 | 89.2701 | 0.00078061 |  | 0.00078923 | 89.3172 | 95.5672 | 82.8103 | 89.1888 | 0.00078793 |  | 0.00079654 | 89.2354 | 95.5446 | 82.6698 | 89.1072 | 0.00079521 |  | 0.00080382 | 89.1534 | 95.5217 | 82.5292 | 89.0254 | 0.00080247 |  | 0.00081108 | 89.0712 | 95.4982 | 82.3886 | 88.9434 | 0.00080971 |  | 0.00081831 | 88.9887 | 95.4744 | 82.2481 | 88.8612 | 0.00081692 |  | 0.00082552 | 88.906 | 95.4501 | 82.1075 | 88.7788 | 0.0008241 |  | 0.00083269 | 88.8231 | 95.4254 | 81.9669 | 88.6962 | 0.00083126 |  | 0.00083985 | 88.74 | 95.4003 | 81.8263 | 88.6133 | 0.00083839 |  | 0.00084697 | 88.6567 | 95.3747 | 81.6857 | 88.5302 | 0.0008455 |  | 0.00085407 | 88.5731 | 95.3487 | 81.5451 | 88.4469 | 0.00085257 |  | 0.00086114 | 88.4894 | 95.3223 | 81.4046 | 88.3634 | 0.00085963 |  | 0.00086819 | 88.4053 | 95.2954 | 81.264 | 88.2797 | 0.00086665 |  | 0.00087521 | 88.3211 | 95.2681 | 81.1233 | 88.1957 | 0.00087365 |  | 0.0008822 | 88.2367 | 95.2404 | 80.9827 | 88.1116 | 0.00088062 |  | 0.00088916 | 88.152 | 95.2122 | 80.8421 | 88.0272 | 0.00088756 |  | 0.0008961 | 88.0671 | 95.1835 | 80.7015 | 87.9425 | 0.00089448 |  | 0.00090301 | 87.9819 | 95.1544 | 80.5609 | 87.8577 | 0.00090137 |  | 0.00090989 | 87.8966 | 95.1249 | 80.4202 | 87.7726 | 0.00090823 |  | 0.00091675 | 87.811 | 95.0949 | 80.2796 | 87.6873 | 0.00091506 |  | 0.00092357 | 87.7252 | 95.0644 | 80.139 | 87.6017 | 0.00092187 |  | 0.00093037 | 87.6391 | 95.0335 | 79.9983 | 87.5159 | 0.00092864 |  | 0.00093714 | 87.5528 | 95.0022 | 79.8577 | 87.4299 | 0.0009354 |  | 0.00094389 | 87.4663 | 94.9704 | 79.717 | 87.3437 | 0.00094212 |  | 0.0009506 | 87.3795 | 94.9381 | 79.5764 | 87.2572 | 0.00094881 |  | 0.00095729 | 87.2925 | 94.9054 | 79.4357 | 87.1705 | 0.00095548 |  | 0.00096395 | 87.2053 | 94.8722 | 79.295 | 87.0836 | 0.00096212 |  | 0.00097058 | 87.1178 | 94.8385 | 79.1543 | 86.9964 | 0.00096873 |  | 0.00097718 | 87.0301 | 94.8044 | 79.0136 | 86.909 | 0.00097531 |  | 0.00098376 | 86.9422 | 94.7698 | 78.8729 | 86.8214 | 0.00098186 |  | 0.0009903 | 86.854 | 94.7347 | 78.7322 | 86.7335 | 0.00098839 |  | 0.00099682 | 86.7656 | 94.6992 | 78.5915 | 86.6454 | 0.00099488 |  | 0.0010033 | 86.6769 | 94.6632 | 78.4508 | 86.557 | 0.0010014 |  | 0.0010098 | 86.588 | 94.6267 | 78.3101 | 86.4684 | 0.0010078 |  | 0.0010162 | 86.4989 | 94.5898 | 78.1694 | 86.3796 | 0.0010142 |  | 0.0010226 | 86.4095 | 94.5524 | 78.0286 | 86.2905 | 0.0010206 |  | 0.001029 | 86.3199 | 94.5145 | 77.8879 | 86.2012 | 0.0010269 |  | 0.0010353 | 86.2301 | 94.4762 | 77.7471 | 86.1117 | 0.0010333 |  | 0.0010416 | 86.1399 | 94.4374 | 77.6064 | 86.0219 | 0.0010396 |  | 0.0010479 | 86.0496 | 94.3981 | 77.4656 | 85.9318 | 0.0010458 |  | 0.0010542 | 85.959 | 94.3583 | 77.3248 | 85.8416 | 0.0010521 |  | 0.0010604 | 85.8682 | 94.318 | 77.1841 | 85.751 | 0.0010583 |  | 0.0010666 | 85.7771 | 94.2773 | 77.0433 | 85.6603 | 0.0010645 |  | 0.0010728 | 85.6858 | 94.2361 | 76.9025 | 85.5693 | 0.0010706 |  | 0.0010789 | 85.5942 | 94.1944 | 76.7617 | 85.478 | 0.0010767 |  | 0.001085 | 85.5024 | 94.1523 | 76.5685 | 85.3604 | 0.0010861 |  | 0.0010944 | 85.3841 | 94.1094 | 76.5075 | 85.3085 | 0.0010872 |  | 0.0010954 | 85.3318 | 94.0664 | 77.3126 | 85.6895 | 0.0010348 |  | 0.0010428 | 85.7145 | 94.0275 | 78.2313 | 86.1294 | 0.00097565 |  | 0.00098331 | 86.1563 | 93.9929 | 79.2965 | 86.6447 | 0.00090771 |  | 0.00091505 | 86.6737 | 93.9629 | 80.5694 | 87.2662 | 0.00082724 |  | 0.00083424 | 87.2975 | 93.938 | 82.1739 | 88.056 | 0.00072661 |  | 0.00073322 | 88.09 | 93.9188 | 84.4527 | 89.1858 | 0.00058467 |  | 0.00059084 | 89.223 | 93.9064 | 89.227 | 91.5667 | 0.00028902 |  | 0.00029458 | 91.6086 | 93.9033 | 89.3129 | 91.6081 | 0.00028353 |  | 0.00028908 | 91.65 | 93.9004 |  | 91.65 | 0.00027799
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 12 | 1.9138 | 0.64344 | -5.2397e-06 | 1.3266e-06 | 0 | 0.00025854 |  | 0 | 96.3124 |  | 96.1714 | 96.1714 | 0 |  | 8.7082e-06 | 96.2419 | 96.1714 | 96.0305 | 96.101 | 8.7069e-06 |  | 1.7415e-05 | 96.1714 | 96.1714 | 95.8895 | 96.0305 | 1.7413e-05 |  | 2.6121e-05 | 96.101 | 96.1714 | 95.7486 | 95.96 | 2.6117e-05 |  | 3.4826e-05 | 96.0305 | 96.1714 | 95.6077 | 95.8895 | 3.4819e-05 |  | 4.3528e-05 | 95.96 | 96.1714 | 95.4668 | 95.8191 | 4.3518e-05 |  | 5.2228e-05 | 95.8895 | 96.1713 | 95.3259 | 95.7486 | 5.2216e-05 |  | 6.0926e-05 | 95.819 | 96.1712 | 95.185 | 95.6781 | 6.091e-05 |  | 6.9621e-05 | 95.7484 | 96.1711 | 95.0442 | 95.6076 | 6.9601e-05 |  | 7.8312e-05 | 95.6779 | 96.1709 | 94.9033 | 95.5371 | 7.8289e-05 |  | 8.7e-05 | 95.6074 | 96.1707 | 94.7625 | 95.4666 | 8.6972e-05 |  | 9.5684e-05 | 95.5368 | 96.1704 | 94.6217 | 95.3961 | 9.5651e-05 |  | 0.00010436 | 95.4662 | 96.17 | 94.481 | 95.3255 | 0.00010433 |  | 0.00011304 | 95.3956 | 96.1697 | 94.3402 | 95.2549 | 0.000113 |  | 0.00012171 | 95.3249 | 96.1692 | 94.1994 | 95.1843 | 0.00012166 |  | 0.00013037 | 95.2542 | 96.1686 | 94.0587 | 95.1137 | 0.00013032 |  | 0.00013903 | 95.1835 | 96.168 | 93.918 | 95.043 | 0.00013897 |  | 0.00014769 | 95.1128 | 96.1673 | 93.7773 | 94.9723 | 0.00014762 |  | 0.00015633 | 95.042 | 96.1665 | 93.6366 | 94.9016 | 0.00015626 |  | 0.00016497 | 94.9711 | 96.1656 | 93.4959 | 94.8308 | 0.00016489 |  | 0.00017361 | 94.9002 | 96.1647 | 93.3553 | 94.76 | 0.00017352 |  | 0.00018224 | 94.8293 | 96.1636 | 93.2146 | 94.6891 | 0.00018214 |  | 0.00019086 | 94.7583 | 96.1624 | 93.074 | 94.6182 | 0.00019075 |  | 0.00019947 | 94.6873 | 96.161 | 92.9334 | 94.5472 | 0.00019936 |  | 0.00020807 | 94.6162 | 96.1596 | 92.7928 | 94.4762 | 0.00020795 |  | 0.00021667 | 94.545 | 96.158 | 92.6522 | 94.4051 | 0.00021654 |  | 0.00022525 | 94.4738 | 96.1563 | 92.5116 | 94.334 | 0.00022511 |  | 0.00023383 | 94.4025 | 96.1545 | 92.371 | 94.2628 | 0.00023368 |  | 0.0002424 | 94.3312 | 96.1525 | 92.2305 | 94.1915 | 0.00024224 |  | 0.00025096 | 94.2598 | 96.1503 | 92.09 | 94.1202 | 0.00025079 |  | 0.0002595 | 94.1883 | 96.1481 | 91.9494 | 94.0488 | 0.00025933 |  | 0.00026804 | 94.1167 | 96.1456 | 91.8089 | 93.9773 | 0.00026785 |  | 0.00027657 | 94.0451 | 96.143 | 91.6684 | 93.9057 | 0.00027637 |  | 0.00028509 | 93.9733 | 96.1402 | 91.528 | 93.8341 | 0.00028488 |  | 0.00029359 | 93.9015 | 96.1373 | 91.3875 | 93.7624 | 0.00029337 |  | 0.00030209 | 93.8296 | 96.1341 | 91.247 | 93.6906 | 0.00030185 |  | 0.00031057 | 93.7576 | 96.1308 | 91.1066 | 93.6187 | 0.00031032 |  | 0.00031904 | 93.6856 | 96.1273 | 90.9661 | 93.5467 | 0.00031878 |  | 0.0003275 | 93.6134 | 96.1236 | 90.8257 | 93.4747 | 0.00032723 |  | 0.00033594 | 93.5411 | 96.1197 | 90.6853 | 93.4025 | 0.00033566 |  | 0.00034437 | 93.4688 | 96.1156 | 90.5449 | 93.3303 | 0.00034408 |  | 0.00035279 | 93.3963 | 96.1113 | 90.4045 | 93.2579 | 0.00035248 |  | 0.0003612 | 93.3237 | 96.1068 | 90.2641 | 93.1855 | 0.00036087 |  | 0.00036959 | 93.2511 | 96.1021 | 90.1237 | 93.1129 | 0.00036925 |  | 0.00037797 | 93.1783 | 96.0971 | 89.9834 | 93.0402 | 0.00037761 |  | 0.00038633 | 93.1054 | 96.0919 | 89.843 | 92.9675 | 0.00038596 |  | 0.00039468 | 93.0324 | 96.0865 | 89.7027 | 92.8946 | 0.0003943 |  | 0.00040301 | 92.9592 | 96.0809 | 89.5623 | 92.8216 | 0.00040262 |  | 0.00041133 | 92.886 | 96.075 | 89.422 | 92.7485 | 0.00041092 |  | 0.00041963 | 92.8126 | 96.0688 | 89.2817 | 92.6753 | 0.00041921 |  | 0.00042792 | 92.7391 | 96.0625 | 89.1414 | 92.6019 | 0.00042748 |  | 0.00043619 | 92.6655 | 96.0558 | 89.0011 | 92.5284 | 0.00043573 |  | 0.00044445 | 92.5918 | 96.0489 | 88.8608 | 92.4548 | 0.00044397 |  | 0.00045268 | 92.5179 | 96.0417 | 88.7205 | 92.3811 | 0.00045219 |  | 0.00046091 | 92.4439 | 96.0343 | 88.5802 | 92.3073 | 0.0004604 |  | 0.00046911 | 92.3698 | 96.0266 | 88.4399 | 92.2333 | 0.00046859 |  | 0.0004773 | 92.2955 | 96.0186 | 88.2997 | 92.1591 | 0.00047676 |  | 0.00048547 | 92.2211 | 96.0103 | 88.1594 | 92.0849 | 0.00048491 |  | 0.00049362 | 92.1465 | 96.0018 | 88.0192 | 92.0105 | 0.00049304 |  | 0.00050175 | 92.0718 | 95.993 | 87.8789 | 91.9359 | 0.00050116 |  | 0.00050987 | 91.997 | 95.9838 | 87.7387 | 91.8613 | 0.00050926 |  | 0.00051796 | 91.922 | 95.9744 | 87.5985 | 91.7864 | 0.00051734 |  | 0.00052604 | 91.8468 | 95.9647 | 87.4582 | 91.7114 | 0.0005254 |  | 0.0005341 | 91.7715 | 95.9546 | 87.318 | 91.6363 | 0.00053344 |  | 0.00054214 | 91.6961 | 95.9443 | 87.1778 | 91.561 | 0.00054146 |  | 0.00055016 | 91.6205 | 95.9336 | 87.0376 | 91.4856 | 0.00054946 |  | 0.00055816 | 91.5447 | 95.9226 | 86.8974 | 91.41 | 0.00055744 |  | 0.00056614 | 91.4688 | 95.9113 | 86.7572 | 91.3343 | 0.0005654 |  | 0.0005741 | 91.3927 | 95.8997 | 86.617 | 91.2584 | 0.00057334 |  | 0.00058204 | 91.3164 | 95.8878 | 86.4768 | 91.1823 | 0.00058126 |  | 0.00058995 | 91.24 | 95.8755 | 86.3366 | 91.1061 | 0.00058916 |  | 0.00059785 | 91.1634 | 95.8628 | 86.1965 | 91.0297 | 0.00059704 |  | 0.00060573 | 91.0866 | 95.8499 | 86.0563 | 90.9531 | 0.0006049 |  | 0.00061358 | 91.0097 | 95.8366 | 85.9161 | 90.8763 | 0.00061273 |  | 0.00062142 | 90.9326 | 95.8229 | 85.776 | 90.7994 | 0.00062055 |  | 0.00062923 | 90.8553 | 95.8089 | 85.6358 | 90.7224 | 0.00062834 |  | 0.00063702 | 90.7779 | 95.7946 | 85.4956 | 90.6451 | 0.00063611 |  | 0.00064479 | 90.7002 | 95.7799 | 85.3555 | 90.5677 | 0.00064386 |  | 0.00065253 | 90.6224 | 95.7648 | 85.2153 | 90.49 | 0.00065158 |  | 0.00066026 | 90.5444 | 95.7493 | 85.0752 | 90.4123 | 0.00065929 |  | 0.00066796 | 90.4662 | 95.7335 | 84.935 | 90.3343 | 0.00066697 |  | 0.00067563 | 90.3878 | 95.7174 | 84.7949 | 90.2561 | 0.00067462 |  | 0.00068329 | 90.3093 | 95.7008 | 84.6547 | 90.1778 | 0.00068226 |  | 0.00069092 | 90.2305 | 95.6839 | 84.5146 | 90.0992 | 0.00068987 |  | 0.00069853 | 90.1516 | 95.6666 | 84.3744 | 90.0205 | 0.00069745 |  | 0.00070611 | 90.0724 | 95.6489 | 84.2343 | 89.9416 | 0.00070502 |  | 0.00071367 | 89.9931 | 95.6308 | 84.0941 | 89.8625 | 0.00071256 |  | 0.00072121 | 89.9136 | 95.6123 | 83.954 | 89.7832 | 0.00072007 |  | 0.00072872 | 89.8339 | 95.5935 | 83.8139 | 89.7037 | 0.00072756 |  | 0.00073621 | 89.7539 | 95.5742 | 83.6737 | 89.624 | 0.00073503 |  | 0.00074367 | 89.6738 | 95.5546 | 83.5336 | 89.5441 | 0.00074247 |  | 0.00075111 | 89.5935 | 95.5346 | 83.3935 | 89.464 | 0.00074989 |  | 0.00075852 | 89.513 | 95.5141 | 83.2533 | 89.3837 | 0.00075728 |  | 0.00076591 | 89.4322 | 95.4932 | 83.1132 | 89.3032 | 0.00076465 |  | 0.00077327 | 89.3513 | 95.472 | 82.973 | 89.2225 | 0.00077199 |  | 0.00078061 | 89.2701 | 95.4503 | 82.8329 | 89.1416 | 0.00077931 |  | 0.00078793 | 89.1888 | 95.4282 | 82.6928 | 89.0605 | 0.0007866 |  | 0.00079521 | 89.1072 | 95.4057 | 82.5526 | 88.9792 | 0.00079387 |  | 0.00080247 | 89.0254 | 95.3828 | 82.4125 | 88.8976 | 0.00080111 |  | 0.00080971 | 88.9434 | 95.3595 | 82.2723 | 88.8159 | 0.00080832 |  | 0.00081692 | 88.8612 | 95.3357 | 82.1322 | 88.7339 | 0.00081551 |  | 0.0008241 | 88.7788 | 95.3115 | 81.992 | 88.6518 | 0.00082267 |  | 0.00083126 | 88.6962 | 95.2869 | 81.8519 | 88.5694 | 0.00082981 |  | 0.00083839 | 88.6133 | 95.2619 | 81.7117 | 88.4868 | 0.00083692 |  | 0.0008455 | 88.5302 | 95.2364 | 81.5716 | 88.404 | 0.000844 |  | 0.00085257 | 88.4469 | 95.2105 | 81.4314 | 88.321 | 0.00085106 |  | 0.00085963 | 88.3634 | 95.1842 | 81.2913 | 88.2377 | 0.00085809 |  | 0.00086665 | 88.2797 | 95.1574 | 81.1511 | 88.1542 | 0.00086509 |  | 0.00087365 | 88.1957 | 95.1302 | 81.0109 | 88.0706 | 0.00087207 |  | 0.00088062 | 88.1116 | 95.1025 | 80.8708 | 87.9866 | 0.00087902 |  | 0.00088756 | 88.0272 | 95.0744 | 80.7306 | 87.9025 | 0.00088594 |  | 0.00089448 | 87.9425 | 95.0459 | 80.5904 | 87.8182 | 0.00089284 |  | 0.00090137 | 87.8577 | 95.0169 | 80.4502 | 87.7336 | 0.0008997 |  | 0.00090823 | 87.7726 | 94.9875 | 80.3101 | 87.6488 | 0.00090654 |  | 0.00091506 | 87.6873 | 94.9576 | 80.1699 | 87.5637 | 0.00091336 |  | 0.00092187 | 87.6017 | 94.9272 | 80.0297 | 87.4785 | 0.00092014 |  | 0.00092864 | 87.5159 | 94.8965 | 79.8895 | 87.393 | 0.0009269 |  | 0.0009354 | 87.4299 | 94.8652 | 79.7493 | 87.3073 | 0.00093363 |  | 0.00094212 | 87.3437 | 94.8335 | 79.6091 | 87.2213 | 0.00094033 |  | 0.00094881 | 87.2572 | 94.8014 | 79.4689 | 87.1351 | 0.00094701 |  | 0.00095548 | 87.1705 | 94.7688 | 79.3287 | 87.0487 | 0.00095365 |  | 0.00096212 | 87.0836 | 94.7357 | 79.1884 | 86.9621 | 0.00096027 |  | 0.00096873 | 86.9964 | 94.7022 | 79.0482 | 86.8752 | 0.00096686 |  | 0.00097531 | 86.909 | 94.6682 | 78.908 | 86.7881 | 0.00097342 |  | 0.00098186 | 86.8214 | 94.6337 | 78.7678 | 86.7007 | 0.00097995 |  | 0.00098839 | 86.7335 | 94.5988 | 78.6275 | 86.6132 | 0.00098646 |  | 0.00099488 | 86.6454 | 94.5634 | 78.4873 | 86.5253 | 0.00099294 |  | 0.0010014 | 86.557 | 94.5275 | 78.347 | 86.4373 | 0.00099938 |  | 0.0010078 | 86.4684 | 94.4912 | 78.2068 | 86.349 | 0.0010058 |  | 0.0010142 | 86.3796 | 94.4544 | 78.0665 | 86.2605 | 0.0010122 |  | 0.0010206 | 86.2905 | 94.4172 | 77.9262 | 86.1717 | 0.0010186 |  | 0.0010269 | 86.2012 | 94.3795 | 77.786 | 86.0827 | 0.0010249 |  | 0.0010333 | 86.1117 | 94.3413 | 77.6457 | 85.9935 | 0.0010312 |  | 0.0010396 | 86.0219 | 94.3026 | 77.5054 | 85.904 | 0.0010375 |  | 0.0010458 | 85.9318 | 94.2635 | 77.3651 | 85.8143 | 0.0010437 |  | 0.0010521 | 85.8416 | 94.2238 | 77.2248 | 85.7243 | 0.0010499 |  | 0.0010583 | 85.751 | 94.1838 | 77.0845 | 85.6341 | 0.0010561 |  | 0.0010645 | 85.6603 | 94.1432 | 76.9441 | 85.5437 | 0.0010623 |  | 0.0010706 | 85.5693 | 94.1022 | 76.8038 | 85.453 | 0.0010684 |  | 0.0010767 | 85.478 | 94.0606 | 76.6114 | 85.336 | 0.0010777 |  | 0.0010861 | 85.3604 | 94.0184 | 76.5505 | 85.2845 | 0.0010789 |  | 0.0010872 | 85.3085 | 93.9761 | 77.3516 | 85.6638 | 0.0010268 |  | 0.0010348 | 85.6895 | 93.9377 | 78.2659 | 86.1018 | 0.00096797 |  | 0.00097565 | 86.1294 | 93.9037 | 79.3265 | 86.6151 | 0.00090035 |  | 0.00090771 | 86.6447 | 93.8742 | 80.5943 | 87.2343 | 0.00082023 |  | 0.00082724 | 87.2662 | 93.8497 | 82.1931 | 88.0214 | 0.00071997 |  | 0.00072661 | 88.056 | 93.8309 | 84.4652 | 89.148 | 0.00057847 |  | 0.00058467 | 89.1858 | 93.8187 | 89.23 | 91.5244 | 0.00028342 |  | 0.00028902 | 91.5667 | 93.8158 | 89.3158 | 91.5658 | 0.00027794 |  | 0.00028353 | 91.6081 | 93.813 | 89.4024 | 91.6077 | 0.00027242 |  | 0.00027799 | 91.65 | 93.8103 |  | 91.65 | 0.00026686
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 13 | 2.0732 | 0.62488 | -6.2406e-06 | 1.5778e-06 | 0 | 0.00026539 |  | 0 | 96.1714 |  | 96.0305 | 96.0305 | 0 |  | 8.7069e-06 | 96.101 | 96.0305 | 95.8895 | 95.96 | 8.7053e-06 |  | 1.7413e-05 | 96.0305 | 96.0305 | 95.7486 | 95.8895 | 1.7409e-05 |  | 2.6117e-05 | 95.96 | 96.0305 | 95.6077 | 95.8191 | 2.6111e-05 |  | 3.4819e-05 | 95.8895 | 96.0304 | 95.4668 | 95.7486 | 3.481e-05 |  | 4.3518e-05 | 95.8191 | 96.0304 | 95.326 | 95.6782 | 4.3507e-05 |  | 5.2216e-05 | 95.7486 | 96.0303 | 95.1852 | 95.6077 | 5.2201e-05 |  | 6.091e-05 | 95.6781 | 96.0302 | 95.0444 | 95.5373 | 6.0892e-05 |  | 6.9601e-05 | 95.6076 | 96.0301 | 94.9036 | 95.4668 | 6.9579e-05 |  | 7.8289e-05 | 95.5371 | 96.0299 | 94.7628 | 95.3964 | 7.8262e-05 |  | 8.6972e-05 | 95.4666 | 96.0297 | 94.6221 | 95.3259 | 8.6941e-05 |  | 9.5651e-05 | 95.3961 | 96.0294 | 94.4813 | 95.2554 | 9.5616e-05 |  | 0.00010433 | 95.3255 | 96.0291 | 94.3407 | 95.1849 | 0.00010429 |  | 0.000113 | 95.2549 | 96.0287 | 94.2 | 95.1143 | 0.00011295 |  | 0.00012166 | 95.1843 | 96.0282 | 94.0593 | 95.0438 | 0.00012161 |  | 0.00013032 | 95.1137 | 96.0277 | 93.9187 | 94.9732 | 0.00013026 |  | 0.00013897 | 95.043 | 96.0271 | 93.7781 | 94.9026 | 0.00013891 |  | 0.00014762 | 94.9723 | 96.0264 | 93.6375 | 94.8319 | 0.00014755 |  | 0.00015626 | 94.9016 | 96.0256 | 93.4969 | 94.7612 | 0.00015618 |  | 0.00016489 | 94.8308 | 96.0247 | 93.3564 | 94.6905 | 0.00016481 |  | 0.00017352 | 94.76 | 96.0237 | 93.2158 | 94.6198 | 0.00017343 |  | 0.00018214 | 94.6891 | 96.0226 | 93.0753 | 94.549 | 0.00018204 |  | 0.00019075 | 94.6182 | 96.0214 | 92.9348 | 94.4781 | 0.00019064 |  | 0.00019936 | 94.5472 | 96.0201 | 92.7943 | 94.4072 | 0.00019924 |  | 0.00020795 | 94.4762 | 96.0186 | 92.6539 | 94.3363 | 0.00020782 |  | 0.00021654 | 94.4051 | 96.0171 | 92.5135 | 94.2653 | 0.0002164 |  | 0.00022511 | 94.334 | 96.0154 | 92.373 | 94.1942 | 0.00022497 |  | 0.00023368 | 94.2628 | 96.0135 | 92.2326 | 94.1231 | 0.00023352 |  | 0.00024224 | 94.1915 | 96.0115 | 92.0923 | 94.0519 | 0.00024207 |  | 0.00025079 | 94.1202 | 96.0094 | 91.9519 | 93.9806 | 0.00025061 |  | 0.00025933 | 94.0488 | 96.0071 | 91.8115 | 93.9093 | 0.00025914 |  | 0.00026785 | 93.9773 | 96.0047 | 91.6712 | 93.8379 | 0.00026765 |  | 0.00027637 | 93.9057 | 96.0021 | 91.5309 | 93.7665 | 0.00027616 |  | 0.00028488 | 93.8341 | 95.9993 | 91.3906 | 93.695 | 0.00028465 |  | 0.00029337 | 93.7624 | 95.9964 | 91.2503 | 93.6233 | 0.00029314 |  | 0.00030185 | 93.6906 | 95.9932 | 91.1101 | 93.5517 | 0.00030161 |  | 0.00031032 | 93.6187 | 95.9899 | 90.9698 | 93.4799 | 0.00031006 |  | 0.00031878 | 93.5467 | 95.9864 | 90.8296 | 93.408 | 0.00031851 |  | 0.00032723 | 93.4747 | 95.9827 | 90.6894 | 93.3361 | 0.00032694 |  | 0.00033566 | 93.4025 | 95.9789 | 90.5492 | 93.264 | 0.00033536 |  | 0.00034408 | 93.3303 | 95.9748 | 90.409 | 93.1919 | 0.00034377 |  | 0.00035248 | 93.2579 | 95.9705 | 90.2688 | 93.1197 | 0.00035216 |  | 0.00036087 | 93.1855 | 95.966 | 90.1287 | 93.0473 | 0.00036054 |  | 0.00036925 | 93.1129 | 95.9612 | 89.9885 | 92.9749 | 0.0003689 |  | 0.00037761 | 93.0402 | 95.9563 | 89.8484 | 92.9024 | 0.00037725 |  | 0.00038596 | 92.9675 | 95.9511 | 89.7083 | 92.8297 | 0.00038558 |  | 0.0003943 | 92.8946 | 95.9457 | 89.5682 | 92.757 | 0.0003939 |  | 0.00040262 | 92.8216 | 95.9401 | 89.4281 | 92.6841 | 0.00040221 |  | 0.00041092 | 92.7485 | 95.9342 | 89.2881 | 92.6111 | 0.00041049 |  | 0.00041921 | 92.6753 | 95.928 | 89.148 | 92.538 | 0.00041877 |  | 0.00042748 | 92.6019 | 95.9217 | 89.008 | 92.4648 | 0.00042702 |  | 0.00043573 | 92.5284 | 95.915 | 88.8679 | 92.3915 | 0.00043526 |  | 0.00044397 | 92.4548 | 95.9081 | 88.7279 | 92.318 | 0.00044348 |  | 0.00045219 | 92.3811 | 95.901 | 88.5879 | 92.2445 | 0.00045169 |  | 0.0004604 | 92.3073 | 95.8936 | 88.4479 | 92.1708 | 0.00045988 |  | 0.00046859 | 92.2333 | 95.8859 | 88.3079 | 92.0969 | 0.00046805 |  | 0.00047676 | 92.1591 | 95.8779 | 88.168 | 92.0229 | 0.0004762 |  | 0.00048491 | 92.0849 | 95.8697 | 88.028 | 91.9488 | 0.00048434 |  | 0.00049304 | 92.0105 | 95.8611 | 87.8881 | 91.8746 | 0.00049245 |  | 0.00050116 | 91.9359 | 95.8523 | 87.7481 | 91.8002 | 0.00050055 |  | 0.00050926 | 91.8613 | 95.8432 | 87.6082 | 91.7257 | 0.00050863 |  | 0.00051734 | 91.7864 | 95.8338 | 87.4683 | 91.651 | 0.00051669 |  | 0.0005254 | 91.7114 | 95.8241 | 87.3284 | 91.5762 | 0.00052474 |  | 0.00053344 | 91.6363 | 95.8141 | 87.1885 | 91.5013 | 0.00053276 |  | 0.00054146 | 91.561 | 95.8038 | 87.0486 | 91.4262 | 0.00054076 |  | 0.00054946 | 91.4856 | 95.7931 | 86.9087 | 91.3509 | 0.00054874 |  | 0.00055744 | 91.41 | 95.7822 | 86.7688 | 91.2755 | 0.00055671 |  | 0.0005654 | 91.3343 | 95.7709 | 86.629 | 91.1999 | 0.00056465 |  | 0.00057334 | 91.2584 | 95.7593 | 86.4891 | 91.1242 | 0.00057257 |  | 0.00058126 | 91.1823 | 95.7474 | 86.3493 | 91.0483 | 0.00058047 |  | 0.00058916 | 91.1061 | 95.7351 | 86.2094 | 90.9723 | 0.00058835 |  | 0.00059704 | 91.0297 | 95.7226 | 86.0696 | 90.8961 | 0.00059621 |  | 0.0006049 | 90.9531 | 95.7096 | 85.9298 | 90.8197 | 0.00060405 |  | 0.00061273 | 90.8763 | 95.6964 | 85.79 | 90.7432 | 0.00061187 |  | 0.00062055 | 90.7994 | 95.6827 | 85.6501 | 90.6664 | 0.00061966 |  | 0.00062834 | 90.7224 | 95.6688 | 85.5103 | 90.5896 | 0.00062743 |  | 0.00063611 | 90.6451 | 95.6545 | 85.3705 | 90.5125 | 0.00063518 |  | 0.00064386 | 90.5677 | 95.6398 | 85.2308 | 90.4353 | 0.00064291 |  | 0.00065158 | 90.49 | 95.6248 | 85.091 | 90.3579 | 0.00065062 |  | 0.00065929 | 90.4123 | 95.6094 | 84.9512 | 90.2803 | 0.0006583 |  | 0.00066697 | 90.3343 | 95.5936 | 84.8114 | 90.2025 | 0.00066596 |  | 0.00067462 | 90.2561 | 95.5775 | 84.6716 | 90.1246 | 0.0006736 |  | 0.00068226 | 90.1778 | 95.561 | 84.5319 | 90.0464 | 0.00068121 |  | 0.00068987 | 90.0992 | 95.5441 | 84.3921 | 89.9681 | 0.0006888 |  | 0.00069745 | 90.0205 | 95.5269 | 84.2524 | 89.8896 | 0.00069637 |  | 0.00070502 | 89.9416 | 95.5092 | 84.1126 | 89.8109 | 0.00070391 |  | 0.00071256 | 89.8625 | 95.4912 | 83.9729 | 89.732 | 0.00071143 |  | 0.00072007 | 89.7832 | 95.4728 | 83.8331 | 89.653 | 0.00071892 |  | 0.00072756 | 89.7037 | 95.454 | 83.6934 | 89.5737 | 0.00072639 |  | 0.00073503 | 89.624 | 95.4348 | 83.5536 | 89.4942 | 0.00073384 |  | 0.00074247 | 89.5441 | 95.4152 | 83.4139 | 89.4146 | 0.00074126 |  | 0.00074989 | 89.464 | 95.3953 | 83.2742 | 89.3347 | 0.00074865 |  | 0.00075728 | 89.3837 | 95.3749 | 83.1344 | 89.2547 | 0.00075603 |  | 0.00076465 | 89.3032 | 95.3541 | 82.9947 | 89.1744 | 0.00076337 |  | 0.00077199 | 89.2225 | 95.3329 | 82.855 | 89.0939 | 0.00077069 |  | 0.00077931 | 89.1416 | 95.3113 | 82.7153 | 89.0133 | 0.00077799 |  | 0.0007866 | 89.0605 | 95.2893 | 82.5755 | 88.9324 | 0.00078526 |  | 0.00079387 | 88.9792 | 95.2669 | 82.4358 | 88.8513 | 0.00079251 |  | 0.00080111 | 88.8976 | 95.244 | 82.2961 | 88.7701 | 0.00079973 |  | 0.00080832 | 88.8159 | 95.2208 | 82.1564 | 88.6886 | 0.00080692 |  | 0.00081551 | 88.7339 | 95.1971 | 82.0166 | 88.6069 | 0.00081409 |  | 0.00082267 | 88.6518 | 95.173 | 81.8769 | 88.525 | 0.00082123 |  | 0.00082981 | 88.5694 | 95.1485 | 81.7372 | 88.4428 | 0.00082834 |  | 0.00083692 | 88.4868 | 95.1235 | 81.5975 | 88.3605 | 0.00083543 |  | 0.000844 | 88.404 | 95.0981 | 81.4578 | 88.278 | 0.00084249 |  | 0.00085106 | 88.321 | 95.0723 | 81.318 | 88.1952 | 0.00084953 |  | 0.00085809 | 88.2377 | 95.0461 | 81.1783 | 88.1122 | 0.00085654 |  | 0.00086509 | 88.1542 | 95.0194 | 81.0386 | 88.029 | 0.00086352 |  | 0.00087207 | 88.0706 | 94.9923 | 80.8989 | 87.9456 | 0.00087048 |  | 0.00087902 | 87.9866 | 94.9647 | 80.7591 | 87.8619 | 0.0008774 |  | 0.00088594 | 87.9025 | 94.9368 | 80.6194 | 87.7781 | 0.00088431 |  | 0.00089284 | 87.8182 | 94.9083 | 80.4797 | 87.694 | 0.00089118 |  | 0.0008997 | 87.7336 | 94.8794 | 80.3399 | 87.6097 | 0.00089803 |  | 0.00090654 | 87.6488 | 94.8501 | 80.2002 | 87.5252 | 0.00090485 |  | 0.00091336 | 87.5637 | 94.8203 | 80.0605 | 87.4404 | 0.00091164 |  | 0.00092014 | 87.4785 | 94.7901 | 79.9207 | 87.3554 | 0.0009184 |  | 0.0009269 | 87.393 | 94.7594 | 79.781 | 87.2702 | 0.00092514 |  | 0.00093363 | 87.3073 | 94.7283 | 79.6412 | 87.1848 | 0.00093185 |  | 0.00094033 | 87.2213 | 94.6967 | 79.5015 | 87.0991 | 0.00093853 |  | 0.00094701 | 87.1351 | 94.6647 | 79.3617 | 87.0132 | 0.00094518 |  | 0.00095365 | 87.0487 | 94.6322 | 79.222 | 86.9271 | 0.00095181 |  | 0.00096027 | 86.9621 | 94.5993 | 79.0822 | 86.8408 | 0.00095841 |  | 0.00096686 | 86.8752 | 94.5659 | 78.9425 | 86.7542 | 0.00096498 |  | 0.00097342 | 86.7881 | 94.532 | 78.8027 | 86.6674 | 0.00097152 |  | 0.00097995 | 86.7007 | 94.4977 | 78.6629 | 86.5803 | 0.00097803 |  | 0.00098646 | 86.6132 | 94.4629 | 78.5231 | 86.493 | 0.00098452 |  | 0.00099294 | 86.5253 | 94.4277 | 78.3833 | 86.4055 | 0.00099097 |  | 0.00099938 | 86.4373 | 94.392 | 78.2436 | 86.3178 | 0.0009974 |  | 0.0010058 | 86.349 | 94.3558 | 78.1038 | 86.2298 | 0.0010038 |  | 0.0010122 | 86.2605 | 94.3191 | 77.964 | 86.1416 | 0.0010102 |  | 0.0010186 | 86.1717 | 94.282 | 77.8241 | 86.0531 | 0.0010165 |  | 0.0010249 | 86.0827 | 94.2445 | 77.6843 | 85.9644 | 0.0010228 |  | 0.0010312 | 85.9935 | 94.2064 | 77.5445 | 85.8755 | 0.0010291 |  | 0.0010375 | 85.904 | 94.1679 | 77.4047 | 85.7863 | 0.0010354 |  | 0.0010437 | 85.8143 | 94.1289 | 77.2649 | 85.6969 | 0.0010416 |  | 0.0010499 | 85.7243 | 94.0895 | 77.125 | 85.6073 | 0.0010478 |  | 0.0010561 | 85.6341 | 94.0496 | 76.9852 | 85.5174 | 0.001054 |  | 0.0010623 | 85.5437 | 94.0092 | 76.8453 | 85.4272 | 0.0010601 |  | 0.0010684 | 85.453 | 93.9683 | 76.6536 | 85.311 | 0.0010694 |  | 0.0010777 | 85.336 | 93.9267 | 76.5928 | 85.2598 | 0.0010706 |  | 0.0010789 | 85.2845 | 93.885 | 77.3899 | 85.6375 | 0.0010188 |  | 0.0010268 | 85.6638 | 93.8473 | 78.2999 | 86.0736 | 0.00096028 |  | 0.00096797 | 86.1018 | 93.8137 | 79.356 | 86.5849 | 0.00089298 |  | 0.00090035 | 86.6151 | 93.7847 | 80.6188 | 87.2018 | 0.00081319 |  | 0.00082023 | 87.2343 | 93.7607 | 82.212 | 87.9863 | 0.0007133 |  | 0.00071997 | 88.0214 | 93.7422 | 84.4773 | 89.1098 | 0.00057224 |  | 0.00057847 | 89.148 | 93.7303 | 89.233 | 91.4816 | 0.00027778 |  | 0.00028342 | 91.5244 | 93.7275 | 89.3186 | 91.5231 | 0.00027231 |  | 0.00027794 | 91.5658 | 93.7248 | 89.4051 | 91.5649 | 0.0002668 |  | 0.00027242 | 91.6077 | 93.7222 | 89.4923 | 91.6073 | 0.00026126 |  | 0.00026686 | 91.65 | 93.7197 |  | 91.65 | 0.00025567
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 14 | 2.2327 | 0.60735 | -7.1555e-06 | 1.8073e-06 | 0 | 0.00027186 |  | 0 | 96.0305 |  | 95.8895 | 95.8895 | 0 |  | 8.7053e-06 | 95.96 | 95.8895 | 95.7486 | 95.8191 | 8.7033e-06 |  | 1.7409e-05 | 95.8895 | 95.8895 | 95.6077 | 95.7486 | 1.7405e-05 |  | 2.6111e-05 | 95.8191 | 95.8895 | 95.4669 | 95.6782 | 2.6104e-05 |  | 3.481e-05 | 95.7486 | 95.8895 | 95.3261 | 95.6078 | 3.48e-05 |  | 4.3507e-05 | 95.6782 | 95.8894 | 95.1853 | 95.5374 | 4.3494e-05 |  | 5.2201e-05 | 95.6077 | 95.8894 | 95.0445 | 95.4669 | 5.2184e-05 |  | 6.0892e-05 | 95.5373 | 95.8893 | 94.9037 | 95.3965 | 6.0871e-05 |  | 6.9579e-05 | 95.4668 | 95.8891 | 94.763 | 95.3261 | 6.9554e-05 |  | 7.8262e-05 | 95.3964 | 95.889 | 94.6223 | 95.2557 | 7.8233e-05 |  | 8.6941e-05 | 95.3259 | 95.8887 | 94.4817 | 95.1852 | 8.6907e-05 |  | 9.5616e-05 | 95.2554 | 95.8885 | 94.341 | 95.1148 | 9.5576e-05 |  | 0.00010429 | 95.1849 | 95.8881 | 94.2004 | 95.0443 | 0.00010424 |  | 0.00011295 | 95.1143 | 95.8877 | 94.0599 | 94.9738 | 0.0001129 |  | 0.00012161 | 95.0438 | 95.8873 | 93.9193 | 94.9033 | 0.00012155 |  | 0.00013026 | 94.9732 | 95.8867 | 93.7788 | 94.8328 | 0.0001302 |  | 0.00013891 | 94.9026 | 95.8861 | 93.6383 | 94.7622 | 0.00013884 |  | 0.00014755 | 94.8319 | 95.8854 | 93.4978 | 94.6916 | 0.00014747 |  | 0.00015618 | 94.7612 | 95.8846 | 93.3573 | 94.621 | 0.0001561 |  | 0.00016481 | 94.6905 | 95.8838 | 93.2169 | 94.5503 | 0.00016472 |  | 0.00017343 | 94.6198 | 95.8828 | 93.0765 | 94.4796 | 0.00017333 |  | 0.00018204 | 94.549 | 95.8817 | 92.9361 | 94.4089 | 0.00018193 |  | 0.00019064 | 94.4781 | 95.8805 | 92.7958 | 94.3381 | 0.00019052 |  | 0.00019924 | 94.4072 | 95.8791 | 92.6555 | 94.2673 | 0.00019911 |  | 0.00020782 | 94.3363 | 95.8777 | 92.5152 | 94.1964 | 0.00020769 |  | 0.0002164 | 94.2653 | 95.8761 | 92.3749 | 94.1255 | 0.00021625 |  | 0.00022497 | 94.1942 | 95.8744 | 92.2346 | 94.0545 | 0.00022481 |  | 0.00023352 | 94.1231 | 95.8726 | 92.0944 | 93.9835 | 0.00023336 |  | 0.00024207 | 94.0519 | 95.8706 | 91.9542 | 93.9124 | 0.0002419 |  | 0.00025061 | 93.9806 | 95.8685 | 91.814 | 93.8412 | 0.00025043 |  | 0.00025914 | 93.9093 | 95.8662 | 91.6738 | 93.77 | 0.00025894 |  | 0.00026765 | 93.8379 | 95.8638 | 91.5337 | 93.6987 | 0.00026745 |  | 0.00027616 | 93.7665 | 95.8612 | 91.3936 | 93.6274 | 0.00027594 |  | 0.00028465 | 93.695 | 95.8584 | 91.2535 | 93.5559 | 0.00028442 |  | 0.00029314 | 93.6233 | 95.8555 | 91.1134 | 93.4844 | 0.00029289 |  | 0.00030161 | 93.5517 | 95.8523 | 90.9733 | 93.4128 | 0.00030135 |  | 0.00031006 | 93.4799 | 95.849 | 90.8333 | 93.3412 | 0.0003098 |  | 0.00031851 | 93.408 | 95.8456 | 90.6933 | 93.2694 | 0.00031823 |  | 0.00032694 | 93.3361 | 95.8419 | 90.5533 | 93.1976 | 0.00032665 |  | 0.00033536 | 93.264 | 95.838 | 90.4133 | 93.1256 | 0.00033505 |  | 0.00034377 | 93.1919 | 95.8339 | 90.2733 | 93.0536 | 0.00034345 |  | 0.00035216 | 93.1197 | 95.8296 | 90.1334 | 92.9815 | 0.00035182 |  | 0.00036054 | 93.0473 | 95.8251 | 89.9935 | 92.9093 | 0.00036019 |  | 0.0003689 | 92.9749 | 95.8204 | 89.8536 | 92.837 | 0.00036854 |  | 0.00037725 | 92.9024 | 95.8155 | 89.7137 | 92.7646 | 0.00037687 |  | 0.00038558 | 92.8297 | 95.8103 | 89.5739 | 92.6921 | 0.00038519 |  | 0.0003939 | 92.757 | 95.8049 | 89.434 | 92.6195 | 0.00039349 |  | 0.00040221 | 92.6841 | 95.7993 | 89.2942 | 92.5467 | 0.00040178 |  | 0.00041049 | 92.6111 | 95.7934 | 89.1544 | 92.4739 | 0.00041006 |  | 0.00041877 | 92.538 | 95.7873 | 89.0146 | 92.4009 | 0.00041831 |  | 0.00042702 | 92.4648 | 95.7809 | 88.8748 | 92.3279 | 0.00042655 |  | 0.00043526 | 92.3915 | 95.7743 | 88.7351 | 92.2547 | 0.00043478 |  | 0.00044348 | 92.318 | 95.7674 | 88.5953 | 92.1814 | 0.00044298 |  | 0.00045169 | 92.2445 | 95.7603 | 88.4556 | 92.108 | 0.00045117 |  | 0.00045988 | 92.1708 | 95.7529 | 88.3159 | 92.0344 | 0.00045934 |  | 0.00046805 | 92.0969 | 95.7452 | 88.1762 | 91.9607 | 0.0004675 |  | 0.0004762 | 92.0229 | 95.7373 | 88.0365 | 91.8869 | 0.00047563 |  | 0.00048434 | 91.9488 | 95.729 | 87.8969 | 91.813 | 0.00048375 |  | 0.00049245 | 91.8746 | 95.7205 | 87.7572 | 91.7389 | 0.00049185 |  | 0.00050055 | 91.8002 | 95.7117 | 87.6176 | 91.6647 | 0.00049993 |  | 0.00050863 | 91.7257 | 95.7027 | 87.478 | 91.5903 | 0.00050799 |  | 0.00051669 | 91.651 | 95.6933 | 87.3384 | 91.5158 | 0.00051604 |  | 0.00052474 | 91.5762 | 95.6836 | 87.1988 | 91.4412 | 0.00052406 |  | 0.00053276 | 91.5013 | 95.6736 | 87.0592 | 91.3664 | 0.00053206 |  | 0.00054076 | 91.4262 | 95.6633 | 86.9197 | 91.2915 | 0.00054005 |  | 0.00054874 | 91.3509 | 95.6527 | 86.7801 | 91.2164 | 0.00054801 |  | 0.00055671 | 91.2755 | 95.6418 | 86.6406 | 91.1412 | 0.00055596 |  | 0.00056465 | 91.1999 | 95.6305 | 86.501 | 91.0658 | 0.00056388 |  | 0.00057257 | 91.1242 | 95.619 | 86.3615 | 90.9902 | 0.00057178 |  | 0.00058047 | 91.0483 | 95.6071 | 86.222 | 90.9146 | 0.00057967 |  | 0.00058835 | 90.9723 | 95.5949 | 86.0825 | 90.8387 | 0.00058753 |  | 0.00059621 | 90.8961 | 95.5823 | 85.943 | 90.7627 | 0.00059537 |  | 0.00060405 | 90.8197 | 95.5694 | 85.8036 | 90.6865 | 0.00060318 |  | 0.00061187 | 90.7432 | 95.5562 | 85.6641 | 90.6102 | 0.00061098 |  | 0.00061966 | 90.6664 | 95.5426 | 85.5247 | 90.5336 | 0.00061876 |  | 0.00062743 | 90.5896 | 95.5287 | 85.3852 | 90.457 | 0.00062651 |  | 0.00063518 | 90.5125 | 95.5144 | 85.2458 | 90.3801 | 0.00063424 |  | 0.00064291 | 90.4353 | 95.4998 | 85.1064 | 90.3031 | 0.00064195 |  | 0.00065062 | 90.3579 | 95.4848 | 84.9669 | 90.2259 | 0.00064963 |  | 0.0006583 | 90.2803 | 95.4695 | 84.8275 | 90.1485 | 0.00065729 |  | 0.00066596 | 90.2025 | 95.4538 | 84.6881 | 90.071 | 0.00066493 |  | 0.0006736 | 90.1246 | 95.4377 | 84.5488 | 89.9932 | 0.00067255 |  | 0.00068121 | 90.0464 | 95.4212 | 84.4094 | 89.9153 | 0.00068014 |  | 0.0006888 | 89.9681 | 95.4044 | 84.27 | 89.8372 | 0.00068771 |  | 0.00069637 | 89.8896 | 95.3872 | 84.1306 | 89.7589 | 0.00069526 |  | 0.00070391 | 89.8109 | 95.3696 | 83.9913 | 89.6805 | 0.00070278 |  | 0.00071143 | 89.732 | 95.3517 | 83.8519 | 89.6018 | 0.00071028 |  | 0.00071892 | 89.653 | 95.3333 | 83.7126 | 89.5229 | 0.00071775 |  | 0.00072639 | 89.5737 | 95.3146 | 83.5732 | 89.4439 | 0.0007252 |  | 0.00073384 | 89.4942 | 95.2955 | 83.4339 | 89.3647 | 0.00073263 |  | 0.00074126 | 89.4146 | 95.276 | 83.2945 | 89.2853 | 0.00074003 |  | 0.00074865 | 89.3347 | 95.256 | 83.1552 | 89.2056 | 0.0007474 |  | 0.00075603 | 89.2547 | 95.2357 | 83.0159 | 89.1258 | 0.00075475 |  | 0.00076337 | 89.1744 | 95.215 | 82.8766 | 89.0458 | 0.00076208 |  | 0.00077069 | 89.0939 | 95.1939 | 82.7373 | 88.9656 | 0.00076938 |  | 0.00077799 | 89.0133 | 95.1724 | 82.598 | 88.8852 | 0.00077665 |  | 0.00078526 | 88.9324 | 95.1504 | 82.4586 | 88.8045 | 0.0007839 |  | 0.00079251 | 88.8513 | 95.1281 | 82.3193 | 88.7237 | 0.00079113 |  | 0.00079973 | 88.7701 | 95.1053 | 82.18 | 88.6427 | 0.00079833 |  | 0.00080692 | 88.6886 | 95.0822 | 82.0407 | 88.5614 | 0.0008055 |  | 0.00081409 | 88.6069 | 95.0586 | 81.9014 | 88.48 | 0.00081264 |  | 0.00082123 | 88.525 | 95.0345 | 81.7622 | 88.3983 | 0.00081976 |  | 0.00082834 | 88.4428 | 95.0101 | 81.6229 | 88.3165 | 0.00082686 |  | 0.00083543 | 88.3605 | 94.9852 | 81.4836 | 88.2344 | 0.00083393 |  | 0.00084249 | 88.278 | 94.96 | 81.3443 | 88.1521 | 0.00084097 |  | 0.00084953 | 88.1952 | 94.9342 | 81.205 | 88.0696 | 0.00084798 |  | 0.00085654 | 88.1122 | 94.9081 | 81.0657 | 87.9869 | 0.00085497 |  | 0.00086352 | 88.029 | 94.8815 | 80.9264 | 87.904 | 0.00086193 |  | 0.00087048 | 87.9456 | 94.8545 | 80.7871 | 87.8208 | 0.00086887 |  | 0.0008774 | 87.8619 | 94.827 | 80.6478 | 87.7374 | 0.00087577 |  | 0.00088431 | 87.7781 | 94.7992 | 80.5086 | 87.6539 | 0.00088265 |  | 0.00089118 | 87.694 | 94.7708 | 80.3693 | 87.57 | 0.00088951 |  | 0.00089803 | 87.6097 | 94.7421 | 80.23 | 87.486 | 0.00089633 |  | 0.00090485 | 87.5252 | 94.7128 | 80.0907 | 87.4018 | 0.00090313 |  | 0.00091164 | 87.4404 | 94.6832 | 79.9514 | 87.3173 | 0.0009099 |  | 0.0009184 | 87.3554 | 94.6531 | 79.8121 | 87.2326 | 0.00091665 |  | 0.00092514 | 87.2702 | 94.6225 | 79.6728 | 87.1477 | 0.00092336 |  | 0.00093185 | 87.1848 | 94.5915 | 79.5335 | 87.0625 | 0.00093005 |  | 0.00093853 | 87.0991 | 94.5601 | 79.3942 | 86.9771 | 0.00093671 |  | 0.00094518 | 87.0132 | 94.5282 | 79.2549 | 86.8915 | 0.00094335 |  | 0.00095181 | 86.9271 | 94.4958 | 79.1156 | 86.8057 | 0.00094995 |  | 0.00095841 | 86.8408 | 94.463 | 78.9763 | 86.7196 | 0.00095653 |  | 0.00096498 | 86.7542 | 94.4297 | 78.837 | 86.6334 | 0.00096308 |  | 0.00097152 | 86.6674 | 94.396 | 78.6977 | 86.5468 | 0.0009696 |  | 0.00097803 | 86.5803 | 94.3618 | 78.5584 | 86.4601 | 0.00097609 |  | 0.00098452 | 86.493 | 94.3271 | 78.4191 | 86.3731 | 0.00098256 |  | 0.00099097 | 86.4055 | 94.292 | 78.2797 | 86.2859 | 0.00098899 |  | 0.0009974 | 86.3178 | 94.2565 | 78.1404 | 86.1984 | 0.0009954 |  | 0.0010038 | 86.2298 | 94.2204 | 78.0011 | 86.1108 | 0.0010018 |  | 0.0010102 | 86.1416 | 94.1839 | 77.8617 | 86.0228 | 0.0010081 |  | 0.0010165 | 86.0531 | 94.147 | 77.7224 | 85.9347 | 0.0010145 |  | 0.0010228 | 85.9644 | 94.1096 | 77.583 | 85.8463 | 0.0010208 |  | 0.0010291 | 85.8755 | 94.0717 | 77.4437 | 85.7577 | 0.001027 |  | 0.0010354 | 85.7863 | 94.0333 | 77.3043 | 85.6688 | 0.0010333 |  | 0.0010416 | 85.6969 | 93.9945 | 77.1649 | 85.5797 | 0.0010395 |  | 0.0010478 | 85.6073 | 93.9552 | 77.0256 | 85.4904 | 0.0010457 |  | 0.001054 | 85.5174 | 93.9155 | 76.8862 | 85.4008 | 0.0010518 |  | 0.0010601 | 85.4272 | 93.8752 | 76.6952 | 85.2852 | 0.0010611 |  | 0.0010694 | 85.311 | 93.8343 | 76.6345 | 85.2344 | 0.0010623 |  | 0.0010706 | 85.2598 | 93.7932 | 77.4277 | 85.6104 | 0.0010108 |  | 0.0010188 | 85.6375 | 93.7561 | 78.3335 | 86.0448 | 0.00095257 |  | 0.00096028 | 86.0736 | 93.7231 | 79.385 | 86.554 | 0.00088559 |  | 0.00089298 | 86.5849 | 93.6946 | 80.6428 | 87.1687 | 0.00080614 |  | 0.00081319 | 87.2018 | 93.6709 | 82.2305 | 87.9507 | 0.00070662 |  | 0.0007133 | 87.9863 | 93.6528 | 84.4893 | 89.071 | 0.00056598 |  | 0.00057224 | 89.1098 | 93.6411 | 89.2358 | 91.4384 | 0.0002721 |  | 0.00027778 | 91.4816 | 93.6384 | 89.3213 | 91.4799 | 0.00026664 |  | 0.00027231 | 91.5231 | 93.6359 | 89.4077 | 91.5218 | 0.00026115 |  | 0.0002668 | 91.5649 | 93.6334 | 89.4948 | 91.5641 | 0.00025562 |  | 0.00026126 | 91.6073 | 93.631 | 89.5827 | 91.6068 | 0.00025004 |  | 0.00025567 | 91.65 | 93.6287 |  | 91.65 | 0.00024443
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 15 | 2.3922 | 0.59078 | -7.9935e-06 | 2.0177e-06 | 0 | 0.00027798 |  | 0 | 95.8895 |  | 95.7486 | 95.7486 | 0 |  | 8.7033e-06 | 95.8191 | 95.7486 | 95.6077 | 95.6782 | 8.7011e-06 |  | 1.7405e-05 | 95.7486 | 95.7486 | 95.4669 | 95.6078 | 1.74e-05 |  | 2.6104e-05 | 95.6782 | 95.7486 | 95.3261 | 95.5374 | 2.6096e-05 |  | 3.48e-05 | 95.6078 | 95.7486 | 95.1853 | 95.467 | 3.4789e-05 |  | 4.3494e-05 | 95.5374 | 95.7485 | 95.0446 | 95.3966 | 4.3479e-05 |  | 5.2184e-05 | 95.4669 | 95.7485 | 94.9039 | 95.3262 | 5.2166e-05 |  | 6.0871e-05 | 95.3965 | 95.7484 | 94.7632 | 95.2558 | 6.0848e-05 |  | 6.9554e-05 | 95.3261 | 95.7482 | 94.6226 | 95.1854 | 6.9527e-05 |  | 7.8233e-05 | 95.2557 | 95.7481 | 94.482 | 95.115 | 7.8201e-05 |  | 8.6907e-05 | 95.1852 | 95.7478 | 94.3414 | 95.0446 | 8.6869e-05 |  | 9.5576e-05 | 95.1148 | 95.7476 | 94.2008 | 94.9742 | 9.5533e-05 |  | 0.00010424 | 95.0443 | 95.7472 | 94.0603 | 94.9038 | 0.00010419 |  | 0.0001129 | 94.9738 | 95.7468 | 93.9198 | 94.8333 | 0.00011284 |  | 0.00012155 | 94.9033 | 95.7464 | 93.7794 | 94.7629 | 0.00012149 |  | 0.0001302 | 94.8328 | 95.7458 | 93.639 | 94.6924 | 0.00013013 |  | 0.00013884 | 94.7622 | 95.7452 | 93.4986 | 94.6219 | 0.00013876 |  | 0.00014747 | 94.6916 | 95.7445 | 93.3582 | 94.5514 | 0.00014739 |  | 0.0001561 | 94.621 | 95.7437 | 93.2179 | 94.4808 | 0.00015601 |  | 0.00016472 | 94.5503 | 95.7428 | 93.0776 | 94.4102 | 0.00016462 |  | 0.00017333 | 94.4796 | 95.7419 | 92.9373 | 94.3396 | 0.00017322 |  | 0.00018193 | 94.4089 | 95.7408 | 92.7971 | 94.2689 | 0.00018181 |  | 0.00019052 | 94.3381 | 95.7396 | 92.6569 | 94.1982 | 0.0001904 |  | 0.00019911 | 94.2673 | 95.7383 | 92.5167 | 94.1275 | 0.00019898 |  | 0.00020769 | 94.1964 | 95.7368 | 92.3766 | 94.0567 | 0.00020754 |  | 0.00021625 | 94.1255 | 95.7352 | 92.2365 | 93.9859 | 0.0002161 |  | 0.00022481 | 94.0545 | 95.7335 | 92.0964 | 93.915 | 0.00022465 |  | 0.00023336 | 93.9835 | 95.7317 | 91.9563 | 93.844 | 0.00023319 |  | 0.0002419 | 93.9124 | 95.7297 | 91.8163 | 93.773 | 0.00024171 |  | 0.00025043 | 93.8412 | 95.7276 | 91.6763 | 93.7019 | 0.00025023 |  | 0.00025894 | 93.77 | 95.7253 | 91.5363 | 93.6308 | 0.00025874 |  | 0.00026745 | 93.6987 | 95.7229 | 91.3963 | 93.5596 | 0.00026723 |  | 0.00027594 | 93.6274 | 95.7203 | 91.2564 | 93.4884 | 0.00027571 |  | 0.00028442 | 93.5559 | 95.7175 | 91.1165 | 93.417 | 0.00028418 |  | 0.00029289 | 93.4844 | 95.7146 | 90.9766 | 93.3456 | 0.00029264 |  | 0.00030135 | 93.4128 | 95.7115 | 90.8368 | 93.2741 | 0.00030108 |  | 0.0003098 | 93.3412 | 95.7082 | 90.697 | 93.2026 | 0.00030952 |  | 0.00031823 | 93.2694 | 95.7047 | 90.5572 | 93.1309 | 0.00031794 |  | 0.00032665 | 93.1976 | 95.701 | 90.4174 | 93.0592 | 0.00032634 |  | 0.00033505 | 93.1256 | 95.6972 | 90.2776 | 92.9874 | 0.00033473 |  | 0.00034345 | 93.0536 | 95.6931 | 90.1379 | 92.9155 | 0.00034311 |  | 0.00035182 | 92.9815 | 95.6888 | 89.9982 | 92.8435 | 0.00035148 |  | 0.00036019 | 92.9093 | 95.6843 | 89.8585 | 92.7714 | 0.00035983 |  | 0.00036854 | 92.837 | 95.6796 | 89.7189 | 92.6992 | 0.00036816 |  | 0.00037687 | 92.7646 | 95.6747 | 89.5793 | 92.627 | 0.00037648 |  | 0.00038519 | 92.6921 | 95.6695 | 89.4397 | 92.5546 | 0.00038479 |  | 0.00039349 | 92.6195 | 95.6641 | 89.3001 | 92.4821 | 0.00039307 |  | 0.00040178 | 92.5467 | 95.6585 | 89.1605 | 92.4095 | 0.00040135 |  | 0.00041006 | 92.4739 | 95.6527 | 89.021 | 92.3368 | 0.0004096 |  | 0.00041831 | 92.4009 | 95.6466 | 88.8814 | 92.264 | 0.00041784 |  | 0.00042655 | 92.3279 | 95.6402 | 88.7419 | 92.1911 | 0.00042607 |  | 0.00043478 | 92.2547 | 95.6336 | 88.6025 | 92.118 | 0.00043428 |  | 0.00044298 | 92.1814 | 95.6268 | 88.463 | 92.0449 | 0.00044247 |  | 0.00045117 | 92.108 | 95.6196 | 88.3236 | 91.9716 | 0.00045064 |  | 0.00045934 | 92.0344 | 95.6122 | 88.1842 | 91.8982 | 0.00045879 |  | 0.0004675 | 91.9607 | 95.6046 | 88.0448 | 91.8247 | 0.00046693 |  | 0.00047563 | 91.8869 | 95.5967 | 87.9054 | 91.751 | 0.00047505 |  | 0.00048375 | 91.813 | 95.5885 | 87.766 | 91.6772 | 0.00048315 |  | 0.00049185 | 91.7389 | 95.58 | 87.6267 | 91.6033 | 0.00049123 |  | 0.00049993 | 91.6647 | 95.5712 | 87.4874 | 91.5293 | 0.00049929 |  | 0.00050799 | 91.5903 | 95.5621 | 87.3481 | 91.4551 | 0.00050734 |  | 0.00051604 | 91.5158 | 95.5528 | 87.2088 | 91.3808 | 0.00051536 |  | 0.00052406 | 91.4412 | 95.5431 | 87.0695 | 91.3063 | 0.00052337 |  | 0.00053206 | 91.3664 | 95.5332 | 86.9303 | 91.2317 | 0.00053135 |  | 0.00054005 | 91.2915 | 95.5229 | 86.791 | 91.157 | 0.00053932 |  | 0.00054801 | 91.2164 | 95.5123 | 86.6518 | 91.0821 | 0.00054727 |  | 0.00055596 | 91.1412 | 95.5014 | 86.5126 | 91.007 | 0.00055519 |  | 0.00056388 | 91.0658 | 95.4902 | 86.3734 | 90.9318 | 0.0005631 |  | 0.00057178 | 90.9902 | 95.4787 | 86.2342 | 90.8565 | 0.00057098 |  | 0.00057967 | 90.9146 | 95.4668 | 86.0951 | 90.781 | 0.00057884 |  | 0.00058753 | 90.8387 | 95.4546 | 85.9559 | 90.7053 | 0.00058668 |  | 0.00059537 | 90.7627 | 95.4421 | 85.8168 | 90.6295 | 0.0005945 |  | 0.00060318 | 90.6865 | 95.4293 | 85.6777 | 90.5535 | 0.0006023 |  | 0.00061098 | 90.6102 | 95.4161 | 85.5386 | 90.4773 | 0.00061008 |  | 0.00061876 | 90.5336 | 95.4025 | 85.3995 | 90.401 | 0.00061783 |  | 0.00062651 | 90.457 | 95.3887 | 85.2604 | 90.3245 | 0.00062557 |  | 0.00063424 | 90.3801 | 95.3744 | 85.1213 | 90.2479 | 0.00063328 |  | 0.00064195 | 90.3031 | 95.3599 | 84.9823 | 90.1711 | 0.00064097 |  | 0.00064963 | 90.2259 | 95.3449 | 84.8433 | 90.0941 | 0.00064863 |  | 0.00065729 | 90.1485 | 95.3296 | 84.7042 | 90.0169 | 0.00065627 |  | 0.00066493 | 90.071 | 95.314 | 84.5652 | 89.9396 | 0.00066389 |  | 0.00067255 | 89.9932 | 95.2979 | 84.4262 | 89.8621 | 0.00067149 |  | 0.00068014 | 89.9153 | 95.2815 | 84.2872 | 89.7844 | 0.00067906 |  | 0.00068771 | 89.8372 | 95.2648 | 84.1482 | 89.7065 | 0.00068661 |  | 0.00069526 | 89.7589 | 95.2476 | 84.0092 | 89.6284 | 0.00069413 |  | 0.00070278 | 89.6805 | 95.2301 | 83.8703 | 89.5502 | 0.00070164 |  | 0.00071028 | 89.6018 | 95.2122 | 83.7313 | 89.4717 | 0.00070911 |  | 0.00071775 | 89.5229 | 95.1939 | 83.5923 | 89.3931 | 0.00071657 |  | 0.0007252 | 89.4439 | 95.1752 | 83.4534 | 89.3143 | 0.00072399 |  | 0.00073263 | 89.3647 | 95.1562 | 83.3145 | 89.2353 | 0.0007314 |  | 0.00074003 | 89.2853 | 95.1367 | 83.1755 | 89.1561 | 0.00073878 |  | 0.0007474 | 89.2056 | 95.1169 | 83.0366 | 89.0767 | 0.00074613 |  | 0.00075475 | 89.1258 | 95.0966 | 82.8977 | 88.9972 | 0.00075346 |  | 0.00076208 | 89.0458 | 95.076 | 82.7588 | 88.9174 | 0.00076077 |  | 0.00076938 | 88.9656 | 95.0549 | 82.6199 | 88.8374 | 0.00076805 |  | 0.00077665 | 88.8852 | 95.0335 | 82.481 | 88.7572 | 0.0007753 |  | 0.0007839 | 88.8045 | 95.0116 | 82.3421 | 88.6769 | 0.00078253 |  | 0.00079113 | 88.7237 | 94.9894 | 82.2032 | 88.5963 | 0.00078973 |  | 0.00079833 | 88.6427 | 94.9667 | 82.0643 | 88.5155 | 0.00079691 |  | 0.0008055 | 88.5614 | 94.9436 | 81.9255 | 88.4345 | 0.00080406 |  | 0.00081264 | 88.48 | 94.9201 | 81.7866 | 88.3533 | 0.00081119 |  | 0.00081976 | 88.3983 | 94.8962 | 81.6477 | 88.2719 | 0.00081828 |  | 0.00082686 | 88.3165 | 94.8718 | 81.5089 | 88.1903 | 0.00082536 |  | 0.00083393 | 88.2344 | 94.847 | 81.37 | 88.1085 | 0.0008324 |  | 0.00084097 | 88.1521 | 94.8218 | 81.2311 | 88.0265 | 0.00083942 |  | 0.00084798 | 88.0696 | 94.7962 | 81.0923 | 87.9443 | 0.00084642 |  | 0.00085497 | 87.9869 | 94.7702 | 80.9534 | 87.8618 | 0.00085339 |  | 0.00086193 | 87.904 | 94.7437 | 80.8146 | 87.7791 | 0.00086033 |  | 0.00086887 | 87.8208 | 94.7168 | 80.6757 | 87.6963 | 0.00086724 |  | 0.00087577 | 87.7374 | 94.6894 | 80.5369 | 87.6132 | 0.00087413 |  | 0.00088265 | 87.6539 | 94.6616 | 80.398 | 87.5298 | 0.00088099 |  | 0.00088951 | 87.57 | 94.6334 | 80.2592 | 87.4463 | 0.00088782 |  | 0.00089633 | 87.486 | 94.6047 | 80.1204 | 87.3626 | 0.00089462 |  | 0.00090313 | 87.4018 | 94.5756 | 79.9815 | 87.2786 | 0.0009014 |  | 0.0009099 | 87.3173 | 94.5461 | 79.8427 | 87.1944 | 0.00090815 |  | 0.00091665 | 87.2326 | 94.5161 | 79.7038 | 87.11 | 0.00091488 |  | 0.00092336 | 87.1477 | 94.4857 | 79.565 | 87.0253 | 0.00092157 |  | 0.00093005 | 87.0625 | 94.4548 | 79.4261 | 86.9405 | 0.00092824 |  | 0.00093671 | 86.9771 | 94.4235 | 79.2873 | 86.8554 | 0.00093488 |  | 0.00094335 | 86.8915 | 94.3917 | 79.1484 | 86.7701 | 0.00094149 |  | 0.00094995 | 86.8057 | 94.3594 | 79.0096 | 86.6845 | 0.00094808 |  | 0.00095653 | 86.7196 | 94.3268 | 78.8707 | 86.5987 | 0.00095464 |  | 0.00096308 | 86.6334 | 94.2936 | 78.7319 | 86.5127 | 0.00096117 |  | 0.0009696 | 86.5468 | 94.26 | 78.593 | 86.4265 | 0.00096767 |  | 0.00097609 | 86.4601 | 94.226 | 78.4542 | 86.3401 | 0.00097414 |  | 0.00098256 | 86.3731 | 94.1915 | 78.3153 | 86.2534 | 0.00098059 |  | 0.00098899 | 86.2859 | 94.1565 | 78.1764 | 86.1665 | 0.000987 |  | 0.0009954 | 86.1984 | 94.1211 | 78.0376 | 86.0793 | 0.00099339 |  | 0.0010018 | 86.1108 | 94.0852 | 77.8987 | 85.9919 | 0.00099975 |  | 0.0010081 | 86.0228 | 94.0488 | 77.7598 | 85.9043 | 0.0010061 |  | 0.0010145 | 85.9347 | 94.012 | 77.6209 | 85.8165 | 0.0010124 |  | 0.0010208 | 85.8463 | 93.9748 | 77.482 | 85.7284 | 0.0010187 |  | 0.001027 | 85.7577 | 93.937 | 77.3431 | 85.6401 | 0.0010249 |  | 0.0010333 | 85.6688 | 93.8988 | 77.2042 | 85.5515 | 0.0010311 |  | 0.0010395 | 85.5797 | 93.8602 | 77.0653 | 85.4628 | 0.0010373 |  | 0.0010457 | 85.4904 | 93.821 | 76.9264 | 85.3737 | 0.0010435 |  | 0.0010518 | 85.4008 | 93.7814 | 76.7362 | 85.2588 | 0.0010528 |  | 0.0010611 | 85.2852 | 93.7411 | 76.6756 | 85.2084 | 0.001054 |  | 0.0010623 | 85.2344 | 93.7007 | 77.4648 | 85.5828 | 0.0010028 |  | 0.0010108 | 85.6104 | 93.6642 | 78.3665 | 86.0153 | 0.00094486 |  | 0.00095257 | 86.0448 | 93.6317 | 79.4135 | 86.5226 | 0.00087818 |  | 0.00088559 | 86.554 | 93.6037 | 80.6665 | 87.1351 | 0.00079906 |  | 0.00080614 | 87.1687 | 93.5804 | 82.2486 | 87.9145 | 0.00069991 |  | 0.00070662 | 87.9507 | 93.5626 | 84.5009 | 89.0318 | 0.00055969 |  | 0.00056598 | 89.071 | 93.5512 | 89.2384 | 91.3948 | 0.00026638 |  | 0.0002721 | 91.4384 | 93.5487 | 89.3239 | 91.4363 | 0.00026094 |  | 0.00026664 | 91.4799 | 93.5462 | 89.4102 | 91.4782 | 0.00025546 |  | 0.00026115 | 91.5218 | 93.5438 | 89.4972 | 91.5205 | 0.00024994 |  | 0.00025562 | 91.5641 | 93.5415 | 89.5849 | 91.5632 | 0.00024438 |  | 0.00025004 | 91.6068 | 93.5394 | 89.6734 | 91.6064 | 0.00023878 |  | 0.00024443 | 91.65 | 93.5373 |  | 91.65 | 0.00023314
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 16 | 2.5517 | 0.57509 | -8.7628e-06 | 2.2108e-06 | 0 | 0.00028377 |  | 0 | 95.7486 |  | 95.6078 | 95.6078 | 0 |  | 8.7011e-06 | 95.6782 | 95.6078 | 95.4669 | 95.5373 | 8.6985e-06 |  | 1.74e-05 | 95.6078 | 95.6077 | 95.3261 | 95.4669 | 1.7394e-05 |  | 2.6096e-05 | 95.5374 | 95.6077 | 95.1854 | 95.3966 | 2.6087e-05 |  | 3.4789e-05 | 95.467 | 95.6077 | 95.0447 | 95.3262 | 3.4777e-05 |  | 4.3479e-05 | 95.3966 | 95.6077 | 94.904 | 95.2558 | 4.3463e-05 |  | 5.2166e-05 | 95.3262 | 95.6076 | 94.7633 | 95.1855 | 5.2145e-05 |  | 6.0848e-05 | 95.2558 | 95.6075 | 94.6227 | 95.1151 | 6.0823e-05 |  | 6.9527e-05 | 95.1854 | 95.6074 | 94.4822 | 95.0448 | 6.9497e-05 |  | 7.8201e-05 | 95.115 | 95.6072 | 94.3417 | 94.9744 | 7.8165e-05 |  | 8.6869e-05 | 95.0446 | 95.607 | 94.2012 | 94.9041 | 8.6829e-05 |  | 9.5533e-05 | 94.9742 | 95.6067 | 94.0607 | 94.8337 | 9.5487e-05 |  | 0.00010419 | 94.9038 | 95.6064 | 93.9203 | 94.7633 | 0.00010414 |  | 0.00011284 | 94.8333 | 95.606 | 93.7799 | 94.6929 | 0.00011278 |  | 0.00012149 | 94.7629 | 95.6055 | 93.6396 | 94.6225 | 0.00012142 |  | 0.00013013 | 94.6924 | 95.605 | 93.4993 | 94.5521 | 0.00013006 |  | 0.00013876 | 94.6219 | 95.6044 | 93.359 | 94.4817 | 0.00013868 |  | 0.00014739 | 94.5514 | 95.6037 | 93.2188 | 94.4112 | 0.0001473 |  | 0.00015601 | 94.4808 | 95.6029 | 93.0786 | 94.3407 | 0.00015591 |  | 0.00016462 | 94.4102 | 95.602 | 92.9384 | 94.2702 | 0.00016451 |  | 0.00017322 | 94.3396 | 95.601 | 92.7983 | 94.1997 | 0.00017311 |  | 0.00018181 | 94.2689 | 95.5999 | 92.6582 | 94.1291 | 0.00018169 |  | 0.0001904 | 94.1982 | 95.5987 | 92.5182 | 94.0584 | 0.00019027 |  | 0.00019898 | 94.1275 | 95.5974 | 92.3781 | 93.9878 | 0.00019884 |  | 0.00020754 | 94.0567 | 95.596 | 92.2382 | 93.9171 | 0.00020739 |  | 0.0002161 | 93.9859 | 95.5944 | 92.0982 | 93.8463 | 0.00021594 |  | 0.00022465 | 93.915 | 95.5927 | 91.9583 | 93.7755 | 0.00022448 |  | 0.00023319 | 93.844 | 95.5909 | 91.8184 | 93.7046 | 0.00023301 |  | 0.00024171 | 93.773 | 95.5889 | 91.6785 | 93.6337 | 0.00024152 |  | 0.00025023 | 93.7019 | 95.5868 | 91.5387 | 93.5627 | 0.00025003 |  | 0.00025874 | 93.6308 | 95.5845 | 91.3989 | 93.4917 | 0.00025852 |  | 0.00026723 | 93.5596 | 95.5821 | 91.2592 | 93.4206 | 0.000267 |  | 0.00027571 | 93.4884 | 95.5795 | 91.1194 | 93.3495 | 0.00027547 |  | 0.00028418 | 93.417 | 95.5767 | 90.9797 | 93.2782 | 0.00028393 |  | 0.00029264 | 93.3456 | 95.5738 | 90.8401 | 93.2069 | 0.00029238 |  | 0.00030108 | 93.2741 | 95.5707 | 90.7004 | 93.1356 | 0.00030081 |  | 0.00030952 | 93.2026 | 95.5674 | 90.5608 | 93.0641 | 0.00030923 |  | 0.00031794 | 93.1309 | 95.5639 | 90.4213 | 92.9926 | 0.00031763 |  | 0.00032634 | 93.0592 | 95.5602 | 90.2817 | 92.921 | 0.00032603 |  | 0.00033473 | 92.9874 | 95.5564 | 90.1422 | 92.8493 | 0.0003344 |  | 0.00034311 | 92.9155 | 95.5523 | 90.0027 | 92.7775 | 0.00034277 |  | 0.00035148 | 92.8435 | 95.548 | 89.8632 | 92.7056 | 0.00035112 |  | 0.00035983 | 92.7714 | 95.5435 | 89.7238 | 92.6337 | 0.00035945 |  | 0.00036816 | 92.6992 | 95.5388 | 89.5844 | 92.5616 | 0.00036777 |  | 0.00037648 | 92.627 | 95.5339 | 89.445 | 92.4895 | 0.00037608 |  | 0.00038479 | 92.5546 | 95.5288 | 89.3057 | 92.4172 | 0.00038437 |  | 0.00039307 | 92.4821 | 95.5234 | 89.1664 | 92.3449 | 0.00039264 |  | 0.00040135 | 92.4095 | 95.5178 | 89.0271 | 92.2724 | 0.0004009 |  | 0.0004096 | 92.3368 | 95.512 | 88.8878 | 92.1999 | 0.00040914 |  | 0.00041784 | 92.264 | 95.5059 | 88.7486 | 92.1272 | 0.00041736 |  | 0.00042607 | 92.1911 | 95.4995 | 88.6093 | 92.0544 | 0.00042557 |  | 0.00043428 | 92.118 | 95.493 | 88.4701 | 91.9815 | 0.00043376 |  | 0.00044247 | 92.0449 | 95.4861 | 88.331 | 91.9085 | 0.00044194 |  | 0.00045064 | 91.9716 | 95.479 | 88.1918 | 91.8354 | 0.00045009 |  | 0.00045879 | 91.8982 | 95.4716 | 88.0527 | 91.7622 | 0.00045823 |  | 0.00046693 | 91.8247 | 95.464 | 87.9136 | 91.6888 | 0.00046635 |  | 0.00047505 | 91.751 | 95.4561 | 87.7745 | 91.6153 | 0.00047445 |  | 0.00048315 | 91.6772 | 95.4479 | 87.6355 | 91.5417 | 0.00048253 |  | 0.00049123 | 91.6033 | 95.4395 | 87.4964 | 91.4679 | 0.0004906 |  | 0.00049929 | 91.5293 | 95.4307 | 87.3574 | 91.3941 | 0.00049864 |  | 0.00050734 | 91.4551 | 95.4217 | 87.2184 | 91.32 | 0.00050667 |  | 0.00051536 | 91.3808 | 95.4123 | 87.0795 | 91.2459 | 0.00051468 |  | 0.00052337 | 91.3063 | 95.4027 | 86.9405 | 91.1716 | 0.00052266 |  | 0.00053135 | 91.2317 | 95.3928 | 86.8016 | 91.0972 | 0.00053063 |  | 0.00053932 | 91.157 | 95.3825 | 86.6627 | 91.0226 | 0.00053858 |  | 0.00054727 | 91.0821 | 95.372 | 86.5238 | 90.9479 | 0.0005465 |  | 0.00055519 | 91.007 | 95.3611 | 86.3849 | 90.873 | 0.00055441 |  | 0.0005631 | 90.9318 | 95.3499 | 86.2461 | 90.798 | 0.0005623 |  | 0.00057098 | 90.8565 | 95.3384 | 86.1073 | 90.7228 | 0.00057016 |  | 0.00057884 | 90.781 | 95.3266 | 85.9684 | 90.6475 | 0.000578 |  | 0.00058668 | 90.7053 | 95.3145 | 85.8297 | 90.5721 | 0.00058583 |  | 0.0005945 | 90.6295 | 95.302 | 85.6909 | 90.4964 | 0.00059363 |  | 0.0006023 | 90.5535 | 95.2892 | 85.5521 | 90.4206 | 0.00060141 |  | 0.00061008 | 90.4773 | 95.276 | 85.4134 | 90.3447 | 0.00060916 |  | 0.00061783 | 90.401 | 95.2625 | 85.2746 | 90.2686 | 0.0006169 |  | 0.00062557 | 90.3245 | 95.2487 | 85.1359 | 90.1923 | 0.00062461 |  | 0.00063328 | 90.2479 | 95.2345 | 84.9972 | 90.1159 | 0.0006323 |  | 0.00064097 | 90.1711 | 95.22 | 84.8586 | 90.0393 | 0.00063997 |  | 0.00064863 | 90.0941 | 95.2051 | 84.7199 | 89.9625 | 0.00064761 |  | 0.00065627 | 90.0169 | 95.1898 | 84.5812 | 89.8855 | 0.00065524 |  | 0.00066389 | 89.9396 | 95.1742 | 84.4426 | 89.8084 | 0.00066283 |  | 0.00067149 | 89.8621 | 95.1582 | 84.304 | 89.7311 | 0.00067041 |  | 0.00067906 | 89.7844 | 95.1419 | 84.1653 | 89.6536 | 0.00067796 |  | 0.00068661 | 89.7065 | 95.1252 | 84.0267 | 89.576 | 0.00068549 |  | 0.00069413 | 89.6284 | 95.1081 | 83.8882 | 89.4981 | 0.00069299 |  | 0.00070164 | 89.5502 | 95.0906 | 83.7496 | 89.4201 | 0.00070048 |  | 0.00070911 | 89.4717 | 95.0728 | 83.611 | 89.3419 | 0.00070793 |  | 0.00071657 | 89.3931 | 95.0546 | 83.4725 | 89.2635 | 0.00071536 |  | 0.00072399 | 89.3143 | 95.0359 | 83.3339 | 89.1849 | 0.00072277 |  | 0.0007314 | 89.2353 | 95.0169 | 83.1954 | 89.1062 | 0.00073015 |  | 0.00073878 | 89.1561 | 94.9976 | 83.0569 | 89.0272 | 0.00073751 |  | 0.00074613 | 89.0767 | 94.9778 | 82.9183 | 88.9481 | 0.00074485 |  | 0.00075346 | 88.9972 | 94.9576 | 82.7798 | 88.8687 | 0.00075216 |  | 0.00076077 | 88.9174 | 94.937 | 82.6413 | 88.7892 | 0.00075944 |  | 0.00076805 | 88.8374 | 94.9161 | 82.5029 | 88.7095 | 0.0007667 |  | 0.0007753 | 88.7572 | 94.8947 | 82.3644 | 88.6295 | 0.00077393 |  | 0.00078253 | 88.6769 | 94.8729 | 82.2259 | 88.5494 | 0.00078114 |  | 0.00078973 | 88.5963 | 94.8507 | 82.0874 | 88.4691 | 0.00078832 |  | 0.00079691 | 88.5155 | 94.8281 | 81.949 | 88.3885 | 0.00079548 |  | 0.00080406 | 88.4345 | 94.8051 | 81.8105 | 88.3078 | 0.00080261 |  | 0.00081119 | 88.3533 | 94.7817 | 81.6721 | 88.2269 | 0.00080971 |  | 0.00081828 | 88.2719 | 94.7578 | 81.5336 | 88.1457 | 0.00081679 |  | 0.00082536 | 88.1903 | 94.7336 | 81.3952 | 88.0644 | 0.00082384 |  | 0.0008324 | 88.1085 | 94.7089 | 81.2568 | 87.9828 | 0.00083087 |  | 0.00083942 | 88.0265 | 94.6838 | 81.1183 | 87.9011 | 0.00083787 |  | 0.00084642 | 87.9443 | 94.6583 | 80.9799 | 87.8191 | 0.00084484 |  | 0.00085339 | 87.8618 | 94.6323 | 80.8415 | 87.7369 | 0.00085178 |  | 0.00086033 | 87.7791 | 94.6059 | 80.7031 | 87.6545 | 0.0008587 |  | 0.00086724 | 87.6963 | 94.5791 | 80.5647 | 87.5719 | 0.0008656 |  | 0.00087413 | 87.6132 | 94.5519 | 80.4263 | 87.4891 | 0.00087246 |  | 0.00088099 | 87.5298 | 94.5242 | 80.2879 | 87.406 | 0.0008793 |  | 0.00088782 | 87.4463 | 94.4961 | 80.1495 | 87.3228 | 0.00088611 |  | 0.00089462 | 87.3626 | 94.4675 | 80.0111 | 87.2393 | 0.0008929 |  | 0.0009014 | 87.2786 | 94.4385 | 79.8727 | 87.1556 | 0.00089966 |  | 0.00090815 | 87.1944 | 94.4091 | 79.7343 | 87.0717 | 0.00090639 |  | 0.00091488 | 87.11 | 94.3792 | 79.5959 | 86.9875 | 0.00091309 |  | 0.00092157 | 87.0253 | 94.3489 | 79.4575 | 86.9032 | 0.00091976 |  | 0.00092824 | 86.9405 | 94.3182 | 79.3191 | 86.8186 | 0.00092641 |  | 0.00093488 | 86.8554 | 94.2869 | 79.1807 | 86.7338 | 0.00093303 |  | 0.00094149 | 86.7701 | 94.2553 | 79.0423 | 86.6488 | 0.00093963 |  | 0.00094808 | 86.6845 | 94.2232 | 78.9039 | 86.5635 | 0.00094619 |  | 0.00095464 | 86.5987 | 94.1906 | 78.7655 | 86.478 | 0.00095273 |  | 0.00096117 | 86.5127 | 94.1576 | 78.6271 | 86.3923 | 0.00095924 |  | 0.00096767 | 86.4265 | 94.1242 | 78.4887 | 86.3064 | 0.00096572 |  | 0.00097414 | 86.3401 | 94.0902 | 78.3503 | 86.2203 | 0.00097217 |  | 0.00098059 | 86.2534 | 94.0559 | 78.2119 | 86.1339 | 0.0009786 |  | 0.000987 | 86.1665 | 94.0211 | 78.0734 | 86.0472 | 0.000985 |  | 0.00099339 | 86.0793 | 93.9858 | 77.935 | 85.9604 | 0.00099137 |  | 0.00099975 | 85.9919 | 93.95 | 77.7966 | 85.8733 | 0.00099771 |  | 0.0010061 | 85.9043 | 93.9138 | 77.6582 | 85.786 | 0.001004 |  | 0.0010124 | 85.8165 | 93.8772 | 77.5198 | 85.6985 | 0.0010103 |  | 0.0010187 | 85.7284 | 93.8401 | 77.3813 | 85.6107 | 0.0010166 |  | 0.0010249 | 85.6401 | 93.8025 | 77.2429 | 85.5227 | 0.0010228 |  | 0.0010311 | 85.5515 | 93.7644 | 77.1045 | 85.4345 | 0.001029 |  | 0.0010373 | 85.4628 | 93.7259 | 76.966 | 85.346 | 0.0010352 |  | 0.0010435 | 85.3737 | 93.687 | 76.7765 | 85.2317 | 0.0010445 |  | 0.0010528 | 85.2588 | 93.6473 | 76.716 | 85.1816 | 0.0010458 |  | 0.001054 | 85.2084 | 93.6075 | 77.5014 | 85.5545 | 0.00099479 |  | 0.0010028 | 85.5828 | 93.5716 | 78.3989 | 85.9852 | 0.00093713 |  | 0.00094486 | 86.0153 | 93.5396 | 79.4415 | 86.4906 | 0.00087076 |  | 0.00087818 | 86.5226 | 93.512 | 80.6897 | 87.1009 | 0.00079197 |  | 0.00079906 | 87.1351 | 93.4892 | 82.2664 | 87.8778 | 0.00069317 |  | 0.00069991 | 87.9145 | 93.4718 | 84.5123 | 88.992 | 0.00055338 |  | 0.00055969 | 89.0318 | 93.4606 | 89.241 | 91.3508 | 0.00026062 |  | 0.00026638 | 91.3948 | 93.4582 | 89.3264 | 91.3923 | 0.0002552 |  | 0.00026094 | 91.4363 | 93.4558 | 89.4125 | 91.4342 | 0.00024973 |  | 0.00025546 | 91.4782 | 93.4535 | 89.4994 | 91.4765 | 0.00024422 |  | 0.00024994 | 91.5205 | 93.4514 | 89.5871 | 91.5192 | 0.00023867 |  | 0.00024438 | 91.5632 | 93.4493 | 89.6755 | 91.5624 | 0.00023309 |  | 0.00023878 | 91.6064 | 93.4473 | 89.7647 | 91.606 | 0.00022746 |  | 0.00023314 | 91.65 | 93.4454 |  | 91.65 | 0.00022179
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 17 | 2.7112 | 0.56021 | -9.4704e-06 | 2.3885e-06 | 0 | 0.00028926 |  | 0 | 95.6078 |  | 95.4669 | 95.4669 | 0 |  | 8.6985e-06 | 95.5373 | 95.4669 | 95.3261 | 95.3965 | 8.6955e-06 |  | 1.7394e-05 | 95.4669 | 95.4669 | 95.1854 | 95.3262 | 1.7388e-05 |  | 2.6087e-05 | 95.3966 | 95.4669 | 95.0447 | 95.2558 | 2.6078e-05 |  | 3.4777e-05 | 95.3262 | 95.4669 | 94.904 | 95.1855 | 3.4763e-05 |  | 4.3463e-05 | 95.2558 | 95.4668 | 94.7634 | 95.1151 | 4.3445e-05 |  | 5.2145e-05 | 95.1855 | 95.4668 | 94.6229 | 95.0448 | 5.2123e-05 |  | 6.0823e-05 | 95.1151 | 95.4667 | 94.4824 | 94.9745 | 6.0796e-05 |  | 6.9497e-05 | 95.0448 | 95.4665 | 94.3419 | 94.9042 | 6.9464e-05 |  | 7.8165e-05 | 94.9744 | 95.4664 | 94.2014 | 94.8339 | 7.8127e-05 |  | 8.6829e-05 | 94.9041 | 95.4661 | 94.061 | 94.7636 | 8.6785e-05 |  | 9.5487e-05 | 94.8337 | 95.4659 | 93.9207 | 94.6933 | 9.5437e-05 |  | 0.00010414 | 94.7633 | 95.4655 | 93.7804 | 94.623 | 0.00010408 |  | 0.00011278 | 94.6929 | 95.4651 | 93.6401 | 94.5526 | 0.00011272 |  | 0.00012142 | 94.6225 | 95.4647 | 93.4999 | 94.4823 | 0.00012135 |  | 0.00013006 | 94.5521 | 95.4641 | 93.3597 | 94.4119 | 0.00012998 |  | 0.00013868 | 94.4817 | 95.4635 | 93.2196 | 94.3416 | 0.0001386 |  | 0.0001473 | 94.4112 | 95.4628 | 93.0795 | 94.2712 | 0.00014721 |  | 0.00015591 | 94.3407 | 95.462 | 92.9394 | 94.2007 | 0.00015581 |  | 0.00016451 | 94.2702 | 95.4612 | 92.7994 | 94.1303 | 0.0001644 |  | 0.00017311 | 94.1997 | 95.4602 | 92.6594 | 94.0598 | 0.00017299 |  | 0.00018169 | 94.1291 | 95.4591 | 92.5195 | 93.9893 | 0.00018156 |  | 0.00019027 | 94.0584 | 95.4579 | 92.3796 | 93.9187 | 0.00019013 |  | 0.00019884 | 93.9878 | 95.4566 | 92.2397 | 93.8481 | 0.00019869 |  | 0.00020739 | 93.9171 | 95.4551 | 92.0999 | 93.7775 | 0.00020724 |  | 0.00021594 | 93.8463 | 95.4536 | 91.9601 | 93.7068 | 0.00021577 |  | 0.00022448 | 93.7755 | 95.4519 | 91.8204 | 93.6361 | 0.0002243 |  | 0.00023301 | 93.7046 | 95.4501 | 91.6807 | 93.5654 | 0.00023282 |  | 0.00024152 | 93.6337 | 95.4481 | 91.541 | 93.4945 | 0.00024132 |  | 0.00025003 | 93.5627 | 95.446 | 91.4014 | 93.4237 | 0.00024981 |  | 0.00025852 | 93.4917 | 95.4437 | 91.2618 | 93.3527 | 0.0002583 |  | 0.000267 | 93.4206 | 95.4413 | 91.1222 | 93.2817 | 0.00026677 |  | 0.00027547 | 93.3495 | 95.4387 | 90.9827 | 93.2107 | 0.00027522 |  | 0.00028393 | 93.2782 | 95.4359 | 90.8432 | 93.1396 | 0.00028367 |  | 0.00029238 | 93.2069 | 95.433 | 90.7037 | 93.0684 | 0.0002921 |  | 0.00030081 | 93.1356 | 95.4299 | 90.5643 | 92.9971 | 0.00030052 |  | 0.00030923 | 93.0641 | 95.4266 | 90.4249 | 92.9258 | 0.00030893 |  | 0.00031763 | 92.9926 | 95.4231 | 90.2856 | 92.8544 | 0.00031732 |  | 0.00032603 | 92.921 | 95.4195 | 90.1463 | 92.7829 | 0.0003257 |  | 0.0003344 | 92.8493 | 95.4156 | 90.007 | 92.7113 | 0.00033406 |  | 0.00034277 | 92.7775 | 95.4116 | 89.8677 | 92.6396 | 0.00034241 |  | 0.00035112 | 92.7056 | 95.4073 | 89.7285 | 92.5679 | 0.00035075 |  | 0.00035945 | 92.6337 | 95.4028 | 89.5893 | 92.4961 | 0.00035907 |  | 0.00036777 | 92.5616 | 95.3981 | 89.4502 | 92.4242 | 0.00036737 |  | 0.00037608 | 92.4895 | 95.3932 | 89.3111 | 92.3521 | 0.00037566 |  | 0.00038437 | 92.4172 | 95.3881 | 89.172 | 92.28 | 0.00038394 |  | 0.00039264 | 92.3449 | 95.3827 | 89.0329 | 92.2078 | 0.0003922 |  | 0.0004009 | 92.2724 | 95.3772 | 88.8939 | 92.1355 | 0.00040044 |  | 0.00040914 | 92.1999 | 95.3713 | 88.7549 | 92.0631 | 0.00040866 |  | 0.00041736 | 92.1272 | 95.3652 | 88.6159 | 91.9906 | 0.00041687 |  | 0.00042557 | 92.0544 | 95.3589 | 88.477 | 91.918 | 0.00042506 |  | 0.00043376 | 91.9815 | 95.3524 | 88.3381 | 91.8452 | 0.00043323 |  | 0.00044194 | 91.9085 | 95.3455 | 88.1992 | 91.7724 | 0.00044139 |  | 0.00045009 | 91.8354 | 95.3384 | 88.0603 | 91.6994 | 0.00044953 |  | 0.00045823 | 91.7622 | 95.3311 | 87.9215 | 91.6263 | 0.00045765 |  | 0.00046635 | 91.6888 | 95.3235 | 87.7827 | 91.5531 | 0.00046575 |  | 0.00047445 | 91.6153 | 95.3156 | 87.6439 | 91.4798 | 0.00047384 |  | 0.00048253 | 91.5417 | 95.3074 | 87.5052 | 91.4063 | 0.0004819 |  | 0.0004906 | 91.4679 | 95.299 | 87.3665 | 91.3327 | 0.00048995 |  | 0.00049864 | 91.3941 | 95.2903 | 87.2278 | 91.259 | 0.00049798 |  | 0.00050667 | 91.32 | 95.2812 | 87.0891 | 91.1852 | 0.00050598 |  | 0.00051468 | 91.2459 | 95.2719 | 86.9505 | 91.1112 | 0.00051397 |  | 0.00052266 | 91.1716 | 95.2623 | 86.8118 | 91.0371 | 0.00052194 |  | 0.00053063 | 91.0972 | 95.2524 | 86.6732 | 90.9628 | 0.00052989 |  | 0.00053858 | 91.0226 | 95.2422 | 86.5347 | 90.8884 | 0.00053782 |  | 0.0005465 | 90.9479 | 95.2317 | 86.3961 | 90.8139 | 0.00054573 |  | 0.00055441 | 90.873 | 95.2209 | 86.2576 | 90.7392 | 0.00055361 |  | 0.0005623 | 90.798 | 95.2097 | 86.1191 | 90.6644 | 0.00056148 |  | 0.00057016 | 90.7228 | 95.1982 | 85.9806 | 90.5894 | 0.00056932 |  | 0.000578 | 90.6475 | 95.1865 | 85.8421 | 90.5143 | 0.00057715 |  | 0.00058583 | 90.5721 | 95.1744 | 85.7037 | 90.439 | 0.00058495 |  | 0.00059363 | 90.4964 | 95.1619 | 85.5653 | 90.3636 | 0.00059273 |  | 0.00060141 | 90.4206 | 95.1491 | 85.4269 | 90.288 | 0.00060049 |  | 0.00060916 | 90.3447 | 95.136 | 85.2885 | 90.2123 | 0.00060823 |  | 0.0006169 | 90.2686 | 95.1226 | 85.1501 | 90.1363 | 0.00061594 |  | 0.00062461 | 90.1923 | 95.1088 | 85.0118 | 90.0603 | 0.00062364 |  | 0.0006323 | 90.1159 | 95.0946 | 84.8734 | 89.984 | 0.00063131 |  | 0.00063997 | 90.0393 | 95.0801 | 84.7351 | 89.9076 | 0.00063896 |  | 0.00064761 | 89.9625 | 95.0653 | 84.5968 | 89.8311 | 0.00064658 |  | 0.00065524 | 89.8855 | 95.0501 | 84.4586 | 89.7543 | 0.00065418 |  | 0.00066283 | 89.8084 | 95.0345 | 84.3203 | 89.6774 | 0.00066176 |  | 0.00067041 | 89.7311 | 95.0186 | 84.1821 | 89.6003 | 0.00066931 |  | 0.00067796 | 89.6536 | 95.0023 | 84.0438 | 89.5231 | 0.00067685 |  | 0.00068549 | 89.576 | 94.9857 | 83.9056 | 89.4456 | 0.00068435 |  | 0.00069299 | 89.4981 | 94.9686 | 83.7674 | 89.368 | 0.00069184 |  | 0.00070048 | 89.4201 | 94.9512 | 83.6292 | 89.2902 | 0.0006993 |  | 0.00070793 | 89.3419 | 94.9334 | 83.4911 | 89.2123 | 0.00070673 |  | 0.00071536 | 89.2635 | 94.9153 | 83.3529 | 89.1341 | 0.00071414 |  | 0.00072277 | 89.1849 | 94.8967 | 83.2148 | 89.0557 | 0.00072153 |  | 0.00073015 | 89.1062 | 94.8778 | 83.0766 | 88.9772 | 0.00072889 |  | 0.00073751 | 89.0272 | 94.8585 | 82.9385 | 88.8985 | 0.00073623 |  | 0.00074485 | 88.9481 | 94.8388 | 82.8004 | 88.8196 | 0.00074354 |  | 0.00075216 | 88.8687 | 94.8187 | 82.6623 | 88.7405 | 0.00075083 |  | 0.00075944 | 88.7892 | 94.7982 | 82.5242 | 88.6612 | 0.00075809 |  | 0.0007667 | 88.7095 | 94.7773 | 82.3862 | 88.5817 | 0.00076533 |  | 0.00077393 | 88.6295 | 94.756 | 82.2481 | 88.502 | 0.00077254 |  | 0.00078114 | 88.5494 | 94.7343 | 82.11 | 88.4221 | 0.00077973 |  | 0.00078832 | 88.4691 | 94.7122 | 81.972 | 88.3421 | 0.00078689 |  | 0.00079548 | 88.3885 | 94.6896 | 81.8339 | 88.2618 | 0.00079403 |  | 0.00080261 | 88.3078 | 94.6667 | 81.6959 | 88.1813 | 0.00080114 |  | 0.00080971 | 88.2269 | 94.6434 | 81.5579 | 88.1006 | 0.00080822 |  | 0.00081679 | 88.1457 | 94.6196 | 81.4199 | 88.0197 | 0.00081528 |  | 0.00082384 | 88.0644 | 94.5954 | 81.2819 | 87.9387 | 0.00082231 |  | 0.00083087 | 87.9828 | 94.5709 | 81.1439 | 87.8574 | 0.00082931 |  | 0.00083787 | 87.9011 | 94.5458 | 81.0059 | 87.7759 | 0.00083629 |  | 0.00084484 | 87.8191 | 94.5204 | 80.8679 | 87.6941 | 0.00084324 |  | 0.00085178 | 87.7369 | 94.4946 | 80.7299 | 87.6122 | 0.00085017 |  | 0.0008587 | 87.6545 | 94.4683 | 80.5919 | 87.5301 | 0.00085707 |  | 0.0008656 | 87.5719 | 94.4416 | 80.4539 | 87.4478 | 0.00086394 |  | 0.00087246 | 87.4891 | 94.4144 | 80.316 | 87.3652 | 0.00087079 |  | 0.0008793 | 87.406 | 94.3869 | 80.178 | 87.2824 | 0.0008776 |  | 0.00088611 | 87.3228 | 94.3588 | 80.04 | 87.1994 | 0.0008844 |  | 0.0008929 | 87.2393 | 94.3304 | 79.9021 | 87.1162 | 0.00089116 |  | 0.00089966 | 87.1556 | 94.3015 | 79.7641 | 87.0328 | 0.0008979 |  | 0.00090639 | 87.0717 | 94.2722 | 79.6262 | 86.9492 | 0.00090461 |  | 0.00091309 | 86.9875 | 94.2424 | 79.4882 | 86.8653 | 0.00091129 |  | 0.00091976 | 86.9032 | 94.2123 | 79.3503 | 86.7813 | 0.00091794 |  | 0.00092641 | 86.8186 | 94.1816 | 79.2123 | 86.697 | 0.00092457 |  | 0.00093303 | 86.7338 | 94.1505 | 79.0744 | 86.6124 | 0.00093117 |  | 0.00093963 | 86.6488 | 94.119 | 78.9364 | 86.5277 | 0.00093775 |  | 0.00094619 | 86.5635 | 94.087 | 78.7985 | 86.4427 | 0.00094429 |  | 0.00095273 | 86.478 | 94.0546 | 78.6605 | 86.3576 | 0.00095081 |  | 0.00095924 | 86.3923 | 94.0217 | 78.5226 | 86.2721 | 0.0009573 |  | 0.00096572 | 86.3064 | 93.9884 | 78.3846 | 86.1865 | 0.00096376 |  | 0.00097217 | 86.2203 | 93.9546 | 78.2467 | 86.1006 | 0.0009702 |  | 0.0009786 | 86.1339 | 93.9204 | 78.1087 | 86.0146 | 0.0009766 |  | 0.000985 | 86.0472 | 93.8857 | 77.9708 | 85.9282 | 0.00098298 |  | 0.00099137 | 85.9604 | 93.8506 | 77.8328 | 85.8417 | 0.00098933 |  | 0.00099771 | 85.8733 | 93.815 | 77.6948 | 85.7549 | 0.00099565 |  | 0.001004 | 85.786 | 93.7789 | 77.5569 | 85.6679 | 0.0010019 |  | 0.0010103 | 85.6985 | 93.7424 | 77.4189 | 85.5807 | 0.0010082 |  | 0.0010166 | 85.6107 | 93.7055 | 77.2809 | 85.4932 | 0.0010145 |  | 0.0010228 | 85.5227 | 93.668 | 77.143 | 85.4055 | 0.0010207 |  | 0.001029 | 85.4345 | 93.6302 | 77.005 | 85.3176 | 0.0010268 |  | 0.0010352 | 85.346 | 93.5918 | 76.8162 | 85.204 | 0.0010361 |  | 0.0010445 | 85.2317 | 93.5528 | 76.7557 | 85.1543 | 0.0010375 |  | 0.0010458 | 85.1816 | 93.5136 | 77.5374 | 85.5255 | 0.00098677 |  | 0.00099479 | 85.5545 | 93.4782 | 78.4309 | 85.9545 | 0.00092939 |  | 0.00093713 | 85.9852 | 93.4468 | 79.4691 | 86.458 | 0.00086333 |  | 0.00087076 | 86.4906 | 93.4197 | 80.7125 | 87.0661 | 0.00078486 |  | 0.00079197 | 87.1009 | 93.3973 | 82.2839 | 87.8406 | 0.00068642 |  | 0.00069317 | 87.8778 | 93.3802 | 84.5234 | 88.9518 | 0.00054703 |  | 0.00055338 | 88.992 | 93.3693 | 89.2435 | 91.3064 | 0.00025483 |  | 0.00026062 | 91.3508 | 93.3669 | 89.3288 | 91.3478 | 0.00024942 |  | 0.0002552 | 91.3923 | 93.3647 | 89.4148 | 91.3897 | 0.00024396 |  | 0.00024973 | 91.4342 | 93.3625 | 89.5016 | 91.4321 | 0.00023847 |  | 0.00024422 | 91.4765 | 93.3604 | 89.5892 | 91.4748 | 0.00023293 |  | 0.00023867 | 91.5192 | 93.3585 | 89.6775 | 91.518 | 0.00022735 |  | 0.00023309 | 91.5624 | 93.3566 | 89.7666 | 91.5616 | 0.00022174 |  | 0.00022746 | 91.606 | 93.3548 | 89.8564 | 91.6056 | 0.00021608 |  | 0.00022179 | 91.65 | 93.3531 |  | 91.65 | 0.00021038
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 18 | 2.8706 | 0.54609 | -1.0122e-05 | 2.5523e-06 | 0 | 0.00029448 |  | 0 | 95.4669 |  | 95.3261 | 95.3261 | 0 |  | 8.6955e-06 | 95.3965 | 95.3261 | 95.1854 | 95.2558 | 8.6923e-06 |  | 1.7388e-05 | 95.3262 | 95.3261 | 95.0447 | 95.1854 | 1.7381e-05 |  | 2.6078e-05 | 95.2558 | 95.3261 | 94.9041 | 95.1151 | 2.6067e-05 |  | 3.4763e-05 | 95.1855 | 95.3261 | 94.7635 | 95.0448 | 3.4748e-05 |  | 4.3445e-05 | 95.1151 | 95.3261 | 94.623 | 94.9745 | 4.3426e-05 |  | 5.2123e-05 | 95.0448 | 95.326 | 94.4825 | 94.9042 | 5.2098e-05 |  | 6.0796e-05 | 94.9745 | 95.3259 | 94.3421 | 94.834 | 6.0766e-05 |  | 6.9464e-05 | 94.9042 | 95.3258 | 94.2017 | 94.7637 | 6.9429e-05 |  | 7.8127e-05 | 94.8339 | 95.3256 | 94.0613 | 94.6935 | 7.8086e-05 |  | 8.6785e-05 | 94.7636 | 95.3254 | 93.921 | 94.6232 | 8.6738e-05 |  | 9.5437e-05 | 94.6933 | 95.3251 | 93.7808 | 94.5529 | 9.5383e-05 |  | 0.00010408 | 94.623 | 95.3248 | 93.6406 | 94.4827 | 0.00010402 |  | 0.00011272 | 94.5526 | 95.3244 | 93.5004 | 94.4124 | 0.00011265 |  | 0.00012135 | 94.4823 | 95.3239 | 93.3603 | 94.3421 | 0.00012128 |  | 0.00012998 | 94.4119 | 95.3234 | 93.2203 | 94.2718 | 0.0001299 |  | 0.0001386 | 94.3416 | 95.3228 | 93.0803 | 94.2015 | 0.00013851 |  | 0.00014721 | 94.2712 | 95.3221 | 92.9403 | 94.1312 | 0.00014711 |  | 0.00015581 | 94.2007 | 95.3213 | 92.8004 | 94.0608 | 0.0001557 |  | 0.0001644 | 94.1303 | 95.3204 | 92.6605 | 93.9904 | 0.00016429 |  | 0.00017299 | 94.0598 | 95.3194 | 92.5207 | 93.92 | 0.00017286 |  | 0.00018156 | 93.9893 | 95.3183 | 92.3809 | 93.8496 | 0.00018143 |  | 0.00019013 | 93.9187 | 95.3171 | 92.2412 | 93.7791 | 0.00018999 |  | 0.00019869 | 93.8481 | 95.3158 | 92.1015 | 93.7086 | 0.00019853 |  | 0.00020724 | 93.7775 | 95.3144 | 91.9618 | 93.6381 | 0.00020707 |  | 0.00021577 | 93.7068 | 95.3128 | 91.8222 | 93.5675 | 0.0002156 |  | 0.0002243 | 93.6361 | 95.3111 | 91.6826 | 93.4969 | 0.00022411 |  | 0.00023282 | 93.5654 | 95.3093 | 91.5431 | 93.4262 | 0.00023262 |  | 0.00024132 | 93.4945 | 95.3073 | 91.4036 | 93.3555 | 0.00024111 |  | 0.00024981 | 93.4237 | 95.3052 | 91.2642 | 93.2847 | 0.00024959 |  | 0.0002583 | 93.3527 | 95.303 | 91.1248 | 93.2139 | 0.00025806 |  | 0.00026677 | 93.2817 | 95.3005 | 90.9854 | 93.143 | 0.00026652 |  | 0.00027522 | 93.2107 | 95.2979 | 90.8461 | 93.072 | 0.00027497 |  | 0.00028367 | 93.1396 | 95.2952 | 90.7068 | 93.001 | 0.0002834 |  | 0.0002921 | 93.0684 | 95.2923 | 90.5676 | 92.9299 | 0.00029182 |  | 0.00030052 | 92.9971 | 95.2892 | 90.4284 | 92.8588 | 0.00030022 |  | 0.00030893 | 92.9258 | 95.2859 | 90.2892 | 92.7876 | 0.00030862 |  | 0.00031732 | 92.8544 | 95.2824 | 90.1501 | 92.7163 | 0.000317 |  | 0.0003257 | 92.7829 | 95.2788 | 90.011 | 92.6449 | 0.00032536 |  | 0.00033406 | 92.7113 | 95.2749 | 89.872 | 92.5735 | 0.00033371 |  | 0.00034241 | 92.6396 | 95.2709 | 89.733 | 92.5019 | 0.00034205 |  | 0.00035075 | 92.5679 | 95.2666 | 89.594 | 92.4303 | 0.00035037 |  | 0.00035907 | 92.4961 | 95.2622 | 89.4551 | 92.3586 | 0.00035867 |  | 0.00036737 | 92.4242 | 95.2575 | 89.3162 | 92.2868 | 0.00036696 |  | 0.00037566 | 92.3521 | 95.2526 | 89.1773 | 92.215 | 0.00037524 |  | 0.00038394 | 92.28 | 95.2475 | 89.0385 | 92.143 | 0.00038349 |  | 0.0003922 | 92.2078 | 95.2421 | 88.8997 | 92.0709 | 0.00039174 |  | 0.00040044 | 92.1355 | 95.2365 | 88.761 | 91.9988 | 0.00039996 |  | 0.00040866 | 92.0631 | 95.2307 | 88.6222 | 91.9265 | 0.00040817 |  | 0.00041687 | 91.9906 | 95.2247 | 88.4835 | 91.8541 | 0.00041636 |  | 0.00042506 | 91.918 | 95.2184 | 88.3449 | 91.7816 | 0.00042454 |  | 0.00043323 | 91.8452 | 95.2118 | 88.2063 | 91.709 | 0.00043269 |  | 0.00044139 | 91.7724 | 95.205 | 88.0677 | 91.6363 | 0.00044083 |  | 0.00044953 | 91.6994 | 95.1979 | 87.9291 | 91.5635 | 0.00044896 |  | 0.00045765 | 91.6263 | 95.1906 | 87.7906 | 91.4906 | 0.00045706 |  | 0.00046575 | 91.5531 | 95.183 | 87.6521 | 91.4176 | 0.00046514 |  | 0.00047384 | 91.4798 | 95.1751 | 87.5136 | 91.3444 | 0.00047321 |  | 0.0004819 | 91.4063 | 95.167 | 87.3752 | 91.2711 | 0.00048126 |  | 0.00048995 | 91.3327 | 95.1586 | 87.2368 | 91.1977 | 0.00048929 |  | 0.00049798 | 91.259 | 95.1499 | 87.0984 | 91.1241 | 0.0004973 |  | 0.00050598 | 91.1852 | 95.1409 | 86.9601 | 91.0505 | 0.00050528 |  | 0.00051397 | 91.1112 | 95.1316 | 86.8217 | 90.9767 | 0.00051325 |  | 0.00052194 | 91.0371 | 95.122 | 86.6835 | 90.9027 | 0.0005212 |  | 0.00052989 | 90.9628 | 95.1121 | 86.5452 | 90.8287 | 0.00052913 |  | 0.00053782 | 90.8884 | 95.102 | 86.4069 | 90.7545 | 0.00053704 |  | 0.00054573 | 90.8139 | 95.0915 | 86.2687 | 90.6801 | 0.00054493 |  | 0.00055361 | 90.7392 | 95.0807 | 86.1305 | 90.6056 | 0.0005528 |  | 0.00056148 | 90.6644 | 95.0696 | 85.9924 | 90.531 | 0.00056065 |  | 0.00056932 | 90.5894 | 95.0581 | 85.8542 | 90.4562 | 0.00056847 |  | 0.00057715 | 90.5143 | 95.0464 | 85.7161 | 90.3813 | 0.00057628 |  | 0.00058495 | 90.439 | 95.0343 | 85.578 | 90.3062 | 0.00058406 |  | 0.00059273 | 90.3636 | 95.0219 | 85.44 | 90.2309 | 0.00059182 |  | 0.00060049 | 90.288 | 95.0092 | 85.3019 | 90.1555 | 0.00059956 |  | 0.00060823 | 90.2123 | 94.9961 | 85.1639 | 90.08 | 0.00060728 |  | 0.00061594 | 90.1363 | 94.9827 | 85.0259 | 90.0043 | 0.00061498 |  | 0.00062364 | 90.0603 | 94.9689 | 84.8879 | 89.9284 | 0.00062265 |  | 0.00063131 | 89.984 | 94.9548 | 84.75 | 89.8524 | 0.0006303 |  | 0.00063896 | 89.9076 | 94.9404 | 84.612 | 89.7762 | 0.00063793 |  | 0.00064658 | 89.8311 | 94.9256 | 84.4741 | 89.6999 | 0.00064553 |  | 0.00065418 | 89.7543 | 94.9104 | 84.3362 | 89.6233 | 0.00065311 |  | 0.00066176 | 89.6774 | 94.8949 | 84.1984 | 89.5466 | 0.00066067 |  | 0.00066931 | 89.6003 | 94.879 | 84.0605 | 89.4698 | 0.0006682 |  | 0.00067685 | 89.5231 | 94.8628 | 83.9227 | 89.3927 | 0.00067571 |  | 0.00068435 | 89.4456 | 94.8462 | 83.7848 | 89.3155 | 0.0006832 |  | 0.00069184 | 89.368 | 94.8292 | 83.647 | 89.2381 | 0.00069067 |  | 0.0006993 | 89.2902 | 94.8119 | 83.5092 | 89.1606 | 0.0006981 |  | 0.00070673 | 89.2123 | 94.7942 | 83.3715 | 89.0828 | 0.00070552 |  | 0.00071414 | 89.1341 | 94.7761 | 83.2337 | 89.0049 | 0.00071291 |  | 0.00072153 | 89.0557 | 94.7576 | 83.096 | 88.9268 | 0.00072028 |  | 0.00072889 | 88.9772 | 94.7387 | 82.9582 | 88.8485 | 0.00072762 |  | 0.00073623 | 88.8985 | 94.7195 | 82.8205 | 88.77 | 0.00073493 |  | 0.00074354 | 88.8196 | 94.6998 | 82.6828 | 88.6913 | 0.00074223 |  | 0.00075083 | 88.7405 | 94.6798 | 82.5451 | 88.6125 | 0.00074949 |  | 0.00075809 | 88.6612 | 94.6594 | 82.4075 | 88.5334 | 0.00075673 |  | 0.00076533 | 88.5817 | 94.6385 | 82.2698 | 88.4542 | 0.00076395 |  | 0.00077254 | 88.502 | 94.6173 | 82.1321 | 88.3747 | 0.00077114 |  | 0.00077973 | 88.4221 | 94.5957 | 81.9945 | 88.2951 | 0.00077831 |  | 0.00078689 | 88.3421 | 94.5737 | 81.8569 | 88.2153 | 0.00078545 |  | 0.00079403 | 88.2618 | 94.5512 | 81.7193 | 88.1352 | 0.00079256 |  | 0.00080114 | 88.1813 | 94.5284 | 81.5816 | 88.055 | 0.00079965 |  | 0.00080822 | 88.1006 | 94.5051 | 81.444 | 87.9746 | 0.00080671 |  | 0.00081528 | 88.0197 | 94.4815 | 81.3065 | 87.894 | 0.00081375 |  | 0.00082231 | 87.9387 | 94.4574 | 81.1689 | 87.8131 | 0.00082076 |  | 0.00082931 | 87.8574 | 94.4329 | 81.0313 | 87.7321 | 0.00082774 |  | 0.00083629 | 87.7759 | 94.408 | 80.8937 | 87.6509 | 0.0008347 |  | 0.00084324 | 87.6941 | 94.3826 | 80.7562 | 87.5694 | 0.00084163 |  | 0.00085017 | 87.6122 | 94.3569 | 80.6186 | 87.4878 | 0.00084854 |  | 0.00085707 | 87.5301 | 94.3307 | 80.4811 | 87.4059 | 0.00085542 |  | 0.00086394 | 87.4478 | 94.3041 | 80.3436 | 87.3238 | 0.00086227 |  | 0.00087079 | 87.3652 | 94.2771 | 80.206 | 87.2415 | 0.00086909 |  | 0.0008776 | 87.2824 | 94.2496 | 80.0685 | 87.159 | 0.00087589 |  | 0.0008844 | 87.1994 | 94.2217 | 79.931 | 87.0763 | 0.00088266 |  | 0.00089116 | 87.1162 | 94.1934 | 79.7934 | 86.9934 | 0.00088941 |  | 0.0008979 | 87.0328 | 94.1646 | 79.6559 | 86.9103 | 0.00089612 |  | 0.00090461 | 86.9492 | 94.1354 | 79.5184 | 86.8269 | 0.00090281 |  | 0.00091129 | 86.8653 | 94.1058 | 79.3809 | 86.7433 | 0.00090947 |  | 0.00091794 | 86.7813 | 94.0757 | 79.2434 | 86.6595 | 0.00091611 |  | 0.00092457 | 86.697 | 94.0452 | 79.1059 | 86.5755 | 0.00092272 |  | 0.00093117 | 86.6124 | 94.0142 | 78.9684 | 86.4913 | 0.0009293 |  | 0.00093775 | 86.5277 | 93.9828 | 78.8309 | 86.4069 | 0.00093585 |  | 0.00094429 | 86.4427 | 93.951 | 78.6934 | 86.3222 | 0.00094238 |  | 0.00095081 | 86.3576 | 93.9187 | 78.5559 | 86.2373 | 0.00094888 |  | 0.0009573 | 86.2721 | 93.8859 | 78.4184 | 86.1522 | 0.00095535 |  | 0.00096376 | 86.1865 | 93.8527 | 78.2809 | 86.0668 | 0.00096179 |  | 0.0009702 | 86.1006 | 93.8191 | 78.1434 | 85.9812 | 0.0009682 |  | 0.0009766 | 86.0146 | 93.785 | 78.0059 | 85.8955 | 0.00097459 |  | 0.00098298 | 85.9282 | 93.7505 | 77.8684 | 85.8094 | 0.00098095 |  | 0.00098933 | 85.8417 | 93.7155 | 77.7309 | 85.7232 | 0.00098728 |  | 0.00099565 | 85.7549 | 93.68 | 77.5934 | 85.6367 | 0.00099359 |  | 0.0010019 | 85.6679 | 93.6441 | 77.4559 | 85.55 | 0.00099986 |  | 0.0010082 | 85.5807 | 93.6078 | 77.3184 | 85.4631 | 0.0010061 |  | 0.0010145 | 85.4932 | 93.571 | 77.1808 | 85.3759 | 0.0010123 |  | 0.0010207 | 85.4055 | 93.5337 | 77.0433 | 85.2885 | 0.0010185 |  | 0.0010268 | 85.3176 | 93.496 | 76.8552 | 85.1756 | 0.0010278 |  | 0.0010361 | 85.204 | 93.4576 | 76.7949 | 85.1262 | 0.0010292 |  | 0.0010375 | 85.1543 | 93.4191 | 77.5728 | 85.4959 | 0.00097874 |  | 0.00098677 | 85.5255 | 93.3842 | 78.4623 | 85.9232 | 0.00092165 |  | 0.00092939 | 85.9545 | 93.3533 | 79.4962 | 86.4248 | 0.00085588 |  | 0.00086333 | 86.458 | 93.3267 | 80.7349 | 87.0308 | 0.00077773 |  | 0.00078486 | 87.0661 | 93.3047 | 82.301 | 87.8029 | 0.00067964 |  | 0.00068642 | 87.8406 | 93.2879 | 84.5343 | 88.9111 | 0.00054066 |  | 0.00054703 | 88.9518 | 93.2773 | 89.2459 | 91.2616 | 0.000249 |  | 0.00025483 | 91.3064 | 93.275 | 89.331 | 91.303 | 0.0002436 |  | 0.00024942 | 91.3478 | 93.2729 | 89.417 | 91.3449 | 0.00023816 |  | 0.00024396 | 91.3897 | 93.2708 | 89.5037 | 91.3872 | 0.00023267 |  | 0.00023847 | 91.4321 | 93.2688 | 89.5911 | 91.43 | 0.00022715 |  | 0.00023293 | 91.4748 | 93.2669 | 89.6794 | 91.4732 | 0.00022159 |  | 0.00022735 | 91.518 | 93.2652 | 89.7683 | 91.5168 | 0.00021598 |  | 0.00022174 | 91.5616 | 93.2635 | 89.8581 | 91.5608 | 0.00021033 |  | 0.00021608 | 91.6056 | 93.2619 | 89.9485 | 91.6052 | 0.00020465 |  | 0.00021038 | 91.65 | 93.2603 |  | 91.65 | 0.00019892
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 19 | 3.0301 | 0.53266 | -1.0724e-05 | 2.7035e-06 | 0 | 0.00029944 |  | 0 | 95.3261 |  | 95.1854 | 95.1854 | 0 |  | 8.6923e-06 | 95.2558 | 95.1854 | 95.0447 | 95.1151 | 8.6887e-06 |  | 1.7381e-05 | 95.1854 | 95.1854 | 94.9041 | 95.0448 | 1.7374e-05 |  | 2.6067e-05 | 95.1151 | 95.1854 | 94.7636 | 94.9745 | 2.6055e-05 |  | 3.4748e-05 | 95.0448 | 95.1854 | 94.623 | 94.9042 | 3.4732e-05 |  | 4.3426e-05 | 94.9745 | 95.1853 | 94.4826 | 94.834 | 4.3404e-05 |  | 5.2098e-05 | 94.9042 | 95.1853 | 94.3422 | 94.7637 | 5.2072e-05 |  | 6.0766e-05 | 94.834 | 95.1852 | 94.2018 | 94.6935 | 6.0734e-05 |  | 6.9429e-05 | 94.7637 | 95.185 | 94.0615 | 94.6233 | 6.9391e-05 |  | 7.8086e-05 | 94.6935 | 95.1849 | 93.9213 | 94.5531 | 7.8042e-05 |  | 8.6738e-05 | 94.6232 | 95.1846 | 93.7811 | 94.4829 | 8.6687e-05 |  | 9.5383e-05 | 94.5529 | 95.1844 | 93.641 | 94.4127 | 9.5326e-05 |  | 0.00010402 | 94.4827 | 95.184 | 93.5009 | 94.3425 | 0.00010396 |  | 0.00011265 | 94.4124 | 95.1836 | 93.3609 | 94.2723 | 0.00011258 |  | 0.00012128 | 94.3421 | 95.1832 | 93.2209 | 94.202 | 0.0001212 |  | 0.0001299 | 94.2718 | 95.1826 | 93.081 | 94.1318 | 0.00012981 |  | 0.00013851 | 94.2015 | 95.182 | 92.9411 | 94.0616 | 0.00013841 |  | 0.00014711 | 94.1312 | 95.1813 | 92.8013 | 93.9913 | 0.000147 |  | 0.0001557 | 94.0608 | 95.1805 | 92.6615 | 93.921 | 0.00015559 |  | 0.00016429 | 93.9904 | 95.1797 | 92.5218 | 93.8507 | 0.00016416 |  | 0.00017286 | 93.92 | 95.1787 | 92.3821 | 93.7804 | 0.00017273 |  | 0.00018143 | 93.8496 | 95.1776 | 92.2425 | 93.71 | 0.00018129 |  | 0.00018999 | 93.7791 | 95.1764 | 92.1029 | 93.6396 | 0.00018983 |  | 0.00019853 | 93.7086 | 95.1751 | 91.9634 | 93.5692 | 0.00019837 |  | 0.00020707 | 93.6381 | 95.1737 | 91.8239 | 93.4988 | 0.0002069 |  | 0.0002156 | 93.5675 | 95.1721 | 91.6845 | 93.4283 | 0.00021541 |  | 0.00022411 | 93.4969 | 95.1704 | 91.5451 | 93.3577 | 0.00022392 |  | 0.00023262 | 93.4262 | 95.1686 | 91.4057 | 93.2872 | 0.00023241 |  | 0.00024111 | 93.3555 | 95.1666 | 91.2664 | 93.2165 | 0.00024089 |  | 0.00024959 | 93.2847 | 95.1645 | 91.1272 | 93.1459 | 0.00024936 |  | 0.00025806 | 93.2139 | 95.1623 | 90.988 | 93.0751 | 0.00025782 |  | 0.00026652 | 93.143 | 95.1598 | 90.8489 | 93.0043 | 0.00026627 |  | 0.00027497 | 93.072 | 95.1573 | 90.7098 | 92.9335 | 0.0002747 |  | 0.0002834 | 93.001 | 95.1545 | 90.5707 | 92.8626 | 0.00028312 |  | 0.00029182 | 92.9299 | 95.1516 | 90.4317 | 92.7916 | 0.00029152 |  | 0.00030022 | 92.8588 | 95.1485 | 90.2927 | 92.7206 | 0.00029992 |  | 0.00030862 | 92.7876 | 95.1452 | 90.1538 | 92.6495 | 0.0003083 |  | 0.000317 | 92.7163 | 95.1418 | 90.0149 | 92.5783 | 0.00031666 |  | 0.00032536 | 92.6449 | 95.1381 | 89.876 | 92.5071 | 0.00032501 |  | 0.00033371 | 92.5735 | 95.1343 | 89.7372 | 92.4358 | 0.00033335 |  | 0.00034205 | 92.5019 | 95.1303 | 89.5985 | 92.3644 | 0.00034167 |  | 0.00035037 | 92.4303 | 95.126 | 89.4598 | 92.2929 | 0.00034997 |  | 0.00035867 | 92.3586 | 95.1216 | 89.3211 | 92.2213 | 0.00035826 |  | 0.00036696 | 92.2868 | 95.1169 | 89.1824 | 92.1497 | 0.00036654 |  | 0.00037524 | 92.215 | 95.112 | 89.0439 | 92.0779 | 0.0003748 |  | 0.00038349 | 92.143 | 95.1069 | 88.9053 | 92.0061 | 0.00038304 |  | 0.00039174 | 92.0709 | 95.1016 | 88.7668 | 91.9342 | 0.00039127 |  | 0.00039996 | 91.9988 | 95.096 | 88.6283 | 91.8621 | 0.00039948 |  | 0.00040817 | 91.9265 | 95.0902 | 88.4899 | 91.79 | 0.00040767 |  | 0.00041636 | 91.8541 | 95.0842 | 88.3514 | 91.7178 | 0.00041584 |  | 0.00042454 | 91.7816 | 95.0779 | 88.2131 | 91.6455 | 0.000424 |  | 0.00043269 | 91.709 | 95.0713 | 88.0747 | 91.573 | 0.00043214 |  | 0.00044083 | 91.6363 | 95.0645 | 87.9365 | 91.5005 | 0.00044026 |  | 0.00044896 | 91.5635 | 95.0575 | 87.7982 | 91.4278 | 0.00044837 |  | 0.00045706 | 91.4906 | 95.0502 | 87.66 | 91.3551 | 0.00045645 |  | 0.00046514 | 91.4176 | 95.0426 | 87.5218 | 91.2822 | 0.00046452 |  | 0.00047321 | 91.3444 | 95.0348 | 87.3836 | 91.2092 | 0.00047257 |  | 0.00048126 | 91.2711 | 95.0266 | 87.2455 | 91.1361 | 0.0004806 |  | 0.00048929 | 91.1977 | 95.0182 | 87.1074 | 91.0628 | 0.00048861 |  | 0.0004973 | 91.1241 | 95.0096 | 86.9693 | 90.9895 | 0.0004966 |  | 0.00050528 | 91.0505 | 95.0006 | 86.8313 | 90.916 | 0.00050457 |  | 0.00051325 | 90.9767 | 94.9913 | 86.6933 | 90.8423 | 0.00051252 |  | 0.0005212 | 90.9027 | 94.9818 | 86.5554 | 90.7686 | 0.00052045 |  | 0.00052913 | 90.8287 | 94.9719 | 86.4174 | 90.6947 | 0.00052836 |  | 0.00053704 | 90.7545 | 94.9618 | 86.2795 | 90.6207 | 0.00053626 |  | 0.00054493 | 90.6801 | 94.9513 | 86.1417 | 90.5465 | 0.00054413 |  | 0.0005528 | 90.6056 | 94.9405 | 86.0038 | 90.4722 | 0.00055197 |  | 0.00056065 | 90.531 | 94.9295 | 85.866 | 90.3977 | 0.0005598 |  | 0.00056847 | 90.4562 | 94.9181 | 85.7282 | 90.3231 | 0.00056761 |  | 0.00057628 | 90.3813 | 94.9064 | 85.5904 | 90.2484 | 0.00057539 |  | 0.00058406 | 90.3062 | 94.8943 | 85.4527 | 90.1735 | 0.00058316 |  | 0.00059182 | 90.2309 | 94.882 | 85.315 | 90.0985 | 0.0005909 |  | 0.00059956 | 90.1555 | 94.8693 | 85.1773 | 90.0233 | 0.00059862 |  | 0.00060728 | 90.08 | 94.8562 | 85.0397 | 89.9479 | 0.00060632 |  | 0.00061498 | 90.0043 | 94.8429 | 84.902 | 89.8724 | 0.00061399 |  | 0.00062265 | 89.9284 | 94.8291 | 84.7644 | 89.7968 | 0.00062164 |  | 0.0006303 | 89.8524 | 94.8151 | 84.6268 | 89.721 | 0.00062927 |  | 0.00063793 | 89.7762 | 94.8007 | 84.4893 | 89.645 | 0.00063688 |  | 0.00064553 | 89.6999 | 94.7859 | 84.3517 | 89.5688 | 0.00064446 |  | 0.00065311 | 89.6233 | 94.7708 | 84.2142 | 89.4925 | 0.00065203 |  | 0.00066067 | 89.5466 | 94.7554 | 84.0767 | 89.4161 | 0.00065956 |  | 0.0006682 | 89.4698 | 94.7396 | 83.9393 | 89.3394 | 0.00066708 |  | 0.00067571 | 89.3927 | 94.7234 | 83.8018 | 89.2626 | 0.00067457 |  | 0.0006832 | 89.3155 | 94.7068 | 83.6644 | 89.1856 | 0.00068203 |  | 0.00069067 | 89.2381 | 94.6899 | 83.527 | 89.1084 | 0.00068948 |  | 0.0006981 | 89.1606 | 94.6726 | 83.3896 | 89.0311 | 0.0006969 |  | 0.00070552 | 89.0828 | 94.655 | 83.2522 | 88.9536 | 0.00070429 |  | 0.00071291 | 89.0049 | 94.6369 | 83.1148 | 88.8759 | 0.00071166 |  | 0.00072028 | 88.9268 | 94.6185 | 82.9775 | 88.798 | 0.000719 |  | 0.00072762 | 88.8485 | 94.5997 | 82.8402 | 88.7199 | 0.00072633 |  | 0.00073493 | 88.77 | 94.5805 | 82.7028 | 88.6417 | 0.00073362 |  | 0.00074223 | 88.6913 | 94.561 | 82.5656 | 88.5633 | 0.00074089 |  | 0.00074949 | 88.6125 | 94.541 | 82.4283 | 88.4846 | 0.00074814 |  | 0.00075673 | 88.5334 | 94.5207 | 82.291 | 88.4058 | 0.00075536 |  | 0.00076395 | 88.4542 | 94.4999 | 82.1538 | 88.3268 | 0.00076255 |  | 0.00077114 | 88.3747 | 94.4788 | 82.0165 | 88.2476 | 0.00076973 |  | 0.00077831 | 88.2951 | 94.4572 | 81.8793 | 88.1683 | 0.00077687 |  | 0.00078545 | 88.2153 | 94.4353 | 81.7421 | 88.0887 | 0.00078399 |  | 0.00079256 | 88.1352 | 94.4129 | 81.6049 | 88.0089 | 0.00079108 |  | 0.00079965 | 88.055 | 94.3902 | 81.4677 | 87.9289 | 0.00079815 |  | 0.00080671 | 87.9746 | 94.367 | 81.3305 | 87.8488 | 0.00080519 |  | 0.00081375 | 87.894 | 94.3434 | 81.1934 | 87.7684 | 0.00081221 |  | 0.00082076 | 87.8131 | 94.3194 | 81.0562 | 87.6878 | 0.0008192 |  | 0.00082774 | 87.7321 | 94.295 | 80.9191 | 87.6071 | 0.00082616 |  | 0.0008347 | 87.6509 | 94.2702 | 80.7819 | 87.5261 | 0.0008331 |  | 0.00084163 | 87.5694 | 94.245 | 80.6448 | 87.4449 | 0.00084001 |  | 0.00084854 | 87.4878 | 94.2193 | 80.5077 | 87.3635 | 0.00084689 |  | 0.00085542 | 87.4059 | 94.1932 | 80.3706 | 87.2819 | 0.00085375 |  | 0.00086227 | 87.3238 | 94.1667 | 80.2335 | 87.2001 | 0.00086058 |  | 0.00086909 | 87.2415 | 94.1398 | 80.0964 | 87.1181 | 0.00086739 |  | 0.00087589 | 87.159 | 94.1124 | 79.9593 | 87.0359 | 0.00087416 |  | 0.00088266 | 87.0763 | 94.0847 | 79.8222 | 86.9534 | 0.00088091 |  | 0.00088941 | 86.9934 | 94.0564 | 79.6851 | 86.8708 | 0.00088764 |  | 0.00089612 | 86.9103 | 94.0278 | 79.5481 | 86.7879 | 0.00089433 |  | 0.00090281 | 86.8269 | 93.9987 | 79.411 | 86.7048 | 0.000901 |  | 0.00090947 | 86.7433 | 93.9692 | 79.2739 | 86.6216 | 0.00090765 |  | 0.00091611 | 86.6595 | 93.9392 | 79.1369 | 86.538 | 0.00091426 |  | 0.00092272 | 86.5755 | 93.9088 | 78.9998 | 86.4543 | 0.00092085 |  | 0.0009293 | 86.4913 | 93.878 | 78.8627 | 86.3704 | 0.00092741 |  | 0.00093585 | 86.4069 | 93.8467 | 78.7257 | 86.2862 | 0.00093394 |  | 0.00094238 | 86.3222 | 93.815 | 78.5886 | 86.2018 | 0.00094045 |  | 0.00094888 | 86.2373 | 93.7828 | 78.4516 | 86.1172 | 0.00094693 |  | 0.00095535 | 86.1522 | 93.7502 | 78.3145 | 86.0324 | 0.00095338 |  | 0.00096179 | 86.0668 | 93.7172 | 78.1775 | 85.9473 | 0.0009598 |  | 0.0009682 | 85.9812 | 93.6837 | 78.0404 | 85.8621 | 0.0009662 |  | 0.00097459 | 85.8955 | 93.6497 | 77.9034 | 85.7766 | 0.00097257 |  | 0.00098095 | 85.8094 | 93.6153 | 77.7663 | 85.6908 | 0.00097891 |  | 0.00098728 | 85.7232 | 93.5805 | 77.6293 | 85.6049 | 0.00098522 |  | 0.00099359 | 85.6367 | 93.5452 | 77.4922 | 85.5187 | 0.0009915 |  | 0.00099986 | 85.55 | 93.5094 | 77.3552 | 85.4323 | 0.00099776 |  | 0.0010061 | 85.4631 | 93.4732 | 77.2181 | 85.3457 | 0.001004 |  | 0.0010123 | 85.3759 | 93.4366 | 77.0811 | 85.2588 | 0.0010102 |  | 0.0010185 | 85.2885 | 93.3995 | 76.8936 | 85.1465 | 0.0010195 |  | 0.0010278 | 85.1756 | 93.3617 | 76.8334 | 85.0975 | 0.0010209 |  | 0.0010292 | 85.1262 | 93.3238 | 77.6076 | 85.4657 | 0.0009707 |  | 0.00097874 | 85.4959 | 93.2895 | 78.4932 | 85.8913 | 0.00091389 |  | 0.00092165 | 85.9232 | 93.2592 | 79.5229 | 86.391 | 0.00084842 |  | 0.00085588 | 86.4248 | 93.233 | 80.7569 | 86.9949 | 0.00077058 |  | 0.00077773 | 87.0308 | 93.2114 | 82.3178 | 87.7646 | 0.00067284 |  | 0.00067964 | 87.8029 | 93.1949 | 84.5449 | 88.8699 | 0.00053426 |  | 0.00054066 | 88.9111 | 93.1845 | 89.2481 | 91.2163 | 0.00024313 |  | 0.000249 | 91.2616 | 93.1824 | 89.3332 | 91.2578 | 0.00023775 |  | 0.0002436 | 91.303 | 93.1803 | 89.419 | 91.2997 | 0.00023232 |  | 0.00023816 | 91.3449 | 93.1784 | 89.5056 | 91.342 | 0.00022684 |  | 0.00023267 | 91.3872 | 93.1765 | 89.593 | 91.3848 | 0.00022133 |  | 0.00022715 | 91.43 | 93.1747 | 89.6812 | 91.4279 | 0.00021578 |  | 0.00022159 | 91.4732 | 93.173 | 89.77 | 91.4715 | 0.00021018 |  | 0.00021598 | 91.5168 | 93.1714 | 89.8597 | 91.5155 | 0.00020455 |  | 0.00021033 | 91.5608 | 93.1699 | 89.95 | 91.56 | 0.00019887 |  | 0.00020465 | 91.6052 | 93.1685 | 90.0411 | 91.6048 | 0.00019316 |  | 0.00019892 | 91.65 | 93.1671 |  | 91.65 | 0.00018741
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 20 | 3.1896 | 0.51987 | -1.1281e-05 | 2.8433e-06 | 0 | 0.00030416 |  | 0 | 95.1854 |  | 95.0447 | 95.0447 | 0 |  | 8.6887e-06 | 95.1151 | 95.0447 | 94.9041 | 94.9744 | 8.6848e-06 |  | 1.7374e-05 | 95.0448 | 95.0447 | 94.7636 | 94.9042 | 1.7366e-05 |  | 2.6055e-05 | 94.9745 | 95.0447 | 94.6231 | 94.8339 | 2.6042e-05 |  | 3.4732e-05 | 94.9042 | 95.0447 | 94.4827 | 94.7637 | 3.4714e-05 |  | 4.3404e-05 | 94.834 | 95.0447 | 94.3423 | 94.6935 | 4.3382e-05 |  | 5.2072e-05 | 94.7637 | 95.0446 | 94.202 | 94.6233 | 5.2044e-05 |  | 6.0734e-05 | 94.6935 | 95.0445 | 94.0617 | 94.5531 | 6.07e-05 |  | 6.9391e-05 | 94.6233 | 95.0444 | 93.9215 | 94.4829 | 6.9351e-05 |  | 7.8042e-05 | 94.5531 | 95.0442 | 93.7814 | 94.4128 | 7.7996e-05 |  | 8.6687e-05 | 94.4829 | 95.044 | 93.6413 | 94.3426 | 8.6634e-05 |  | 9.5326e-05 | 94.4127 | 95.0437 | 93.5013 | 94.2725 | 9.5265e-05 |  | 0.00010396 | 94.3425 | 95.0434 | 93.3613 | 94.2023 | 0.00010389 |  | 0.00011258 | 94.2723 | 95.043 | 93.2214 | 94.1322 | 0.00011251 |  | 0.0001212 | 94.202 | 95.0425 | 93.0816 | 94.062 | 0.00012112 |  | 0.00012981 | 94.1318 | 95.042 | 92.9418 | 93.9919 | 0.00012972 |  | 0.00013841 | 94.0616 | 95.0414 | 92.8021 | 93.9217 | 0.00013831 |  | 0.000147 | 93.9913 | 95.0407 | 92.6624 | 93.8515 | 0.00014689 |  | 0.00015559 | 93.921 | 95.0399 | 92.5227 | 93.7813 | 0.00015547 |  | 0.00016416 | 93.8507 | 95.039 | 92.3832 | 93.7111 | 0.00016404 |  | 0.00017273 | 93.7804 | 95.038 | 92.2437 | 93.6408 | 0.00017259 |  | 0.00018129 | 93.71 | 95.0369 | 92.1042 | 93.5706 | 0.00018114 |  | 0.00018983 | 93.6396 | 95.0357 | 91.9648 | 93.5003 | 0.00018968 |  | 0.00019837 | 93.5692 | 95.0344 | 91.8254 | 93.4299 | 0.0001982 |  | 0.0002069 | 93.4988 | 95.033 | 91.6861 | 93.3596 | 0.00020672 |  | 0.00021541 | 93.4283 | 95.0315 | 91.5469 | 93.2892 | 0.00021522 |  | 0.00022392 | 93.3577 | 95.0298 | 91.4077 | 93.2187 | 0.00022372 |  | 0.00023241 | 93.2872 | 95.0279 | 91.2686 | 93.1483 | 0.0002322 |  | 0.00024089 | 93.2165 | 95.026 | 91.1295 | 93.0777 | 0.00024067 |  | 0.00024936 | 93.1459 | 95.0239 | 90.9904 | 93.0072 | 0.00024912 |  | 0.00025782 | 93.0751 | 95.0216 | 90.8514 | 92.9365 | 0.00025757 |  | 0.00026627 | 93.0043 | 95.0192 | 90.7125 | 92.8659 | 0.000266 |  | 0.0002747 | 92.9335 | 95.0166 | 90.5736 | 92.7951 | 0.00027442 |  | 0.00028312 | 92.8626 | 95.0139 | 90.4348 | 92.7243 | 0.00028283 |  | 0.00029152 | 92.7916 | 95.011 | 90.296 | 92.6535 | 0.00029122 |  | 0.00029992 | 92.7206 | 95.0079 | 90.1572 | 92.5826 | 0.0002996 |  | 0.0003083 | 92.6495 | 95.0046 | 90.0185 | 92.5116 | 0.00030797 |  | 0.00031666 | 92.5783 | 95.0012 | 89.8799 | 92.4405 | 0.00031632 |  | 0.00032501 | 92.5071 | 94.9976 | 89.7413 | 92.3694 | 0.00032465 |  | 0.00033335 | 92.4358 | 94.9937 | 89.6027 | 92.2982 | 0.00033297 |  | 0.00034167 | 92.3644 | 94.9897 | 89.4642 | 92.227 | 0.00034128 |  | 0.00034997 | 92.2929 | 94.9855 | 89.3258 | 92.1556 | 0.00034957 |  | 0.00035826 | 92.2213 | 94.981 | 89.1873 | 92.0842 | 0.00035784 |  | 0.00036654 | 92.1497 | 94.9764 | 89.049 | 92.0127 | 0.0003661 |  | 0.0003748 | 92.0779 | 94.9715 | 88.9106 | 91.9411 | 0.00037435 |  | 0.00038304 | 92.0061 | 94.9664 | 88.7723 | 91.8694 | 0.00038257 |  | 0.00039127 | 91.9342 | 94.9611 | 88.6341 | 91.7976 | 0.00039078 |  | 0.00039948 | 91.8621 | 94.9555 | 88.4959 | 91.7257 | 0.00039898 |  | 0.00040767 | 91.79 | 94.9497 | 88.3577 | 91.6537 | 0.00040715 |  | 0.00041584 | 91.7178 | 94.9437 | 88.2196 | 91.5817 | 0.00041531 |  | 0.000424 | 91.6455 | 94.9374 | 88.0815 | 91.5095 | 0.00042345 |  | 0.00043214 | 91.573 | 94.9309 | 87.9435 | 91.4372 | 0.00043157 |  | 0.00044026 | 91.5005 | 94.9241 | 87.8055 | 91.3648 | 0.00043968 |  | 0.00044837 | 91.4278 | 94.9171 | 87.6675 | 91.2923 | 0.00044777 |  | 0.00045645 | 91.3551 | 94.9098 | 87.5296 | 91.2197 | 0.00045583 |  | 0.00046452 | 91.2822 | 94.9023 | 87.3917 | 91.147 | 0.00046388 |  | 0.00047257 | 91.2092 | 94.8944 | 87.2539 | 91.0742 | 0.00047191 |  | 0.0004806 | 91.1361 | 94.8863 | 87.1161 | 91.0012 | 0.00047993 |  | 0.00048861 | 91.0628 | 94.878 | 86.9783 | 90.9281 | 0.00048792 |  | 0.0004966 | 90.9895 | 94.8693 | 86.8406 | 90.8549 | 0.00049589 |  | 0.00050457 | 90.916 | 94.8604 | 86.7029 | 90.7816 | 0.00050384 |  | 0.00051252 | 90.8423 | 94.8511 | 86.5652 | 90.7082 | 0.00051178 |  | 0.00052045 | 90.7686 | 94.8416 | 86.4276 | 90.6346 | 0.00051969 |  | 0.00052836 | 90.6947 | 94.8318 | 86.29 | 90.5609 | 0.00052758 |  | 0.00053626 | 90.6207 | 94.8217 | 86.1524 | 90.487 | 0.00053545 |  | 0.00054413 | 90.5465 | 94.8112 | 86.0149 | 90.4131 | 0.0005433 |  | 0.00055197 | 90.4722 | 94.8005 | 85.8774 | 90.3389 | 0.00055113 |  | 0.0005598 | 90.3977 | 94.7895 | 85.7399 | 90.2647 | 0.00055894 |  | 0.00056761 | 90.3231 | 94.7781 | 85.6025 | 90.1903 | 0.00056673 |  | 0.00057539 | 90.2484 | 94.7664 | 85.4651 | 90.1157 | 0.00057449 |  | 0.00058316 | 90.1735 | 94.7544 | 85.3277 | 90.0411 | 0.00058224 |  | 0.0005909 | 90.0985 | 94.7421 | 85.1904 | 89.9662 | 0.00058996 |  | 0.00059862 | 90.0233 | 94.7294 | 85.053 | 89.8912 | 0.00059766 |  | 0.00060632 | 89.9479 | 94.7164 | 84.9157 | 89.8161 | 0.00060534 |  | 0.00061399 | 89.8724 | 94.7031 | 84.7785 | 89.7408 | 0.00061299 |  | 0.00062164 | 89.7968 | 94.6895 | 84.6412 | 89.6653 | 0.00062062 |  | 0.00062927 | 89.721 | 94.6754 | 84.504 | 89.5897 | 0.00062823 |  | 0.00063688 | 89.645 | 94.6611 | 84.3668 | 89.514 | 0.00063582 |  | 0.00064446 | 89.5688 | 94.6464 | 84.2297 | 89.438 | 0.00064338 |  | 0.00065203 | 89.4925 | 94.6313 | 84.0925 | 89.3619 | 0.00065092 |  | 0.00065956 | 89.4161 | 94.6159 | 83.9554 | 89.2857 | 0.00065844 |  | 0.00066708 | 89.3394 | 94.6002 | 83.8183 | 89.2093 | 0.00066593 |  | 0.00067457 | 89.2626 | 94.584 | 83.6813 | 89.1327 | 0.0006734 |  | 0.00068203 | 89.1856 | 94.5676 | 83.5442 | 89.0559 | 0.00068085 |  | 0.00068948 | 89.1084 | 94.5507 | 83.4072 | 88.979 | 0.00068827 |  | 0.0006969 | 89.0311 | 94.5335 | 83.2702 | 88.9018 | 0.00069567 |  | 0.00070429 | 88.9536 | 94.5159 | 83.1332 | 88.8246 | 0.00070304 |  | 0.00071166 | 88.8759 | 94.4979 | 82.9963 | 88.7471 | 0.00071039 |  | 0.000719 | 88.798 | 94.4795 | 82.8593 | 88.6694 | 0.00071772 |  | 0.00072633 | 88.7199 | 94.4608 | 82.7224 | 88.5916 | 0.00072502 |  | 0.00073362 | 88.6417 | 94.4417 | 82.5855 | 88.5136 | 0.00073229 |  | 0.00074089 | 88.5633 | 94.4222 | 82.4486 | 88.4354 | 0.00073954 |  | 0.00074814 | 88.4846 | 94.4023 | 82.3118 | 88.357 | 0.00074677 |  | 0.00075536 | 88.4058 | 94.382 | 82.1749 | 88.2785 | 0.00075397 |  | 0.00076255 | 88.3268 | 94.3614 | 82.0381 | 88.1997 | 0.00076114 |  | 0.00076973 | 88.2476 | 94.3403 | 81.9013 | 88.1208 | 0.00076829 |  | 0.00077687 | 88.1683 | 94.3188 | 81.7644 | 88.0416 | 0.00077542 |  | 0.00078399 | 88.0887 | 94.297 | 81.6277 | 87.9623 | 0.00078252 |  | 0.00079108 | 88.0089 | 94.2747 | 81.4909 | 87.8828 | 0.00078959 |  | 0.00079815 | 87.9289 | 94.252 | 81.3541 | 87.8031 | 0.00079663 |  | 0.00080519 | 87.8488 | 94.2289 | 81.2174 | 87.7232 | 0.00080366 |  | 0.00081221 | 87.7684 | 94.2055 | 81.0806 | 87.643 | 0.00081065 |  | 0.0008192 | 87.6878 | 94.1816 | 80.9439 | 87.5627 | 0.00081762 |  | 0.00082616 | 87.6071 | 94.1573 | 80.8072 | 87.4822 | 0.00082456 |  | 0.0008331 | 87.5261 | 94.1325 | 80.6705 | 87.4015 | 0.00083148 |  | 0.00084001 | 87.4449 | 94.1074 | 80.5338 | 87.3206 | 0.00083837 |  | 0.00084689 | 87.3635 | 94.0818 | 80.3971 | 87.2395 | 0.00084523 |  | 0.00085375 | 87.2819 | 94.0559 | 80.2604 | 87.1581 | 0.00085207 |  | 0.00086058 | 87.2001 | 94.0295 | 80.1237 | 87.0766 | 0.00085888 |  | 0.00086739 | 87.1181 | 94.0026 | 79.9871 | 86.9949 | 0.00086566 |  | 0.00087416 | 87.0359 | 93.9754 | 79.8504 | 86.9129 | 0.00087242 |  | 0.00088091 | 86.9534 | 93.9477 | 79.7138 | 86.8307 | 0.00087915 |  | 0.00088764 | 86.8708 | 93.9196 | 79.5771 | 86.7484 | 0.00088586 |  | 0.00089433 | 86.7879 | 93.8911 | 79.4405 | 86.6658 | 0.00089253 |  | 0.000901 | 86.7048 | 93.8621 | 79.3039 | 86.583 | 0.00089918 |  | 0.00090765 | 86.6216 | 93.8327 | 79.1673 | 86.5 | 0.00090581 |  | 0.00091426 | 86.538 | 93.8029 | 79.0306 | 86.4167 | 0.0009124 |  | 0.00092085 | 86.4543 | 93.7726 | 78.894 | 86.3333 | 0.00091897 |  | 0.00092741 | 86.3704 | 93.7419 | 78.7574 | 86.2496 | 0.00092551 |  | 0.00093394 | 86.2862 | 93.7107 | 78.6208 | 86.1658 | 0.00093202 |  | 0.00094045 | 86.2018 | 93.6791 | 78.4842 | 86.0817 | 0.00093851 |  | 0.00094693 | 86.1172 | 93.6471 | 78.3476 | 85.9974 | 0.00094497 |  | 0.00095338 | 86.0324 | 93.6146 | 78.211 | 85.9128 | 0.0009514 |  | 0.0009598 | 85.9473 | 93.5817 | 78.0744 | 85.8281 | 0.0009578 |  | 0.0009662 | 85.8621 | 93.5484 | 77.9378 | 85.7431 | 0.00096418 |  | 0.00097257 | 85.7766 | 93.5146 | 77.8012 | 85.6579 | 0.00097053 |  | 0.00097891 | 85.6908 | 93.4803 | 77.6646 | 85.5724 | 0.00097685 |  | 0.00098522 | 85.6049 | 93.4456 | 77.528 | 85.4868 | 0.00098315 |  | 0.0009915 | 85.5187 | 93.4105 | 77.3914 | 85.4009 | 0.00098941 |  | 0.00099776 | 85.4323 | 93.3749 | 77.2548 | 85.3148 | 0.00099565 |  | 0.001004 | 85.3457 | 93.3388 | 77.1182 | 85.2285 | 0.0010019 |  | 0.0010102 | 85.2588 | 93.3023 | 76.9314 | 85.1169 | 0.0010111 |  | 0.0010195 | 85.1465 | 93.2651 | 76.8713 | 85.0682 | 0.0010126 |  | 0.0010209 | 85.0975 | 93.2279 | 77.6419 | 85.4349 | 0.00096266 |  | 0.0009707 | 85.4657 | 93.1942 | 78.5235 | 85.8588 | 0.00090613 |  | 0.00091389 | 85.8913 | 93.1643 | 79.549 | 86.3567 | 0.00084094 |  | 0.00084842 | 86.391 | 93.1386 | 80.7785 | 86.9585 | 0.00076342 |  | 0.00077058 | 86.9949 | 93.1174 | 82.3343 | 87.7258 | 0.00066601 |  | 0.00067284 | 87.7646 | 93.1013 | 84.5553 | 88.8283 | 0.00052784 |  | 0.00053426 | 88.8699 | 93.0911 | 89.2503 | 91.1707 | 0.00023723 |  | 0.00024313 | 91.2163 | 93.0891 | 89.3352 | 91.2122 | 0.00023185 |  | 0.00023775 | 91.2578 | 93.0871 | 89.421 | 91.2541 | 0.00022644 |  | 0.00023232 | 91.2997 | 93.0853 | 89.5075 | 91.2964 | 0.00022098 |  | 0.00022684 | 91.342 | 93.0835 | 89.5948 | 91.3391 | 0.00021548 |  | 0.00022133 | 91.3848 | 93.0818 | 89.6829 | 91.3823 | 0.00020993 |  | 0.00021578 | 91.4279 | 93.0802 | 89.7717 | 91.4259 | 0.00020435 |  | 0.00021018 | 91.4715 | 93.0787 | 89.8612 | 91.4699 | 0.00019873 |  | 0.00020455 | 91.5155 | 93.0772 | 89.9515 | 91.5144 | 0.00019306 |  | 0.00019887 | 91.56 | 93.0759 | 90.0425 | 91.5592 | 0.00018736 |  | 0.00019316 | 91.6048 | 93.0746 | 90.1342 | 91.6044 | 0.00018162 |  | 0.00018741 | 91.65 | 93.0734 |  | 91.65 | 0.00017583
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 21 | 3.3491 | 0.50768 | -1.1796e-05 | 2.9729e-06 | 0 | 0.00030866 |  | 0 | 95.0447 |  | 94.9041 | 94.9041 | 0 |  | 8.6848e-06 | 94.9744 | 94.9041 | 94.7636 | 94.8339 | 8.6805e-06 |  | 1.7366e-05 | 94.9042 | 94.9041 | 94.6231 | 94.7636 | 1.7357e-05 |  | 2.6042e-05 | 94.8339 | 94.9041 | 94.4827 | 94.6934 | 2.6029e-05 |  | 3.4714e-05 | 94.7637 | 94.9041 | 94.3424 | 94.6232 | 3.4696e-05 |  | 4.3382e-05 | 94.6935 | 94.904 | 94.2021 | 94.5531 | 4.3357e-05 |  | 5.2044e-05 | 94.6233 | 94.904 | 94.0619 | 94.4829 | 5.2014e-05 |  | 6.07e-05 | 94.5531 | 94.9039 | 93.9217 | 94.4128 | 6.0664e-05 |  | 6.9351e-05 | 94.4829 | 94.9037 | 93.7816 | 94.3427 | 6.9308e-05 |  | 7.7996e-05 | 94.4128 | 94.9036 | 93.6416 | 94.2726 | 7.7946e-05 |  | 8.6634e-05 | 94.3426 | 94.9034 | 93.5016 | 94.2025 | 8.6577e-05 |  | 9.5265e-05 | 94.2725 | 94.9031 | 93.3617 | 94.1324 | 9.5201e-05 |  | 0.00010389 | 94.2023 | 94.9027 | 93.2219 | 94.0623 | 0.00010382 |  | 0.00011251 | 94.1322 | 94.9024 | 93.0821 | 93.9922 | 0.00011243 |  | 0.00012112 | 94.062 | 94.9019 | 92.9424 | 93.9221 | 0.00012103 |  | 0.00012972 | 93.9919 | 94.9014 | 92.8027 | 93.8521 | 0.00012962 |  | 0.00013831 | 93.9217 | 94.9008 | 92.6632 | 93.782 | 0.0001382 |  | 0.00014689 | 93.8515 | 94.9001 | 92.5236 | 93.7118 | 0.00014678 |  | 0.00015547 | 93.7813 | 94.8993 | 92.3842 | 93.6417 | 0.00015535 |  | 0.00016404 | 93.7111 | 94.8984 | 92.2447 | 93.5716 | 0.0001639 |  | 0.00017259 | 93.6408 | 94.8974 | 92.1054 | 93.5014 | 0.00017245 |  | 0.00018114 | 93.5706 | 94.8963 | 91.9661 | 93.4312 | 0.00018099 |  | 0.00018968 | 93.5003 | 94.8951 | 91.8269 | 93.361 | 0.00018951 |  | 0.0001982 | 93.4299 | 94.8938 | 91.6877 | 93.2908 | 0.00019803 |  | 0.00020672 | 93.3596 | 94.8924 | 91.5486 | 93.2205 | 0.00020653 |  | 0.00021522 | 93.2892 | 94.8909 | 91.4095 | 93.1502 | 0.00021502 |  | 0.00022372 | 93.2187 | 94.8892 | 91.2705 | 93.0799 | 0.00022351 |  | 0.0002322 | 93.1483 | 94.8874 | 91.1316 | 93.0095 | 0.00023198 |  | 0.00024067 | 93.0777 | 94.8854 | 90.9927 | 92.939 | 0.00024043 |  | 0.00024912 | 93.0072 | 94.8833 | 90.8538 | 92.8686 | 0.00024888 |  | 0.00025757 | 92.9365 | 94.8811 | 90.7151 | 92.7981 | 0.00025731 |  | 0.000266 | 92.8659 | 94.8786 | 90.5763 | 92.7275 | 0.00026573 |  | 0.00027442 | 92.7951 | 94.8761 | 90.4377 | 92.6569 | 0.00027414 |  | 0.00028283 | 92.7243 | 94.8733 | 90.2991 | 92.5862 | 0.00028253 |  | 0.00029122 | 92.6535 | 94.8704 | 90.1605 | 92.5155 | 0.00029091 |  | 0.0002996 | 92.5826 | 94.8674 | 90.022 | 92.4447 | 0.00029927 |  | 0.00030797 | 92.5116 | 94.8641 | 89.8835 | 92.3738 | 0.00030762 |  | 0.00031632 | 92.4405 | 94.8607 | 89.7451 | 92.3029 | 0.00031596 |  | 0.00032465 | 92.3694 | 94.857 | 89.6068 | 92.2319 | 0.00032428 |  | 0.00033297 | 92.2982 | 94.8532 | 89.4685 | 92.1608 | 0.00033259 |  | 0.00034128 | 92.227 | 94.8492 | 89.3302 | 92.0897 | 0.00034088 |  | 0.00034957 | 92.1556 | 94.845 | 89.192 | 92.0185 | 0.00034915 |  | 0.00035784 | 92.0842 | 94.8405 | 89.0538 | 91.9472 | 0.00035741 |  | 0.0003661 | 92.0127 | 94.8359 | 88.9157 | 91.8758 | 0.00036566 |  | 0.00037435 | 91.9411 | 94.831 | 88.7777 | 91.8043 | 0.00037388 |  | 0.00038257 | 91.8694 | 94.8259 | 88.6397 | 91.7328 | 0.00038209 |  | 0.00039078 | 91.7976 | 94.8206 | 88.5017 | 91.6612 | 0.00039029 |  | 0.00039898 | 91.7257 | 94.8151 | 88.3638 | 91.5894 | 0.00039846 |  | 0.00040715 | 91.6537 | 94.8093 | 88.2259 | 91.5176 | 0.00040662 |  | 0.00041531 | 91.5817 | 94.8033 | 88.0881 | 91.4457 | 0.00041477 |  | 0.00042345 | 91.5095 | 94.7971 | 87.9503 | 91.3737 | 0.00042289 |  | 0.00043157 | 91.4372 | 94.7906 | 87.8125 | 91.3015 | 0.00043099 |  | 0.00043968 | 91.3648 | 94.7838 | 87.6748 | 91.2293 | 0.00043908 |  | 0.00044777 | 91.2923 | 94.7768 | 87.5372 | 91.157 | 0.00044715 |  | 0.00045583 | 91.2197 | 94.7695 | 87.3996 | 91.0845 | 0.0004552 |  | 0.00046388 | 91.147 | 94.762 | 87.262 | 91.012 | 0.00046323 |  | 0.00047191 | 91.0742 | 94.7542 | 87.1245 | 90.9393 | 0.00047125 |  | 0.00047993 | 91.0012 | 94.7461 | 86.987 | 90.8665 | 0.00047924 |  | 0.00048792 | 90.9281 | 94.7378 | 86.8495 | 90.7936 | 0.00048721 |  | 0.00049589 | 90.8549 | 94.7291 | 86.7121 | 90.7206 | 0.00049517 |  | 0.00050384 | 90.7816 | 94.7202 | 86.5747 | 90.6475 | 0.0005031 |  | 0.00051178 | 90.7082 | 94.711 | 86.4374 | 90.5742 | 0.00051102 |  | 0.00051969 | 90.6346 | 94.7015 | 86.3001 | 90.5008 | 0.00051891 |  | 0.00052758 | 90.5609 | 94.6917 | 86.1629 | 90.4273 | 0.00052678 |  | 0.00053545 | 90.487 | 94.6816 | 86.0256 | 90.3536 | 0.00053463 |  | 0.0005433 | 90.4131 | 94.6712 | 85.8884 | 90.2798 | 0.00054247 |  | 0.00055113 | 90.3389 | 94.6605 | 85.7513 | 90.2059 | 0.00055028 |  | 0.00055894 | 90.2647 | 94.6495 | 85.6142 | 90.1318 | 0.00055806 |  | 0.00056673 | 90.1903 | 94.6382 | 85.4771 | 90.0576 | 0.00056583 |  | 0.00057449 | 90.1157 | 94.6265 | 85.34 | 89.9833 | 0.00057358 |  | 0.00058224 | 90.0411 | 94.6146 | 85.203 | 89.9088 | 0.0005813 |  | 0.00058996 | 89.9662 | 94.6023 | 85.066 | 89.8342 | 0.000589 |  | 0.00059766 | 89.8912 | 94.5897 | 84.9291 | 89.7594 | 0.00059668 |  | 0.00060534 | 89.8161 | 94.5767 | 84.7921 | 89.6844 | 0.00060434 |  | 0.00061299 | 89.7408 | 94.5635 | 84.6552 | 89.6094 | 0.00061198 |  | 0.00062062 | 89.6653 | 94.5498 | 84.5184 | 89.5341 | 0.00061959 |  | 0.00062823 | 89.5897 | 94.5359 | 84.3815 | 89.4587 | 0.00062718 |  | 0.00063582 | 89.514 | 94.5216 | 84.2447 | 89.3832 | 0.00063474 |  | 0.00064338 | 89.438 | 94.5069 | 84.108 | 89.3074 | 0.00064229 |  | 0.00065092 | 89.3619 | 94.4919 | 83.9712 | 89.2316 | 0.00064981 |  | 0.00065844 | 89.2857 | 94.4766 | 83.8345 | 89.1555 | 0.0006573 |  | 0.00066593 | 89.2093 | 94.4609 | 83.6978 | 89.0793 | 0.00066478 |  | 0.0006734 | 89.1327 | 94.4448 | 83.5611 | 89.0029 | 0.00067223 |  | 0.00068085 | 89.0559 | 94.4284 | 83.4244 | 88.9264 | 0.00067965 |  | 0.00068827 | 88.979 | 94.4116 | 83.2878 | 88.8497 | 0.00068705 |  | 0.00069567 | 88.9018 | 94.3944 | 83.1512 | 88.7728 | 0.00069443 |  | 0.00070304 | 88.8246 | 94.3769 | 83.0146 | 88.6957 | 0.00070178 |  | 0.00071039 | 88.7471 | 94.3589 | 82.8781 | 88.6185 | 0.00070911 |  | 0.00071772 | 88.6694 | 94.3407 | 82.7415 | 88.5411 | 0.00071642 |  | 0.00072502 | 88.5916 | 94.322 | 82.605 | 88.4635 | 0.0007237 |  | 0.00073229 | 88.5136 | 94.303 | 82.4685 | 88.3857 | 0.00073095 |  | 0.00073954 | 88.4354 | 94.2835 | 82.332 | 88.3078 | 0.00073818 |  | 0.00074677 | 88.357 | 94.2637 | 82.1956 | 88.2296 | 0.00074538 |  | 0.00075397 | 88.2785 | 94.2435 | 82.0591 | 88.1513 | 0.00075256 |  | 0.00076114 | 88.1997 | 94.2229 | 81.9227 | 88.0728 | 0.00075972 |  | 0.00076829 | 88.1208 | 94.2019 | 81.7863 | 87.9941 | 0.00076685 |  | 0.00077542 | 88.0416 | 94.1805 | 81.6499 | 87.9152 | 0.00077395 |  | 0.00078252 | 87.9623 | 94.1588 | 81.5135 | 87.8362 | 0.00078103 |  | 0.00078959 | 87.8828 | 94.1366 | 81.3772 | 87.7569 | 0.00078808 |  | 0.00079663 | 87.8031 | 94.114 | 81.2408 | 87.6774 | 0.0007951 |  | 0.00080366 | 87.7232 | 94.091 | 81.1045 | 87.5978 | 0.00080211 |  | 0.00081065 | 87.643 | 94.0676 | 80.9682 | 87.5179 | 0.00080908 |  | 0.00081762 | 87.5627 | 94.0438 | 80.8319 | 87.4379 | 0.00081603 |  | 0.00082456 | 87.4822 | 94.0196 | 80.6956 | 87.3576 | 0.00082295 |  | 0.00083148 | 87.4015 | 93.995 | 80.5593 | 87.2771 | 0.00082985 |  | 0.00083837 | 87.3206 | 93.9699 | 80.4231 | 87.1965 | 0.00083672 |  | 0.00084523 | 87.2395 | 93.9445 | 80.2868 | 87.1156 | 0.00084356 |  | 0.00085207 | 87.1581 | 93.9186 | 80.1506 | 87.0346 | 0.00085038 |  | 0.00085888 | 87.0766 | 93.8923 | 80.0143 | 86.9533 | 0.00085717 |  | 0.00086566 | 86.9949 | 93.8656 | 79.8781 | 86.8718 | 0.00086393 |  | 0.00087242 | 86.9129 | 93.8384 | 79.7419 | 86.7902 | 0.00087067 |  | 0.00087915 | 86.8307 | 93.8109 | 79.6057 | 86.7083 | 0.00087738 |  | 0.00088586 | 86.7484 | 93.7829 | 79.4695 | 86.6262 | 0.00088406 |  | 0.00089253 | 86.6658 | 93.7545 | 79.3333 | 86.5439 | 0.00089072 |  | 0.00089918 | 86.583 | 93.7256 | 79.1971 | 86.4613 | 0.00089735 |  | 0.00090581 | 86.5 | 93.6963 | 79.0609 | 86.3786 | 0.00090395 |  | 0.0009124 | 86.4167 | 93.6666 | 78.9247 | 86.2957 | 0.00091053 |  | 0.00091897 | 86.3333 | 93.6365 | 78.7886 | 86.2125 | 0.00091707 |  | 0.00092551 | 86.2496 | 93.6059 | 78.6524 | 86.1291 | 0.0009236 |  | 0.00093202 | 86.1658 | 93.5749 | 78.5162 | 86.0455 | 0.00093009 |  | 0.00093851 | 86.0817 | 93.5434 | 78.3801 | 85.9617 | 0.00093656 |  | 0.00094497 | 85.9974 | 93.5115 | 78.2439 | 85.8777 | 0.000943 |  | 0.0009514 | 85.9128 | 93.4792 | 78.1077 | 85.7935 | 0.00094941 |  | 0.0009578 | 85.8281 | 93.4464 | 77.9716 | 85.709 | 0.0009558 |  | 0.00096418 | 85.7431 | 93.4132 | 77.8354 | 85.6243 | 0.00096215 |  | 0.00097053 | 85.6579 | 93.3795 | 77.6993 | 85.5394 | 0.00096848 |  | 0.00097685 | 85.5724 | 93.3454 | 77.5631 | 85.4543 | 0.00097479 |  | 0.00098315 | 85.4868 | 93.3108 | 77.427 | 85.3689 | 0.00098106 |  | 0.00098941 | 85.4009 | 93.2758 | 77.2908 | 85.2833 | 0.00098731 |  | 0.00099565 | 85.3148 | 93.2404 | 77.1547 | 85.1975 | 0.00099353 |  | 0.0010019 | 85.2285 | 93.2045 | 76.9686 | 85.0865 | 0.0010028 |  | 0.0010111 | 85.1169 | 93.1679 | 76.9086 | 85.0383 | 0.0010043 |  | 0.0010126 | 85.0682 | 93.1313 | 77.6756 | 85.4034 | 0.00095462 |  | 0.00096266 | 85.4349 | 93.0981 | 78.5534 | 85.8258 | 0.00089835 |  | 0.00090613 | 85.8588 | 93.0688 | 79.5747 | 86.3218 | 0.00083345 |  | 0.00084094 | 86.3567 | 93.0435 | 80.7997 | 86.9216 | 0.00075624 |  | 0.00076342 | 86.9585 | 93.0227 | 82.3504 | 87.6866 | 0.00065917 |  | 0.00066601 | 87.7258 | 93.0069 | 84.5654 | 88.7862 | 0.00052138 |  | 0.00052784 | 88.8283 | 92.997 | 89.2523 | 91.1247 | 0.00023129 |  | 0.00023723 | 91.1707 | 92.9951 | 89.3372 | 91.1661 | 0.00022593 |  | 0.00023185 | 91.2122 | 92.9932 | 89.4229 | 91.208 | 0.00022052 |  | 0.00022644 | 91.2541 | 92.9915 | 89.5093 | 91.2504 | 0.00021508 |  | 0.00022098 | 91.2964 | 92.9898 | 89.5965 | 91.2931 | 0.00020959 |  | 0.00021548 | 91.3391 | 92.9882 | 89.6845 | 91.3363 | 0.00020405 |  | 0.00020993 | 91.3823 | 92.9867 | 89.7732 | 91.3799 | 0.00019848 |  | 0.00020435 | 91.4259 | 92.9852 | 89.8626 | 91.4239 | 0.00019287 |  | 0.00019873 | 91.4699 | 92.9839 | 89.9528 | 91.4684 | 0.00018721 |  | 0.00019306 | 91.5144 | 92.9826 | 90.0437 | 91.5132 | 0.00018152 |  | 0.00018736 | 91.5592 | 92.9814 | 90.1354 | 91.5584 | 0.00017578 |  | 0.00018162 | 91.6044 | 92.9803 | 90.2277 | 91.604 | 0.00017001 |  | 0.00017583 | 91.65 | 92.9792 |  | 91.65 | 0.0001642
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 22 | 3.5086 | 0.49605 | -1.2274e-05 | 3.093e-06 | 0 | 0.00031295 |  | 0 | 94.9041 |  | 94.7636 | 94.7636 | 0 |  | 8.6805e-06 | 94.8339 | 94.7636 | 94.6231 | 94.6934 | 8.676e-06 |  | 1.7357e-05 | 94.7636 | 94.7636 | 94.4827 | 94.6232 | 1.7347e-05 |  | 2.6029e-05 | 94.6934 | 94.7636 | 94.3424 | 94.553 | 2.6014e-05 |  | 3.4696e-05 | 94.6232 | 94.7636 | 94.2021 | 94.4828 | 3.4675e-05 |  | 4.3357e-05 | 94.5531 | 94.7635 | 94.062 | 94.4127 | 4.3331e-05 |  | 5.2014e-05 | 94.4829 | 94.7634 | 93.9218 | 94.3426 | 5.1981e-05 |  | 6.0664e-05 | 94.4128 | 94.7633 | 93.7818 | 94.2726 | 6.0625e-05 |  | 6.9308e-05 | 94.3427 | 94.7632 | 93.6418 | 94.2025 | 6.9263e-05 |  | 7.7946e-05 | 94.2726 | 94.763 | 93.5019 | 94.1325 | 7.7894e-05 |  | 8.6577e-05 | 94.2025 | 94.7628 | 93.3621 | 94.0624 | 8.6517e-05 |  | 9.5201e-05 | 94.1324 | 94.7625 | 93.2223 | 93.9924 | 9.5134e-05 |  | 0.00010382 | 94.0623 | 94.7622 | 93.0826 | 93.9224 | 0.00010374 |  | 0.00011243 | 93.9922 | 94.7618 | 92.9429 | 93.8524 | 0.00011234 |  | 0.00012103 | 93.9221 | 94.7614 | 92.8034 | 93.7824 | 0.00012094 |  | 0.00012962 | 93.8521 | 94.7608 | 92.6638 | 93.7123 | 0.00012952 |  | 0.0001382 | 93.782 | 94.7602 | 92.5244 | 93.6423 | 0.00013809 |  | 0.00014678 | 93.7118 | 94.7595 | 92.385 | 93.5723 | 0.00014666 |  | 0.00015535 | 93.6417 | 94.7587 | 92.2457 | 93.5022 | 0.00015522 |  | 0.0001639 | 93.5716 | 94.7579 | 92.1065 | 93.4322 | 0.00016376 |  | 0.00017245 | 93.5014 | 94.7569 | 91.9673 | 93.3621 | 0.0001723 |  | 0.00018099 | 93.4312 | 94.7558 | 91.8282 | 93.292 | 0.00018082 |  | 0.00018951 | 93.361 | 94.7546 | 91.6891 | 93.2219 | 0.00018934 |  | 0.00019803 | 93.2908 | 94.7533 | 91.5501 | 93.1517 | 0.00019784 |  | 0.00020653 | 93.2205 | 94.7519 | 91.4112 | 93.0815 | 0.00020634 |  | 0.00021502 | 93.1502 | 94.7503 | 91.2723 | 93.0113 | 0.00021482 |  | 0.00022351 | 93.0799 | 94.7487 | 91.1335 | 92.9411 | 0.00022329 |  | 0.00023198 | 93.0095 | 94.7469 | 90.9948 | 92.8708 | 0.00023175 |  | 0.00024043 | 92.939 | 94.7449 | 90.8561 | 92.8005 | 0.00024019 |  | 0.00024888 | 92.8686 | 94.7428 | 90.7175 | 92.7301 | 0.00024862 |  | 0.00025731 | 92.7981 | 94.7406 | 90.5789 | 92.6597 | 0.00025704 |  | 0.00026573 | 92.7275 | 94.7382 | 90.4404 | 92.5893 | 0.00026545 |  | 0.00027414 | 92.6569 | 94.7356 | 90.302 | 92.5188 | 0.00027384 |  | 0.00028253 | 92.5862 | 94.7329 | 90.1636 | 92.4482 | 0.00028222 |  | 0.00029091 | 92.5155 | 94.73 | 90.0252 | 92.3776 | 0.00029059 |  | 0.00029927 | 92.4447 | 94.7269 | 89.887 | 92.3069 | 0.00029894 |  | 0.00030762 | 92.3738 | 94.7237 | 89.7487 | 92.2362 | 0.00030727 |  | 0.00031596 | 92.3029 | 94.7202 | 89.6106 | 92.1654 | 0.00031559 |  | 0.00032428 | 92.2319 | 94.7166 | 89.4725 | 92.0945 | 0.0003239 |  | 0.00033259 | 92.1608 | 94.7128 | 89.3344 | 92.0236 | 0.00033219 |  | 0.00034088 | 92.0897 | 94.7088 | 89.1964 | 91.9526 | 0.00034047 |  | 0.00034915 | 92.0185 | 94.7046 | 89.0585 | 91.8815 | 0.00034873 |  | 0.00035741 | 91.9472 | 94.7001 | 88.9206 | 91.8104 | 0.00035697 |  | 0.00036566 | 91.8758 | 94.6955 | 88.7827 | 91.7391 | 0.0003652 |  | 0.00037388 | 91.8043 | 94.6906 | 88.645 | 91.6678 | 0.00037341 |  | 0.00038209 | 91.7328 | 94.6856 | 88.5072 | 91.5964 | 0.0003816 |  | 0.00039029 | 91.6612 | 94.6803 | 88.3695 | 91.5249 | 0.00038978 |  | 0.00039846 | 91.5894 | 94.6748 | 88.2319 | 91.4533 | 0.00039794 |  | 0.00040662 | 91.5176 | 94.669 | 88.0943 | 91.3817 | 0.00040608 |  | 0.00041477 | 91.4457 | 94.663 | 87.9568 | 91.3099 | 0.00041421 |  | 0.00042289 | 91.3737 | 94.6568 | 87.8193 | 91.238 | 0.00042231 |  | 0.00043099 | 91.3015 | 94.6503 | 87.6818 | 91.1661 | 0.0004304 |  | 0.00043908 | 91.2293 | 94.6435 | 87.5444 | 91.094 | 0.00043847 |  | 0.00044715 | 91.157 | 94.6366 | 87.4071 | 91.0218 | 0.00044652 |  | 0.0004552 | 91.0845 | 94.6293 | 87.2698 | 90.9495 | 0.00045456 |  | 0.00046323 | 91.012 | 94.6218 | 87.1325 | 90.8772 | 0.00046257 |  | 0.00047125 | 90.9393 | 94.614 | 86.9953 | 90.8047 | 0.00047056 |  | 0.00047924 | 90.8665 | 94.606 | 86.8582 | 90.7321 | 0.00047854 |  | 0.00048721 | 90.7936 | 94.5976 | 86.721 | 90.6593 | 0.0004865 |  | 0.00049517 | 90.7206 | 94.589 | 86.5839 | 90.5865 | 0.00049443 |  | 0.0005031 | 90.6475 | 94.5801 | 86.4469 | 90.5135 | 0.00050235 |  | 0.00051102 | 90.5742 | 94.571 | 86.3099 | 90.4404 | 0.00051024 |  | 0.00051891 | 90.5008 | 94.5615 | 86.1729 | 90.3672 | 0.00051812 |  | 0.00052678 | 90.4273 | 94.5517 | 86.036 | 90.2939 | 0.00052597 |  | 0.00053463 | 90.3536 | 94.5417 | 85.8991 | 90.2204 | 0.0005338 |  | 0.00054247 | 90.2798 | 94.5313 | 85.7623 | 90.1468 | 0.00054161 |  | 0.00055028 | 90.2059 | 94.5206 | 85.6255 | 90.0731 | 0.00054941 |  | 0.00055806 | 90.1318 | 94.5097 | 85.4887 | 89.9992 | 0.00055717 |  | 0.00056583 | 90.0576 | 94.4984 | 85.352 | 89.9252 | 0.00056492 |  | 0.00057358 | 89.9833 | 94.4868 | 85.2153 | 89.851 | 0.00057265 |  | 0.0005813 | 89.9088 | 94.4748 | 85.0786 | 89.7767 | 0.00058035 |  | 0.000589 | 89.8342 | 94.4626 | 84.942 | 89.7023 | 0.00058804 |  | 0.00059668 | 89.7594 | 94.45 | 84.8054 | 89.6277 | 0.00059569 |  | 0.00060434 | 89.6844 | 94.4371 | 84.6689 | 89.553 | 0.00060333 |  | 0.00061198 | 89.6094 | 94.4239 | 84.5323 | 89.4781 | 0.00061095 |  | 0.00061959 | 89.5341 | 94.4103 | 84.3959 | 89.4031 | 0.00061854 |  | 0.00062718 | 89.4587 | 94.3964 | 84.2594 | 89.3279 | 0.00062611 |  | 0.00063474 | 89.3832 | 94.3821 | 84.123 | 89.2525 | 0.00063365 |  | 0.00064229 | 89.3074 | 94.3675 | 83.9866 | 89.177 | 0.00064118 |  | 0.00064981 | 89.2316 | 94.3526 | 83.8502 | 89.1014 | 0.00064868 |  | 0.0006573 | 89.1555 | 94.3373 | 83.7138 | 89.0256 | 0.00065615 |  | 0.00066478 | 89.0793 | 94.3216 | 83.5775 | 88.9496 | 0.00066361 |  | 0.00067223 | 89.0029 | 94.3056 | 83.4412 | 88.8734 | 0.00067103 |  | 0.00067965 | 88.9264 | 94.2892 | 83.305 | 88.7971 | 0.00067844 |  | 0.00068705 | 88.8497 | 94.2725 | 83.1687 | 88.7206 | 0.00068582 |  | 0.00069443 | 88.7728 | 94.2554 | 83.0325 | 88.644 | 0.00069318 |  | 0.00070178 | 88.6957 | 94.2379 | 82.8964 | 88.5671 | 0.00070051 |  | 0.00070911 | 88.6185 | 94.2201 | 82.7602 | 88.4901 | 0.00070782 |  | 0.00071642 | 88.5411 | 94.2019 | 82.6241 | 88.413 | 0.0007151 |  | 0.0007237 | 88.4635 | 94.1833 | 82.4879 | 88.3356 | 0.00072236 |  | 0.00073095 | 88.3857 | 94.1643 | 82.3519 | 88.2581 | 0.00072959 |  | 0.00073818 | 88.3078 | 94.1449 | 82.2158 | 88.1804 | 0.0007368 |  | 0.00074538 | 88.2296 | 94.1252 | 82.0797 | 88.1025 | 0.00074398 |  | 0.00075256 | 88.1513 | 94.1051 | 81.9437 | 88.0244 | 0.00075114 |  | 0.00075972 | 88.0728 | 94.0846 | 81.8077 | 87.9461 | 0.00075828 |  | 0.00076685 | 87.9941 | 94.0636 | 81.6717 | 87.8677 | 0.00076538 |  | 0.00077395 | 87.9152 | 94.0423 | 81.5357 | 87.789 | 0.00077247 |  | 0.00078103 | 87.8362 | 94.0206 | 81.3998 | 87.7102 | 0.00077952 |  | 0.00078808 | 87.7569 | 93.9986 | 81.2638 | 87.6312 | 0.00078655 |  | 0.0007951 | 87.6774 | 93.9761 | 81.1279 | 87.552 | 0.00079356 |  | 0.00080211 | 87.5978 | 93.9532 | 80.992 | 87.4726 | 0.00080054 |  | 0.00080908 | 87.5179 | 93.9299 | 80.8561 | 87.393 | 0.00080749 |  | 0.00081603 | 87.4379 | 93.9061 | 80.7202 | 87.3132 | 0.00081442 |  | 0.00082295 | 87.3576 | 93.882 | 80.5844 | 87.2332 | 0.00082132 |  | 0.00082985 | 87.2771 | 93.8575 | 80.4485 | 87.153 | 0.0008282 |  | 0.00083672 | 87.1965 | 93.8325 | 80.3127 | 87.0726 | 0.00083505 |  | 0.00084356 | 87.1156 | 93.8072 | 80.1769 | 86.992 | 0.00084187 |  | 0.00085038 | 87.0346 | 93.7814 | 80.0411 | 86.9112 | 0.00084867 |  | 0.00085717 | 86.9533 | 93.7552 | 79.9053 | 86.8302 | 0.00085544 |  | 0.00086393 | 86.8718 | 93.7286 | 79.7695 | 86.749 | 0.00086218 |  | 0.00087067 | 86.7902 | 93.7016 | 79.6337 | 86.6676 | 0.0008689 |  | 0.00087738 | 86.7083 | 93.6741 | 79.4979 | 86.586 | 0.00087559 |  | 0.00088406 | 86.6262 | 93.6463 | 79.3621 | 86.5042 | 0.00088225 |  | 0.00089072 | 86.5439 | 93.618 | 79.2264 | 86.4222 | 0.00088889 |  | 0.00089735 | 86.4613 | 93.5892 | 79.0906 | 86.3399 | 0.0008955 |  | 0.00090395 | 86.3786 | 93.5601 | 78.9549 | 86.2575 | 0.00090208 |  | 0.00091053 | 86.2957 | 93.5305 | 78.8191 | 86.1748 | 0.00090864 |  | 0.00091707 | 86.2125 | 93.5004 | 78.6834 | 86.0919 | 0.00091517 |  | 0.0009236 | 86.1291 | 93.47 | 78.5477 | 86.0088 | 0.00092167 |  | 0.00093009 | 86.0455 | 93.4391 | 78.412 | 85.9255 | 0.00092815 |  | 0.00093656 | 85.9617 | 93.4078 | 78.2762 | 85.842 | 0.00093459 |  | 0.000943 | 85.8777 | 93.376 | 78.1405 | 85.7583 | 0.00094101 |  | 0.00094941 | 85.7935 | 93.3438 | 78.0048 | 85.6743 | 0.00094741 |  | 0.0009558 | 85.709 | 93.3112 | 77.8691 | 85.5901 | 0.00095377 |  | 0.00096215 | 85.6243 | 93.2781 | 77.7334 | 85.5057 | 0.00096011 |  | 0.00096848 | 85.5394 | 93.2446 | 77.5977 | 85.4211 | 0.00096642 |  | 0.00097479 | 85.4543 | 93.2106 | 77.462 | 85.3363 | 0.00097271 |  | 0.00098106 | 85.3689 | 93.1762 | 77.3263 | 85.2512 | 0.00097897 |  | 0.00098731 | 85.2833 | 93.1414 | 77.1906 | 85.166 | 0.0009852 |  | 0.00099353 | 85.1975 | 93.1061 | 77.0051 | 85.0556 | 0.00099447 |  | 0.0010028 | 85.0865 | 93.0701 | 76.9452 | 85.0077 | 0.00099595 |  | 0.0010043 | 85.0383 | 93.034 | 77.7087 | 85.3714 | 0.00094656 |  | 0.00095462 | 85.4034 | 93.0014 | 78.5827 | 85.7921 | 0.00089057 |  | 0.00089835 | 85.8258 | 92.9726 | 79.6 | 86.2863 | 0.00082595 |  | 0.00083345 | 86.3218 | 92.9478 | 80.8205 | 86.8841 | 0.00074904 |  | 0.00075624 | 86.9216 | 92.9274 | 82.3662 | 87.6468 | 0.00065231 |  | 0.00065917 | 87.6866 | 92.9119 | 84.5753 | 88.7436 | 0.00051491 |  | 0.00052138 | 88.7862 | 92.9023 | 89.2543 | 91.0783 | 0.00022532 |  | 0.00023129 | 91.1247 | 92.9004 | 89.339 | 91.1197 | 0.00021997 |  | 0.00022593 | 91.1661 | 92.8987 | 89.4246 | 91.1616 | 0.00021457 |  | 0.00022052 | 91.208 | 92.897 | 89.511 | 91.204 | 0.00020914 |  | 0.00021508 | 91.2504 | 92.8954 | 89.5981 | 91.2468 | 0.00020366 |  | 0.00020959 | 91.2931 | 92.8939 | 89.686 | 91.2899 | 0.00019814 |  | 0.00020405 | 91.3363 | 92.8925 | 89.7746 | 91.3335 | 0.00019257 |  | 0.00019848 | 91.3799 | 92.8911 | 89.864 | 91.3776 | 0.00018697 |  | 0.00019287 | 91.4239 | 92.8899 | 89.9541 | 91.422 | 0.00018133 |  | 0.00018721 | 91.4684 | 92.8887 | 90.0449 | 91.4668 | 0.00017564 |  | 0.00018152 | 91.5132 | 92.8875 | 90.1365 | 91.512 | 0.00016992 |  | 0.00017578 | 91.5584 | 92.8865 | 90.2288 | 91.5576 | 0.00016415 |  | 0.00017001 | 91.604 | 92.8855 | 90.3217 | 91.6036 | 0.00015835 |  | 0.0001642 | 91.65 | 92.8846 |  | 91.65 | 0.00015251
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 23 | 3.668 | 0.48494 | -1.2718e-05 | 3.2046e-06 | 0 | 0.00031705 |  | 0 | 94.7636 |  | 94.6231 | 94.6231 | 0 |  | 8.676e-06 | 94.6934 | 94.6231 | 94.4827 | 94.5529 | 8.6711e-06 |  | 1.7347e-05 | 94.6232 | 94.6231 | 94.3424 | 94.4828 | 1.7337e-05 |  | 2.6014e-05 | 94.553 | 94.6231 | 94.2022 | 94.4126 | 2.5998e-05 |  | 3.4675e-05 | 94.4828 | 94.6231 | 94.062 | 94.3426 | 3.4654e-05 |  | 4.3331e-05 | 94.4127 | 94.623 | 93.9219 | 94.2725 | 4.3304e-05 |  | 5.1981e-05 | 94.3426 | 94.623 | 93.7819 | 94.2024 | 5.1947e-05 |  | 6.0625e-05 | 94.2726 | 94.6229 | 93.642 | 94.1324 | 6.0585e-05 |  | 6.9263e-05 | 94.2025 | 94.6227 | 93.5021 | 94.0624 | 6.9215e-05 |  | 7.7894e-05 | 94.1325 | 94.6226 | 93.3623 | 93.9924 | 7.7838e-05 |  | 8.6517e-05 | 94.0624 | 94.6223 | 93.2226 | 93.9225 | 8.6455e-05 |  | 9.5134e-05 | 93.9924 | 94.6221 | 93.083 | 93.8525 | 9.5063e-05 |  | 0.00010374 | 93.9224 | 94.6217 | 92.9434 | 93.7826 | 0.00010366 |  | 0.00011234 | 93.8524 | 94.6214 | 92.8039 | 93.7126 | 0.00011226 |  | 0.00012094 | 93.7824 | 94.6209 | 92.6645 | 93.6427 | 0.00012084 |  | 0.00012952 | 93.7123 | 94.6204 | 92.5251 | 93.5727 | 0.00012941 |  | 0.00013809 | 93.6423 | 94.6198 | 92.3858 | 93.5028 | 0.00013798 |  | 0.00014666 | 93.5723 | 94.6191 | 92.2466 | 93.4328 | 0.00014653 |  | 0.00015522 | 93.5022 | 94.6183 | 92.1075 | 93.3629 | 0.00015508 |  | 0.00016376 | 93.4322 | 94.6174 | 91.9684 | 93.2929 | 0.00016362 |  | 0.0001723 | 93.3621 | 94.6164 | 91.8294 | 93.2229 | 0.00017214 |  | 0.00018082 | 93.292 | 94.6154 | 91.6904 | 93.1529 | 0.00018066 |  | 0.00018934 | 93.2219 | 94.6142 | 91.5516 | 93.0829 | 0.00018916 |  | 0.00019784 | 93.1517 | 94.6129 | 91.4127 | 93.0128 | 0.00019765 |  | 0.00020634 | 93.0815 | 94.6115 | 91.274 | 92.9427 | 0.00020614 |  | 0.00021482 | 93.0113 | 94.6099 | 91.1353 | 92.8726 | 0.00021461 |  | 0.00022329 | 92.9411 | 94.6082 | 90.9967 | 92.8025 | 0.00022306 |  | 0.00023175 | 92.8708 | 94.6064 | 90.8582 | 92.7323 | 0.00023151 |  | 0.00024019 | 92.8005 | 94.6045 | 90.7197 | 92.6621 | 0.00023994 |  | 0.00024862 | 92.7301 | 94.6024 | 90.5813 | 92.5918 | 0.00024836 |  | 0.00025704 | 92.6597 | 94.6001 | 90.443 | 92.5216 | 0.00025677 |  | 0.00026545 | 92.5893 | 94.5977 | 90.3047 | 92.4512 | 0.00026516 |  | 0.00027384 | 92.5188 | 94.5952 | 90.1665 | 92.3808 | 0.00027354 |  | 0.00028222 | 92.4482 | 94.5925 | 90.0283 | 92.3104 | 0.0002819 |  | 0.00029059 | 92.3776 | 94.5896 | 89.8902 | 92.2399 | 0.00029025 |  | 0.00029894 | 92.3069 | 94.5865 | 89.7522 | 92.1693 | 0.00029859 |  | 0.00030727 | 92.2362 | 94.5833 | 89.6142 | 92.0987 | 0.00030691 |  | 0.00031559 | 92.1654 | 94.5798 | 89.4763 | 92.0281 | 0.00031522 |  | 0.0003239 | 92.0945 | 94.5762 | 89.3384 | 91.9573 | 0.00032351 |  | 0.00033219 | 92.0236 | 94.5724 | 89.2006 | 91.8865 | 0.00033179 |  | 0.00034047 | 91.9526 | 94.5684 | 89.0629 | 91.8157 | 0.00034005 |  | 0.00034873 | 91.8815 | 94.5642 | 88.9252 | 91.7447 | 0.00034829 |  | 0.00035697 | 91.8104 | 94.5598 | 88.7876 | 91.6737 | 0.00035652 |  | 0.0003652 | 91.7391 | 94.5552 | 88.65 | 91.6026 | 0.00036473 |  | 0.00037341 | 91.6678 | 94.5503 | 88.5125 | 91.5314 | 0.00037292 |  | 0.0003816 | 91.5964 | 94.5453 | 88.3751 | 91.4602 | 0.0003811 |  | 0.00038978 | 91.5249 | 94.54 | 88.2377 | 91.3888 | 0.00038926 |  | 0.00039794 | 91.4533 | 94.5345 | 88.1003 | 91.3174 | 0.00039741 |  | 0.00040608 | 91.3817 | 94.5288 | 87.963 | 91.2459 | 0.00040553 |  | 0.00041421 | 91.3099 | 94.5228 | 87.8258 | 91.1743 | 0.00041364 |  | 0.00042231 | 91.238 | 94.5166 | 87.6886 | 91.1026 | 0.00042173 |  | 0.0004304 | 91.1661 | 94.5101 | 87.5514 | 91.0308 | 0.0004298 |  | 0.00043847 | 91.094 | 94.5034 | 87.4144 | 90.9589 | 0.00043785 |  | 0.00044652 | 91.0218 | 94.4964 | 87.2773 | 90.8869 | 0.00044588 |  | 0.00045456 | 90.9495 | 94.4892 | 87.1403 | 90.8147 | 0.0004539 |  | 0.00046257 | 90.8772 | 94.4817 | 87.0034 | 90.7425 | 0.00046189 |  | 0.00047056 | 90.8047 | 94.4739 | 86.8665 | 90.6702 | 0.00046987 |  | 0.00047854 | 90.7321 | 94.4659 | 86.7296 | 90.5978 | 0.00047783 |  | 0.0004865 | 90.6593 | 94.4576 | 86.5928 | 90.5252 | 0.00048576 |  | 0.00049443 | 90.5865 | 94.449 | 86.4561 | 90.4525 | 0.00049368 |  | 0.00050235 | 90.5135 | 94.4401 | 86.3194 | 90.3798 | 0.00050158 |  | 0.00051024 | 90.4404 | 94.431 | 86.1827 | 90.3068 | 0.00050945 |  | 0.00051812 | 90.3672 | 94.4216 | 86.0461 | 90.2338 | 0.00051731 |  | 0.00052597 | 90.2939 | 94.4118 | 85.9095 | 90.1607 | 0.00052514 |  | 0.0005338 | 90.2204 | 94.4018 | 85.773 | 90.0874 | 0.00053296 |  | 0.00054161 | 90.1468 | 94.3915 | 85.6365 | 90.014 | 0.00054075 |  | 0.00054941 | 90.0731 | 94.3808 | 85.5 | 89.9404 | 0.00054852 |  | 0.00055717 | 89.9992 | 94.3699 | 85.3636 | 89.8667 | 0.00055627 |  | 0.00056492 | 89.9252 | 94.3586 | 85.2272 | 89.7929 | 0.000564 |  | 0.00057265 | 89.851 | 94.3471 | 85.0909 | 89.719 | 0.0005717 |  | 0.00058035 | 89.7767 | 94.3352 | 84.9546 | 89.6449 | 0.00057939 |  | 0.00058804 | 89.7023 | 94.323 | 84.8183 | 89.5707 | 0.00058705 |  | 0.00059569 | 89.6277 | 94.3104 | 84.6821 | 89.4963 | 0.00059469 |  | 0.00060333 | 89.553 | 94.2976 | 84.5459 | 89.4218 | 0.00060231 |  | 0.00061095 | 89.4781 | 94.2844 | 84.4098 | 89.3471 | 0.0006099 |  | 0.00061854 | 89.4031 | 94.2709 | 84.2736 | 89.2723 | 0.00061747 |  | 0.00062611 | 89.3279 | 94.257 | 84.1376 | 89.1973 | 0.00062502 |  | 0.00063365 | 89.2525 | 94.2428 | 84.0015 | 89.1222 | 0.00063255 |  | 0.00064118 | 89.177 | 94.2283 | 83.8655 | 89.0469 | 0.00064005 |  | 0.00064868 | 89.1014 | 94.2134 | 83.7295 | 88.9714 | 0.00064753 |  | 0.00065615 | 89.0256 | 94.1981 | 83.5935 | 88.8958 | 0.00065499 |  | 0.00066361 | 88.9496 | 94.1825 | 83.4576 | 88.8201 | 0.00066242 |  | 0.00067103 | 88.8734 | 94.1666 | 83.3217 | 88.7441 | 0.00066983 |  | 0.00067844 | 88.7971 | 94.1502 | 83.1859 | 88.668 | 0.00067721 |  | 0.00068582 | 88.7206 | 94.1336 | 83.05 | 88.5918 | 0.00068457 |  | 0.00069318 | 88.644 | 94.1165 | 82.9142 | 88.5154 | 0.00069191 |  | 0.00070051 | 88.5671 | 94.0991 | 82.7784 | 88.4388 | 0.00069922 |  | 0.00070782 | 88.4901 | 94.0813 | 82.6427 | 88.362 | 0.00070651 |  | 0.0007151 | 88.413 | 94.0632 | 82.5069 | 88.285 | 0.00071377 |  | 0.00072236 | 88.3356 | 94.0447 | 82.3712 | 88.2079 | 0.00072101 |  | 0.00072959 | 88.2581 | 94.0257 | 82.2355 | 88.1306 | 0.00072822 |  | 0.0007368 | 88.1804 | 94.0065 | 82.0999 | 88.0532 | 0.00073541 |  | 0.00074398 | 88.1025 | 93.9868 | 81.9642 | 87.9755 | 0.00074257 |  | 0.00075114 | 88.0244 | 93.9667 | 81.8286 | 87.8977 | 0.00074971 |  | 0.00075828 | 87.9461 | 93.9463 | 81.693 | 87.8197 | 0.00075682 |  | 0.00076538 | 87.8677 | 93.9255 | 81.5574 | 87.7415 | 0.00076391 |  | 0.00077247 | 87.789 | 93.9043 | 81.4219 | 87.6631 | 0.00077097 |  | 0.00077952 | 87.7102 | 93.8826 | 81.2863 | 87.5845 | 0.00077801 |  | 0.00078655 | 87.6312 | 93.8606 | 81.1508 | 87.5057 | 0.00078502 |  | 0.00079356 | 87.552 | 93.8382 | 81.0153 | 87.4268 | 0.000792 |  | 0.00080054 | 87.4726 | 93.8154 | 80.8798 | 87.3476 | 0.00079896 |  | 0.00080749 | 87.393 | 93.7922 | 80.7444 | 87.2683 | 0.0008059 |  | 0.00081442 | 87.3132 | 93.7686 | 80.6089 | 87.1887 | 0.0008128 |  | 0.00082132 | 87.2332 | 93.7446 | 80.4735 | 87.109 | 0.00081968 |  | 0.0008282 | 87.153 | 93.7201 | 80.338 | 87.0291 | 0.00082654 |  | 0.00083505 | 87.0726 | 93.6953 | 80.2026 | 86.949 | 0.00083337 |  | 0.00084187 | 86.992 | 93.67 | 80.0672 | 86.8686 | 0.00084017 |  | 0.00084867 | 86.9112 | 93.6444 | 79.9319 | 86.7881 | 0.00084695 |  | 0.00085544 | 86.8302 | 93.6183 | 79.7965 | 86.7074 | 0.0008537 |  | 0.00086218 | 86.749 | 93.5918 | 79.6611 | 86.6265 | 0.00086042 |  | 0.0008689 | 86.6676 | 93.5649 | 79.5258 | 86.5453 | 0.00086712 |  | 0.00087559 | 86.586 | 93.5375 | 79.3904 | 86.464 | 0.00087379 |  | 0.00088225 | 86.5042 | 93.5098 | 79.2551 | 86.3824 | 0.00088043 |  | 0.00088889 | 86.4222 | 93.4816 | 79.1198 | 86.3007 | 0.00088705 |  | 0.0008955 | 86.3399 | 93.453 | 78.9845 | 86.2187 | 0.00089364 |  | 0.00090208 | 86.2575 | 93.4239 | 78.8492 | 86.1365 | 0.0009002 |  | 0.00090864 | 86.1748 | 93.3944 | 78.7139 | 86.0542 | 0.00090674 |  | 0.00091517 | 86.0919 | 93.3645 | 78.5786 | 85.9716 | 0.00091325 |  | 0.00092167 | 86.0088 | 93.3342 | 78.4433 | 85.8888 | 0.00091973 |  | 0.00092815 | 85.9255 | 93.3035 | 78.308 | 85.8057 | 0.00092619 |  | 0.00093459 | 85.842 | 93.2723 | 78.1727 | 85.7225 | 0.00093262 |  | 0.00094101 | 85.7583 | 93.2406 | 78.0375 | 85.639 | 0.00093902 |  | 0.00094741 | 85.6743 | 93.2086 | 77.9022 | 85.5554 | 0.00094539 |  | 0.00095377 | 85.5901 | 93.1761 | 77.7669 | 85.4715 | 0.00095174 |  | 0.00096011 | 85.5057 | 93.1431 | 77.6316 | 85.3874 | 0.00095806 |  | 0.00096642 | 85.4211 | 93.1098 | 77.4964 | 85.3031 | 0.00096435 |  | 0.00097271 | 85.3363 | 93.0759 | 77.3611 | 85.2185 | 0.00097062 |  | 0.00097897 | 85.2512 | 93.0417 | 77.2258 | 85.1338 | 0.00097686 |  | 0.0009852 | 85.166 | 93.007 | 77.0411 | 85.024 | 0.00098613 |  | 0.00099447 | 85.0556 | 92.9716 | 76.9813 | 84.9765 | 0.00098764 |  | 0.00099595 | 85.0077 | 92.9361 | 77.7413 | 85.3387 | 0.00093851 |  | 0.00094656 | 85.3714 | 92.9041 | 78.6116 | 85.7579 | 0.00088277 |  | 0.00089057 | 85.7921 | 92.8758 | 79.6248 | 86.2503 | 0.00081844 |  | 0.00082595 | 86.2863 | 92.8514 | 80.8409 | 86.8461 | 0.00074183 |  | 0.00074904 | 86.8841 | 92.8314 | 82.3817 | 87.6066 | 0.00064542 |  | 0.00065231 | 87.6468 | 92.8163 | 84.585 | 88.7006 | 0.0005084 |  | 0.00051491 | 88.7436 | 92.8069 | 89.2561 | 91.0315 | 0.00021931 |  | 0.00022532 | 91.0783 | 92.8051 | 89.3408 | 91.073 | 0.00021397 |  | 0.00021997 | 91.1197 | 92.8035 | 89.4263 | 91.1149 | 0.00020859 |  | 0.00021457 | 91.1616 | 92.8019 | 89.5126 | 91.1572 | 0.00020316 |  | 0.00020914 | 91.204 | 92.8004 | 89.5996 | 91.2 | 0.00019769 |  | 0.00020366 | 91.2468 | 92.7989 | 89.6874 | 91.2432 | 0.00019218 |  | 0.00019814 | 91.2899 | 92.7976 | 89.776 | 91.2868 | 0.00018663 |  | 0.00019257 | 91.3335 | 92.7963 | 89.8653 | 91.3308 | 0.00018104 |  | 0.00018697 | 91.3776 | 92.7951 | 89.9553 | 91.3752 | 0.0001754 |  | 0.00018133 | 91.422 | 92.794 | 90.0461 | 91.42 | 0.00016973 |  | 0.00017564 | 91.4668 | 92.793 | 90.1375 | 91.4653 | 0.00016401 |  | 0.00016992 | 91.512 | 92.792 | 90.2297 | 91.5109 | 0.00015826 |  | 0.00016415 | 91.5576 | 92.7911 | 90.3226 | 91.5569 | 0.00015246 |  | 0.00015835 | 91.6036 | 92.7902 | 90.4162 | 91.6032 | 0.00014663 |  | 0.00015251 | 91.65 | 92.7895 |  | 91.65 | 0.00014076
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 24 | 3.8275 | 0.47432 | -1.3131e-05 | 3.3084e-06 | 0 | 0.00032098 |  | 0 | 94.6231 |  | 94.4827 | 94.4827 | 0 |  | 8.6711e-06 | 94.5529 | 94.4827 | 94.3424 | 94.4126 | 8.6659e-06 |  | 1.7337e-05 | 94.4828 | 94.4827 | 94.2022 | 94.3425 | 1.7327e-05 |  | 2.5998e-05 | 94.4126 | 94.4827 | 94.0621 | 94.2724 | 2.5982e-05 |  | 3.4654e-05 | 94.3426 | 94.4827 | 93.922 | 94.2024 | 3.4631e-05 |  | 4.3304e-05 | 94.2725 | 94.4827 | 93.782 | 94.1323 | 4.3275e-05 |  | 5.1947e-05 | 94.2024 | 94.4826 | 93.6421 | 94.0624 | 5.1912e-05 |  | 6.0585e-05 | 94.1324 | 94.4825 | 93.5023 | 93.9924 | 6.0542e-05 |  | 6.9215e-05 | 94.0624 | 94.4824 | 93.3625 | 93.9225 | 6.9165e-05 |  | 7.7838e-05 | 93.9924 | 94.4822 | 93.2229 | 93.8525 | 7.778e-05 |  | 8.6455e-05 | 93.9225 | 94.482 | 93.0833 | 93.7826 | 8.6388e-05 |  | 9.5063e-05 | 93.8525 | 94.4817 | 92.9438 | 93.7127 | 9.4989e-05 |  | 0.00010366 | 93.7826 | 94.4814 | 92.8043 | 93.6429 | 0.00010358 |  | 0.00011226 | 93.7126 | 94.481 | 92.665 | 93.573 | 0.00011216 |  | 0.00012084 | 93.6427 | 94.4805 | 92.5257 | 93.5031 | 0.00012074 |  | 0.00012941 | 93.5727 | 94.48 | 92.3865 | 93.4332 | 0.0001293 |  | 0.00013798 | 93.5028 | 94.4794 | 92.2474 | 93.3634 | 0.00013786 |  | 0.00014653 | 93.4328 | 94.4787 | 92.1083 | 93.2935 | 0.0001464 |  | 0.00015508 | 93.3629 | 94.4779 | 91.9693 | 93.2236 | 0.00015494 |  | 0.00016362 | 93.2929 | 94.477 | 91.8304 | 93.1537 | 0.00016347 |  | 0.00017214 | 93.2229 | 94.4761 | 91.6916 | 93.0838 | 0.00017198 |  | 0.00018066 | 93.1529 | 94.475 | 91.5529 | 93.0139 | 0.00018048 |  | 0.00018916 | 93.0829 | 94.4738 | 91.4142 | 92.944 | 0.00018898 |  | 0.00019765 | 93.0128 | 94.4725 | 91.2756 | 92.874 | 0.00019746 |  | 0.00020614 | 92.9427 | 94.4711 | 91.137 | 92.8041 | 0.00020593 |  | 0.00021461 | 92.8726 | 94.4695 | 90.9985 | 92.734 | 0.00021438 |  | 0.00022306 | 92.8025 | 94.4679 | 90.8601 | 92.664 | 0.00022283 |  | 0.00023151 | 92.7323 | 94.4661 | 90.7218 | 92.5939 | 0.00023126 |  | 0.00023994 | 92.6621 | 94.4641 | 90.5836 | 92.5238 | 0.00023968 |  | 0.00024836 | 92.5918 | 94.462 | 90.4454 | 92.4537 | 0.00024809 |  | 0.00025677 | 92.5216 | 94.4598 | 90.3072 | 92.3835 | 0.00025648 |  | 0.00026516 | 92.4512 | 94.4574 | 90.1692 | 92.3133 | 0.00026486 |  | 0.00027354 | 92.3808 | 94.4549 | 90.0312 | 92.243 | 0.00027323 |  | 0.0002819 | 92.3104 | 94.4521 | 89.8933 | 92.1727 | 0.00028158 |  | 0.00029025 | 92.2399 | 94.4493 | 89.7554 | 92.1023 | 0.00028991 |  | 0.00029859 | 92.1693 | 94.4462 | 89.6176 | 92.0319 | 0.00029823 |  | 0.00030691 | 92.0987 | 94.443 | 89.4799 | 91.9614 | 0.00030654 |  | 0.00031522 | 92.0281 | 94.4395 | 89.3422 | 91.8909 | 0.00031483 |  | 0.00032351 | 91.9573 | 94.4359 | 89.2046 | 91.8203 | 0.00032311 |  | 0.00033179 | 91.8865 | 94.4321 | 89.0671 | 91.7496 | 0.00033137 |  | 0.00034005 | 91.8157 | 94.4282 | 88.9296 | 91.6789 | 0.00033961 |  | 0.00034829 | 91.7447 | 94.424 | 88.7922 | 91.6081 | 0.00034784 |  | 0.00035652 | 91.6737 | 94.4196 | 88.6549 | 91.5372 | 0.00035605 |  | 0.00036473 | 91.6026 | 94.4149 | 88.5176 | 91.4663 | 0.00036425 |  | 0.00037292 | 91.5314 | 94.4101 | 88.3803 | 91.3952 | 0.00037243 |  | 0.0003811 | 91.4602 | 94.4051 | 88.2432 | 91.3241 | 0.00038059 |  | 0.00038926 | 91.3888 | 94.3998 | 88.1061 | 91.2529 | 0.00038873 |  | 0.00039741 | 91.3174 | 94.3943 | 87.969 | 91.1817 | 0.00039686 |  | 0.00040553 | 91.2459 | 94.3886 | 87.832 | 91.1103 | 0.00040497 |  | 0.00041364 | 91.1743 | 94.3826 | 87.695 | 91.0388 | 0.00041306 |  | 0.00042173 | 91.1026 | 94.3764 | 87.5582 | 90.9673 | 0.00042113 |  | 0.0004298 | 91.0308 | 94.37 | 87.4213 | 90.8956 | 0.00042918 |  | 0.00043785 | 90.9589 | 94.3633 | 87.2845 | 90.8239 | 0.00043722 |  | 0.00044588 | 90.8869 | 94.3563 | 87.1478 | 90.7521 | 0.00044523 |  | 0.0004539 | 90.8147 | 94.3491 | 87.0111 | 90.6801 | 0.00045323 |  | 0.00046189 | 90.7425 | 94.3416 | 86.8745 | 90.6081 | 0.0004612 |  | 0.00046987 | 90.6702 | 94.3339 | 86.7379 | 90.5359 | 0.00046916 |  | 0.00047783 | 90.5978 | 94.3259 | 86.6014 | 90.4637 | 0.0004771 |  | 0.00048576 | 90.5252 | 94.3176 | 86.4649 | 90.3913 | 0.00048502 |  | 0.00049368 | 90.4525 | 94.3091 | 86.3285 | 90.3188 | 0.00049292 |  | 0.00050158 | 90.3798 | 94.3002 | 86.1921 | 90.2462 | 0.00050079 |  | 0.00050945 | 90.3068 | 94.2911 | 86.0558 | 90.1735 | 0.00050865 |  | 0.00051731 | 90.2338 | 94.2817 | 85.9195 | 90.1006 | 0.00051649 |  | 0.00052514 | 90.1607 | 94.272 | 85.7833 | 90.0277 | 0.0005243 |  | 0.00053296 | 90.0874 | 94.262 | 85.6471 | 89.9546 | 0.0005321 |  | 0.00054075 | 90.014 | 94.2517 | 85.511 | 89.8813 | 0.00053987 |  | 0.00054852 | 89.9404 | 94.2411 | 85.3749 | 89.808 | 0.00054762 |  | 0.00055627 | 89.8667 | 94.2302 | 85.2388 | 89.7345 | 0.00055535 |  | 0.000564 | 89.7929 | 94.219 | 85.1028 | 89.6609 | 0.00056306 |  | 0.0005717 | 89.719 | 94.2075 | 84.9668 | 89.5871 | 0.00057075 |  | 0.00057939 | 89.6449 | 94.1956 | 84.8309 | 89.5132 | 0.00057841 |  | 0.00058705 | 89.5707 | 94.1835 | 84.695 | 89.4392 | 0.00058605 |  | 0.00059469 | 89.4963 | 94.171 | 84.5591 | 89.365 | 0.00059367 |  | 0.00060231 | 89.4218 | 94.1582 | 84.4233 | 89.2907 | 0.00060127 |  | 0.0006099 | 89.3471 | 94.145 | 84.2875 | 89.2163 | 0.00060884 |  | 0.00061747 | 89.2723 | 94.1315 | 84.1518 | 89.1416 | 0.0006164 |  | 0.00062502 | 89.1973 | 94.1177 | 84.0161 | 89.0669 | 0.00062393 |  | 0.00063255 | 89.1222 | 94.1036 | 83.8804 | 88.992 | 0.00063143 |  | 0.00064005 | 89.0469 | 94.0891 | 83.7447 | 88.9169 | 0.00063891 |  | 0.00064753 | 88.9714 | 94.0742 | 83.6091 | 88.8417 | 0.00064637 |  | 0.00065499 | 88.8958 | 94.059 | 83.4736 | 88.7663 | 0.00065381 |  | 0.00066242 | 88.8201 | 94.0435 | 83.338 | 88.6908 | 0.00066122 |  | 0.00066983 | 88.7441 | 94.0276 | 83.2025 | 88.6151 | 0.00066861 |  | 0.00067721 | 88.668 | 94.0113 | 83.0671 | 88.5392 | 0.00067597 |  | 0.00068457 | 88.5918 | 93.9947 | 82.9316 | 88.4632 | 0.00068331 |  | 0.00069191 | 88.5154 | 93.9777 | 82.7962 | 88.387 | 0.00069062 |  | 0.00069922 | 88.4388 | 93.9604 | 82.6608 | 88.3106 | 0.00069791 |  | 0.00070651 | 88.362 | 93.9427 | 82.5254 | 88.2341 | 0.00070518 |  | 0.00071377 | 88.285 | 93.9246 | 82.3901 | 88.1574 | 0.00071242 |  | 0.00072101 | 88.2079 | 93.9061 | 82.2548 | 88.0805 | 0.00071964 |  | 0.00072822 | 88.1306 | 93.8873 | 82.1195 | 88.0034 | 0.00072683 |  | 0.00073541 | 88.0532 | 93.8681 | 81.9843 | 87.9262 | 0.000734 |  | 0.00074257 | 87.9755 | 93.8485 | 81.849 | 87.8488 | 0.00074114 |  | 0.00074971 | 87.8977 | 93.8285 | 81.7138 | 87.7712 | 0.00074826 |  | 0.00075682 | 87.8197 | 93.8082 | 81.5786 | 87.6934 | 0.00075535 |  | 0.00076391 | 87.7415 | 93.7874 | 81.4435 | 87.6155 | 0.00076242 |  | 0.00077097 | 87.6631 | 93.7663 | 81.3083 | 87.5373 | 0.00076946 |  | 0.00077801 | 87.5845 | 93.7448 | 81.1732 | 87.459 | 0.00077648 |  | 0.00078502 | 87.5057 | 93.7228 | 81.0381 | 87.3805 | 0.00078347 |  | 0.000792 | 87.4268 | 93.7005 | 80.903 | 87.3018 | 0.00079043 |  | 0.00079896 | 87.3476 | 93.6778 | 80.768 | 87.2229 | 0.00079737 |  | 0.0008059 | 87.2683 | 93.6547 | 80.6329 | 87.1438 | 0.00080428 |  | 0.0008128 | 87.1887 | 93.6311 | 80.4979 | 87.0645 | 0.00081117 |  | 0.00081968 | 87.109 | 93.6072 | 80.3629 | 86.9851 | 0.00081803 |  | 0.00082654 | 87.0291 | 93.5829 | 80.2279 | 86.9054 | 0.00082487 |  | 0.00083337 | 86.949 | 93.5581 | 80.0929 | 86.8255 | 0.00083168 |  | 0.00084017 | 86.8686 | 93.533 | 79.9579 | 86.7455 | 0.00083846 |  | 0.00084695 | 86.7881 | 93.5074 | 79.823 | 86.6652 | 0.00084521 |  | 0.0008537 | 86.7074 | 93.4815 | 79.688 | 86.5848 | 0.00085194 |  | 0.00086042 | 86.6265 | 93.4551 | 79.5531 | 86.5041 | 0.00085865 |  | 0.00086712 | 86.5453 | 93.4282 | 79.4182 | 86.4232 | 0.00086533 |  | 0.00087379 | 86.464 | 93.401 | 79.2833 | 86.3422 | 0.00087198 |  | 0.00088043 | 86.3824 | 93.3734 | 79.1484 | 86.2609 | 0.0008786 |  | 0.00088705 | 86.3007 | 93.3453 | 79.0135 | 86.1794 | 0.0008852 |  | 0.00089364 | 86.2187 | 93.3168 | 78.8786 | 86.0977 | 0.00089177 |  | 0.0009002 | 86.1365 | 93.2879 | 78.7438 | 86.0158 | 0.00089831 |  | 0.00090674 | 86.0542 | 93.2585 | 78.6089 | 85.9337 | 0.00090483 |  | 0.00091325 | 85.9716 | 93.2288 | 78.474 | 85.8514 | 0.00091132 |  | 0.00091973 | 85.8888 | 93.1986 | 78.3392 | 85.7689 | 0.00091778 |  | 0.00092619 | 85.8057 | 93.1679 | 78.2044 | 85.6861 | 0.00092422 |  | 0.00093262 | 85.7225 | 93.1369 | 78.0695 | 85.6032 | 0.00093063 |  | 0.00093902 | 85.639 | 93.1054 | 77.9347 | 85.52 | 0.00093701 |  | 0.00094539 | 85.5554 | 93.0735 | 77.7998 | 85.4367 | 0.00094337 |  | 0.00095174 | 85.4715 | 93.0411 | 77.665 | 85.3531 | 0.0009497 |  | 0.00095806 | 85.3874 | 93.0083 | 77.5302 | 85.2692 | 0.000956 |  | 0.00096435 | 85.3031 | 92.9751 | 77.3954 | 85.1852 | 0.00096227 |  | 0.00097062 | 85.2185 | 92.9414 | 77.2606 | 85.101 | 0.00096852 |  | 0.00097686 | 85.1338 | 92.9073 | 77.0765 | 84.9919 | 0.00097778 |  | 0.00098613 | 85.024 | 92.8725 | 77.0168 | 84.9446 | 0.00097932 |  | 0.00098764 | 84.9765 | 92.8376 | 77.7733 | 85.3055 | 0.00093044 |  | 0.00093851 | 85.3387 | 92.8062 | 78.6399 | 85.723 | 0.00087497 |  | 0.00088277 | 85.7579 | 92.7783 | 79.6492 | 86.2137 | 0.00081092 |  | 0.00081844 | 86.2503 | 92.7544 | 80.8609 | 86.8076 | 0.0007346 |  | 0.00074183 | 86.8461 | 92.7348 | 82.3968 | 87.5658 | 0.00063852 |  | 0.00064542 | 87.6066 | 92.72 | 84.5944 | 88.6572 | 0.00050187 |  | 0.0005084 | 88.7006 | 92.7108 | 89.2579 | 90.9843 | 0.00021327 |  | 0.00021931 | 91.0315 | 92.7092 | 89.3425 | 91.0258 | 0.00020794 |  | 0.00021397 | 91.073 | 92.7076 | 89.4279 | 91.0677 | 0.00020257 |  | 0.00020859 | 91.1149 | 92.7061 | 89.5141 | 91.1101 | 0.00019715 |  | 0.00020316 | 91.1572 | 92.7047 | 89.601 | 91.1528 | 0.0001917 |  | 0.00019769 | 91.2 | 92.7033 | 89.6887 | 91.196 | 0.0001862 |  | 0.00019218 | 91.2432 | 92.7021 | 89.7772 | 91.2396 | 0.00018065 |  | 0.00018663 | 91.2868 | 92.7009 | 89.8664 | 91.2837 | 0.00017507 |  | 0.00018104 | 91.3308 | 92.6998 | 89.9564 | 91.3281 | 0.00016944 |  | 0.0001754 | 91.3752 | 92.6987 | 90.0471 | 91.3729 | 0.00016378 |  | 0.00016973 | 91.42 | 92.6978 | 90.1385 | 91.4181 | 0.00015807 |  | 0.00016401 | 91.4653 | 92.6968 | 90.2307 | 91.4638 | 0.00015232 |  | 0.00015826 | 91.5109 | 92.696 | 90.3235 | 91.5097 | 0.00014654 |  | 0.00015246 | 91.5569 | 92.6952 | 90.417 | 91.5561 | 0.00014071 |  | 0.00014663 | 91.6032 | 92.6945 | 90.5113 | 91.6029 | 0.00013485 |  | 0.00014076 | 91.65 | 92.6938 |  | 91.65 | 0.00012894
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 25 | 3.987 | 0.46415 | -1.3515e-05 | 3.4051e-06 | 0 | 0.00032473 |  | 0 | 94.4827 |  | 94.3424 | 94.3424 | 0 |  | 8.6659e-06 | 94.4126 | 94.3424 | 94.2022 | 94.2723 | 8.6604e-06 |  | 1.7327e-05 | 94.3425 | 94.3424 | 94.0621 | 94.2023 | 1.7315e-05 |  | 2.5982e-05 | 94.2724 | 94.3424 | 93.922 | 94.1322 | 2.5964e-05 |  | 3.4631e-05 | 94.2024 | 94.3424 | 93.7821 | 94.0622 | 3.4607e-05 |  | 4.3275e-05 | 94.1323 | 94.3424 | 93.6422 | 93.9923 | 4.3244e-05 |  | 5.1912e-05 | 94.0624 | 94.3423 | 93.5024 | 93.9224 | 5.1874e-05 |  | 6.0542e-05 | 93.9924 | 94.3422 | 93.3627 | 93.8525 | 6.0496e-05 |  | 6.9165e-05 | 93.9225 | 94.3421 | 93.2231 | 93.7826 | 6.9112e-05 |  | 7.778e-05 | 93.8525 | 94.3419 | 93.0836 | 93.7127 | 7.772e-05 |  | 8.6388e-05 | 93.7826 | 94.3417 | 92.9441 | 93.6429 | 8.6319e-05 |  | 9.4989e-05 | 93.7127 | 94.3414 | 92.8047 | 93.5731 | 9.4911e-05 |  | 0.00010358 | 93.6429 | 94.3411 | 92.6654 | 93.5033 | 0.00010349 |  | 0.00011216 | 93.573 | 94.3407 | 92.5262 | 93.4335 | 0.00011207 |  | 0.00012074 | 93.5031 | 94.3402 | 92.3871 | 93.3637 | 0.00012063 |  | 0.0001293 | 93.4332 | 94.3397 | 92.2481 | 93.2939 | 0.00012919 |  | 0.00013786 | 93.3634 | 94.3391 | 92.1091 | 93.2241 | 0.00013773 |  | 0.0001464 | 93.2935 | 94.3384 | 91.9702 | 93.1543 | 0.00014627 |  | 0.00015494 | 93.2236 | 94.3376 | 91.8314 | 93.0845 | 0.00015479 |  | 0.00016347 | 93.1537 | 94.3367 | 91.6927 | 93.0147 | 0.00016331 |  | 0.00017198 | 93.0838 | 94.3358 | 91.554 | 92.9449 | 0.00017181 |  | 0.00018048 | 93.0139 | 94.3347 | 91.4155 | 92.8751 | 0.00018031 |  | 0.00018898 | 92.944 | 94.3335 | 91.277 | 92.8052 | 0.00018879 |  | 0.00019746 | 92.874 | 94.3322 | 91.1386 | 92.7354 | 0.00019726 |  | 0.00020593 | 92.8041 | 94.3308 | 91.0002 | 92.6655 | 0.00020571 |  | 0.00021438 | 92.734 | 94.3293 | 90.862 | 92.5956 | 0.00021416 |  | 0.00022283 | 92.664 | 94.3276 | 90.7238 | 92.5257 | 0.00022259 |  | 0.00023126 | 92.5939 | 94.3258 | 90.5856 | 92.4557 | 0.00023101 |  | 0.00023968 | 92.5238 | 94.3239 | 90.4476 | 92.3857 | 0.00023942 |  | 0.00024809 | 92.4537 | 94.3218 | 90.3096 | 92.3157 | 0.00024781 |  | 0.00025648 | 92.3835 | 94.3195 | 90.1717 | 92.2456 | 0.00025619 |  | 0.00026486 | 92.3133 | 94.3172 | 90.0339 | 92.1755 | 0.00026455 |  | 0.00027323 | 92.243 | 94.3146 | 89.8962 | 92.1054 | 0.0002729 |  | 0.00028158 | 92.1727 | 94.3119 | 89.7585 | 92.0352 | 0.00028124 |  | 0.00028991 | 92.1023 | 94.309 | 89.6209 | 91.9649 | 0.00028956 |  | 0.00029823 | 92.0319 | 94.306 | 89.4833 | 91.8946 | 0.00029787 |  | 0.00030654 | 91.9614 | 94.3027 | 89.3458 | 91.8243 | 0.00030616 |  | 0.00031483 | 91.8909 | 94.2993 | 89.2084 | 91.7539 | 0.00031444 |  | 0.00032311 | 91.8203 | 94.2957 | 89.0711 | 91.6834 | 0.0003227 |  | 0.00033137 | 91.7496 | 94.292 | 88.9338 | 91.6129 | 0.00033094 |  | 0.00033961 | 91.6789 | 94.288 | 88.7966 | 91.5423 | 0.00033917 |  | 0.00034784 | 91.6081 | 94.2838 | 88.6595 | 91.4716 | 0.00034738 |  | 0.00035605 | 91.5372 | 94.2794 | 88.5224 | 91.4009 | 0.00035558 |  | 0.00036425 | 91.4663 | 94.2748 | 88.3854 | 91.3301 | 0.00036376 |  | 0.00037243 | 91.3952 | 94.27 | 88.2484 | 91.2592 | 0.00037192 |  | 0.00038059 | 91.3241 | 94.265 | 88.1115 | 91.1883 | 0.00038006 |  | 0.00038873 | 91.2529 | 94.2597 | 87.9747 | 91.1172 | 0.00038819 |  | 0.00039686 | 91.1817 | 94.2542 | 87.838 | 91.0461 | 0.0003963 |  | 0.00040497 | 91.1103 | 94.2485 | 87.7013 | 90.9749 | 0.00040439 |  | 0.00041306 | 91.0388 | 94.2426 | 87.5646 | 90.9036 | 0.00041246 |  | 0.00042113 | 90.9673 | 94.2364 | 87.428 | 90.8322 | 0.00042052 |  | 0.00042918 | 90.8956 | 94.23 | 87.2915 | 90.7607 | 0.00042855 |  | 0.00043722 | 90.8239 | 94.2233 | 87.155 | 90.6891 | 0.00043657 |  | 0.00044523 | 90.7521 | 94.2163 | 87.0186 | 90.6175 | 0.00044457 |  | 0.00045323 | 90.6801 | 94.2092 | 86.8822 | 90.5457 | 0.00045254 |  | 0.0004612 | 90.6081 | 94.2017 | 86.7459 | 90.4738 | 0.0004605 |  | 0.00046916 | 90.5359 | 94.194 | 86.6097 | 90.4018 | 0.00046844 |  | 0.0004771 | 90.4637 | 94.186 | 86.4735 | 90.3298 | 0.00047636 |  | 0.00048502 | 90.3913 | 94.1778 | 86.3374 | 90.2576 | 0.00048426 |  | 0.00049292 | 90.3188 | 94.1692 | 86.2013 | 90.1853 | 0.00049214 |  | 0.00050079 | 90.2462 | 94.1604 | 86.0652 | 90.1128 | 0.0005 |  | 0.00050865 | 90.1735 | 94.1513 | 85.9292 | 90.0403 | 0.00050784 |  | 0.00051649 | 90.1006 | 94.142 | 85.7933 | 89.9676 | 0.00051565 |  | 0.0005243 | 90.0277 | 94.1323 | 85.6574 | 89.8948 | 0.00052345 |  | 0.0005321 | 89.9546 | 94.1223 | 85.5216 | 89.8219 | 0.00053122 |  | 0.00053987 | 89.8813 | 94.1121 | 85.3858 | 89.7489 | 0.00053898 |  | 0.00054762 | 89.808 | 94.1015 | 85.25 | 89.6758 | 0.00054671 |  | 0.00055535 | 89.7345 | 94.0906 | 85.1143 | 89.6025 | 0.00055442 |  | 0.00056306 | 89.6609 | 94.0795 | 84.9786 | 89.5291 | 0.00056211 |  | 0.00057075 | 89.5871 | 94.068 | 84.843 | 89.4555 | 0.00056978 |  | 0.00057841 | 89.5132 | 94.0562 | 84.7075 | 89.3818 | 0.00057742 |  | 0.00058605 | 89.4392 | 94.044 | 84.5719 | 89.308 | 0.00058504 |  | 0.00059367 | 89.365 | 94.0316 | 84.4364 | 89.234 | 0.00059264 |  | 0.00060127 | 89.2907 | 94.0188 | 84.301 | 89.1599 | 0.00060022 |  | 0.00060884 | 89.2163 | 94.0057 | 84.1656 | 89.0857 | 0.00060777 |  | 0.0006164 | 89.1416 | 93.9923 | 84.0302 | 89.0113 | 0.0006153 |  | 0.00062393 | 89.0669 | 93.9785 | 83.8949 | 88.9367 | 0.00062281 |  | 0.00063143 | 88.992 | 93.9644 | 83.7596 | 88.862 | 0.0006303 |  | 0.00063891 | 88.9169 | 93.95 | 83.6243 | 88.7872 | 0.00063776 |  | 0.00064637 | 88.8417 | 93.9352 | 83.4891 | 88.7122 | 0.0006452 |  | 0.00065381 | 88.7663 | 93.92 | 83.3539 | 88.637 | 0.00065261 |  | 0.00066122 | 88.6908 | 93.9046 | 83.2188 | 88.5617 | 0.00066 |  | 0.00066861 | 88.6151 | 93.8887 | 83.0837 | 88.4862 | 0.00066737 |  | 0.00067597 | 88.5392 | 93.8725 | 82.9486 | 88.4106 | 0.00067471 |  | 0.00068331 | 88.4632 | 93.856 | 82.8135 | 88.3348 | 0.00068203 |  | 0.00069062 | 88.387 | 93.8391 | 82.6785 | 88.2588 | 0.00068933 |  | 0.00069791 | 88.3106 | 93.8218 | 82.5435 | 88.1827 | 0.0006966 |  | 0.00070518 | 88.2341 | 93.8041 | 82.4086 | 88.1063 | 0.00070384 |  | 0.00071242 | 88.1574 | 93.7861 | 82.2736 | 88.0299 | 0.00071106 |  | 0.00071964 | 88.0805 | 93.7677 | 82.1387 | 87.9532 | 0.00071826 |  | 0.00072683 | 88.0034 | 93.749 | 82.0039 | 87.8764 | 0.00072543 |  | 0.000734 | 87.9262 | 93.7298 | 81.869 | 87.7994 | 0.00073258 |  | 0.00074114 | 87.8488 | 93.7103 | 81.7342 | 87.7223 | 0.0007397 |  | 0.00074826 | 87.7712 | 93.6904 | 81.5994 | 87.6449 | 0.0007468 |  | 0.00075535 | 87.6934 | 93.6701 | 81.4646 | 87.5674 | 0.00075387 |  | 0.00076242 | 87.6155 | 93.6495 | 81.3299 | 87.4897 | 0.00076092 |  | 0.00076946 | 87.5373 | 93.6284 | 81.1951 | 87.4118 | 0.00076794 |  | 0.00077648 | 87.459 | 93.607 | 81.0604 | 87.3337 | 0.00077493 |  | 0.00078347 | 87.3805 | 93.5851 | 80.9258 | 87.2554 | 0.0007819 |  | 0.00079043 | 87.3018 | 93.5629 | 80.7911 | 87.177 | 0.00078885 |  | 0.00079737 | 87.2229 | 93.5403 | 80.6565 | 87.0984 | 0.00079576 |  | 0.00080428 | 87.1438 | 93.5173 | 80.5218 | 87.0195 | 0.00080266 |  | 0.00081117 | 87.0645 | 93.4938 | 80.3872 | 86.9405 | 0.00080952 |  | 0.00081803 | 86.9851 | 93.47 | 80.2526 | 86.8613 | 0.00081637 |  | 0.00082487 | 86.9054 | 93.4458 | 80.1181 | 86.7819 | 0.00082318 |  | 0.00083168 | 86.8255 | 93.4211 | 79.9835 | 86.7023 | 0.00082997 |  | 0.00083846 | 86.7455 | 93.3961 | 79.849 | 86.6225 | 0.00083673 |  | 0.00084521 | 86.6652 | 93.3706 | 79.7144 | 86.5425 | 0.00084347 |  | 0.00085194 | 86.5848 | 93.3447 | 79.5799 | 86.4623 | 0.00085018 |  | 0.00085865 | 86.5041 | 93.3185 | 79.4454 | 86.3819 | 0.00085686 |  | 0.00086533 | 86.4232 | 93.2918 | 79.3109 | 86.3014 | 0.00086352 |  | 0.00087198 | 86.3422 | 93.2646 | 79.1765 | 86.2206 | 0.00087015 |  | 0.0008786 | 86.2609 | 93.2371 | 79.042 | 86.1396 | 0.00087676 |  | 0.0008852 | 86.1794 | 93.2092 | 78.9076 | 86.0584 | 0.00088333 |  | 0.00089177 | 86.0977 | 93.1808 | 78.7731 | 85.9769 | 0.00088988 |  | 0.00089831 | 86.0158 | 93.152 | 78.6387 | 85.8953 | 0.00089641 |  | 0.00090483 | 85.9337 | 93.1228 | 78.5042 | 85.8135 | 0.00090291 |  | 0.00091132 | 85.8514 | 93.0931 | 78.3698 | 85.7315 | 0.00090938 |  | 0.00091778 | 85.7689 | 93.0631 | 78.2354 | 85.6492 | 0.00091582 |  | 0.00092422 | 85.6861 | 93.0326 | 78.101 | 85.5668 | 0.00092224 |  | 0.00093063 | 85.6032 | 93.0016 | 77.9666 | 85.4841 | 0.00092863 |  | 0.00093701 | 85.52 | 92.9703 | 77.8322 | 85.4012 | 0.000935 |  | 0.00094337 | 85.4367 | 92.9385 | 77.6978 | 85.3181 | 0.00094133 |  | 0.0009497 | 85.3531 | 92.9063 | 77.5634 | 85.2348 | 0.00094764 |  | 0.000956 | 85.2692 | 92.8736 | 77.429 | 85.1513 | 0.00095393 |  | 0.00096227 | 85.1852 | 92.8405 | 77.2947 | 85.0676 | 0.00096018 |  | 0.00096852 | 85.101 | 92.807 | 77.1112 | 84.9591 | 0.00096944 |  | 0.00097778 | 84.9919 | 92.7728 | 77.0517 | 84.9122 | 0.00097101 |  | 0.00097932 | 84.9446 | 92.7385 | 77.8048 | 85.2717 | 0.00092238 |  | 0.00093044 | 85.3055 | 92.7076 | 78.6678 | 85.6877 | 0.00086716 |  | 0.00087497 | 85.723 | 92.6802 | 79.6731 | 86.1767 | 0.00080338 |  | 0.00081092 | 86.2137 | 92.6568 | 80.8805 | 86.7686 | 0.00072736 |  | 0.0007346 | 86.8076 | 92.6375 | 82.4117 | 87.5246 | 0.0006316 |  | 0.00063852 | 87.5658 | 92.623 | 84.6035 | 88.6133 | 0.00049532 |  | 0.00050187 | 88.6572 | 92.6141 | 89.2595 | 90.9368 | 0.0002072 |  | 0.00021327 | 90.9843 | 92.6125 | 89.344 | 90.9783 | 0.00020188 |  | 0.00020794 | 91.0258 | 92.6111 | 89.4294 | 91.0202 | 0.00019652 |  | 0.00020257 | 91.0677 | 92.6097 | 89.5155 | 91.0626 | 0.00019111 |  | 0.00019715 | 91.1101 | 92.6083 | 89.6024 | 91.1053 | 0.00018566 |  | 0.0001917 | 91.1528 | 92.6071 | 89.69 | 91.1485 | 0.00018017 |  | 0.0001862 | 91.196 | 92.6059 | 89.7784 | 91.1921 | 0.00017464 |  | 0.00018065 | 91.2396 | 92.6048 | 89.8676 | 91.2362 | 0.00016906 |  | 0.00017507 | 91.2837 | 92.6037 | 89.9575 | 91.2806 | 0.00016345 |  | 0.00016944 | 91.3281 | 92.6028 | 90.0481 | 91.3254 | 0.00015779 |  | 0.00016378 | 91.3729 | 92.6019 | 90.1394 | 91.3706 | 0.00015209 |  | 0.00015807 | 91.4181 | 92.601 | 90.2315 | 91.4163 | 0.00014635 |  | 0.00015232 | 91.4638 | 92.6002 | 90.3243 | 91.4623 | 0.00014057 |  | 0.00014654 | 91.5097 | 92.5995 | 90.4178 | 91.5086 | 0.00013476 |  | 0.00014071 | 91.5561 | 92.5989 | 90.5119 | 91.5554 | 0.0001289 |  | 0.00013485 | 91.6029 | 92.5983 | 90.6068 | 91.6025 | 0.000123 |  | 0.00012894 | 91.65 | 92.5977 |  | 91.65 | 0.00011707
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 26 | 4.1465 | 0.45441 | -1.3873e-05 | 3.4951e-06 | 0 | 0.00032833 |  | 0 | 94.3424 |  | 94.2022 | 94.2022 | 0 |  | 8.6604e-06 | 94.2723 | 94.2022 | 94.0621 | 94.1322 | 8.6546e-06 |  | 1.7315e-05 | 94.2023 | 94.2022 | 93.9221 | 94.0621 | 1.7303e-05 |  | 2.5964e-05 | 94.1322 | 94.2022 | 93.7821 | 93.9922 | 2.5946e-05 |  | 3.4607e-05 | 94.0622 | 94.2022 | 93.6423 | 93.9222 | 3.4582e-05 |  | 4.3244e-05 | 93.9923 | 94.2021 | 93.5025 | 93.8523 | 4.3212e-05 |  | 5.1874e-05 | 93.9224 | 94.2021 | 93.3629 | 93.7825 | 5.1834e-05 |  | 6.0496e-05 | 93.8525 | 94.202 | 93.2233 | 93.7126 | 6.0449e-05 |  | 6.9112e-05 | 93.7826 | 94.2018 | 93.0838 | 93.6428 | 6.9057e-05 |  | 7.772e-05 | 93.7127 | 94.2017 | 92.9444 | 93.573 | 7.7656e-05 |  | 8.6319e-05 | 93.6429 | 94.2014 | 92.8051 | 93.5033 | 8.6247e-05 |  | 9.4911e-05 | 93.5731 | 94.2012 | 92.6658 | 93.4335 | 9.483e-05 |  | 0.00010349 | 93.5033 | 94.2009 | 92.5267 | 93.3638 | 0.0001034 |  | 0.00011207 | 93.4335 | 94.2005 | 92.3876 | 93.2941 | 0.00011197 |  | 0.00012063 | 93.3637 | 94.2 | 92.2487 | 93.2243 | 0.00012052 |  | 0.00012919 | 93.2939 | 94.1995 | 92.1098 | 93.1546 | 0.00012907 |  | 0.00013773 | 93.2241 | 94.1989 | 91.971 | 93.0849 | 0.0001376 |  | 0.00014627 | 93.1543 | 94.1982 | 91.8323 | 93.0152 | 0.00014613 |  | 0.00015479 | 93.0845 | 94.1974 | 91.6937 | 92.9455 | 0.00015464 |  | 0.00016331 | 93.0147 | 94.1965 | 91.5551 | 92.8758 | 0.00016315 |  | 0.00017181 | 92.9449 | 94.1956 | 91.4167 | 92.8061 | 0.00017164 |  | 0.00018031 | 92.8751 | 94.1945 | 91.2783 | 92.7364 | 0.00018012 |  | 0.00018879 | 92.8052 | 94.1933 | 91.14 | 92.6666 | 0.00018859 |  | 0.00019726 | 92.7354 | 94.192 | 91.0018 | 92.5969 | 0.00019705 |  | 0.00020571 | 92.6655 | 94.1906 | 90.8636 | 92.5271 | 0.00020549 |  | 0.00021416 | 92.5956 | 94.1891 | 90.7256 | 92.4573 | 0.00021392 |  | 0.00022259 | 92.5257 | 94.1874 | 90.5876 | 92.3875 | 0.00022234 |  | 0.00023101 | 92.4557 | 94.1856 | 90.4497 | 92.3177 | 0.00023075 |  | 0.00023942 | 92.3857 | 94.1837 | 90.3119 | 92.2478 | 0.00023914 |  | 0.00024781 | 92.3157 | 94.1816 | 90.1741 | 92.1779 | 0.00024752 |  | 0.00025619 | 92.2456 | 94.1794 | 90.0365 | 92.1079 | 0.00025589 |  | 0.00026455 | 92.1755 | 94.177 | 89.8989 | 92.0379 | 0.00026424 |  | 0.0002729 | 92.1054 | 94.1745 | 89.7614 | 91.9679 | 0.00027257 |  | 0.00028124 | 92.0352 | 94.1718 | 89.6239 | 91.8978 | 0.0002809 |  | 0.00028956 | 91.9649 | 94.1689 | 89.4865 | 91.8277 | 0.0002892 |  | 0.00029787 | 91.8946 | 94.1658 | 89.3493 | 91.7575 | 0.00029749 |  | 0.00030616 | 91.8243 | 94.1626 | 89.212 | 91.6873 | 0.00030577 |  | 0.00031444 | 91.7539 | 94.1592 | 89.0749 | 91.6171 | 0.00031403 |  | 0.0003227 | 91.6834 | 94.1556 | 88.9378 | 91.5467 | 0.00032228 |  | 0.00033094 | 91.6129 | 94.1519 | 88.8008 | 91.4763 | 0.00033051 |  | 0.00033917 | 91.5423 | 94.1479 | 88.6639 | 91.4059 | 0.00033872 |  | 0.00034738 | 91.4716 | 94.1437 | 88.527 | 91.3354 | 0.00034691 |  | 0.00035558 | 91.4009 | 94.1393 | 88.3902 | 91.2648 | 0.00035509 |  | 0.00036376 | 91.3301 | 94.1348 | 88.2535 | 91.1941 | 0.00036326 |  | 0.00037192 | 91.2592 | 94.13 | 88.1168 | 91.1234 | 0.0003714 |  | 0.00038006 | 91.1883 | 94.1249 | 87.9802 | 91.0526 | 0.00037953 |  | 0.00038819 | 91.1172 | 94.1197 | 87.8437 | 90.9817 | 0.00038764 |  | 0.0003963 | 91.0461 | 94.1142 | 87.7072 | 90.9107 | 0.00039573 |  | 0.00040439 | 90.9749 | 94.1085 | 87.5708 | 90.8397 | 0.0004038 |  | 0.00041246 | 90.9036 | 94.1026 | 87.4345 | 90.7685 | 0.00041186 |  | 0.00042052 | 90.8322 | 94.0964 | 87.2982 | 90.6973 | 0.00041989 |  | 0.00042855 | 90.7607 | 94.09 | 87.162 | 90.626 | 0.00042791 |  | 0.00043657 | 90.6891 | 94.0834 | 87.0258 | 90.5546 | 0.00043591 |  | 0.00044457 | 90.6175 | 94.0765 | 86.8897 | 90.4831 | 0.00044389 |  | 0.00045254 | 90.5457 | 94.0693 | 86.7537 | 90.4115 | 0.00045185 |  | 0.0004605 | 90.4738 | 94.0619 | 86.6177 | 90.3398 | 0.00045979 |  | 0.00046844 | 90.4018 | 94.0542 | 86.4817 | 90.268 | 0.00046771 |  | 0.00047636 | 90.3298 | 94.0462 | 86.3459 | 90.1961 | 0.00047561 |  | 0.00048426 | 90.2576 | 94.038 | 86.2101 | 90.124 | 0.00048349 |  | 0.00049214 | 90.1853 | 94.0295 | 86.0743 | 90.0519 | 0.00049135 |  | 0.0005 | 90.1128 | 94.0207 | 85.9386 | 89.9797 | 0.00049919 |  | 0.00050784 | 90.0403 | 94.0117 | 85.803 | 89.9073 | 0.00050701 |  | 0.00051565 | 89.9676 | 94.0023 | 85.6674 | 89.8348 | 0.00051481 |  | 0.00052345 | 89.8948 | 93.9927 | 85.5318 | 89.7622 | 0.00052258 |  | 0.00053122 | 89.8219 | 93.9828 | 85.3963 | 89.6895 | 0.00053034 |  | 0.00053898 | 89.7489 | 93.9725 | 85.2609 | 89.6167 | 0.00053807 |  | 0.00054671 | 89.6758 | 93.962 | 85.1255 | 89.5437 | 0.00054578 |  | 0.00055442 | 89.6025 | 93.9512 | 84.9901 | 89.4706 | 0.00055347 |  | 0.00056211 | 89.5291 | 93.94 | 84.8548 | 89.3974 | 0.00056114 |  | 0.00056978 | 89.4555 | 93.9286 | 84.7196 | 89.3241 | 0.00056879 |  | 0.00057742 | 89.3818 | 93.9168 | 84.5844 | 89.2506 | 0.00057641 |  | 0.00058504 | 89.308 | 93.9047 | 84.4492 | 89.177 | 0.00058402 |  | 0.00059264 | 89.234 | 93.8923 | 84.3141 | 89.1032 | 0.0005916 |  | 0.00060022 | 89.1599 | 93.8796 | 84.179 | 89.0293 | 0.00059915 |  | 0.00060777 | 89.0857 | 93.8665 | 84.044 | 88.9553 | 0.00060669 |  | 0.0006153 | 89.0113 | 93.8532 | 83.909 | 88.8811 | 0.0006142 |  | 0.00062281 | 88.9367 | 93.8394 | 83.774 | 88.8067 | 0.00062169 |  | 0.0006303 | 88.862 | 93.8254 | 83.6391 | 88.7323 | 0.00062915 |  | 0.00063776 | 88.7872 | 93.811 | 83.5043 | 88.6576 | 0.00063659 |  | 0.0006452 | 88.7122 | 93.7963 | 83.3694 | 88.5828 | 0.00064401 |  | 0.00065261 | 88.637 | 93.7812 | 83.2346 | 88.5079 | 0.0006514 |  | 0.00066 | 88.5617 | 93.7657 | 83.0999 | 88.4328 | 0.00065877 |  | 0.00066737 | 88.4862 | 93.75 | 82.9651 | 88.3576 | 0.00066612 |  | 0.00067471 | 88.4106 | 93.7338 | 82.8305 | 88.2821 | 0.00067344 |  | 0.00068203 | 88.3348 | 93.7173 | 82.6958 | 88.2066 | 0.00068074 |  | 0.00068933 | 88.2588 | 93.7005 | 82.5612 | 88.1308 | 0.00068802 |  | 0.0006966 | 88.1827 | 93.6833 | 82.4266 | 88.0549 | 0.00069527 |  | 0.00070384 | 88.1063 | 93.6657 | 82.292 | 87.9789 | 0.00070249 |  | 0.00071106 | 88.0299 | 93.6478 | 82.1575 | 87.9026 | 0.00070969 |  | 0.00071826 | 87.9532 | 93.6294 | 82.023 | 87.8262 | 0.00071687 |  | 0.00072543 | 87.8764 | 93.6107 | 81.8885 | 87.7496 | 0.00072402 |  | 0.00073258 | 87.7994 | 93.5917 | 81.7541 | 87.6729 | 0.00073114 |  | 0.0007397 | 87.7223 | 93.5722 | 81.6197 | 87.596 | 0.00073825 |  | 0.0007468 | 87.6449 | 93.5524 | 81.4853 | 87.5189 | 0.00074532 |  | 0.00075387 | 87.5674 | 93.5322 | 81.3509 | 87.4416 | 0.00075237 |  | 0.00076092 | 87.4897 | 93.5116 | 81.2166 | 87.3641 | 0.0007594 |  | 0.00076794 | 87.4118 | 93.4907 | 81.0823 | 87.2865 | 0.0007664 |  | 0.00077493 | 87.3337 | 93.4693 | 80.948 | 87.2087 | 0.00077337 |  | 0.0007819 | 87.2554 | 93.4476 | 80.8137 | 87.1306 | 0.00078032 |  | 0.00078885 | 87.177 | 93.4254 | 80.6795 | 87.0525 | 0.00078725 |  | 0.00079576 | 87.0984 | 93.4029 | 80.5453 | 86.9741 | 0.00079415 |  | 0.00080266 | 87.0195 | 93.38 | 80.4111 | 86.8955 | 0.00080102 |  | 0.00080952 | 86.9405 | 93.3566 | 80.2769 | 86.8167 | 0.00080787 |  | 0.00081637 | 86.8613 | 93.3329 | 80.1427 | 86.7378 | 0.00081469 |  | 0.00082318 | 86.7819 | 93.3088 | 80.0086 | 86.6587 | 0.00082148 |  | 0.00082997 | 86.7023 | 93.2842 | 79.8744 | 86.5793 | 0.00082825 |  | 0.00083673 | 86.6225 | 93.2593 | 79.7403 | 86.4998 | 0.00083499 |  | 0.00084347 | 86.5425 | 93.2339 | 79.6062 | 86.4201 | 0.00084171 |  | 0.00085018 | 86.4623 | 93.2082 | 79.4721 | 86.3401 | 0.0008484 |  | 0.00085686 | 86.3819 | 93.182 | 79.3381 | 86.26 | 0.00085506 |  | 0.00086352 | 86.3014 | 93.1554 | 79.204 | 86.1797 | 0.0008617 |  | 0.00087015 | 86.2206 | 93.1284 | 79.07 | 86.0992 | 0.00086831 |  | 0.00087676 | 86.1396 | 93.101 | 78.9359 | 86.0185 | 0.0008749 |  | 0.00088333 | 86.0584 | 93.0731 | 78.8019 | 85.9375 | 0.00088146 |  | 0.00088988 | 85.9769 | 93.0449 | 78.6679 | 85.8564 | 0.00088799 |  | 0.00089641 | 85.8953 | 93.0162 | 78.5339 | 85.7751 | 0.0008945 |  | 0.00090291 | 85.8135 | 92.9871 | 78.3999 | 85.6935 | 0.00090097 |  | 0.00090938 | 85.7315 | 92.9576 | 78.2659 | 85.6118 | 0.00090743 |  | 0.00091582 | 85.6492 | 92.9277 | 78.1319 | 85.5298 | 0.00091385 |  | 0.00092224 | 85.5668 | 92.8973 | 77.998 | 85.4476 | 0.00092025 |  | 0.00092863 | 85.4841 | 92.8665 | 77.864 | 85.3652 | 0.00092662 |  | 0.000935 | 85.4012 | 92.8353 | 77.73 | 85.2827 | 0.00093297 |  | 0.00094133 | 85.3181 | 92.8036 | 77.5961 | 85.1999 | 0.00093929 |  | 0.00094764 | 85.2348 | 92.7715 | 77.4621 | 85.1168 | 0.00094558 |  | 0.00095393 | 85.1513 | 92.739 | 77.3282 | 85.0336 | 0.00095184 |  | 0.00096018 | 85.0676 | 92.7061 | 77.1454 | 84.9257 | 0.0009611 |  | 0.00096944 | 84.9591 | 92.6725 | 77.0859 | 84.8792 | 0.0009627 |  | 0.00097101 | 84.9122 | 92.6388 | 77.8357 | 85.2373 | 0.00091431 |  | 0.00092238 | 85.2717 | 92.6084 | 78.6951 | 85.6517 | 0.00085935 |  | 0.00086716 | 85.6877 | 92.5815 | 79.6966 | 86.139 | 0.00079584 |  | 0.00080338 | 86.1767 | 92.5585 | 80.8997 | 86.7291 | 0.0007201 |  | 0.00072736 | 86.7686 | 92.5396 | 82.4262 | 87.4829 | 0.00062465 |  | 0.0006316 | 87.5246 | 92.5255 | 84.6125 | 88.569 | 0.00048874 |  | 0.00049532 | 88.6133 | 92.5168 | 89.2611 | 90.8889 | 0.00020109 |  | 0.0002072 | 90.9368 | 92.5153 | 89.3455 | 90.9304 | 0.00019578 |  | 0.00020188 | 90.9783 | 92.5139 | 89.4308 | 90.9723 | 0.00019043 |  | 0.00019652 | 91.0202 | 92.5126 | 89.5168 | 91.0147 | 0.00018503 |  | 0.00019111 | 91.0626 | 92.5113 | 89.6036 | 91.0575 | 0.0001796 |  | 0.00018566 | 91.1053 | 92.5102 | 89.6912 | 91.1007 | 0.00017411 |  | 0.00018017 | 91.1485 | 92.5091 | 89.7795 | 91.1443 | 0.00016859 |  | 0.00017464 | 91.1921 | 92.508 | 89.8686 | 91.1883 | 0.00016302 |  | 0.00016906 | 91.2362 | 92.5071 | 89.9584 | 91.2327 | 0.00015742 |  | 0.00016345 | 91.2806 | 92.5062 | 90.049 | 91.2776 | 0.00015177 |  | 0.00015779 | 91.3254 | 92.5053 | 90.1403 | 91.3228 | 0.00014608 |  | 0.00015209 | 91.3706 | 92.5046 | 90.2323 | 91.3684 | 0.00014035 |  | 0.00014635 | 91.4163 | 92.5038 | 90.325 | 91.4144 | 0.00013458 |  | 0.00014057 | 91.4623 | 92.5032 | 90.4184 | 91.4608 | 0.00012876 |  | 0.00013476 | 91.5086 | 92.5026 | 90.5125 | 91.5075 | 0.00012292 |  | 0.0001289 | 91.5554 | 92.502 | 90.6073 | 91.5547 | 0.00011703 |  | 0.000123 | 91.6025 | 92.5015 | 90.7028 | 91.6022 | 0.0001111 |  | 0.00011707 | 91.65 | 92.5011 |  | 91.65 | 0.00010513
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 27 | 4.306 | 0.44508 | -1.4207e-05 | 3.5792e-06 | 0 | 0.00033177 |  | 0 | 94.2022 |  | 94.0621 | 94.0621 | 0 |  | 8.6546e-06 | 94.1322 | 94.0621 | 93.9221 | 93.9921 | 8.6484e-06 |  | 1.7303e-05 | 94.0621 | 94.0621 | 93.7822 | 93.9221 | 1.7291e-05 |  | 2.5946e-05 | 93.9922 | 94.0621 | 93.6423 | 93.8522 | 2.5927e-05 |  | 3.4582e-05 | 93.9222 | 94.0621 | 93.5026 | 93.7823 | 3.4556e-05 |  | 4.3212e-05 | 93.8523 | 94.062 | 93.363 | 93.7125 | 4.3178e-05 |  | 5.1834e-05 | 93.7825 | 94.062 | 93.2234 | 93.6427 | 5.1793e-05 |  | 6.0449e-05 | 93.7126 | 94.0619 | 93.084 | 93.5729 | 6.04e-05 |  | 6.9057e-05 | 93.6428 | 94.0617 | 92.9446 | 93.5032 | 6.8999e-05 |  | 7.7656e-05 | 93.573 | 94.0616 | 92.8053 | 93.4334 | 7.759e-05 |  | 8.6247e-05 | 93.5033 | 94.0613 | 92.6662 | 93.3637 | 8.6172e-05 |  | 9.483e-05 | 93.4335 | 94.0611 | 92.5271 | 93.2941 | 9.4745e-05 |  | 0.0001034 | 93.3638 | 94.0607 | 92.3881 | 93.2244 | 0.00010331 |  | 0.00011197 | 93.2941 | 94.0603 | 92.2492 | 93.1548 | 0.00011186 |  | 0.00012052 | 93.2243 | 94.0599 | 92.1104 | 93.0851 | 0.00012041 |  | 0.00012907 | 93.1546 | 94.0594 | 91.9717 | 93.0155 | 0.00012894 |  | 0.0001376 | 93.0849 | 94.0588 | 91.8331 | 92.9459 | 0.00013747 |  | 0.00014613 | 93.0152 | 94.0581 | 91.6945 | 92.8763 | 0.00014598 |  | 0.00015464 | 92.9455 | 94.0573 | 91.5561 | 92.8067 | 0.00015449 |  | 0.00016315 | 92.8758 | 94.0564 | 91.4177 | 92.7371 | 0.00016298 |  | 0.00017164 | 92.8061 | 94.0555 | 91.2795 | 92.6675 | 0.00017146 |  | 0.00018012 | 92.7364 | 94.0544 | 91.1413 | 92.5978 | 0.00017993 |  | 0.00018859 | 92.6666 | 94.0532 | 91.0032 | 92.5282 | 0.00018839 |  | 0.00019705 | 92.5969 | 94.0519 | 90.8652 | 92.4585 | 0.00019683 |  | 0.00020549 | 92.5271 | 94.0505 | 90.7272 | 92.3889 | 0.00020526 |  | 0.00021392 | 92.4573 | 94.049 | 90.5894 | 92.3192 | 0.00021368 |  | 0.00022234 | 92.3875 | 94.0473 | 90.4516 | 92.2495 | 0.00022209 |  | 0.00023075 | 92.3177 | 94.0455 | 90.3139 | 92.1797 | 0.00023048 |  | 0.00023914 | 92.2478 | 94.0436 | 90.1764 | 92.11 | 0.00023886 |  | 0.00024752 | 92.1779 | 94.0415 | 90.0388 | 92.0402 | 0.00024722 |  | 0.00025589 | 92.1079 | 94.0393 | 89.9014 | 91.9704 | 0.00025558 |  | 0.00026424 | 92.0379 | 94.0369 | 89.7641 | 91.9005 | 0.00026391 |  | 0.00027257 | 91.9679 | 94.0344 | 89.6268 | 91.8306 | 0.00027223 |  | 0.0002809 | 91.8978 | 94.0317 | 89.4896 | 91.7606 | 0.00028054 |  | 0.0002892 | 91.8277 | 94.0288 | 89.3525 | 91.6907 | 0.00028883 |  | 0.00029749 | 91.7575 | 94.0258 | 89.2154 | 91.6206 | 0.00029711 |  | 0.00030577 | 91.6873 | 94.0226 | 89.0785 | 91.5505 | 0.00030537 |  | 0.00031403 | 91.6171 | 94.0192 | 88.9416 | 91.4804 | 0.00031362 |  | 0.00032228 | 91.5467 | 94.0156 | 88.8048 | 91.4102 | 0.00032185 |  | 0.00033051 | 91.4763 | 94.0119 | 88.668 | 91.3399 | 0.00033006 |  | 0.00033872 | 91.4059 | 94.0079 | 88.5314 | 91.2696 | 0.00033826 |  | 0.00034691 | 91.3354 | 94.0037 | 88.3948 | 91.1993 | 0.00034644 |  | 0.00035509 | 91.2648 | 93.9994 | 88.2583 | 91.1288 | 0.0003546 |  | 0.00036326 | 91.1941 | 93.9948 | 88.1218 | 91.0583 | 0.00036274 |  | 0.0003714 | 91.1234 | 93.99 | 87.9854 | 90.9877 | 0.00037087 |  | 0.00037953 | 91.0526 | 93.985 | 87.8491 | 90.9171 | 0.00037898 |  | 0.00038764 | 90.9817 | 93.9798 | 87.7129 | 90.8463 | 0.00038707 |  | 0.00039573 | 90.9107 | 93.9743 | 87.5767 | 90.7755 | 0.00039515 |  | 0.0004038 | 90.8397 | 93.9687 | 87.4406 | 90.7046 | 0.0004032 |  | 0.00041186 | 90.7685 | 93.9628 | 87.3046 | 90.6337 | 0.00041124 |  | 0.00041989 | 90.6973 | 93.9566 | 87.1686 | 90.5626 | 0.00041926 |  | 0.00042791 | 90.626 | 93.9502 | 87.0327 | 90.4915 | 0.00042726 |  | 0.00043591 | 90.5546 | 93.9436 | 86.8969 | 90.4202 | 0.00043524 |  | 0.00044389 | 90.4831 | 93.9367 | 86.7611 | 90.3489 | 0.0004432 |  | 0.00045185 | 90.4115 | 93.9295 | 86.6254 | 90.2775 | 0.00045114 |  | 0.00045979 | 90.3398 | 93.9221 | 86.4897 | 90.2059 | 0.00045906 |  | 0.00046771 | 90.268 | 93.9145 | 86.3541 | 90.1343 | 0.00046696 |  | 0.00047561 | 90.1961 | 93.9066 | 86.2186 | 90.0626 | 0.00047485 |  | 0.00048349 | 90.124 | 93.8984 | 86.0831 | 89.9907 | 0.00048271 |  | 0.00049135 | 90.0519 | 93.8899 | 85.9477 | 89.9188 | 0.00049055 |  | 0.00049919 | 89.9797 | 93.8811 | 85.8123 | 89.8467 | 0.00049837 |  | 0.00050701 | 89.9073 | 93.8721 | 85.677 | 89.7745 | 0.00050617 |  | 0.00051481 | 89.8348 | 93.8628 | 85.5417 | 89.7023 | 0.00051395 |  | 0.00052258 | 89.7622 | 93.8532 | 85.4065 | 89.6299 | 0.0005217 |  | 0.00053034 | 89.6895 | 93.8433 | 85.2714 | 89.5573 | 0.00052944 |  | 0.00053807 | 89.6167 | 93.8331 | 85.1363 | 89.4847 | 0.00053715 |  | 0.00054578 | 89.5437 | 93.8226 | 85.0013 | 89.4119 | 0.00054485 |  | 0.00055347 | 89.4706 | 93.8118 | 84.8663 | 89.339 | 0.00055252 |  | 0.00056114 | 89.3974 | 93.8007 | 84.7313 | 89.266 | 0.00056017 |  | 0.00056879 | 89.3241 | 93.7893 | 84.5965 | 89.1929 | 0.00056779 |  | 0.00057641 | 89.2506 | 93.7776 | 84.4616 | 89.1196 | 0.0005754 |  | 0.00058402 | 89.177 | 93.7655 | 84.3268 | 89.0462 | 0.00058298 |  | 0.0005916 | 89.1032 | 93.7532 | 84.1921 | 88.9726 | 0.00059054 |  | 0.00059915 | 89.0293 | 93.7405 | 84.0574 | 88.8989 | 0.00059807 |  | 0.00060669 | 88.9553 | 93.7275 | 83.9227 | 88.8251 | 0.00060559 |  | 0.0006142 | 88.8811 | 93.7141 | 83.7881 | 88.7511 | 0.00061308 |  | 0.00062169 | 88.8067 | 93.7005 | 83.6535 | 88.677 | 0.00062055 |  | 0.00062915 | 88.7323 | 93.6865 | 83.519 | 88.6027 | 0.00062799 |  | 0.00063659 | 88.6576 | 93.6721 | 83.3845 | 88.5283 | 0.00063541 |  | 0.00064401 | 88.5828 | 93.6574 | 83.2501 | 88.4538 | 0.00064281 |  | 0.0006514 | 88.5079 | 93.6424 | 83.1156 | 88.379 | 0.00065018 |  | 0.00065877 | 88.4328 | 93.6271 | 82.9813 | 88.3042 | 0.00065753 |  | 0.00066612 | 88.3576 | 93.6113 | 82.8469 | 88.2291 | 0.00066486 |  | 0.00067344 | 88.2821 | 93.5953 | 82.7126 | 88.154 | 0.00067216 |  | 0.00068074 | 88.2066 | 93.5788 | 82.5784 | 88.0786 | 0.00067944 |  | 0.00068802 | 88.1308 | 93.562 | 82.4442 | 88.0031 | 0.00068669 |  | 0.00069527 | 88.0549 | 93.5449 | 82.31 | 87.9274 | 0.00069392 |  | 0.00070249 | 87.9789 | 93.5274 | 82.1758 | 87.8516 | 0.00070113 |  | 0.00070969 | 87.9026 | 93.5095 | 82.0417 | 87.7756 | 0.00070831 |  | 0.00071687 | 87.8262 | 93.4913 | 81.9076 | 87.6994 | 0.00071546 |  | 0.00072402 | 87.7496 | 93.4726 | 81.7735 | 87.6231 | 0.00072259 |  | 0.00073114 | 87.6729 | 93.4537 | 81.6395 | 87.5466 | 0.0007297 |  | 0.00073825 | 87.596 | 93.4343 | 81.5055 | 87.4699 | 0.00073678 |  | 0.00074532 | 87.5189 | 93.4146 | 81.3715 | 87.393 | 0.00074383 |  | 0.00075237 | 87.4416 | 93.3944 | 81.2376 | 87.316 | 0.00075086 |  | 0.0007594 | 87.3641 | 93.3739 | 81.1036 | 87.2388 | 0.00075787 |  | 0.0007664 | 87.2865 | 93.3531 | 80.9697 | 87.1614 | 0.00076485 |  | 0.00077337 | 87.2087 | 93.3318 | 80.8359 | 87.0838 | 0.00077181 |  | 0.00078032 | 87.1306 | 93.3101 | 80.702 | 87.0061 | 0.00077873 |  | 0.00078725 | 87.0525 | 93.2881 | 80.5682 | 86.9281 | 0.00078564 |  | 0.00079415 | 86.9741 | 93.2656 | 80.4344 | 86.85 | 0.00079252 |  | 0.00080102 | 86.8955 | 93.2428 | 80.3006 | 86.7717 | 0.00079937 |  | 0.00080787 | 86.8167 | 93.2195 | 80.1668 | 86.6932 | 0.0008062 |  | 0.00081469 | 86.7378 | 93.1959 | 80.0331 | 86.6145 | 0.000813 |  | 0.00082148 | 86.6587 | 93.1719 | 79.8994 | 86.5356 | 0.00081977 |  | 0.00082825 | 86.5793 | 93.1474 | 79.7657 | 86.4566 | 0.00082652 |  | 0.00083499 | 86.4998 | 93.1226 | 79.632 | 86.3773 | 0.00083324 |  | 0.00084171 | 86.4201 | 93.0974 | 79.4983 | 86.2978 | 0.00083994 |  | 0.0008484 | 86.3401 | 93.0717 | 79.3646 | 86.2182 | 0.00084661 |  | 0.00085506 | 86.26 | 93.0456 | 79.231 | 86.1383 | 0.00085326 |  | 0.0008617 | 86.1797 | 93.0192 | 79.0974 | 86.0583 | 0.00085987 |  | 0.00086831 | 86.0992 | 92.9923 | 78.9638 | 85.978 | 0.00086647 |  | 0.0008749 | 86.0185 | 92.965 | 78.8302 | 85.8976 | 0.00087303 |  | 0.00088146 | 85.9375 | 92.9373 | 78.6966 | 85.8169 | 0.00087957 |  | 0.00088799 | 85.8564 | 92.9091 | 78.563 | 85.7361 | 0.00088608 |  | 0.0008945 | 85.7751 | 92.8806 | 78.4294 | 85.655 | 0.00089257 |  | 0.00090097 | 85.6935 | 92.8516 | 78.2959 | 85.5737 | 0.00089903 |  | 0.00090743 | 85.6118 | 92.8222 | 78.1623 | 85.4923 | 0.00090546 |  | 0.00091385 | 85.5298 | 92.7924 | 78.0288 | 85.4106 | 0.00091187 |  | 0.00092025 | 85.4476 | 92.7622 | 77.8952 | 85.3287 | 0.00091825 |  | 0.00092662 | 85.3652 | 92.7315 | 77.7617 | 85.2466 | 0.0009246 |  | 0.00093297 | 85.2827 | 92.7004 | 77.6282 | 85.1643 | 0.00093093 |  | 0.00093929 | 85.1999 | 92.6689 | 77.4946 | 85.0818 | 0.00093723 |  | 0.00094558 | 85.1168 | 92.637 | 77.3611 | 84.999 | 0.00094351 |  | 0.00095184 | 85.0336 | 92.6046 | 77.179 | 84.8918 | 0.00095276 |  | 0.0009611 | 84.9257 | 92.5716 | 77.1196 | 84.8456 | 0.00095438 |  | 0.0009627 | 84.8792 | 92.5385 | 77.8661 | 85.2023 | 0.00090623 |  | 0.00091431 | 85.2373 | 92.5086 | 78.722 | 85.6153 | 0.00085153 |  | 0.00085935 | 85.6517 | 92.4822 | 79.7196 | 86.1009 | 0.00078828 |  | 0.00079584 | 86.139 | 92.4596 | 80.9186 | 86.6891 | 0.00071283 |  | 0.0007201 | 86.7291 | 92.4412 | 82.4404 | 87.4408 | 0.00061769 |  | 0.00062465 | 87.4829 | 92.4273 | 84.6211 | 88.5242 | 0.00048214 |  | 0.00048874 | 88.569 | 92.4188 | 89.2625 | 90.8407 | 0.00019495 |  | 0.00020109 | 90.8889 | 92.4174 | 89.3469 | 90.8822 | 0.00018965 |  | 0.00019578 | 90.9304 | 92.4161 | 89.4321 | 90.9241 | 0.00018431 |  | 0.00019043 | 90.9723 | 92.4149 | 89.518 | 90.9665 | 0.00017892 |  | 0.00018503 | 91.0147 | 92.4137 | 89.6048 | 91.0093 | 0.00017349 |  | 0.0001796 | 91.0575 | 92.4126 | 89.6923 | 91.0525 | 0.00016802 |  | 0.00017411 | 91.1007 | 92.4116 | 89.7805 | 91.0961 | 0.00016251 |  | 0.00016859 | 91.1443 | 92.4107 | 89.8696 | 91.1401 | 0.00015695 |  | 0.00016302 | 91.1883 | 92.4098 | 89.9593 | 91.1845 | 0.00015135 |  | 0.00015742 | 91.2327 | 92.4089 | 90.0498 | 91.2294 | 0.00014571 |  | 0.00015177 | 91.2776 | 92.4082 | 90.141 | 91.2746 | 0.00014003 |  | 0.00014608 | 91.3228 | 92.4074 | 90.233 | 91.3202 | 0.0001343 |  | 0.00014035 | 91.3684 | 92.4068 | 90.3257 | 91.3662 | 0.00012854 |  | 0.00013458 | 91.4144 | 92.4062 | 90.419 | 91.4126 | 0.00012274 |  | 0.00012876 | 91.4608 | 92.4056 | 90.5131 | 91.4594 | 0.00011689 |  | 0.00012292 | 91.5075 | 92.4051 | 90.6078 | 91.5065 | 0.00011101 |  | 0.00011703 | 91.5547 | 92.4047 | 90.7032 | 91.554 | 0.00010509 |  | 0.0001111 | 91.6022 | 92.4043 | 90.7993 | 91.6018 | 9.913e-05 |  | 0.00010513 | 91.65 | 92.4039 |  | 91.65 | 9.3133e-05
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 28 | 4.4654 | 0.43611 | -1.4519e-05 | 3.6578e-06 | 0 | 0.00033508 |  | 0 | 94.0621 |  | 93.9221 | 93.9221 | 0 |  | 8.6484e-06 | 93.9921 | 93.9221 | 93.7822 | 93.8521 | 8.642e-06 |  | 1.7291e-05 | 93.9221 | 93.9221 | 93.6423 | 93.7822 | 1.7278e-05 |  | 2.5927e-05 | 93.8522 | 93.9221 | 93.5026 | 93.7124 | 2.5906e-05 |  | 3.4556e-05 | 93.7823 | 93.922 | 93.363 | 93.6425 | 3.4528e-05 |  | 4.3178e-05 | 93.7125 | 93.922 | 93.2235 | 93.5728 | 4.3143e-05 |  | 5.1793e-05 | 93.6427 | 93.9219 | 93.0841 | 93.503 | 5.1749e-05 |  | 6.04e-05 | 93.5729 | 93.9218 | 92.9448 | 93.4333 | 6.0348e-05 |  | 6.8999e-05 | 93.5032 | 93.9217 | 92.8056 | 93.3636 | 6.8939e-05 |  | 7.759e-05 | 93.4334 | 93.9215 | 92.6664 | 93.294 | 7.7521e-05 |  | 8.6172e-05 | 93.3637 | 93.9213 | 92.5274 | 93.2244 | 8.6094e-05 |  | 9.4745e-05 | 93.2941 | 93.921 | 92.3885 | 93.1548 | 9.4658e-05 |  | 0.00010331 | 93.2244 | 93.9207 | 92.2497 | 93.0852 | 0.00010321 |  | 0.00011186 | 93.1548 | 93.9203 | 92.1109 | 93.0156 | 0.00011176 |  | 0.00012041 | 93.0851 | 93.9199 | 91.9723 | 92.9461 | 0.00012029 |  | 0.00012894 | 93.0155 | 93.9193 | 91.8337 | 92.8765 | 0.00012882 |  | 0.00013747 | 92.9459 | 93.9187 | 91.6953 | 92.807 | 0.00013733 |  | 0.00014598 | 92.8763 | 93.9181 | 91.5569 | 92.7375 | 0.00014583 |  | 0.00015449 | 92.8067 | 93.9173 | 91.4187 | 92.668 | 0.00015433 |  | 0.00016298 | 92.7371 | 93.9164 | 91.2805 | 92.5985 | 0.00016281 |  | 0.00017146 | 92.6675 | 93.9155 | 91.1424 | 92.529 | 0.00017127 |  | 0.00017993 | 92.5978 | 93.9144 | 91.0045 | 92.4594 | 0.00017973 |  | 0.00018839 | 92.5282 | 93.9132 | 90.8666 | 92.3899 | 0.00018818 |  | 0.00019683 | 92.4585 | 93.9119 | 90.7288 | 92.3203 | 0.00019661 |  | 0.00020526 | 92.3889 | 93.9105 | 90.591 | 92.2508 | 0.00020503 |  | 0.00021368 | 92.3192 | 93.909 | 90.4534 | 92.1812 | 0.00021343 |  | 0.00022209 | 92.2495 | 93.9073 | 90.3159 | 92.1116 | 0.00022183 |  | 0.00023048 | 92.1797 | 93.9055 | 90.1784 | 92.042 | 0.0002302 |  | 0.00023886 | 92.11 | 93.9036 | 90.0411 | 91.9723 | 0.00023857 |  | 0.00024722 | 92.0402 | 93.9016 | 89.9038 | 91.9027 | 0.00024692 |  | 0.00025558 | 91.9704 | 93.8993 | 89.7666 | 91.833 | 0.00025526 |  | 0.00026391 | 91.9005 | 93.897 | 89.6295 | 91.7632 | 0.00026358 |  | 0.00027223 | 91.8306 | 93.8944 | 89.4924 | 91.6934 | 0.00027189 |  | 0.00028054 | 91.7606 | 93.8918 | 89.3555 | 91.6236 | 0.00028018 |  | 0.00028883 | 91.6907 | 93.8889 | 89.2186 | 91.5538 | 0.00028846 |  | 0.00029711 | 91.6206 | 93.8859 | 89.0819 | 91.4839 | 0.00029672 |  | 0.00030537 | 91.5505 | 93.8827 | 88.9452 | 91.4139 | 0.00030496 |  | 0.00031362 | 91.4804 | 93.8793 | 88.8085 | 91.3439 | 0.00031319 |  | 0.00032185 | 91.4102 | 93.8757 | 88.672 | 91.2739 | 0.00032141 |  | 0.00033006 | 91.3399 | 93.872 | 88.5355 | 91.2037 | 0.0003296 |  | 0.00033826 | 91.2696 | 93.868 | 88.3991 | 91.1336 | 0.00033778 |  | 0.00034644 | 91.1993 | 93.8639 | 88.2628 | 91.0634 | 0.00034595 |  | 0.0003546 | 91.1288 | 93.8595 | 88.1266 | 90.9931 | 0.00035409 |  | 0.00036274 | 91.0583 | 93.855 | 87.9904 | 90.9227 | 0.00036222 |  | 0.00037087 | 90.9877 | 93.8502 | 87.8544 | 90.8523 | 0.00037033 |  | 0.00037898 | 90.9171 | 93.8452 | 87.7183 | 90.7818 | 0.00037842 |  | 0.00038707 | 90.8463 | 93.84 | 87.5824 | 90.7112 | 0.0003865 |  | 0.00039515 | 90.7755 | 93.8346 | 87.4465 | 90.6405 | 0.00039455 |  | 0.0004032 | 90.7046 | 93.8289 | 87.3107 | 90.5698 | 0.00040259 |  | 0.00041124 | 90.6337 | 93.823 | 87.175 | 90.499 | 0.00041061 |  | 0.00041926 | 90.5626 | 93.8169 | 87.0393 | 90.4281 | 0.00041861 |  | 0.00042726 | 90.4915 | 93.8105 | 86.9037 | 90.3571 | 0.00042659 |  | 0.00043524 | 90.4202 | 93.8039 | 86.7682 | 90.2861 | 0.00043455 |  | 0.0004432 | 90.3489 | 93.797 | 86.6328 | 90.2149 | 0.0004425 |  | 0.00045114 | 90.2775 | 93.7899 | 86.4974 | 90.1436 | 0.00045042 |  | 0.00045906 | 90.2059 | 93.7825 | 86.362 | 90.0723 | 0.00045832 |  | 0.00046696 | 90.1343 | 93.7749 | 86.2268 | 90.0008 | 0.00046621 |  | 0.00047485 | 90.0626 | 93.767 | 86.0916 | 89.9293 | 0.00047407 |  | 0.00048271 | 89.9907 | 93.7588 | 85.9564 | 89.8576 | 0.00048191 |  | 0.00049055 | 89.9188 | 93.7504 | 85.8213 | 89.7858 | 0.00048973 |  | 0.00049837 | 89.8467 | 93.7416 | 85.6863 | 89.714 | 0.00049753 |  | 0.00050617 | 89.7745 | 93.7326 | 85.5514 | 89.642 | 0.00050531 |  | 0.00051395 | 89.7023 | 93.7233 | 85.4164 | 89.5699 | 0.00051307 |  | 0.0005217 | 89.6299 | 93.7138 | 85.2816 | 89.4977 | 0.00052081 |  | 0.00052944 | 89.5573 | 93.7039 | 85.1468 | 89.4254 | 0.00052853 |  | 0.00053715 | 89.4847 | 93.6938 | 85.0121 | 89.3529 | 0.00053622 |  | 0.00054485 | 89.4119 | 93.6833 | 84.8774 | 89.2803 | 0.00054389 |  | 0.00055252 | 89.339 | 93.6725 | 84.7428 | 89.2076 | 0.00055155 |  | 0.00056017 | 89.266 | 93.6615 | 84.6082 | 89.1348 | 0.00055917 |  | 0.00056779 | 89.1929 | 93.6501 | 84.4736 | 89.0619 | 0.00056678 |  | 0.0005754 | 89.1196 | 93.6384 | 84.3392 | 88.9888 | 0.00057436 |  | 0.00058298 | 89.0462 | 93.6264 | 84.2047 | 88.9156 | 0.00058193 |  | 0.00059054 | 88.9726 | 93.6141 | 84.0704 | 88.8422 | 0.00058947 |  | 0.00059807 | 88.8989 | 93.6015 | 83.936 | 88.7688 | 0.00059698 |  | 0.00060559 | 88.8251 | 93.5885 | 83.8018 | 88.6951 | 0.00060448 |  | 0.00061308 | 88.7511 | 93.5752 | 83.6675 | 88.6214 | 0.00061195 |  | 0.00062055 | 88.677 | 93.5616 | 83.5333 | 88.5475 | 0.00061939 |  | 0.00062799 | 88.6027 | 93.5477 | 83.3992 | 88.4734 | 0.00062682 |  | 0.00063541 | 88.5283 | 93.5334 | 83.2651 | 88.3992 | 0.00063422 |  | 0.00064281 | 88.4538 | 93.5188 | 83.131 | 88.3249 | 0.00064159 |  | 0.00065018 | 88.379 | 93.5038 | 82.997 | 88.2504 | 0.00064895 |  | 0.00065753 | 88.3042 | 93.4885 | 82.863 | 88.1757 | 0.00065628 |  | 0.00066486 | 88.2291 | 93.4728 | 82.7291 | 88.1009 | 0.00066358 |  | 0.00067216 | 88.154 | 93.4568 | 82.5952 | 88.026 | 0.00067086 |  | 0.00067944 | 88.0786 | 93.4404 | 82.4613 | 87.9509 | 0.00067812 |  | 0.00068669 | 88.0031 | 93.4237 | 82.3275 | 87.8756 | 0.00068535 |  | 0.00069392 | 87.9274 | 93.4066 | 82.1937 | 87.8002 | 0.00069256 |  | 0.00070113 | 87.8516 | 93.3892 | 82.0599 | 87.7246 | 0.00069975 |  | 0.00070831 | 87.7756 | 93.3714 | 81.9262 | 87.6488 | 0.00070691 |  | 0.00071546 | 87.6994 | 93.3532 | 81.7925 | 87.5729 | 0.00071404 |  | 0.00072259 | 87.6231 | 93.3347 | 81.6589 | 87.4968 | 0.00072115 |  | 0.0007297 | 87.5466 | 93.3158 | 81.5252 | 87.4205 | 0.00072824 |  | 0.00073678 | 87.4699 | 93.2965 | 81.3916 | 87.3441 | 0.0007353 |  | 0.00074383 | 87.393 | 93.2768 | 81.2581 | 87.2674 | 0.00074233 |  | 0.00075086 | 87.316 | 93.2568 | 81.1245 | 87.1907 | 0.00074934 |  | 0.00075787 | 87.2388 | 93.2364 | 80.991 | 87.1137 | 0.00075633 |  | 0.00076485 | 87.1614 | 93.2156 | 80.8575 | 87.0365 | 0.00076329 |  | 0.00077181 | 87.0838 | 93.1944 | 80.7241 | 86.9592 | 0.00077022 |  | 0.00077873 | 87.0061 | 93.1728 | 80.5906 | 86.8817 | 0.00077713 |  | 0.00078564 | 86.9281 | 93.1508 | 80.4572 | 86.804 | 0.00078402 |  | 0.00079252 | 86.85 | 93.1285 | 80.3238 | 86.7262 | 0.00079087 |  | 0.00079937 | 86.7717 | 93.1057 | 80.1905 | 86.6481 | 0.00079771 |  | 0.0008062 | 86.6932 | 93.0826 | 80.0571 | 86.5699 | 0.00080451 |  | 0.000813 | 86.6145 | 93.0591 | 79.9238 | 86.4914 | 0.00081129 |  | 0.00081977 | 86.5356 | 93.0351 | 79.7905 | 86.4128 | 0.00081805 |  | 0.00082652 | 86.4566 | 93.0108 | 79.6572 | 86.334 | 0.00082478 |  | 0.00083324 | 86.3773 | 92.9861 | 79.524 | 86.255 | 0.00083148 |  | 0.00083994 | 86.2978 | 92.9609 | 79.3907 | 86.1758 | 0.00083816 |  | 0.00084661 | 86.2182 | 92.9354 | 79.2575 | 86.0964 | 0.00084481 |  | 0.00085326 | 86.1383 | 92.9094 | 79.1243 | 86.0168 | 0.00085143 |  | 0.00085987 | 86.0583 | 92.8831 | 78.9911 | 85.9371 | 0.00085803 |  | 0.00086647 | 85.978 | 92.8563 | 78.8579 | 85.8571 | 0.00086461 |  | 0.00087303 | 85.8976 | 92.8291 | 78.7247 | 85.7769 | 0.00087115 |  | 0.00087957 | 85.8169 | 92.8015 | 78.5915 | 85.6965 | 0.00087767 |  | 0.00088608 | 85.7361 | 92.7735 | 78.4584 | 85.6159 | 0.00088417 |  | 0.00089257 | 85.655 | 92.7451 | 78.3252 | 85.5352 | 0.00089063 |  | 0.00089903 | 85.5737 | 92.7162 | 78.1921 | 85.4542 | 0.00089708 |  | 0.00090546 | 85.4923 | 92.687 | 78.059 | 85.373 | 0.00090349 |  | 0.00091187 | 85.4106 | 92.6573 | 77.9259 | 85.2916 | 0.00090988 |  | 0.00091825 | 85.3287 | 92.6272 | 77.7928 | 85.21 | 0.00091624 |  | 0.0009246 | 85.2466 | 92.5966 | 77.6597 | 85.1282 | 0.00092258 |  | 0.00093093 | 85.1643 | 92.5657 | 77.5266 | 85.0461 | 0.00092888 |  | 0.00093723 | 85.0818 | 92.5343 | 77.3935 | 84.9639 | 0.00093517 |  | 0.00094351 | 84.999 | 92.5025 | 77.212 | 84.8573 | 0.00094441 |  | 0.00095276 | 84.8918 | 92.4701 | 77.1528 | 84.8114 | 0.00094607 |  | 0.00095438 | 84.8456 | 92.4375 | 77.896 | 85.1668 | 0.00089815 |  | 0.00090623 | 85.2023 | 92.4082 | 78.7483 | 85.5783 | 0.0008437 |  | 0.00085153 | 85.6153 | 92.3823 | 79.7422 | 86.0622 | 0.00078071 |  | 0.00078828 | 86.1009 | 92.3602 | 80.9371 | 86.6486 | 0.00070554 |  | 0.00071283 | 86.6891 | 92.3421 | 82.4542 | 87.3981 | 0.00061072 |  | 0.00061769 | 87.4408 | 92.3285 | 84.6296 | 88.479 | 0.00047552 |  | 0.00048214 | 88.5242 | 92.3203 | 89.2639 | 90.7921 | 0.00018877 |  | 0.00019495 | 90.8407 | 92.319 | 89.3482 | 90.8336 | 0.00018349 |  | 0.00018965 | 90.8822 | 92.3177 | 89.4333 | 90.8755 | 0.00017816 |  | 0.00018431 | 90.9241 | 92.3166 | 89.5192 | 90.9179 | 0.00017278 |  | 0.00017892 | 90.9665 | 92.3155 | 89.6059 | 90.9607 | 0.00016736 |  | 0.00017349 | 91.0093 | 92.3145 | 89.6933 | 91.0039 | 0.0001619 |  | 0.00016802 | 91.0525 | 92.3135 | 89.7815 | 91.0475 | 0.00015639 |  | 0.00016251 | 91.0961 | 92.3126 | 89.8705 | 91.0916 | 0.00015084 |  | 0.00015695 | 91.1401 | 92.3118 | 89.9602 | 91.136 | 0.00014525 |  | 0.00015135 | 91.1845 | 92.3111 | 90.0506 | 91.1808 | 0.00013962 |  | 0.00014571 | 91.2294 | 92.3103 | 90.1418 | 91.2261 | 0.00013394 |  | 0.00014003 | 91.2746 | 92.3097 | 90.2337 | 91.2717 | 0.00012823 |  | 0.0001343 | 91.3202 | 92.3091 | 90.3263 | 91.3177 | 0.00012247 |  | 0.00012854 | 91.3662 | 92.3085 | 90.4196 | 91.3641 | 0.00011667 |  | 0.00012274 | 91.4126 | 92.3081 | 90.5136 | 91.4108 | 0.00011084 |  | 0.00011689 | 91.4594 | 92.3076 | 90.6083 | 91.4579 | 0.00010496 |  | 0.00011101 | 91.5065 | 92.3072 | 90.7036 | 91.5054 | 9.9044e-05 |  | 0.00010509 | 91.554 | 92.3068 | 90.7997 | 91.5533 | 9.309e-05 |  | 9.913e-05 | 91.6018 | 92.3065 | 90.8964 | 91.6015 | 8.7097e-05 |  | 9.3133e-05 | 91.65 | 92.3063 |  | 91.65 | 8.1067e-05
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 29 | 4.6249 | 0.4275 | -1.481e-05 | 3.7312e-06 | 0 | 0.00033826 |  | 0 | 93.9221 |  | 93.7822 | 93.7822 | 0 |  | 8.642e-06 | 93.8521 | 93.7822 | 93.6424 | 93.7123 | 8.6352e-06 |  | 1.7278e-05 | 93.7822 | 93.7822 | 93.5027 | 93.6424 | 1.7264e-05 |  | 2.5906e-05 | 93.7124 | 93.7822 | 93.3631 | 93.5726 | 2.5885e-05 |  | 3.4528e-05 | 93.6425 | 93.7821 | 93.2236 | 93.5029 | 3.4499e-05 |  | 4.3143e-05 | 93.5728 | 93.7821 | 93.0842 | 93.4331 | 4.3106e-05 |  | 5.1749e-05 | 93.503 | 93.782 | 92.9449 | 93.3635 | 5.1704e-05 |  | 6.0348e-05 | 93.4333 | 93.7819 | 92.8057 | 93.2938 | 6.0294e-05 |  | 6.8939e-05 | 93.3636 | 93.7818 | 92.6667 | 93.2242 | 6.8876e-05 |  | 7.7521e-05 | 93.294 | 93.7816 | 92.5277 | 93.1546 | 7.7449e-05 |  | 8.6094e-05 | 93.2244 | 93.7814 | 92.3888 | 93.0851 | 8.6013e-05 |  | 9.4658e-05 | 93.1548 | 93.7811 | 92.25 | 93.0156 | 9.4567e-05 |  | 0.00010321 | 93.0852 | 93.7808 | 92.1114 | 92.9461 | 0.00010311 |  | 0.00011176 | 93.0156 | 93.7804 | 91.9728 | 92.8766 | 0.00011165 |  | 0.00012029 | 92.9461 | 93.78 | 91.8344 | 92.8072 | 0.00012017 |  | 0.00012882 | 92.8765 | 93.7794 | 91.696 | 92.7377 | 0.00012868 |  | 0.00013733 | 92.807 | 93.7788 | 91.5577 | 92.6683 | 0.00013719 |  | 0.00014583 | 92.7375 | 93.7782 | 91.4196 | 92.5989 | 0.00014568 |  | 0.00015433 | 92.668 | 93.7774 | 91.2815 | 92.5294 | 0.00015416 |  | 0.00016281 | 92.5985 | 93.7765 | 91.1435 | 92.46 | 0.00016263 |  | 0.00017127 | 92.529 | 93.7756 | 91.0056 | 92.3906 | 0.00017108 |  | 0.00017973 | 92.4594 | 93.7745 | 90.8679 | 92.3212 | 0.00017953 |  | 0.00018818 | 92.3899 | 93.7733 | 90.7302 | 92.2517 | 0.00018796 |  | 0.00019661 | 92.3203 | 93.772 | 90.5926 | 92.1823 | 0.00019638 |  | 0.00020503 | 92.2508 | 93.7706 | 90.4551 | 92.1129 | 0.00020478 |  | 0.00021343 | 92.1812 | 93.7691 | 90.3177 | 92.0434 | 0.00021318 |  | 0.00022183 | 92.1116 | 93.7675 | 90.1804 | 91.9739 | 0.00022156 |  | 0.0002302 | 92.042 | 93.7657 | 90.0431 | 91.9044 | 0.00022992 |  | 0.00023857 | 91.9723 | 93.7637 | 89.906 | 91.8349 | 0.00023827 |  | 0.00024692 | 91.9027 | 93.7617 | 89.769 | 91.7653 | 0.00024661 |  | 0.00025526 | 91.833 | 93.7595 | 89.632 | 91.6957 | 0.00025493 |  | 0.00026358 | 91.7632 | 93.7571 | 89.4951 | 91.6261 | 0.00026324 |  | 0.00027189 | 91.6934 | 93.7546 | 89.3584 | 91.5565 | 0.00027153 |  | 0.00028018 | 91.6236 | 93.7519 | 89.2217 | 91.4868 | 0.00027981 |  | 0.00028846 | 91.5538 | 93.7491 | 89.0851 | 91.4171 | 0.00028807 |  | 0.00029672 | 91.4839 | 93.746 | 88.9485 | 91.3473 | 0.00029632 |  | 0.00030496 | 91.4139 | 93.7428 | 88.8121 | 91.2775 | 0.00030455 |  | 0.00031319 | 91.3439 | 93.7395 | 88.6758 | 91.2076 | 0.00031276 |  | 0.00032141 | 91.2739 | 93.7359 | 88.5395 | 91.1377 | 0.00032096 |  | 0.0003296 | 91.2037 | 93.7322 | 88.4033 | 91.0677 | 0.00032914 |  | 0.00033778 | 91.1336 | 93.7282 | 88.2672 | 90.9977 | 0.0003373 |  | 0.00034595 | 91.0634 | 93.7241 | 88.1312 | 90.9276 | 0.00034545 |  | 0.00035409 | 90.9931 | 93.7198 | 87.9952 | 90.8575 | 0.00035357 |  | 0.00036222 | 90.9227 | 93.7152 | 87.8593 | 90.7873 | 0.00036169 |  | 0.00037033 | 90.8523 | 93.7105 | 87.7235 | 90.717 | 0.00036978 |  | 0.00037842 | 90.7818 | 93.7055 | 87.5878 | 90.6467 | 0.00037785 |  | 0.0003865 | 90.7112 | 93.7003 | 87.4522 | 90.5762 | 0.00038591 |  | 0.00039455 | 90.6405 | 93.6949 | 87.3166 | 90.5058 | 0.00039395 |  | 0.00040259 | 90.5698 | 93.6892 | 87.1811 | 90.4352 | 0.00040197 |  | 0.00041061 | 90.499 | 93.6834 | 87.0457 | 90.3645 | 0.00040997 |  | 0.00041861 | 90.4281 | 93.6772 | 86.9104 | 90.2938 | 0.00041795 |  | 0.00042659 | 90.3571 | 93.6709 | 86.7751 | 90.223 | 0.00042592 |  | 0.00043455 | 90.2861 | 93.6643 | 86.6399 | 90.1521 | 0.00043386 |  | 0.0004425 | 90.2149 | 93.6575 | 86.5047 | 90.0811 | 0.00044178 |  | 0.00045042 | 90.1436 | 93.6504 | 86.3697 | 90.01 | 0.00044969 |  | 0.00045832 | 90.0723 | 93.643 | 86.2347 | 89.9388 | 0.00045757 |  | 0.00046621 | 90.0008 | 93.6354 | 86.0997 | 89.8676 | 0.00046544 |  | 0.00047407 | 89.9293 | 93.6275 | 85.9649 | 89.7962 | 0.00047328 |  | 0.00048191 | 89.8576 | 93.6194 | 85.8301 | 89.7247 | 0.0004811 |  | 0.00048973 | 89.7858 | 93.6109 | 85.6953 | 89.6531 | 0.00048891 |  | 0.00049753 | 89.714 | 93.6023 | 85.5606 | 89.5814 | 0.00049669 |  | 0.00050531 | 89.642 | 93.5933 | 85.426 | 89.5097 | 0.00050445 |  | 0.00051307 | 89.5699 | 93.584 | 85.2915 | 89.4377 | 0.00051219 |  | 0.00052081 | 89.4977 | 93.5745 | 85.157 | 89.3657 | 0.00051991 |  | 0.00052853 | 89.4254 | 93.5647 | 85.0225 | 89.2936 | 0.0005276 |  | 0.00053622 | 89.3529 | 93.5545 | 84.8881 | 89.2213 | 0.00053528 |  | 0.00054389 | 89.2803 | 93.5441 | 84.7538 | 89.149 | 0.00054293 |  | 0.00055155 | 89.2076 | 93.5334 | 84.6195 | 89.0765 | 0.00055056 |  | 0.00055917 | 89.1348 | 93.5224 | 84.4853 | 89.0039 | 0.00055817 |  | 0.00056678 | 89.0619 | 93.5111 | 84.3512 | 88.9311 | 0.00056576 |  | 0.00057436 | 88.9888 | 93.4994 | 84.2171 | 88.8582 | 0.00057332 |  | 0.00058193 | 88.9156 | 93.4875 | 84.083 | 88.7852 | 0.00058086 |  | 0.00058947 | 88.8422 | 93.4752 | 83.949 | 88.7121 | 0.00058838 |  | 0.00059698 | 88.7688 | 93.4626 | 83.815 | 88.6388 | 0.00059588 |  | 0.00060448 | 88.6951 | 93.4497 | 83.6811 | 88.5654 | 0.00060335 |  | 0.00061195 | 88.6214 | 93.4365 | 83.5473 | 88.4919 | 0.0006108 |  | 0.00061939 | 88.5475 | 93.4229 | 83.4135 | 88.4182 | 0.00061823 |  | 0.00062682 | 88.4734 | 93.409 | 83.2797 | 88.3443 | 0.00062563 |  | 0.00063422 | 88.3992 | 93.3948 | 83.146 | 88.2704 | 0.00063301 |  | 0.00064159 | 88.3249 | 93.3802 | 83.0123 | 88.1962 | 0.00064037 |  | 0.00064895 | 88.2504 | 93.3653 | 82.8787 | 88.122 | 0.0006477 |  | 0.00065628 | 88.1757 | 93.35 | 82.7451 | 88.0476 | 0.00065501 |  | 0.00066358 | 88.1009 | 93.3344 | 82.6115 | 87.973 | 0.00066229 |  | 0.00067086 | 88.026 | 93.3185 | 82.478 | 87.8982 | 0.00066956 |  | 0.00067812 | 87.9509 | 93.3022 | 82.3446 | 87.8234 | 0.00067679 |  | 0.00068535 | 87.8756 | 93.2855 | 82.2111 | 87.7483 | 0.000684 |  | 0.00069256 | 87.8002 | 93.2685 | 82.0777 | 87.6731 | 0.00069119 |  | 0.00069975 | 87.7246 | 93.2511 | 81.9444 | 87.5977 | 0.00069836 |  | 0.00070691 | 87.6488 | 93.2334 | 81.8111 | 87.5222 | 0.0007055 |  | 0.00071404 | 87.5729 | 93.2153 | 81.6778 | 87.4465 | 0.00071261 |  | 0.00072115 | 87.4968 | 93.1968 | 81.5445 | 87.3707 | 0.0007197 |  | 0.00072824 | 87.4205 | 93.178 | 81.4113 | 87.2946 | 0.00072677 |  | 0.0007353 | 87.3441 | 93.1588 | 81.2781 | 87.2184 | 0.00073381 |  | 0.00074233 | 87.2674 | 93.1392 | 81.1449 | 87.1421 | 0.00074082 |  | 0.00074934 | 87.1907 | 93.1192 | 81.0118 | 87.0655 | 0.00074781 |  | 0.00075633 | 87.1137 | 93.0989 | 80.8787 | 86.9888 | 0.00075478 |  | 0.00076329 | 87.0365 | 93.0782 | 80.7456 | 86.9119 | 0.00076172 |  | 0.00077022 | 86.9592 | 93.0571 | 80.6126 | 86.8348 | 0.00076863 |  | 0.00077713 | 86.8817 | 93.0356 | 80.4796 | 86.7576 | 0.00077552 |  | 0.00078402 | 86.804 | 93.0137 | 80.3466 | 86.6802 | 0.00078238 |  | 0.00079087 | 86.7262 | 92.9915 | 80.2136 | 86.6025 | 0.00078922 |  | 0.00079771 | 86.6481 | 92.9688 | 80.0807 | 86.5247 | 0.00079603 |  | 0.00080451 | 86.5699 | 92.9458 | 79.9477 | 86.4468 | 0.00080282 |  | 0.00081129 | 86.4914 | 92.9223 | 79.8148 | 86.3686 | 0.00080958 |  | 0.00081805 | 86.4128 | 92.8985 | 79.682 | 86.2902 | 0.00081632 |  | 0.00082478 | 86.334 | 92.8743 | 79.5491 | 86.2117 | 0.00082303 |  | 0.00083148 | 86.255 | 92.8497 | 79.4163 | 86.133 | 0.00082971 |  | 0.00083816 | 86.1758 | 92.8246 | 79.2834 | 86.054 | 0.00083637 |  | 0.00084481 | 86.0964 | 92.7992 | 79.1506 | 85.9749 | 0.000843 |  | 0.00085143 | 86.0168 | 92.7733 | 79.0178 | 85.8956 | 0.0008496 |  | 0.00085803 | 85.9371 | 92.7471 | 78.8851 | 85.8161 | 0.00085618 |  | 0.00086461 | 85.8571 | 92.7204 | 78.7523 | 85.7364 | 0.00086274 |  | 0.00087115 | 85.7769 | 92.6934 | 78.6195 | 85.6565 | 0.00086926 |  | 0.00087767 | 85.6965 | 92.6659 | 78.4868 | 85.5764 | 0.00087577 |  | 0.00088417 | 85.6159 | 92.638 | 78.3541 | 85.496 | 0.00088224 |  | 0.00089063 | 85.5352 | 92.6097 | 78.2214 | 85.4155 | 0.00088869 |  | 0.00089708 | 85.4542 | 92.581 | 78.0887 | 85.3348 | 0.00089511 |  | 0.00090349 | 85.373 | 92.5518 | 77.956 | 85.2539 | 0.00090151 |  | 0.00090988 | 85.2916 | 92.5223 | 77.8233 | 85.1728 | 0.00090788 |  | 0.00091624 | 85.21 | 92.4923 | 77.6906 | 85.0915 | 0.00091422 |  | 0.00092258 | 85.1282 | 92.4619 | 77.558 | 85.0099 | 0.00092054 |  | 0.00092888 | 85.0461 | 92.4311 | 77.4253 | 84.9282 | 0.00092683 |  | 0.00093517 | 84.9639 | 92.3999 | 77.2444 | 84.8222 | 0.00093607 |  | 0.00094441 | 84.8573 | 92.368 | 77.1853 | 84.7767 | 0.00093775 |  | 0.00094607 | 84.8114 | 92.336 | 77.9253 | 85.1307 | 0.00089007 |  | 0.00089815 | 85.1668 | 92.3072 | 78.7742 | 85.5407 | 0.00083586 |  | 0.0008437 | 85.5783 | 92.2818 | 79.7643 | 86.0231 | 0.00077314 |  | 0.00078071 | 86.0622 | 92.2601 | 80.9552 | 86.6076 | 0.00069824 |  | 0.00070554 | 86.6486 | 92.2424 | 82.4678 | 87.3551 | 0.00060372 |  | 0.00061072 | 87.3981 | 92.2291 | 84.6378 | 88.4335 | 0.00046887 |  | 0.00047552 | 88.479 | 92.2211 | 89.2652 | 90.7432 | 0.00018257 |  | 0.00018877 | 90.7921 | 92.2199 | 89.3495 | 90.7847 | 0.00017729 |  | 0.00018349 | 90.8336 | 92.2188 | 89.4345 | 90.8266 | 0.00017197 |  | 0.00017816 | 90.8755 | 92.2177 | 89.5203 | 90.869 | 0.0001666 |  | 0.00017278 | 90.9179 | 92.2167 | 89.6069 | 90.9118 | 0.00016119 |  | 0.00016736 | 90.9607 | 92.2157 | 89.6943 | 90.955 | 0.00015574 |  | 0.0001619 | 91.0039 | 92.2148 | 89.7824 | 90.9986 | 0.00015024 |  | 0.00015639 | 91.0475 | 92.214 | 89.8713 | 91.0427 | 0.0001447 |  | 0.00015084 | 91.0916 | 92.2133 | 89.9609 | 91.0871 | 0.00013911 |  | 0.00014525 | 91.136 | 92.2126 | 90.0513 | 91.1319 | 0.00013349 |  | 0.00013962 | 91.1808 | 92.2119 | 90.1424 | 91.1772 | 0.00012782 |  | 0.00013394 | 91.2261 | 92.2113 | 90.2342 | 91.2228 | 0.00012211 |  | 0.00012823 | 91.2717 | 92.2108 | 90.3268 | 91.2688 | 0.00011636 |  | 0.00012247 | 91.3177 | 92.2103 | 90.4201 | 91.3152 | 0.00011057 |  | 0.00011667 | 91.3641 | 92.2098 | 90.514 | 91.3619 | 0.00010474 |  | 0.00011084 | 91.4108 | 92.2094 | 90.6087 | 91.409 | 9.8871e-05 |  | 0.00010496 | 91.4579 | 92.2091 | 90.704 | 91.4565 | 9.2961e-05 |  | 9.9044e-05 | 91.5054 | 92.2088 | 90.8 | 91.5044 | 8.7012e-05 |  | 9.309e-05 | 91.5533 | 92.2085 | 90.8967 | 91.5526 | 8.1025e-05 |  | 8.7097e-05 | 91.6015 | 92.2083 | 90.994 | 91.6011 | 7.4999e-05 |  | 8.1067e-05 | 91.65 | 92.208 |  | 91.65 | 6.8935e-05
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 30 | 4.7844 | 0.41923 | -1.5083e-05 | 3.7999e-06 | 0 | 0.00034132 |  | 0 | 93.7822 |  | 93.6424 | 93.6424 | 0 |  | 8.6352e-06 | 93.7123 | 93.6424 | 93.5027 | 93.5725 | 8.6281e-06 |  | 1.7264e-05 | 93.6424 | 93.6424 | 93.3631 | 93.5027 | 1.7249e-05 |  | 2.5885e-05 | 93.5726 | 93.6423 | 93.2236 | 93.433 | 2.5863e-05 |  | 3.4499e-05 | 93.5029 | 93.6423 | 93.0843 | 93.3633 | 3.4469e-05 |  | 4.3106e-05 | 93.4331 | 93.6423 | 92.945 | 93.2936 | 4.3067e-05 |  | 5.1704e-05 | 93.3635 | 93.6422 | 92.8059 | 93.224 | 5.1657e-05 |  | 6.0294e-05 | 93.2938 | 93.6421 | 92.6668 | 93.1545 | 6.0238e-05 |  | 6.8876e-05 | 93.2242 | 93.642 | 92.5279 | 93.0849 | 6.8811e-05 |  | 7.7449e-05 | 93.1546 | 93.6418 | 92.3891 | 93.0154 | 7.7374e-05 |  | 8.6013e-05 | 93.0851 | 93.6416 | 92.2504 | 92.946 | 8.5928e-05 |  | 9.4567e-05 | 93.0156 | 93.6413 | 92.1118 | 92.8765 | 9.4473e-05 |  | 0.00010311 | 92.9461 | 93.641 | 91.9733 | 92.8071 | 0.00010301 |  | 0.00011165 | 92.8766 | 93.6406 | 91.8349 | 92.7377 | 0.00011153 |  | 0.00012017 | 92.8072 | 93.6402 | 91.6966 | 92.6684 | 0.00012004 |  | 0.00012868 | 92.7377 | 93.6396 | 91.5584 | 92.599 | 0.00012855 |  | 0.00013719 | 92.6683 | 93.639 | 91.4203 | 92.5297 | 0.00013704 |  | 0.00014568 | 92.5989 | 93.6384 | 91.2823 | 92.4604 | 0.00014552 |  | 0.00015416 | 92.5294 | 93.6376 | 91.1445 | 92.391 | 0.00015399 |  | 0.00016263 | 92.46 | 93.6367 | 91.0067 | 92.3217 | 0.00016244 |  | 0.00017108 | 92.3906 | 93.6358 | 90.869 | 92.2524 | 0.00017089 |  | 0.00017953 | 92.3212 | 93.6347 | 90.7315 | 92.1831 | 0.00017932 |  | 0.00018796 | 92.2517 | 93.6335 | 90.594 | 92.1138 | 0.00018774 |  | 0.00019638 | 92.1823 | 93.6323 | 90.4566 | 92.0444 | 0.00019614 |  | 0.00020478 | 92.1129 | 93.6309 | 90.3193 | 91.9751 | 0.00020454 |  | 0.00021318 | 92.0434 | 93.6293 | 90.1821 | 91.9057 | 0.00021291 |  | 0.00022156 | 91.9739 | 93.6277 | 90.0451 | 91.8364 | 0.00022128 |  | 0.00022992 | 91.9044 | 93.6259 | 89.9081 | 91.767 | 0.00022963 |  | 0.00023827 | 91.8349 | 93.624 | 89.7712 | 91.6976 | 0.00023797 |  | 0.00024661 | 91.7653 | 93.6219 | 89.6344 | 91.6281 | 0.00024629 |  | 0.00025493 | 91.6957 | 93.6197 | 89.4977 | 91.5587 | 0.0002546 |  | 0.00026324 | 91.6261 | 93.6174 | 89.361 | 91.4892 | 0.00026289 |  | 0.00027153 | 91.5565 | 93.6148 | 89.2245 | 91.4197 | 0.00027117 |  | 0.00027981 | 91.4868 | 93.6122 | 89.0881 | 91.3501 | 0.00027943 |  | 0.00028807 | 91.4171 | 93.6093 | 88.9517 | 91.2805 | 0.00028767 |  | 0.00029632 | 91.3473 | 93.6063 | 88.8155 | 91.2109 | 0.0002959 |  | 0.00030455 | 91.2775 | 93.6031 | 88.6793 | 91.1412 | 0.00030412 |  | 0.00031276 | 91.2076 | 93.5998 | 88.5432 | 91.0715 | 0.00031232 |  | 0.00032096 | 91.1377 | 93.5962 | 88.4072 | 91.0017 | 0.0003205 |  | 0.00032914 | 91.0677 | 93.5925 | 88.2713 | 90.9319 | 0.00032866 |  | 0.0003373 | 90.9977 | 93.5886 | 88.1355 | 90.862 | 0.00033681 |  | 0.00034545 | 90.9276 | 93.5844 | 87.9998 | 90.7921 | 0.00034494 |  | 0.00035357 | 90.8575 | 93.5801 | 87.8641 | 90.7221 | 0.00035305 |  | 0.00036169 | 90.7873 | 93.5756 | 87.7285 | 90.6521 | 0.00036114 |  | 0.00036978 | 90.717 | 93.5708 | 87.593 | 90.5819 | 0.00036922 |  | 0.00037785 | 90.6467 | 93.5659 | 87.4576 | 90.5117 | 0.00037728 |  | 0.00038591 | 90.5762 | 93.5607 | 87.3223 | 90.4415 | 0.00038532 |  | 0.00039395 | 90.5058 | 93.5553 | 87.187 | 90.3712 | 0.00039334 |  | 0.00040197 | 90.4352 | 93.5497 | 87.0518 | 90.3008 | 0.00040134 |  | 0.00040997 | 90.3645 | 93.5438 | 86.9167 | 90.2303 | 0.00040932 |  | 0.00041795 | 90.2938 | 93.5377 | 86.7817 | 90.1597 | 0.00041728 |  | 0.00042592 | 90.223 | 93.5314 | 86.6467 | 90.0891 | 0.00042523 |  | 0.00043386 | 90.1521 | 93.5248 | 86.5118 | 90.0183 | 0.00043315 |  | 0.00044178 | 90.0811 | 93.518 | 86.377 | 89.9475 | 0.00044106 |  | 0.00044969 | 90.01 | 93.5109 | 86.2423 | 89.8766 | 0.00044895 |  | 0.00045757 | 89.9388 | 93.5036 | 86.1076 | 89.8056 | 0.00045681 |  | 0.00046544 | 89.8676 | 93.496 | 85.973 | 89.7345 | 0.00046466 |  | 0.00047328 | 89.7962 | 93.4882 | 85.8385 | 89.6633 | 0.00047248 |  | 0.0004811 | 89.7247 | 93.48 | 85.704 | 89.592 | 0.00048028 |  | 0.00048891 | 89.6531 | 93.4717 | 85.5696 | 89.5206 | 0.00048807 |  | 0.00049669 | 89.5814 | 93.463 | 85.4353 | 89.4491 | 0.00049583 |  | 0.00050445 | 89.5097 | 93.4541 | 85.301 | 89.3775 | 0.00050357 |  | 0.00051219 | 89.4377 | 93.4448 | 85.1668 | 89.3058 | 0.00051129 |  | 0.00051991 | 89.3657 | 93.4353 | 85.0326 | 89.234 | 0.00051899 |  | 0.0005276 | 89.2936 | 93.4255 | 84.8986 | 89.162 | 0.00052667 |  | 0.00053528 | 89.2213 | 93.4154 | 84.7645 | 89.09 | 0.00053432 |  | 0.00054293 | 89.149 | 93.4051 | 84.6306 | 89.0178 | 0.00054195 |  | 0.00055056 | 89.0765 | 93.3944 | 84.4967 | 88.9455 | 0.00054956 |  | 0.00055817 | 89.0039 | 93.3834 | 84.3628 | 88.8731 | 0.00055715 |  | 0.00056576 | 88.9311 | 93.3721 | 84.229 | 88.8006 | 0.00056472 |  | 0.00057332 | 88.8582 | 93.3605 | 84.0953 | 88.7279 | 0.00057226 |  | 0.00058086 | 88.7852 | 93.3486 | 83.9616 | 88.6551 | 0.00057979 |  | 0.00058838 | 88.7121 | 93.3364 | 83.828 | 88.5822 | 0.00058728 |  | 0.00059588 | 88.6388 | 93.3238 | 83.6944 | 88.5091 | 0.00059476 |  | 0.00060335 | 88.5654 | 93.311 | 83.5608 | 88.4359 | 0.00060221 |  | 0.0006108 | 88.4919 | 93.2978 | 83.4274 | 88.3626 | 0.00060964 |  | 0.00061823 | 88.4182 | 93.2843 | 83.2939 | 88.2891 | 0.00061705 |  | 0.00062563 | 88.3443 | 93.2704 | 83.1606 | 88.2155 | 0.00062443 |  | 0.00063301 | 88.2704 | 93.2563 | 83.0272 | 88.1417 | 0.00063179 |  | 0.00064037 | 88.1962 | 93.2417 | 82.8939 | 88.0678 | 0.00063913 |  | 0.0006477 | 88.122 | 93.2269 | 82.7607 | 87.9938 | 0.00064644 |  | 0.00065501 | 88.0476 | 93.2117 | 82.6275 | 87.9196 | 0.00065373 |  | 0.00066229 | 87.973 | 93.1961 | 82.4943 | 87.8452 | 0.00066099 |  | 0.00066956 | 87.8982 | 93.1803 | 82.3612 | 87.7707 | 0.00066823 |  | 0.00067679 | 87.8234 | 93.164 | 82.2281 | 87.6961 | 0.00067545 |  | 0.000684 | 87.7483 | 93.1474 | 82.0951 | 87.6213 | 0.00068264 |  | 0.00069119 | 87.6731 | 93.1305 | 81.9621 | 87.5463 | 0.00068981 |  | 0.00069836 | 87.5977 | 93.1132 | 81.8292 | 87.4712 | 0.00069695 |  | 0.0007055 | 87.5222 | 93.0955 | 81.6962 | 87.3959 | 0.00070407 |  | 0.00071261 | 87.4465 | 93.0775 | 81.5633 | 87.3204 | 0.00071117 |  | 0.0007197 | 87.3707 | 93.0591 | 81.4305 | 87.2448 | 0.00071824 |  | 0.00072677 | 87.2946 | 93.0403 | 81.2977 | 87.169 | 0.00072528 |  | 0.00073381 | 87.2184 | 93.0212 | 81.1649 | 87.0931 | 0.0007323 |  | 0.00074082 | 87.1421 | 93.0017 | 81.0322 | 87.0169 | 0.0007393 |  | 0.00074781 | 87.0655 | 92.9818 | 80.8994 | 86.9406 | 0.00074627 |  | 0.00075478 | 86.9888 | 92.9616 | 80.7667 | 86.8642 | 0.00075321 |  | 0.00076172 | 86.9119 | 92.941 | 80.6341 | 86.7875 | 0.00076013 |  | 0.00076863 | 86.8348 | 92.9199 | 80.5014 | 86.7107 | 0.00076702 |  | 0.00077552 | 86.7576 | 92.8986 | 80.3688 | 86.6337 | 0.00077389 |  | 0.00078238 | 86.6802 | 92.8768 | 80.2363 | 86.5565 | 0.00078074 |  | 0.00078922 | 86.6025 | 92.8546 | 80.1037 | 86.4792 | 0.00078755 |  | 0.00079603 | 86.5247 | 92.8321 | 79.9712 | 86.4016 | 0.00079435 |  | 0.00080282 | 86.4468 | 92.8091 | 79.8387 | 86.3239 | 0.00080111 |  | 0.00080958 | 86.3686 | 92.7858 | 79.7062 | 86.246 | 0.00080786 |  | 0.00081632 | 86.2902 | 92.762 | 79.5737 | 86.1679 | 0.00081457 |  | 0.00082303 | 86.2117 | 92.7379 | 79.4413 | 86.0896 | 0.00082126 |  | 0.00082971 | 86.133 | 92.7134 | 79.3089 | 86.0111 | 0.00082793 |  | 0.00083637 | 86.054 | 92.6885 | 79.1765 | 85.9325 | 0.00083456 |  | 0.000843 | 85.9749 | 92.6631 | 79.0441 | 85.8536 | 0.00084118 |  | 0.0008496 | 85.8956 | 92.6374 | 78.9117 | 85.7746 | 0.00084776 |  | 0.00085618 | 85.8161 | 92.6113 | 78.7794 | 85.6953 | 0.00085432 |  | 0.00086274 | 85.7364 | 92.5847 | 78.647 | 85.6159 | 0.00086086 |  | 0.00086926 | 85.6565 | 92.5578 | 78.5147 | 85.5362 | 0.00086737 |  | 0.00087577 | 85.5764 | 92.5304 | 78.3824 | 85.4564 | 0.00087385 |  | 0.00088224 | 85.496 | 92.5027 | 78.2501 | 85.3764 | 0.0008803 |  | 0.00088869 | 85.4155 | 92.4745 | 78.1178 | 85.2961 | 0.00088673 |  | 0.00089511 | 85.3348 | 92.4459 | 77.9855 | 85.2157 | 0.00089314 |  | 0.00090151 | 85.2539 | 92.4169 | 77.8533 | 85.1351 | 0.00089952 |  | 0.00090788 | 85.1728 | 92.3875 | 77.721 | 85.0542 | 0.00090587 |  | 0.00091422 | 85.0915 | 92.3576 | 77.5888 | 84.9732 | 0.00091219 |  | 0.00092054 | 85.0099 | 92.3274 | 77.4565 | 84.8919 | 0.00091849 |  | 0.00092683 | 84.9282 | 92.2967 | 77.2763 | 84.7865 | 0.00092773 |  | 0.00093607 | 84.8222 | 92.2654 | 77.2173 | 84.7413 | 0.00092944 |  | 0.00093775 | 84.7767 | 92.234 | 77.9541 | 85.0941 | 0.00088199 |  | 0.00089007 | 85.1307 | 92.2057 | 78.7996 | 85.5026 | 0.00082802 |  | 0.00083586 | 85.5407 | 92.1807 | 79.7861 | 85.9834 | 0.00076555 |  | 0.00077314 | 86.0231 | 92.1594 | 80.9729 | 86.5662 | 0.00069093 |  | 0.00069824 | 86.6076 | 92.1421 | 82.4811 | 87.3116 | 0.00059671 |  | 0.00060372 | 87.3551 | 92.1291 | 84.6458 | 88.3875 | 0.0004622 |  | 0.00046887 | 88.4335 | 92.1214 | 89.2664 | 90.6939 | 0.00017633 |  | 0.00018257 | 90.7432 | 92.1202 | 89.3506 | 90.7354 | 0.00017107 |  | 0.00017729 | 90.7847 | 92.1192 | 89.4356 | 90.7774 | 0.00016575 |  | 0.00017197 | 90.8266 | 92.1182 | 89.5213 | 90.8197 | 0.00016039 |  | 0.0001666 | 90.869 | 92.1172 | 89.6078 | 90.8625 | 0.00015499 |  | 0.00016119 | 90.9118 | 92.1164 | 89.6951 | 90.9058 | 0.00014955 |  | 0.00015574 | 90.955 | 92.1155 | 89.7832 | 90.9494 | 0.00014406 |  | 0.00015024 | 90.9986 | 92.1148 | 89.872 | 90.9934 | 0.00013852 |  | 0.0001447 | 91.0427 | 92.1141 | 89.9616 | 91.0379 | 0.00013295 |  | 0.00013911 | 91.0871 | 92.1135 | 90.052 | 91.0827 | 0.00012733 |  | 0.00013349 | 91.1319 | 92.1129 | 90.143 | 91.1279 | 0.00012167 |  | 0.00012782 | 91.1772 | 92.1123 | 90.2348 | 91.1736 | 0.00011597 |  | 0.00012211 | 91.2228 | 92.1118 | 90.3273 | 91.2196 | 0.00011022 |  | 0.00011636 | 91.2688 | 92.1114 | 90.4205 | 91.2659 | 0.00010444 |  | 0.00011057 | 91.3152 | 92.111 | 90.5144 | 91.3127 | 9.8612e-05 |  | 0.00010474 | 91.3619 | 92.1106 | 90.609 | 91.3598 | 9.2747e-05 |  | 9.8871e-05 | 91.409 | 92.1103 | 90.7043 | 91.4073 | 8.6843e-05 |  | 9.2961e-05 | 91.4565 | 92.1101 | 90.8003 | 91.4552 | 8.0899e-05 |  | 8.7012e-05 | 91.5044 | 92.1098 | 90.8969 | 91.5034 | 7.4915e-05 |  | 8.1025e-05 | 91.5526 | 92.1096 | 90.9942 | 91.5519 | 6.8894e-05 |  | 7.4999e-05 | 91.6011 | 92.1094 | 91.0921 | 91.6008 | 6.2834e-05 |  | 6.8935e-05 | 91.65 | 92.1093 |  | 91.65 | 5.6737e-05
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 31 | 4.9439 | 0.41126 | -1.5339e-05 | 3.8643e-06 | 0 | 0.00034426 |  | 0 | 93.6424 |  | 93.5027 | 93.5027 | 0 |  | 8.6281e-06 | 93.5725 | 93.5027 | 93.3631 | 93.4329 | 8.6208e-06 |  | 1.7249e-05 | 93.5027 | 93.5027 | 93.2236 | 93.3632 | 1.7234e-05 |  | 2.5863e-05 | 93.433 | 93.5027 | 93.0843 | 93.2935 | 2.584e-05 |  | 3.4469e-05 | 93.3633 | 93.5026 | 92.9451 | 93.2239 | 3.4438e-05 |  | 4.3067e-05 | 93.2936 | 93.5026 | 92.806 | 93.1543 | 4.3027e-05 |  | 5.1657e-05 | 93.224 | 93.5025 | 92.667 | 93.0847 | 5.1608e-05 |  | 6.0238e-05 | 93.1545 | 93.5024 | 92.5281 | 93.0152 | 6.0181e-05 |  | 6.8811e-05 | 93.0849 | 93.5023 | 92.3893 | 92.9458 | 6.8744e-05 |  | 7.7374e-05 | 93.0154 | 93.5021 | 92.2506 | 92.8764 | 7.7297e-05 |  | 8.5928e-05 | 92.946 | 93.5019 | 92.1121 | 92.807 | 8.5841e-05 |  | 9.4473e-05 | 92.8765 | 93.5016 | 91.9737 | 92.7376 | 9.4375e-05 |  | 0.00010301 | 92.8071 | 93.5013 | 91.8353 | 92.6683 | 0.0001029 |  | 0.00011153 | 92.7377 | 93.5009 | 91.6971 | 92.599 | 0.00011141 |  | 0.00012004 | 92.6684 | 93.5005 | 91.559 | 92.5297 | 0.00011991 |  | 0.00012855 | 92.599 | 93.5 | 91.421 | 92.4605 | 0.00012841 |  | 0.00013704 | 92.5297 | 93.4994 | 91.2831 | 92.3912 | 0.00013689 |  | 0.00014552 | 92.4604 | 93.4987 | 91.1453 | 92.322 | 0.00014535 |  | 0.00015399 | 92.391 | 93.4979 | 91.0077 | 92.2528 | 0.00015381 |  | 0.00016244 | 92.3217 | 93.497 | 90.8701 | 92.1836 | 0.00016225 |  | 0.00017089 | 92.2524 | 93.4961 | 90.7326 | 92.1144 | 0.00017068 |  | 0.00017932 | 92.1831 | 93.495 | 90.5953 | 92.0451 | 0.0001791 |  | 0.00018774 | 92.1138 | 93.4939 | 90.458 | 91.9759 | 0.00018751 |  | 0.00019614 | 92.0444 | 93.4926 | 90.3208 | 91.9067 | 0.0001959 |  | 0.00020454 | 91.9751 | 93.4912 | 90.1838 | 91.8375 | 0.00020428 |  | 0.00021291 | 91.9057 | 93.4897 | 90.0468 | 91.7683 | 0.00021265 |  | 0.00022128 | 91.8364 | 93.488 | 89.91 | 91.699 | 0.000221 |  | 0.00022963 | 91.767 | 93.4862 | 89.7732 | 91.6297 | 0.00022933 |  | 0.00023797 | 91.6976 | 93.4843 | 89.6366 | 91.5605 | 0.00023766 |  | 0.00024629 | 91.6281 | 93.4823 | 89.5 | 91.4911 | 0.00024596 |  | 0.0002546 | 91.5587 | 93.4801 | 89.3636 | 91.4218 | 0.00025426 |  | 0.00026289 | 91.4892 | 93.4777 | 89.2272 | 91.3525 | 0.00026253 |  | 0.00027117 | 91.4197 | 93.4752 | 89.0909 | 91.2831 | 0.00027079 |  | 0.00027943 | 91.3501 | 93.4726 | 88.9547 | 91.2137 | 0.00027904 |  | 0.00028767 | 91.2805 | 93.4697 | 88.8187 | 91.1442 | 0.00028727 |  | 0.0002959 | 91.2109 | 93.4667 | 88.6827 | 91.0747 | 0.00029549 |  | 0.00030412 | 91.1412 | 93.4636 | 88.5468 | 91.0052 | 0.00030368 |  | 0.00031232 | 91.0715 | 93.4602 | 88.411 | 90.9356 | 0.00031186 |  | 0.0003205 | 91.0017 | 93.4567 | 88.2753 | 90.866 | 0.00032003 |  | 0.00032866 | 90.9319 | 93.4529 | 88.1396 | 90.7963 | 0.00032817 |  | 0.00033681 | 90.862 | 93.449 | 88.0041 | 90.7266 | 0.0003363 |  | 0.00034494 | 90.7921 | 93.4449 | 87.8686 | 90.6568 | 0.00034442 |  | 0.00035305 | 90.7221 | 93.4406 | 87.7333 | 90.5869 | 0.00035251 |  | 0.00036114 | 90.6521 | 93.4361 | 87.598 | 90.517 | 0.00036059 |  | 0.00036922 | 90.5819 | 93.4313 | 87.4628 | 90.4471 | 0.00036865 |  | 0.00037728 | 90.5117 | 93.4264 | 87.3277 | 90.377 | 0.00037669 |  | 0.00038532 | 90.4415 | 93.4212 | 87.1926 | 90.3069 | 0.00038471 |  | 0.00039334 | 90.3712 | 93.4159 | 87.0577 | 90.2368 | 0.00039271 |  | 0.00040134 | 90.3008 | 93.4103 | 86.9228 | 90.1665 | 0.00040069 |  | 0.00040932 | 90.2303 | 93.4044 | 86.788 | 90.0962 | 0.00040866 |  | 0.00041728 | 90.1597 | 93.3983 | 86.6533 | 90.0258 | 0.00041661 |  | 0.00042523 | 90.0891 | 93.392 | 86.5187 | 89.9553 | 0.00042453 |  | 0.00043315 | 90.0183 | 93.3855 | 86.3841 | 89.8848 | 0.00043244 |  | 0.00044106 | 89.9475 | 93.3787 | 86.2496 | 89.8141 | 0.00044032 |  | 0.00044895 | 89.8766 | 93.3716 | 86.1152 | 89.7434 | 0.00044819 |  | 0.00045681 | 89.8056 | 93.3643 | 85.9809 | 89.6726 | 0.00045604 |  | 0.00046466 | 89.7345 | 93.3568 | 85.8466 | 89.6017 | 0.00046386 |  | 0.00047248 | 89.6633 | 93.3489 | 85.7124 | 89.5307 | 0.00047167 |  | 0.00048028 | 89.592 | 93.3408 | 85.5783 | 89.4596 | 0.00047945 |  | 0.00048807 | 89.5206 | 93.3325 | 85.4442 | 89.3884 | 0.00048722 |  | 0.00049583 | 89.4491 | 93.3239 | 85.3102 | 89.317 | 0.00049496 |  | 0.00050357 | 89.3775 | 93.3149 | 85.1763 | 89.2456 | 0.00050268 |  | 0.00051129 | 89.3058 | 93.3058 | 85.0424 | 89.1741 | 0.00051038 |  | 0.00051899 | 89.234 | 93.2963 | 84.9086 | 89.1025 | 0.00051806 |  | 0.00052667 | 89.162 | 93.2865 | 84.7749 | 89.0307 | 0.00052572 |  | 0.00053432 | 89.09 | 93.2765 | 84.6412 | 88.9589 | 0.00053335 |  | 0.00054195 | 89.0178 | 93.2661 | 84.5076 | 88.8869 | 0.00054096 |  | 0.00054956 | 88.9455 | 93.2555 | 84.3741 | 88.8148 | 0.00054856 |  | 0.00055715 | 88.8731 | 93.2446 | 84.2406 | 88.7426 | 0.00055612 |  | 0.00056472 | 88.8006 | 93.2333 | 84.1072 | 88.6702 | 0.00056367 |  | 0.00057226 | 88.7279 | 93.2218 | 83.9738 | 88.5978 | 0.0005712 |  | 0.00057979 | 88.6551 | 93.2099 | 83.8405 | 88.5252 | 0.0005787 |  | 0.00058728 | 88.5822 | 93.1977 | 83.7072 | 88.4525 | 0.00058618 |  | 0.00059476 | 88.5091 | 93.1852 | 83.574 | 88.3796 | 0.00059363 |  | 0.00060221 | 88.4359 | 93.1724 | 83.4409 | 88.3066 | 0.00060106 |  | 0.00060964 | 88.3626 | 93.1593 | 83.3078 | 88.2335 | 0.00060847 |  | 0.00061705 | 88.2891 | 93.1458 | 83.1747 | 88.1603 | 0.00061586 |  | 0.00062443 | 88.2155 | 93.132 | 83.0417 | 88.0869 | 0.00062322 |  | 0.00063179 | 88.1417 | 93.1179 | 82.9088 | 88.0133 | 0.00063056 |  | 0.00063913 | 88.0678 | 93.1034 | 82.7759 | 87.9397 | 0.00063788 |  | 0.00064644 | 87.9938 | 93.0886 | 82.643 | 87.8658 | 0.00064517 |  | 0.00065373 | 87.9196 | 93.0735 | 82.5102 | 87.7919 | 0.00065244 |  | 0.00066099 | 87.8452 | 93.058 | 82.3775 | 87.7177 | 0.00065968 |  | 0.00066823 | 87.7707 | 93.0422 | 82.2447 | 87.6435 | 0.0006669 |  | 0.00067545 | 87.6961 | 93.026 | 82.1121 | 87.569 | 0.0006741 |  | 0.00068264 | 87.6213 | 93.0095 | 81.9794 | 87.4945 | 0.00068127 |  | 0.00068981 | 87.5463 | 92.9926 | 81.8468 | 87.4197 | 0.00068842 |  | 0.00069695 | 87.4712 | 92.9754 | 81.7143 | 87.3448 | 0.00069554 |  | 0.00070407 | 87.3959 | 92.9578 | 81.5817 | 87.2698 | 0.00070264 |  | 0.00071117 | 87.3204 | 92.9398 | 81.4493 | 87.1945 | 0.00070971 |  | 0.00071824 | 87.2448 | 92.9215 | 81.3168 | 87.1192 | 0.00071676 |  | 0.00072528 | 87.169 | 92.9028 | 81.1844 | 87.0436 | 0.00072378 |  | 0.0007323 | 87.0931 | 92.8838 | 81.052 | 86.9679 | 0.00073078 |  | 0.0007393 | 87.0169 | 92.8644 | 80.9197 | 86.892 | 0.00073776 |  | 0.00074627 | 86.9406 | 92.8446 | 80.7874 | 86.816 | 0.00074471 |  | 0.00075321 | 86.8642 | 92.8244 | 80.6551 | 86.7398 | 0.00075163 |  | 0.00076013 | 86.7875 | 92.8039 | 80.5228 | 86.6634 | 0.00075853 |  | 0.00076702 | 86.7107 | 92.7829 | 80.3906 | 86.5868 | 0.00076541 |  | 0.00077389 | 86.6337 | 92.7616 | 80.2584 | 86.51 | 0.00077226 |  | 0.00078074 | 86.5565 | 92.74 | 80.1263 | 86.4331 | 0.00077908 |  | 0.00078755 | 86.4792 | 92.7179 | 79.9941 | 86.356 | 0.00078588 |  | 0.00079435 | 86.4016 | 92.6954 | 79.862 | 86.2787 | 0.00079265 |  | 0.00080111 | 86.3239 | 92.6726 | 79.7299 | 86.2013 | 0.0007994 |  | 0.00080786 | 86.246 | 92.6493 | 79.5979 | 86.1236 | 0.00080612 |  | 0.00081457 | 86.1679 | 92.6257 | 79.4658 | 86.0458 | 0.00081282 |  | 0.00082126 | 86.0896 | 92.6017 | 79.3338 | 85.9677 | 0.00081949 |  | 0.00082793 | 86.0111 | 92.5773 | 79.2018 | 85.8895 | 0.00082613 |  | 0.00083456 | 85.9325 | 92.5524 | 79.0698 | 85.8111 | 0.00083275 |  | 0.00084118 | 85.8536 | 92.5272 | 78.9378 | 85.7325 | 0.00083934 |  | 0.00084776 | 85.7746 | 92.5016 | 78.8059 | 85.6538 | 0.00084591 |  | 0.00085432 | 85.6953 | 92.4756 | 78.674 | 85.5748 | 0.00085245 |  | 0.00086086 | 85.6159 | 92.4492 | 78.5421 | 85.4956 | 0.00085897 |  | 0.00086737 | 85.5362 | 92.4223 | 78.4102 | 85.4163 | 0.00086546 |  | 0.00087385 | 85.4564 | 92.3951 | 78.2783 | 85.3367 | 0.00087192 |  | 0.0008803 | 85.3764 | 92.3675 | 78.1464 | 85.2569 | 0.00087836 |  | 0.00088673 | 85.2961 | 92.3394 | 78.0145 | 85.177 | 0.00088477 |  | 0.00089314 | 85.2157 | 92.3109 | 77.8827 | 85.0968 | 0.00089115 |  | 0.00089952 | 85.1351 | 92.2821 | 77.7509 | 85.0165 | 0.00089751 |  | 0.00090587 | 85.0542 | 92.2528 | 77.619 | 84.9359 | 0.00090385 |  | 0.00091219 | 84.9732 | 92.2231 | 77.4872 | 84.8551 | 0.00091015 |  | 0.00091849 | 84.8919 | 92.1929 | 77.3076 | 84.7503 | 0.00091939 |  | 0.00092773 | 84.7865 | 92.1622 | 77.2487 | 84.7054 | 0.00092113 |  | 0.00092944 | 84.7413 | 92.1313 | 77.9824 | 85.0569 | 0.0008739 |  | 0.00088199 | 85.0941 | 92.1036 | 78.8245 | 85.4641 | 0.00082017 |  | 0.00082802 | 85.5026 | 92.0791 | 79.8074 | 85.9433 | 0.00075796 |  | 0.00076555 | 85.9834 | 92.0582 | 80.9903 | 86.5242 | 0.00068361 |  | 0.00069093 | 86.5662 | 92.0412 | 82.494 | 87.2676 | 0.00058968 |  | 0.00059671 | 87.3116 | 92.0286 | 84.6536 | 88.3411 | 0.00045551 |  | 0.0004622 | 88.3875 | 92.021 | 89.2676 | 90.6443 | 0.00017007 |  | 0.00017633 | 90.6939 | 92.02 | 89.3517 | 90.6858 | 0.00016481 |  | 0.00017107 | 90.7354 | 92.019 | 89.4366 | 90.7278 | 0.0001595 |  | 0.00016575 | 90.7774 | 92.0181 | 89.5222 | 90.7702 | 0.00015415 |  | 0.00016039 | 90.8197 | 92.0172 | 89.6087 | 90.813 | 0.00014876 |  | 0.00015499 | 90.8625 | 92.0164 | 89.696 | 90.8562 | 0.00014332 |  | 0.00014955 | 90.9058 | 92.0157 | 89.784 | 90.8998 | 0.00013784 |  | 0.00014406 | 90.9494 | 92.015 | 89.8727 | 90.9439 | 0.00013231 |  | 0.00013852 | 90.9934 | 92.0143 | 89.9623 | 90.9883 | 0.00012674 |  | 0.00013295 | 91.0379 | 92.0137 | 90.0525 | 91.0331 | 0.00012113 |  | 0.00012733 | 91.0827 | 92.0132 | 90.1435 | 91.0784 | 0.00011548 |  | 0.00012167 | 91.1279 | 92.0127 | 90.2353 | 91.124 | 0.00010978 |  | 0.00011597 | 91.1736 | 92.0123 | 90.3277 | 91.17 | 0.00010405 |  | 0.00011022 | 91.2196 | 92.0119 | 90.4209 | 91.2164 | 9.8267e-05 |  | 0.00010444 | 91.2659 | 92.0115 | 90.5148 | 91.2632 | 9.2448e-05 |  | 9.8612e-05 | 91.3127 | 92.0112 | 90.6093 | 91.3103 | 8.6588e-05 |  | 9.2747e-05 | 91.3598 | 92.011 | 90.7046 | 91.3578 | 8.0688e-05 |  | 8.6843e-05 | 91.4073 | 92.0107 | 90.8005 | 91.4056 | 7.4749e-05 |  | 8.0899e-05 | 91.4552 | 92.0105 | 90.8971 | 91.4538 | 6.877e-05 |  | 7.4915e-05 | 91.5034 | 92.0103 | 90.9944 | 91.5024 | 6.2752e-05 |  | 6.8894e-05 | 91.5519 | 92.0102 | 91.0923 | 91.5512 | 5.6696e-05 |  | 6.2834e-05 | 91.6008 | 92.0101 | 91.1908 | 91.6005 | 5.0602e-05 |  | 5.6737e-05 | 91.65 | 92.01 |  | 91.65 | 4.447e-05
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 32 | 5.1034 | 0.4036 | -1.5578e-05 | 3.9247e-06 | 0 | 0.00034709 |  | 0 | 93.5027 |  | 93.3631 | 93.3631 | 0 |  | 8.6208e-06 | 93.4329 | 93.3631 | 93.2236 | 93.2934 | 8.6131e-06 |  | 1.7234e-05 | 93.3632 | 93.3631 | 93.0843 | 93.2237 | 1.7219e-05 |  | 2.584e-05 | 93.2935 | 93.3631 | 92.9451 | 93.1541 | 2.5816e-05 |  | 3.4438e-05 | 93.2239 | 93.3631 | 92.806 | 93.0845 | 3.4405e-05 |  | 4.3027e-05 | 93.1543 | 93.363 | 92.6671 | 93.015 | 4.2986e-05 |  | 5.1608e-05 | 93.0847 | 93.363 | 92.5282 | 92.9456 | 5.1558e-05 |  | 6.0181e-05 | 93.0152 | 93.3629 | 92.3895 | 92.8762 | 6.0121e-05 |  | 6.8744e-05 | 92.9458 | 93.3627 | 92.2509 | 92.8068 | 6.8674e-05 |  | 7.7297e-05 | 92.8764 | 93.3626 | 92.1124 | 92.7375 | 7.7218e-05 |  | 8.5841e-05 | 92.807 | 93.3623 | 91.974 | 92.6682 | 8.5751e-05 |  | 9.4375e-05 | 92.7376 | 93.3621 | 91.8357 | 92.5989 | 9.4275e-05 |  | 0.0001029 | 92.6683 | 93.3617 | 91.6976 | 92.5297 | 0.00010279 |  | 0.00011141 | 92.599 | 93.3614 | 91.5595 | 92.4604 | 0.00011129 |  | 0.00011991 | 92.5297 | 93.3609 | 91.4216 | 92.3913 | 0.00011978 |  | 0.00012841 | 92.4605 | 93.3604 | 91.2838 | 92.3221 | 0.00012826 |  | 0.00013689 | 92.3912 | 93.3598 | 91.1461 | 92.2529 | 0.00013673 |  | 0.00014535 | 92.322 | 93.3591 | 91.0085 | 92.1838 | 0.00014518 |  | 0.00015381 | 92.2528 | 93.3583 | 90.871 | 92.1147 | 0.00015363 |  | 0.00016225 | 92.1836 | 93.3575 | 90.7337 | 92.0456 | 0.00016206 |  | 0.00017068 | 92.1144 | 93.3565 | 90.5964 | 91.9765 | 0.00017048 |  | 0.0001791 | 92.0451 | 93.3555 | 90.4593 | 91.9074 | 0.00017888 |  | 0.00018751 | 91.9759 | 93.3543 | 90.3222 | 91.8383 | 0.00018727 |  | 0.0001959 | 91.9067 | 93.353 | 90.1853 | 91.7692 | 0.00019565 |  | 0.00020428 | 91.8375 | 93.3516 | 90.0485 | 91.7001 | 0.00020402 |  | 0.00021265 | 91.7683 | 93.3501 | 89.9118 | 91.6309 | 0.00021237 |  | 0.000221 | 91.699 | 93.3485 | 89.7751 | 91.5618 | 0.00022071 |  | 0.00022933 | 91.6297 | 93.3467 | 89.6386 | 91.4927 | 0.00022903 |  | 0.00023766 | 91.5605 | 93.3448 | 89.5022 | 91.4235 | 0.00023734 |  | 0.00024596 | 91.4911 | 93.3428 | 89.3659 | 91.3543 | 0.00024563 |  | 0.00025426 | 91.4218 | 93.3406 | 89.2297 | 91.2851 | 0.00025391 |  | 0.00026253 | 91.3525 | 93.3382 | 89.0936 | 91.2159 | 0.00026217 |  | 0.00027079 | 91.2831 | 93.3357 | 88.9576 | 91.1467 | 0.00027041 |  | 0.00027904 | 91.2137 | 93.3331 | 88.8217 | 91.0774 | 0.00027864 |  | 0.00028727 | 91.1442 | 93.3302 | 88.6859 | 91.008 | 0.00028686 |  | 0.00029549 | 91.0747 | 93.3272 | 88.5501 | 90.9387 | 0.00029506 |  | 0.00030368 | 91.0052 | 93.3241 | 88.4145 | 90.8693 | 0.00030324 |  | 0.00031186 | 90.9356 | 93.3207 | 88.279 | 90.7999 | 0.0003114 |  | 0.00032003 | 90.866 | 93.3172 | 88.1435 | 90.7304 | 0.00031955 |  | 0.00032817 | 90.7963 | 93.3135 | 88.0082 | 90.6608 | 0.00032768 |  | 0.0003363 | 90.7266 | 93.3096 | 87.8729 | 90.5913 | 0.00033579 |  | 0.00034442 | 90.6568 | 93.3055 | 87.7378 | 90.5216 | 0.00034389 |  | 0.00035251 | 90.5869 | 93.3012 | 87.6027 | 90.452 | 0.00035196 |  | 0.00036059 | 90.517 | 93.2967 | 87.4677 | 90.3822 | 0.00036002 |  | 0.00036865 | 90.4471 | 93.292 | 87.3328 | 90.3124 | 0.00036806 |  | 0.00037669 | 90.377 | 93.2871 | 87.198 | 90.2425 | 0.00037609 |  | 0.00038471 | 90.3069 | 93.2819 | 87.0633 | 90.1726 | 0.00038409 |  | 0.00039271 | 90.2368 | 93.2765 | 86.9286 | 90.1026 | 0.00039208 |  | 0.00040069 | 90.1665 | 93.271 | 86.7941 | 90.0325 | 0.00040004 |  | 0.00040866 | 90.0962 | 93.2651 | 86.6596 | 89.9624 | 0.00040799 |  | 0.00041661 | 90.0258 | 93.2591 | 86.5252 | 89.8921 | 0.00041591 |  | 0.00042453 | 89.9553 | 93.2528 | 86.3909 | 89.8218 | 0.00042382 |  | 0.00043244 | 89.8848 | 93.2463 | 86.2567 | 89.7515 | 0.00043171 |  | 0.00044032 | 89.8141 | 93.2395 | 86.1225 | 89.681 | 0.00043958 |  | 0.00044819 | 89.7434 | 93.2325 | 85.9884 | 89.6104 | 0.00044742 |  | 0.00045604 | 89.6726 | 93.2252 | 85.8544 | 89.5398 | 0.00045525 |  | 0.00046386 | 89.6017 | 93.2176 | 85.7205 | 89.4691 | 0.00046306 |  | 0.00047167 | 89.5307 | 93.2098 | 85.5866 | 89.3982 | 0.00047084 |  | 0.00047945 | 89.4596 | 93.2018 | 85.4528 | 89.3273 | 0.00047861 |  | 0.00048722 | 89.3884 | 93.1935 | 85.3191 | 89.2563 | 0.00048635 |  | 0.00049496 | 89.317 | 93.1848 | 85.1855 | 89.1852 | 0.00049408 |  | 0.00050268 | 89.2456 | 93.176 | 85.0519 | 89.1139 | 0.00050178 |  | 0.00051038 | 89.1741 | 93.1668 | 84.9184 | 89.0426 | 0.00050946 |  | 0.00051806 | 89.1025 | 93.1574 | 84.785 | 88.9712 | 0.00051712 |  | 0.00052572 | 89.0307 | 93.1477 | 84.6516 | 88.8996 | 0.00052476 |  | 0.00053335 | 88.9589 | 93.1376 | 84.5183 | 88.828 | 0.00053237 |  | 0.00054096 | 88.8869 | 93.1273 | 84.385 | 88.7562 | 0.00053996 |  | 0.00054856 | 88.8148 | 93.1167 | 84.2519 | 88.6843 | 0.00054754 |  | 0.00055612 | 88.7426 | 93.1058 | 84.1187 | 88.6123 | 0.00055508 |  | 0.00056367 | 88.6702 | 93.0946 | 83.9857 | 88.5402 | 0.00056261 |  | 0.0005712 | 88.5978 | 93.0831 | 83.8527 | 88.4679 | 0.00057011 |  | 0.0005787 | 88.5252 | 93.0713 | 83.7197 | 88.3955 | 0.0005776 |  | 0.00058618 | 88.4525 | 93.0592 | 83.5869 | 88.323 | 0.00058505 |  | 0.00059363 | 88.3796 | 93.0467 | 83.454 | 88.2504 | 0.00059249 |  | 0.00060106 | 88.3066 | 93.034 | 83.3212 | 88.1776 | 0.0005999 |  | 0.00060847 | 88.2335 | 93.0209 | 83.1885 | 88.1047 | 0.00060729 |  | 0.00061586 | 88.1603 | 93.0075 | 83.0559 | 88.0317 | 0.00061466 |  | 0.00062322 | 88.0869 | 92.9937 | 82.9232 | 87.9585 | 0.000622 |  | 0.00063056 | 88.0133 | 92.9796 | 82.7907 | 87.8852 | 0.00062932 |  | 0.00063788 | 87.9397 | 92.9652 | 82.6582 | 87.8117 | 0.00063661 |  | 0.00064517 | 87.8658 | 92.9505 | 82.5257 | 87.7381 | 0.00064388 |  | 0.00065244 | 87.7919 | 92.9354 | 82.3933 | 87.6644 | 0.00065113 |  | 0.00065968 | 87.7177 | 92.92 | 82.2609 | 87.5905 | 0.00065836 |  | 0.0006669 | 87.6435 | 92.9043 | 82.1286 | 87.5164 | 0.00066556 |  | 0.0006741 | 87.569 | 92.8881 | 81.9963 | 87.4422 | 0.00067273 |  | 0.00068127 | 87.4945 | 92.8717 | 81.8641 | 87.3679 | 0.00067988 |  | 0.00068842 | 87.4197 | 92.8549 | 81.7319 | 87.2934 | 0.00068701 |  | 0.00069554 | 87.3448 | 92.8377 | 81.5997 | 87.2187 | 0.00069411 |  | 0.00070264 | 87.2698 | 92.8202 | 81.4676 | 87.1439 | 0.00070119 |  | 0.00070971 | 87.1945 | 92.8023 | 81.3355 | 87.0689 | 0.00070824 |  | 0.00071676 | 87.1192 | 92.7841 | 81.2035 | 86.9938 | 0.00071527 |  | 0.00072378 | 87.0436 | 92.7655 | 81.0714 | 86.9185 | 0.00072228 |  | 0.00073078 | 86.9679 | 92.7465 | 80.9395 | 86.843 | 0.00072926 |  | 0.00073776 | 86.892 | 92.7272 | 80.8075 | 86.7674 | 0.00073621 |  | 0.00074471 | 86.816 | 92.7075 | 80.6756 | 86.6915 | 0.00074314 |  | 0.00075163 | 86.7398 | 92.6874 | 80.5438 | 86.6156 | 0.00075005 |  | 0.00075853 | 86.6634 | 92.6669 | 80.4119 | 86.5394 | 0.00075693 |  | 0.00076541 | 86.5868 | 92.6461 | 80.2801 | 86.4631 | 0.00076378 |  | 0.00077226 | 86.51 | 92.6249 | 80.1483 | 86.3866 | 0.00077061 |  | 0.00077908 | 86.4331 | 92.6033 | 80.0166 | 86.3099 | 0.00077741 |  | 0.00078588 | 86.356 | 92.5813 | 79.8849 | 86.2331 | 0.00078419 |  | 0.00079265 | 86.2787 | 92.5589 | 79.7532 | 86.1561 | 0.00079094 |  | 0.0007994 | 86.2013 | 92.5362 | 79.6215 | 86.0788 | 0.00079767 |  | 0.00080612 | 86.1236 | 92.5131 | 79.4898 | 86.0014 | 0.00080437 |  | 0.00081282 | 86.0458 | 92.4895 | 79.3582 | 85.9239 | 0.00081105 |  | 0.00081949 | 85.9677 | 92.4656 | 79.2266 | 85.8461 | 0.0008177 |  | 0.00082613 | 85.8895 | 92.4413 | 79.095 | 85.7682 | 0.00082433 |  | 0.00083275 | 85.8111 | 92.4166 | 78.9635 | 85.69 | 0.00083093 |  | 0.00083934 | 85.7325 | 92.3915 | 78.8319 | 85.6117 | 0.0008375 |  | 0.00084591 | 85.6538 | 92.366 | 78.7004 | 85.5332 | 0.00084405 |  | 0.00085245 | 85.5748 | 92.3401 | 78.5689 | 85.4545 | 0.00085057 |  | 0.00085897 | 85.4956 | 92.3138 | 78.4374 | 85.3756 | 0.00085707 |  | 0.00086546 | 85.4163 | 92.287 | 78.3059 | 85.2965 | 0.00086354 |  | 0.00087192 | 85.3367 | 92.2599 | 78.1745 | 85.2172 | 0.00086998 |  | 0.00087836 | 85.2569 | 92.2324 | 78.043 | 85.1377 | 0.0008764 |  | 0.00088477 | 85.177 | 92.2045 | 77.9116 | 85.058 | 0.0008828 |  | 0.00089115 | 85.0968 | 92.1761 | 77.7802 | 84.9781 | 0.00088916 |  | 0.00089751 | 85.0165 | 92.1474 | 77.6487 | 84.8981 | 0.0008955 |  | 0.00090385 | 84.9359 | 92.1182 | 77.5173 | 84.8178 | 0.00090182 |  | 0.00091015 | 84.8551 | 92.0887 | 77.3383 | 84.7135 | 0.00091105 |  | 0.00091939 | 84.7503 | 92.0585 | 77.2796 | 84.669 | 0.00091281 |  | 0.00092113 | 84.7054 | 92.0282 | 78.0102 | 85.0192 | 0.00086582 |  | 0.0008739 | 85.0569 | 92.0009 | 78.849 | 85.425 | 0.00081232 |  | 0.00082017 | 85.4641 | 91.9769 | 79.8283 | 85.9026 | 0.00075036 |  | 0.00075796 | 85.9433 | 91.9564 | 81.0073 | 86.4818 | 0.00067627 |  | 0.00068361 | 86.5242 | 91.9398 | 82.5067 | 87.2232 | 0.00058264 |  | 0.00058968 | 87.2676 | 91.9275 | 84.6611 | 88.2943 | 0.0004488 |  | 0.00045551 | 88.3411 | 91.9201 | 89.2686 | 90.5944 | 0.00016377 |  | 0.00017007 | 90.6443 | 91.9192 | 89.3526 | 90.6359 | 0.00015852 |  | 0.00016481 | 90.6858 | 91.9183 | 89.4375 | 90.6779 | 0.00015322 |  | 0.0001595 | 90.7278 | 91.9174 | 89.5231 | 90.7203 | 0.00014788 |  | 0.00015415 | 90.7702 | 91.9166 | 89.6095 | 90.7631 | 0.0001425 |  | 0.00014876 | 90.813 | 91.9159 | 89.6967 | 90.8063 | 0.00013707 |  | 0.00014332 | 90.8562 | 91.9152 | 89.7847 | 90.8499 | 0.00013159 |  | 0.00013784 | 90.8998 | 91.9146 | 89.8734 | 90.894 | 0.00012607 |  | 0.00013231 | 90.9439 | 91.914 | 89.9629 | 90.9384 | 0.00012051 |  | 0.00012674 | 90.9883 | 91.9134 | 90.0531 | 90.9833 | 0.00011491 |  | 0.00012113 | 91.0331 | 91.913 | 90.144 | 91.0285 | 0.00010926 |  | 0.00011548 | 91.0784 | 91.9125 | 90.2357 | 91.0741 | 0.00010357 |  | 0.00010978 | 91.124 | 91.9121 | 90.3281 | 91.1201 | 9.7836e-05 |  | 0.00010405 | 91.17 | 91.9118 | 90.4212 | 91.1665 | 9.2063e-05 |  | 9.8267e-05 | 91.2164 | 91.9115 | 90.5151 | 91.2133 | 8.6249e-05 |  | 9.2448e-05 | 91.2632 | 91.9112 | 90.6096 | 91.2604 | 8.0394e-05 |  | 8.6588e-05 | 91.3103 | 91.911 | 90.7048 | 91.3079 | 7.4498e-05 |  | 8.0688e-05 | 91.3578 | 91.9108 | 90.8007 | 91.3557 | 6.8563e-05 |  | 7.4749e-05 | 91.4056 | 91.9106 | 90.8973 | 91.4039 | 6.2588e-05 |  | 6.877e-05 | 91.4538 | 91.9105 | 90.9945 | 91.4525 | 5.6574e-05 |  | 6.2752e-05 | 91.5024 | 91.9103 | 91.0924 | 91.5014 | 5.0521e-05 |  | 5.6696e-05 | 91.5512 | 91.9103 | 91.1909 | 91.5506 | 4.443e-05 |  | 5.0602e-05 | 91.6005 | 91.9102 | 91.2901 | 91.6001 | 3.8301e-05 |  | 4.447e-05 | 91.65 | 91.9101 |  | 91.65 | 3.2134e-05
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 33 | 5.2628 | 0.39622 | -1.5803e-05 | 3.9813e-06 | 0 | 0.00034981 |  | 0 | 93.3631 |  | 93.2237 | 93.2237 | 0 |  | 8.6131e-06 | 93.2934 | 93.2237 | 93.0843 | 93.154 | 8.6051e-06 |  | 1.7219e-05 | 93.2237 | 93.2236 | 92.9451 | 93.0844 | 1.7202e-05 |  | 2.5816e-05 | 93.1541 | 93.2236 | 92.8061 | 93.0149 | 2.5791e-05 |  | 3.4405e-05 | 93.0845 | 93.2236 | 92.6671 | 92.9454 | 3.4372e-05 |  | 4.2986e-05 | 93.015 | 93.2236 | 92.5283 | 92.8759 | 4.2943e-05 |  | 5.1558e-05 | 92.9456 | 93.2235 | 92.3896 | 92.8066 | 5.1506e-05 |  | 6.0121e-05 | 92.8762 | 93.2234 | 92.251 | 92.7372 | 6.0059e-05 |  | 6.8674e-05 | 92.8068 | 93.2233 | 92.1126 | 92.6679 | 6.8602e-05 |  | 7.7218e-05 | 92.7375 | 93.2231 | 91.9742 | 92.5987 | 7.7135e-05 |  | 8.5751e-05 | 92.6682 | 93.2229 | 91.836 | 92.5295 | 8.5658e-05 |  | 9.4275e-05 | 92.5989 | 93.2226 | 91.6979 | 92.4603 | 9.4171e-05 |  | 0.00010279 | 92.5297 | 93.2223 | 91.56 | 92.3911 | 0.00010267 |  | 0.00011129 | 92.4604 | 93.2219 | 91.4221 | 92.322 | 0.00011116 |  | 0.00011978 | 92.3913 | 93.2215 | 91.2844 | 92.2529 | 0.00011964 |  | 0.00012826 | 92.3221 | 93.2209 | 91.1468 | 92.1839 | 0.00012811 |  | 0.00013673 | 92.2529 | 93.2203 | 91.0093 | 92.1148 | 0.00013657 |  | 0.00014518 | 92.1838 | 93.2197 | 90.8719 | 92.0458 | 0.00014501 |  | 0.00015363 | 92.1147 | 93.2189 | 90.7346 | 91.9768 | 0.00015344 |  | 0.00016206 | 92.0456 | 93.2181 | 90.5975 | 91.9078 | 0.00016186 |  | 0.00017048 | 91.9765 | 93.2171 | 90.4604 | 91.8388 | 0.00017026 |  | 0.00017888 | 91.9074 | 93.216 | 90.3235 | 91.7698 | 0.00017866 |  | 0.00018727 | 91.8383 | 93.2149 | 90.1867 | 91.7008 | 0.00018703 |  | 0.00019565 | 91.7692 | 93.2136 | 90.05 | 91.6318 | 0.0001954 |  | 0.00020402 | 91.7001 | 93.2122 | 89.9134 | 91.5628 | 0.00020375 |  | 0.00021237 | 91.6309 | 93.2107 | 89.7769 | 91.4938 | 0.00021209 |  | 0.00022071 | 91.5618 | 93.2091 | 89.6405 | 91.4248 | 0.00022041 |  | 0.00022903 | 91.4927 | 93.2073 | 89.5043 | 91.3558 | 0.00022872 |  | 0.00023734 | 91.4235 | 93.2054 | 89.3681 | 91.2868 | 0.00023701 |  | 0.00024563 | 91.3543 | 93.2034 | 89.232 | 91.2177 | 0.00024529 |  | 0.00025391 | 91.2851 | 93.2012 | 89.0961 | 91.1486 | 0.00025355 |  | 0.00026217 | 91.2159 | 93.1988 | 88.9602 | 91.0795 | 0.0002618 |  | 0.00027041 | 91.1467 | 93.1963 | 88.8245 | 91.0104 | 0.00027003 |  | 0.00027864 | 91.0774 | 93.1937 | 88.6888 | 90.9413 | 0.00027824 |  | 0.00028686 | 91.008 | 93.1909 | 88.5533 | 90.8721 | 0.00028644 |  | 0.00029506 | 90.9387 | 93.1879 | 88.4179 | 90.8029 | 0.00029462 |  | 0.00030324 | 90.8693 | 93.1847 | 88.2825 | 90.7336 | 0.00030278 |  | 0.0003114 | 90.7999 | 93.1814 | 88.1473 | 90.6643 | 0.00031093 |  | 0.00031955 | 90.7304 | 93.1779 | 88.0121 | 90.595 | 0.00031906 |  | 0.00032768 | 90.6608 | 93.1742 | 87.877 | 90.5256 | 0.00032718 |  | 0.00033579 | 90.5913 | 93.1703 | 87.7421 | 90.4562 | 0.00033527 |  | 0.00034389 | 90.5216 | 93.1662 | 87.6072 | 90.3867 | 0.00034335 |  | 0.00035196 | 90.452 | 93.1619 | 87.4724 | 90.3172 | 0.00035141 |  | 0.00036002 | 90.3822 | 93.1574 | 87.3378 | 90.2476 | 0.00035945 |  | 0.00036806 | 90.3124 | 93.1527 | 87.2032 | 90.1779 | 0.00036747 |  | 0.00037609 | 90.2425 | 93.1478 | 87.0687 | 90.1082 | 0.00037548 |  | 0.00038409 | 90.1726 | 93.1427 | 86.9342 | 90.0385 | 0.00038346 |  | 0.00039208 | 90.1026 | 93.1374 | 86.7999 | 89.9686 | 0.00039143 |  | 0.00040004 | 90.0325 | 93.1318 | 86.6657 | 89.8987 | 0.00039938 |  | 0.00040799 | 89.9624 | 93.126 | 86.5315 | 89.8287 | 0.00040731 |  | 0.00041591 | 89.8921 | 93.1199 | 86.3974 | 89.7587 | 0.00041521 |  | 0.00042382 | 89.8218 | 93.1137 | 86.2634 | 89.6886 | 0.0004231 |  | 0.00043171 | 89.7515 | 93.1072 | 86.1295 | 89.6183 | 0.00043097 |  | 0.00043958 | 89.681 | 93.1004 | 85.9957 | 89.5481 | 0.00043882 |  | 0.00044742 | 89.6104 | 93.0934 | 85.862 | 89.4777 | 0.00044665 |  | 0.00045525 | 89.5398 | 93.0862 | 85.7283 | 89.4072 | 0.00045446 |  | 0.00046306 | 89.4691 | 93.0786 | 85.5947 | 89.3367 | 0.00046224 |  | 0.00047084 | 89.3982 | 93.0709 | 85.4612 | 89.266 | 0.00047001 |  | 0.00047861 | 89.3273 | 93.0628 | 85.3277 | 89.1953 | 0.00047776 |  | 0.00048635 | 89.2563 | 93.0545 | 85.1944 | 89.1245 | 0.00048548 |  | 0.00049408 | 89.1852 | 93.046 | 85.0611 | 89.0535 | 0.00049318 |  | 0.00050178 | 89.1139 | 93.0371 | 84.9278 | 88.9825 | 0.00050087 |  | 0.00050946 | 89.0426 | 93.028 | 84.7947 | 88.9113 | 0.00050853 |  | 0.00051712 | 88.9712 | 93.0186 | 84.6616 | 88.8401 | 0.00051617 |  | 0.00052476 | 88.8996 | 93.0089 | 84.5286 | 88.7688 | 0.00052378 |  | 0.00053237 | 88.828 | 92.9989 | 84.3956 | 88.6973 | 0.00053138 |  | 0.00053996 | 88.7562 | 92.9887 | 84.2628 | 88.6257 | 0.00053895 |  | 0.00054754 | 88.6843 | 92.9781 | 84.1299 | 88.554 | 0.0005465 |  | 0.00055508 | 88.6123 | 92.9672 | 83.9972 | 88.4822 | 0.00055403 |  | 0.00056261 | 88.5402 | 92.9561 | 83.8645 | 88.4103 | 0.00056154 |  | 0.00057011 | 88.4679 | 92.9446 | 83.7319 | 88.3382 | 0.00056902 |  | 0.0005776 | 88.3955 | 92.9328 | 83.5993 | 88.2661 | 0.00057648 |  | 0.00058505 | 88.323 | 92.9208 | 83.4668 | 88.1938 | 0.00058392 |  | 0.00059249 | 88.2504 | 92.9084 | 83.3343 | 88.1213 | 0.00059134 |  | 0.0005999 | 88.1776 | 92.8956 | 83.2019 | 88.0488 | 0.00059873 |  | 0.00060729 | 88.1047 | 92.8826 | 83.0696 | 87.9761 | 0.0006061 |  | 0.00061466 | 88.0317 | 92.8693 | 82.9373 | 87.9033 | 0.00061344 |  | 0.000622 | 87.9585 | 92.8556 | 82.8051 | 87.8303 | 0.00062076 |  | 0.00062932 | 87.8852 | 92.8416 | 82.6729 | 87.7572 | 0.00062806 |  | 0.00063661 | 87.8117 | 92.8272 | 82.5408 | 87.684 | 0.00063534 |  | 0.00064388 | 87.7381 | 92.8125 | 82.4087 | 87.6106 | 0.00064259 |  | 0.00065113 | 87.6644 | 92.7975 | 82.2767 | 87.5371 | 0.00064982 |  | 0.00065836 | 87.5905 | 92.7822 | 82.1447 | 87.4634 | 0.00065702 |  | 0.00066556 | 87.5164 | 92.7665 | 82.0127 | 87.3896 | 0.0006642 |  | 0.00067273 | 87.4422 | 92.7504 | 81.8809 | 87.3156 | 0.00067135 |  | 0.00067988 | 87.3679 | 92.734 | 81.749 | 87.2415 | 0.00067849 |  | 0.00068701 | 87.2934 | 92.7173 | 81.6172 | 87.1673 | 0.00068559 |  | 0.00069411 | 87.2187 | 92.7002 | 81.4855 | 87.0928 | 0.00069267 |  | 0.00070119 | 87.1439 | 92.6828 | 81.3537 | 87.0182 | 0.00069973 |  | 0.00070824 | 87.0689 | 92.6649 | 81.2221 | 86.9435 | 0.00070677 |  | 0.00071527 | 86.9938 | 92.6468 | 81.0904 | 86.8686 | 0.00071377 |  | 0.00072228 | 86.9185 | 92.6283 | 80.9588 | 86.7935 | 0.00072076 |  | 0.00072926 | 86.843 | 92.6094 | 80.8272 | 86.7183 | 0.00072772 |  | 0.00073621 | 86.7674 | 92.5901 | 80.6957 | 86.6429 | 0.00073465 |  | 0.00074314 | 86.6915 | 92.5705 | 80.5642 | 86.5674 | 0.00074156 |  | 0.00075005 | 86.6156 | 92.5505 | 80.4328 | 86.4916 | 0.00074845 |  | 0.00075693 | 86.5394 | 92.5301 | 80.3013 | 86.4157 | 0.00075531 |  | 0.00076378 | 86.4631 | 92.5094 | 80.1699 | 86.3397 | 0.00076214 |  | 0.00077061 | 86.3866 | 92.4883 | 80.0386 | 86.2634 | 0.00076895 |  | 0.00077741 | 86.3099 | 92.4667 | 79.9072 | 86.187 | 0.00077573 |  | 0.00078419 | 86.2331 | 92.4449 | 79.7759 | 86.1104 | 0.00078249 |  | 0.00079094 | 86.1561 | 92.4226 | 79.6446 | 86.0336 | 0.00078923 |  | 0.00079767 | 86.0788 | 92.4 | 79.5134 | 85.9567 | 0.00079594 |  | 0.00080437 | 86.0014 | 92.3769 | 79.3821 | 85.8795 | 0.00080262 |  | 0.00081105 | 85.9239 | 92.3535 | 79.2509 | 85.8022 | 0.00080928 |  | 0.0008177 | 85.8461 | 92.3297 | 79.1197 | 85.7247 | 0.00081591 |  | 0.00082433 | 85.7682 | 92.3055 | 78.9886 | 85.647 | 0.00082251 |  | 0.00083093 | 85.69 | 92.2809 | 78.8574 | 85.5691 | 0.00082909 |  | 0.0008375 | 85.6117 | 92.2559 | 78.7263 | 85.4911 | 0.00083565 |  | 0.00084405 | 85.5332 | 92.2305 | 78.5952 | 85.4128 | 0.00084218 |  | 0.00085057 | 85.4545 | 92.2047 | 78.4641 | 85.3344 | 0.00084868 |  | 0.00085707 | 85.3756 | 92.1785 | 78.333 | 85.2558 | 0.00085516 |  | 0.00086354 | 85.2965 | 92.1519 | 78.202 | 85.1769 | 0.00086161 |  | 0.00086998 | 85.2172 | 92.1249 | 78.0709 | 85.0979 | 0.00086804 |  | 0.0008764 | 85.1377 | 92.0975 | 77.9399 | 85.0187 | 0.00087444 |  | 0.0008828 | 85.058 | 92.0697 | 77.8089 | 84.9393 | 0.00088081 |  | 0.00088916 | 84.9781 | 92.0415 | 77.6779 | 84.8597 | 0.00088716 |  | 0.0008955 | 84.8981 | 92.0129 | 77.5469 | 84.7799 | 0.00089348 |  | 0.00090182 | 84.8178 | 91.9838 | 77.3685 | 84.6762 | 0.00090271 |  | 0.00091105 | 84.7135 | 91.9542 | 77.3099 | 84.632 | 0.0009045 |  | 0.00091281 | 84.669 | 91.9245 | 78.0375 | 84.981 | 0.00085773 |  | 0.00086582 | 85.0192 | 91.8977 | 78.873 | 85.3854 | 0.00080447 |  | 0.00081232 | 85.425 | 91.8742 | 79.8488 | 85.8615 | 0.00074275 |  | 0.00075036 | 85.9026 | 91.8541 | 81.0239 | 86.439 | 0.00066892 |  | 0.00067627 | 86.4818 | 91.8378 | 82.519 | 87.1784 | 0.00057557 |  | 0.00058264 | 87.2232 | 91.8258 | 84.6684 | 88.2471 | 0.00044207 |  | 0.0004488 | 88.2943 | 91.8187 | 89.2696 | 90.5441 | 0.00015744 |  | 0.00016377 | 90.5944 | 91.8178 | 89.3536 | 90.5857 | 0.0001522 |  | 0.00015852 | 90.6359 | 91.8169 | 89.4383 | 90.6276 | 0.00014691 |  | 0.00015322 | 90.6779 | 91.8162 | 89.5239 | 90.67 | 0.00014158 |  | 0.00014788 | 90.7203 | 91.8154 | 89.6103 | 90.7128 | 0.0001362 |  | 0.0001425 | 90.7631 | 91.8148 | 89.6974 | 90.7561 | 0.00013078 |  | 0.00013707 | 90.8063 | 91.8141 | 89.7853 | 90.7997 | 0.00012531 |  | 0.00013159 | 90.8499 | 91.8136 | 89.874 | 90.8438 | 0.0001198 |  | 0.00012607 | 90.894 | 91.813 | 89.9634 | 90.8882 | 0.00011424 |  | 0.00012051 | 90.9384 | 91.8126 | 90.0536 | 90.9331 | 0.00010864 |  | 0.00011491 | 90.9833 | 91.8121 | 90.1445 | 90.9783 | 0.000103 |  | 0.00010926 | 91.0285 | 91.8117 | 90.2361 | 91.0239 | 9.7319e-05 |  | 0.00010357 | 91.0741 | 91.8114 | 90.3285 | 91.0699 | 9.1593e-05 |  | 9.7836e-05 | 91.1201 | 91.8111 | 90.4216 | 91.1163 | 8.5825e-05 |  | 9.2063e-05 | 91.1665 | 91.8108 | 90.5153 | 91.1631 | 8.0015e-05 |  | 8.6249e-05 | 91.2133 | 91.8106 | 90.6098 | 91.2102 | 7.4165e-05 |  | 8.0394e-05 | 91.2604 | 91.8104 | 90.705 | 91.2577 | 6.8273e-05 |  | 7.4498e-05 | 91.3079 | 91.8102 | 90.8009 | 91.3056 | 6.2342e-05 |  | 6.8563e-05 | 91.3557 | 91.8101 | 90.8974 | 91.3538 | 5.6371e-05 |  | 6.2588e-05 | 91.4039 | 91.81 | 90.9946 | 91.4023 | 5.036e-05 |  | 5.6574e-05 | 91.4525 | 91.8099 | 91.0925 | 91.4512 | 4.431e-05 |  | 5.0521e-05 | 91.5014 | 91.8098 | 91.191 | 91.5004 | 3.8221e-05 |  | 4.443e-05 | 91.5506 | 91.8098 | 91.2901 | 91.5499 | 3.2094e-05 |  | 3.8301e-05 | 91.6001 | 91.8097 | 91.3899 | 91.5998 | 2.5929e-05 |  | 3.2134e-05 | 91.65 | 91.8097 |  | 91.65 | 1.9727e-05
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 34 | 5.4223 | 0.3891 | -1.6013e-05 | 4.0344e-06 | 0 | 0.00035244 |  | 0 | 93.2237 |  | 93.0843 | 93.0843 | 0 |  | 8.6051e-06 | 93.154 | 93.0843 | 92.9451 | 93.0147 | 8.5968e-06 |  | 1.7202e-05 | 93.0844 | 93.0843 | 92.8061 | 92.9452 | 1.7185e-05 |  | 2.5791e-05 | 93.0149 | 93.0843 | 92.6672 | 92.8757 | 2.5765e-05 |  | 3.4372e-05 | 92.9454 | 93.0843 | 92.5284 | 92.8063 | 3.4337e-05 |  | 4.2943e-05 | 92.8759 | 93.0843 | 92.3897 | 92.737 | 4.2899e-05 |  | 5.1506e-05 | 92.8066 | 93.0842 | 92.2512 | 92.6677 | 5.1451e-05 |  | 6.0059e-05 | 92.7372 | 93.0841 | 92.1127 | 92.5984 | 5.9995e-05 |  | 6.8602e-05 | 92.6679 | 93.084 | 91.9745 | 92.5292 | 6.8528e-05 |  | 7.7135e-05 | 92.5987 | 93.0838 | 91.8363 | 92.46 | 7.705e-05 |  | 8.5658e-05 | 92.5295 | 93.0836 | 91.6983 | 92.3909 | 8.5563e-05 |  | 9.4171e-05 | 92.4603 | 93.0833 | 91.5604 | 92.3218 | 9.4064e-05 |  | 0.00010267 | 92.3911 | 93.083 | 91.4226 | 92.2528 | 0.00010255 |  | 0.00011116 | 92.322 | 93.0826 | 91.2849 | 92.1838 | 0.00011103 |  | 0.00011964 | 92.2529 | 93.0822 | 91.1474 | 92.1148 | 0.0001195 |  | 0.00012811 | 92.1839 | 93.0816 | 91.01 | 92.0458 | 0.00012796 |  | 0.00013657 | 92.1148 | 93.081 | 90.8727 | 91.9769 | 0.0001364 |  | 0.00014501 | 92.0458 | 93.0804 | 90.7355 | 91.9079 | 0.00014483 |  | 0.00015344 | 91.9768 | 93.0796 | 90.5984 | 91.839 | 0.00015325 |  | 0.00016186 | 91.9078 | 93.0787 | 90.4615 | 91.7701 | 0.00016165 |  | 0.00017026 | 91.8388 | 93.0778 | 90.3247 | 91.7012 | 0.00017005 |  | 0.00017866 | 91.7698 | 93.0767 | 90.188 | 91.6324 | 0.00017842 |  | 0.00018703 | 91.7008 | 93.0756 | 90.0514 | 91.5635 | 0.00018679 |  | 0.0001954 | 91.6318 | 93.0743 | 89.9149 | 91.4946 | 0.00019514 |  | 0.00020375 | 91.5628 | 93.0729 | 89.7785 | 91.4257 | 0.00020348 |  | 0.00021209 | 91.4938 | 93.0714 | 89.6423 | 91.3569 | 0.0002118 |  | 0.00022041 | 91.4248 | 93.0698 | 89.5062 | 91.288 | 0.00022011 |  | 0.00022872 | 91.3558 | 93.068 | 89.3701 | 91.2191 | 0.0002284 |  | 0.00023701 | 91.2868 | 93.0661 | 89.2342 | 91.1502 | 0.00023668 |  | 0.00024529 | 91.2177 | 93.0641 | 89.0984 | 91.0813 | 0.00024494 |  | 0.00025355 | 91.1486 | 93.0619 | 88.9627 | 91.0123 | 0.00025318 |  | 0.0002618 | 91.0795 | 93.0596 | 88.8271 | 90.9434 | 0.00026142 |  | 0.00027003 | 91.0104 | 93.0571 | 88.6917 | 90.8744 | 0.00026963 |  | 0.00027824 | 90.9413 | 93.0545 | 88.5563 | 90.8054 | 0.00027783 |  | 0.00028644 | 90.8721 | 93.0517 | 88.421 | 90.7363 | 0.00028601 |  | 0.00029462 | 90.8029 | 93.0487 | 88.2858 | 90.6673 | 0.00029418 |  | 0.00030278 | 90.7336 | 93.0455 | 88.1508 | 90.5982 | 0.00030232 |  | 0.00031093 | 90.6643 | 93.0422 | 88.0158 | 90.529 | 0.00031045 |  | 0.00031906 | 90.595 | 93.0387 | 87.8809 | 90.4598 | 0.00031857 |  | 0.00032718 | 90.5256 | 93.035 | 87.7462 | 90.3906 | 0.00032666 |  | 0.00033527 | 90.4562 | 93.0311 | 87.6115 | 90.3213 | 0.00033474 |  | 0.00034335 | 90.3867 | 93.0271 | 87.4769 | 90.252 | 0.0003428 |  | 0.00035141 | 90.3172 | 93.0228 | 87.3425 | 90.1826 | 0.00035084 |  | 0.00035945 | 90.2476 | 93.0183 | 87.2081 | 90.1132 | 0.00035887 |  | 0.00036747 | 90.1779 | 93.0136 | 87.0738 | 90.0437 | 0.00036687 |  | 0.00037548 | 90.1082 | 93.0087 | 86.9396 | 89.9742 | 0.00037486 |  | 0.00038346 | 90.0385 | 93.0036 | 86.8055 | 89.9046 | 0.00038283 |  | 0.00039143 | 89.9686 | 92.9983 | 86.6715 | 89.8349 | 0.00039077 |  | 0.00039938 | 89.8987 | 92.9927 | 86.5375 | 89.7651 | 0.0003987 |  | 0.00040731 | 89.8287 | 92.987 | 86.4037 | 89.6953 | 0.00040661 |  | 0.00041521 | 89.7587 | 92.9809 | 86.27 | 89.6254 | 0.0004145 |  | 0.0004231 | 89.6886 | 92.9747 | 86.1363 | 89.5555 | 0.00042237 |  | 0.00043097 | 89.6183 | 92.9682 | 86.0027 | 89.4855 | 0.00043022 |  | 0.00043882 | 89.5481 | 92.9615 | 85.8692 | 89.4153 | 0.00043805 |  | 0.00044665 | 89.4777 | 92.9545 | 85.7358 | 89.3451 | 0.00044586 |  | 0.00045446 | 89.4072 | 92.9473 | 85.6025 | 89.2749 | 0.00045365 |  | 0.00046224 | 89.3367 | 92.9398 | 85.4692 | 89.2045 | 0.00046142 |  | 0.00047001 | 89.266 | 92.932 | 85.336 | 89.134 | 0.00046917 |  | 0.00047776 | 89.1953 | 92.924 | 85.2029 | 89.0635 | 0.00047689 |  | 0.00048548 | 89.1245 | 92.9158 | 85.0699 | 88.9928 | 0.0004846 |  | 0.00049318 | 89.0535 | 92.9072 | 84.937 | 88.9221 | 0.00049228 |  | 0.00050087 | 88.9825 | 92.8984 | 84.8041 | 88.8513 | 0.00049994 |  | 0.00050853 | 88.9113 | 92.8893 | 84.6713 | 88.7803 | 0.00050758 |  | 0.00051617 | 88.8401 | 92.88 | 84.5386 | 88.7093 | 0.0005152 |  | 0.00052378 | 88.7688 | 92.8703 | 84.4059 | 88.6381 | 0.0005228 |  | 0.00053138 | 88.6973 | 92.8604 | 84.2733 | 88.5668 | 0.00053038 |  | 0.00053895 | 88.6257 | 92.8501 | 84.1408 | 88.4955 | 0.00053793 |  | 0.0005465 | 88.554 | 92.8396 | 84.0084 | 88.424 | 0.00054546 |  | 0.00055403 | 88.4822 | 92.8288 | 83.876 | 88.3524 | 0.00055297 |  | 0.00056154 | 88.4103 | 92.8177 | 83.7436 | 88.2807 | 0.00056045 |  | 0.00056902 | 88.3382 | 92.8063 | 83.6114 | 88.2088 | 0.00056792 |  | 0.00057648 | 88.2661 | 92.7945 | 83.4792 | 88.1369 | 0.00057536 |  | 0.00058392 | 88.1938 | 92.7825 | 83.3471 | 88.0648 | 0.00058278 |  | 0.00059134 | 88.1213 | 92.7701 | 83.215 | 87.9926 | 0.00059017 |  | 0.00059873 | 88.0488 | 92.7575 | 83.083 | 87.9202 | 0.00059754 |  | 0.0006061 | 87.9761 | 92.7445 | 82.951 | 87.8477 | 0.00060489 |  | 0.00061344 | 87.9033 | 92.7312 | 82.8191 | 87.7751 | 0.00061222 |  | 0.00062076 | 87.8303 | 92.7176 | 82.6872 | 87.7024 | 0.00061952 |  | 0.00062806 | 87.7572 | 92.7036 | 82.5555 | 87.6295 | 0.0006268 |  | 0.00063534 | 87.684 | 92.6893 | 82.4237 | 87.5565 | 0.00063405 |  | 0.00064259 | 87.6106 | 92.6747 | 82.292 | 87.4834 | 0.00064128 |  | 0.00064982 | 87.5371 | 92.6597 | 82.1604 | 87.4101 | 0.00064849 |  | 0.00065702 | 87.4634 | 92.6445 | 82.0288 | 87.3366 | 0.00065567 |  | 0.0006642 | 87.3896 | 92.6288 | 81.8972 | 87.263 | 0.00066283 |  | 0.00067135 | 87.3156 | 92.6128 | 81.7658 | 87.1893 | 0.00066997 |  | 0.00067849 | 87.2415 | 92.5965 | 81.6343 | 87.1154 | 0.00067708 |  | 0.00068559 | 87.1673 | 92.5799 | 81.5029 | 87.0414 | 0.00068416 |  | 0.00069267 | 87.0928 | 92.5628 | 81.3715 | 86.9672 | 0.00069123 |  | 0.00069973 | 87.0182 | 92.5455 | 81.2402 | 86.8928 | 0.00069826 |  | 0.00070677 | 86.9435 | 92.5277 | 81.1089 | 86.8183 | 0.00070528 |  | 0.00071377 | 86.8686 | 92.5096 | 80.9777 | 86.7437 | 0.00071227 |  | 0.00072076 | 86.7935 | 92.4912 | 80.8465 | 86.6688 | 0.00071923 |  | 0.00072772 | 86.7183 | 92.4724 | 80.7153 | 86.5939 | 0.00072617 |  | 0.00073465 | 86.6429 | 92.4532 | 80.5842 | 86.5187 | 0.00073308 |  | 0.00074156 | 86.5674 | 92.4337 | 80.4531 | 86.4434 | 0.00073997 |  | 0.00074845 | 86.4916 | 92.4138 | 80.3221 | 86.3679 | 0.00074684 |  | 0.00075531 | 86.4157 | 92.3935 | 80.1911 | 86.2923 | 0.00075368 |  | 0.00076214 | 86.3397 | 92.3728 | 80.0601 | 86.2164 | 0.00076049 |  | 0.00076895 | 86.2634 | 92.3518 | 79.9291 | 86.1404 | 0.00076728 |  | 0.00077573 | 86.187 | 92.3304 | 79.7982 | 86.0643 | 0.00077405 |  | 0.00078249 | 86.1104 | 92.3086 | 79.6673 | 85.9879 | 0.00078079 |  | 0.00078923 | 86.0336 | 92.2864 | 79.5364 | 85.9114 | 0.0007875 |  | 0.00079594 | 85.9567 | 92.2639 | 79.4056 | 85.8347 | 0.00079419 |  | 0.00080262 | 85.8795 | 92.2409 | 79.2747 | 85.7578 | 0.00080085 |  | 0.00080928 | 85.8022 | 92.2176 | 79.1439 | 85.6808 | 0.00080749 |  | 0.00081591 | 85.7247 | 92.1939 | 79.0132 | 85.6035 | 0.0008141 |  | 0.00082251 | 85.647 | 92.1698 | 78.8824 | 85.5261 | 0.00082069 |  | 0.00082909 | 85.5691 | 92.1453 | 78.7517 | 85.4485 | 0.00082725 |  | 0.00083565 | 85.4911 | 92.1204 | 78.621 | 85.3707 | 0.00083379 |  | 0.00084218 | 85.4128 | 92.0951 | 78.4903 | 85.2927 | 0.0008403 |  | 0.00084868 | 85.3344 | 92.0695 | 78.3596 | 85.2145 | 0.00084678 |  | 0.00085516 | 85.2558 | 92.0434 | 78.229 | 85.1362 | 0.00085324 |  | 0.00086161 | 85.1769 | 92.0169 | 78.0983 | 85.0576 | 0.00085968 |  | 0.00086804 | 85.0979 | 91.99 | 77.9677 | 84.9789 | 0.00086608 |  | 0.00087444 | 85.0187 | 91.9628 | 77.8371 | 84.8999 | 0.00087247 |  | 0.00088081 | 84.9393 | 91.9351 | 77.7065 | 84.8208 | 0.00087882 |  | 0.00088716 | 84.8597 | 91.907 | 77.5759 | 84.7415 | 0.00088515 |  | 0.00089348 | 84.7799 | 91.8785 | 77.3982 | 84.6383 | 0.00089437 |  | 0.00090271 | 84.6762 | 91.8494 | 77.3396 | 84.5945 | 0.00089619 |  | 0.0009045 | 84.632 | 91.8202 | 78.0642 | 84.9422 | 0.00084963 |  | 0.00085773 | 84.981 | 91.794 | 78.8965 | 85.3453 | 0.00079661 |  | 0.00080447 | 85.3854 | 91.7709 | 79.8688 | 85.8199 | 0.00073513 |  | 0.00074275 | 85.8615 | 91.7512 | 81.0402 | 86.3957 | 0.00066157 |  | 0.00066892 | 86.439 | 91.7353 | 82.531 | 87.1332 | 0.0005685 |  | 0.00057557 | 87.1784 | 91.7236 | 84.6756 | 88.1996 | 0.00043532 |  | 0.00044207 | 88.2471 | 91.7167 | 89.2705 | 90.4936 | 0.00015109 |  | 0.00015744 | 90.5441 | 91.7159 | 89.3544 | 90.5351 | 0.00014585 |  | 0.0001522 | 90.5857 | 91.7151 | 89.4391 | 90.5771 | 0.00014057 |  | 0.00014691 | 90.6276 | 91.7144 | 89.5246 | 90.6195 | 0.00013525 |  | 0.00014158 | 90.67 | 91.7137 | 89.6109 | 90.6623 | 0.00012988 |  | 0.0001362 | 90.7128 | 91.7131 | 89.698 | 90.7055 | 0.00012446 |  | 0.00013078 | 90.7561 | 91.7125 | 89.7859 | 90.7492 | 0.000119 |  | 0.00012531 | 90.7997 | 91.712 | 89.8745 | 90.7932 | 0.00011349 |  | 0.0001198 | 90.8438 | 91.7115 | 89.9639 | 90.8377 | 0.00010794 |  | 0.00011424 | 90.8882 | 91.7111 | 90.054 | 90.8825 | 0.00010235 |  | 0.00010864 | 90.9331 | 91.7107 | 90.1449 | 90.9278 | 9.6716e-05 |  | 0.000103 | 90.9783 | 91.7104 | 90.2365 | 90.9734 | 9.1037e-05 |  | 9.7319e-05 | 91.0239 | 91.7101 | 90.3288 | 91.0194 | 8.5316e-05 |  | 9.1593e-05 | 91.0699 | 91.7098 | 90.4218 | 91.0658 | 7.9553e-05 |  | 8.5825e-05 | 91.1163 | 91.7096 | 90.5156 | 91.1126 | 7.3748e-05 |  | 8.0015e-05 | 91.1631 | 91.7094 | 90.61 | 91.1597 | 6.7901e-05 |  | 7.4165e-05 | 91.2102 | 91.7092 | 90.7052 | 91.2072 | 6.2014e-05 |  | 6.8273e-05 | 91.2577 | 91.7091 | 90.801 | 91.2551 | 5.6086e-05 |  | 6.2342e-05 | 91.3056 | 91.709 | 90.8975 | 91.3033 | 5.0118e-05 |  | 5.6371e-05 | 91.3538 | 91.7089 | 90.9947 | 91.3518 | 4.4111e-05 |  | 5.036e-05 | 91.4023 | 91.7088 | 91.0925 | 91.4007 | 3.8063e-05 |  | 4.431e-05 | 91.4512 | 91.7088 | 91.191 | 91.4499 | 3.1977e-05 |  | 3.8221e-05 | 91.5004 | 91.7087 | 91.2902 | 91.4994 | 2.5852e-05 |  | 3.2094e-05 | 91.5499 | 91.7087 | 91.3899 | 91.5493 | 1.9688e-05 |  | 2.5929e-05 | 91.5998 | 91.7087 | 91.4903 | 91.5995 | 1.3487e-05 |  | 1.9727e-05 | 91.65 | 91.7087 |  | 91.65 | 7.2483e-06
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 35 | 5.5818 | 0.38223 | -1.6211e-05 | 4.0843e-06 | 0 | 0.00035498 |  | 0 | 93.0843 |  | 92.9451 | 92.9451 | 0 |  | 8.5968e-06 | 93.0147 | 92.9451 | 92.8061 | 92.8756 | 8.5883e-06 |  | 1.7185e-05 | 92.9452 | 92.9451 | 92.6672 | 92.8062 | 1.7168e-05 |  | 2.5765e-05 | 92.8757 | 92.9451 | 92.5284 | 92.7368 | 2.5739e-05 |  | 3.4337e-05 | 92.8063 | 92.9451 | 92.3898 | 92.6674 | 3.4301e-05 |  | 4.2899e-05 | 92.737 | 92.9451 | 92.2513 | 92.5982 | 4.2853e-05 |  | 5.1451e-05 | 92.6677 | 92.945 | 92.1129 | 92.5289 | 5.1396e-05 |  | 5.9995e-05 | 92.5984 | 92.9449 | 91.9746 | 92.4598 | 5.9928e-05 |  | 6.8528e-05 | 92.5292 | 92.9448 | 91.8365 | 92.3906 | 6.8451e-05 |  | 7.705e-05 | 92.46 | 92.9446 | 91.6985 | 92.3216 | 7.6963e-05 |  | 8.5563e-05 | 92.3909 | 92.9444 | 91.5607 | 92.2525 | 8.5464e-05 |  | 9.4064e-05 | 92.3218 | 92.9441 | 91.423 | 92.1835 | 9.3954e-05 |  | 0.00010255 | 92.2528 | 92.9438 | 91.2854 | 92.1146 | 0.00010243 |  | 0.00011103 | 92.1838 | 92.9434 | 91.1479 | 92.0457 | 0.0001109 |  | 0.0001195 | 92.1148 | 92.943 | 91.0106 | 91.9768 | 0.00011936 |  | 0.00012796 | 92.0458 | 92.9425 | 90.8733 | 91.9079 | 0.0001278 |  | 0.0001364 | 91.9769 | 92.9419 | 90.7363 | 91.8391 | 0.00013623 |  | 0.00014483 | 91.9079 | 92.9412 | 90.5993 | 91.7702 | 0.00014465 |  | 0.00015325 | 91.839 | 92.9404 | 90.4624 | 91.7014 | 0.00015305 |  | 0.00016165 | 91.7701 | 92.9396 | 90.3257 | 91.6326 | 0.00016144 |  | 0.00017005 | 91.7012 | 92.9386 | 90.1891 | 91.5639 | 0.00016982 |  | 0.00017842 | 91.6324 | 92.9376 | 90.0526 | 91.4951 | 0.00017819 |  | 0.00018679 | 91.5635 | 92.9364 | 89.9163 | 91.4264 | 0.00018654 |  | 0.00019514 | 91.4946 | 92.9352 | 89.7801 | 91.3576 | 0.00019487 |  | 0.00020348 | 91.4257 | 92.9338 | 89.6439 | 91.2889 | 0.0002032 |  | 0.0002118 | 91.3569 | 92.9323 | 89.5079 | 91.2201 | 0.0002115 |  | 0.00022011 | 91.288 | 92.9306 | 89.372 | 91.1513 | 0.0002198 |  | 0.0002284 | 91.2191 | 92.9289 | 89.2363 | 91.0826 | 0.00022807 |  | 0.00023668 | 91.1502 | 92.927 | 89.1006 | 91.0138 | 0.00023634 |  | 0.00024494 | 91.0813 | 92.925 | 88.9651 | 90.945 | 0.00024458 |  | 0.00025318 | 91.0123 | 92.9228 | 88.8296 | 90.8762 | 0.00025281 |  | 0.00026142 | 90.9434 | 92.9205 | 88.6943 | 90.8074 | 0.00026103 |  | 0.00026963 | 90.8744 | 92.918 | 88.5591 | 90.7385 | 0.00026923 |  | 0.00027783 | 90.8054 | 92.9154 | 88.424 | 90.6697 | 0.00027741 |  | 0.00028601 | 90.7363 | 92.9126 | 88.289 | 90.6008 | 0.00028557 |  | 0.00029418 | 90.6673 | 92.9096 | 88.1541 | 90.5318 | 0.00029372 |  | 0.00030232 | 90.5982 | 92.9065 | 88.0193 | 90.4629 | 0.00030185 |  | 0.00031045 | 90.529 | 92.9031 | 87.8846 | 90.3939 | 0.00030997 |  | 0.00031857 | 90.4598 | 92.8996 | 87.7501 | 90.3248 | 0.00031806 |  | 0.00032666 | 90.3906 | 92.896 | 87.6156 | 90.2558 | 0.00032614 |  | 0.00033474 | 90.3213 | 92.8921 | 87.4812 | 90.1867 | 0.0003342 |  | 0.0003428 | 90.252 | 92.888 | 87.3469 | 90.1175 | 0.00034224 |  | 0.00035084 | 90.1826 | 92.8838 | 87.2128 | 90.0483 | 0.00035027 |  | 0.00035887 | 90.1132 | 92.8793 | 87.0787 | 89.979 | 0.00035827 |  | 0.00036687 | 90.0437 | 92.8747 | 86.9447 | 89.9097 | 0.00036626 |  | 0.00037486 | 89.9742 | 92.8698 | 86.8108 | 89.8403 | 0.00037423 |  | 0.00038283 | 89.9046 | 92.8647 | 86.677 | 89.7708 | 0.00038218 |  | 0.00039077 | 89.8349 | 92.8594 | 86.5433 | 89.7013 | 0.00039011 |  | 0.0003987 | 89.7651 | 92.8538 | 86.4097 | 89.6318 | 0.00039802 |  | 0.00040661 | 89.6953 | 92.8481 | 86.2762 | 89.5621 | 0.00040591 |  | 0.0004145 | 89.6254 | 92.8421 | 86.1428 | 89.4924 | 0.00041378 |  | 0.00042237 | 89.5555 | 92.8359 | 86.0094 | 89.4226 | 0.00042163 |  | 0.00043022 | 89.4855 | 92.8294 | 85.8762 | 89.3528 | 0.00042946 |  | 0.00043805 | 89.4153 | 92.8227 | 85.743 | 89.2829 | 0.00043727 |  | 0.00044586 | 89.3451 | 92.8157 | 85.6099 | 89.2128 | 0.00044506 |  | 0.00045365 | 89.2749 | 92.8085 | 85.4769 | 89.1427 | 0.00045283 |  | 0.00046142 | 89.2045 | 92.8011 | 85.344 | 89.0726 | 0.00046058 |  | 0.00046917 | 89.134 | 92.7934 | 85.2112 | 89.0023 | 0.00046831 |  | 0.00047689 | 89.0635 | 92.7854 | 85.0785 | 88.9319 | 0.00047602 |  | 0.0004846 | 88.9928 | 92.7771 | 84.9458 | 88.8615 | 0.0004837 |  | 0.00049228 | 88.9221 | 92.7686 | 84.8132 | 88.7909 | 0.00049137 |  | 0.00049994 | 88.8513 | 92.7599 | 84.6807 | 88.7203 | 0.00049901 |  | 0.00050758 | 88.7803 | 92.7508 | 84.5482 | 88.6495 | 0.00050663 |  | 0.0005152 | 88.7093 | 92.7415 | 84.4158 | 88.5787 | 0.00051423 |  | 0.0005228 | 88.6381 | 92.7319 | 84.2836 | 88.5077 | 0.00052181 |  | 0.00053038 | 88.5668 | 92.722 | 84.1513 | 88.4366 | 0.00052936 |  | 0.00053793 | 88.4955 | 92.7118 | 84.0192 | 88.3655 | 0.00053689 |  | 0.00054546 | 88.424 | 92.7013 | 83.8871 | 88.2942 | 0.00054441 |  | 0.00055297 | 88.3524 | 92.6905 | 83.7551 | 88.2228 | 0.00055189 |  | 0.00056045 | 88.2807 | 92.6794 | 83.6231 | 88.1513 | 0.00055936 |  | 0.00056792 | 88.2088 | 92.6681 | 83.4912 | 88.0796 | 0.0005668 |  | 0.00057536 | 88.1369 | 92.6564 | 83.3594 | 88.0079 | 0.00057422 |  | 0.00058278 | 88.0648 | 92.6444 | 83.2276 | 87.936 | 0.00058162 |  | 0.00059017 | 87.9926 | 92.6321 | 83.0959 | 87.864 | 0.000589 |  | 0.00059754 | 87.9202 | 92.6195 | 82.9643 | 87.7919 | 0.00059635 |  | 0.00060489 | 87.8477 | 92.6065 | 82.8327 | 87.7196 | 0.00060368 |  | 0.00061222 | 87.7751 | 92.5933 | 82.7012 | 87.6472 | 0.00061098 |  | 0.00061952 | 87.7024 | 92.5797 | 82.5697 | 87.5747 | 0.00061826 |  | 0.0006268 | 87.6295 | 92.5658 | 82.4383 | 87.5021 | 0.00062552 |  | 0.00063405 | 87.5565 | 92.5516 | 82.307 | 87.4293 | 0.00063275 |  | 0.00064128 | 87.4834 | 92.537 | 82.1757 | 87.3563 | 0.00063996 |  | 0.00064849 | 87.4101 | 92.5221 | 82.0444 | 87.2833 | 0.00064715 |  | 0.00065567 | 87.3366 | 92.5069 | 81.9132 | 87.2101 | 0.00065431 |  | 0.00066283 | 87.263 | 92.4913 | 81.7821 | 87.1367 | 0.00066145 |  | 0.00066997 | 87.1893 | 92.4754 | 81.651 | 87.0632 | 0.00066857 |  | 0.00067708 | 87.1154 | 92.4592 | 81.5199 | 86.9895 | 0.00067566 |  | 0.00068416 | 87.0414 | 92.4426 | 81.3889 | 86.9157 | 0.00068272 |  | 0.00069123 | 86.9672 | 92.4256 | 81.2579 | 86.8418 | 0.00068977 |  | 0.00069826 | 86.8928 | 92.4083 | 81.127 | 86.7677 | 0.00069678 |  | 0.00070528 | 86.8183 | 92.3907 | 80.9962 | 86.6934 | 0.00070378 |  | 0.00071227 | 86.7437 | 92.3726 | 80.8653 | 86.619 | 0.00071075 |  | 0.00071923 | 86.6688 | 92.3543 | 80.7345 | 86.5444 | 0.00071769 |  | 0.00072617 | 86.5939 | 92.3355 | 80.6038 | 86.4697 | 0.00072461 |  | 0.00073308 | 86.5187 | 92.3165 | 80.473 | 86.3947 | 0.0007315 |  | 0.00073997 | 86.4434 | 92.297 | 80.3424 | 86.3197 | 0.00073837 |  | 0.00074684 | 86.3679 | 92.2772 | 80.2117 | 86.2444 | 0.00074522 |  | 0.00075368 | 86.2923 | 92.257 | 80.0811 | 86.169 | 0.00075204 |  | 0.00076049 | 86.2164 | 92.2364 | 79.9505 | 86.0935 | 0.00075883 |  | 0.00076728 | 86.1404 | 92.2155 | 79.82 | 86.0177 | 0.0007656 |  | 0.00077405 | 86.0643 | 92.1942 | 79.6894 | 85.9418 | 0.00077235 |  | 0.00078079 | 85.9879 | 92.1725 | 79.559 | 85.8657 | 0.00077907 |  | 0.0007875 | 85.9114 | 92.1504 | 79.4285 | 85.7894 | 0.00078576 |  | 0.00079419 | 85.8347 | 92.1279 | 79.2981 | 85.713 | 0.00079243 |  | 0.00080085 | 85.7578 | 92.1051 | 79.1677 | 85.6364 | 0.00079908 |  | 0.00080749 | 85.6808 | 92.0819 | 79.0373 | 85.5596 | 0.0008057 |  | 0.0008141 | 85.6035 | 92.0583 | 78.9069 | 85.4826 | 0.00081229 |  | 0.00082069 | 85.5261 | 92.0343 | 78.7766 | 85.4054 | 0.00081886 |  | 0.00082725 | 85.4485 | 92.0099 | 78.6463 | 85.3281 | 0.0008254 |  | 0.00083379 | 85.3707 | 91.9851 | 78.516 | 85.2506 | 0.00083192 |  | 0.0008403 | 85.2927 | 91.96 | 78.3857 | 85.1728 | 0.00083841 |  | 0.00084678 | 85.2145 | 91.9344 | 78.2555 | 85.0949 | 0.00084488 |  | 0.00085324 | 85.1362 | 91.9084 | 78.1252 | 85.0168 | 0.00085132 |  | 0.00085968 | 85.0576 | 91.8821 | 77.995 | 84.9385 | 0.00085773 |  | 0.00086608 | 84.9789 | 91.8553 | 77.8648 | 84.8601 | 0.00086412 |  | 0.00087247 | 84.8999 | 91.8282 | 77.7346 | 84.7814 | 0.00087048 |  | 0.00087882 | 84.8208 | 91.8006 | 77.6044 | 84.7025 | 0.00087682 |  | 0.00088515 | 84.7415 | 91.7727 | 77.4272 | 84.6 | 0.00088604 |  | 0.00089437 | 84.6383 | 91.7441 | 77.3688 | 84.5565 | 0.00088789 |  | 0.00089619 | 84.5945 | 91.7155 | 78.0905 | 84.903 | 0.00084154 |  | 0.00084963 | 84.9422 | 91.6897 | 78.9196 | 85.3047 | 0.00078874 |  | 0.00079661 | 85.3453 | 91.6671 | 79.8885 | 85.7778 | 0.0007275 |  | 0.00073513 | 85.8199 | 91.6478 | 81.0561 | 86.352 | 0.0006542 |  | 0.00066157 | 86.3957 | 91.6323 | 82.5428 | 87.0875 | 0.00056141 |  | 0.0005685 | 87.1332 | 91.6208 | 84.6824 | 88.1516 | 0.00042855 |  | 0.00043532 | 88.1996 | 91.6141 | 89.2713 | 90.4427 | 0.0001447 |  | 0.00015109 | 90.4936 | 91.6134 | 89.3552 | 90.4843 | 0.00013948 |  | 0.00014585 | 90.5351 | 91.6127 | 89.4398 | 90.5263 | 0.0001342 |  | 0.00014057 | 90.5771 | 91.612 | 89.5253 | 90.5687 | 0.00012889 |  | 0.00013525 | 90.6195 | 91.6114 | 89.6115 | 90.6115 | 0.00012352 |  | 0.00012988 | 90.6623 | 91.6109 | 89.6986 | 90.6547 | 0.00011811 |  | 0.00012446 | 90.7055 | 91.6103 | 89.7864 | 90.6984 | 0.00011266 |  | 0.000119 | 90.7492 | 91.6099 | 89.875 | 90.7424 | 0.00010716 |  | 0.00011349 | 90.7932 | 91.6095 | 89.9643 | 90.7869 | 0.00010161 |  | 0.00010794 | 90.8377 | 91.6091 | 90.0544 | 90.8317 | 9.6027e-05 |  | 0.00010235 | 90.8825 | 91.6088 | 90.1452 | 90.877 | 9.0397e-05 |  | 9.6716e-05 | 90.9278 | 91.6085 | 90.2368 | 90.9226 | 8.4723e-05 |  | 9.1037e-05 | 90.9734 | 91.6082 | 90.329 | 90.9686 | 7.9007e-05 |  | 8.5316e-05 | 91.0194 | 91.608 | 90.4221 | 91.015 | 7.3248e-05 |  | 7.9553e-05 | 91.0658 | 91.6078 | 90.5158 | 91.0618 | 6.7447e-05 |  | 7.3748e-05 | 91.1126 | 91.6076 | 90.6102 | 91.1089 | 6.1605e-05 |  | 6.7901e-05 | 91.1597 | 91.6075 | 90.7053 | 91.1564 | 5.5721e-05 |  | 6.2014e-05 | 91.2072 | 91.6074 | 90.8011 | 91.2042 | 4.9796e-05 |  | 5.6086e-05 | 91.2551 | 91.6073 | 90.8976 | 91.2524 | 4.3831e-05 |  | 5.0118e-05 | 91.3033 | 91.6072 | 90.9948 | 91.301 | 3.7826e-05 |  | 4.4111e-05 | 91.3518 | 91.6072 | 91.0926 | 91.3499 | 3.1781e-05 |  | 3.8063e-05 | 91.4007 | 91.6071 | 91.1911 | 91.3991 | 2.5696e-05 |  | 3.1977e-05 | 91.4499 | 91.6071 | 91.2902 | 91.4486 | 1.9573e-05 |  | 2.5852e-05 | 91.4994 | 91.6071 | 91.3899 | 91.4985 | 1.3411e-05 |  | 1.9688e-05 | 91.5493 | 91.6071 | 91.4903 | 91.5487 | 7.2106e-06 |  | 1.3487e-05 | 91.5995 | 91.6071 | 91.5913 | 91.5992 | 9.723e-07 |  | 7.2483e-06 | 91.65 | 91.6071 |  | 91.65 | -5.3035e-06
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 36 | 5.7413 | 0.3756 | -1.6397e-05 | 4.1312e-06 | 0 | 0.00035742 |  | 0 | 92.9451 |  | 92.8061 | 92.8061 | 0 |  | 8.5883e-06 | 92.8756 | 92.8061 | 92.6672 | 92.7367 | 8.5794e-06 |  | 1.7168e-05 | 92.8062 | 92.8061 | 92.5284 | 92.6673 | 1.715e-05 |  | 2.5739e-05 | 92.7368 | 92.8061 | 92.3898 | 92.598 | 2.5711e-05 |  | 3.4301e-05 | 92.6674 | 92.8061 | 92.2513 | 92.5287 | 3.4263e-05 |  | 4.2853e-05 | 92.5982 | 92.806 | 92.113 | 92.4595 | 4.2806e-05 |  | 5.1396e-05 | 92.5289 | 92.806 | 91.9748 | 92.3904 | 5.1338e-05 |  | 5.9928e-05 | 92.4598 | 92.8059 | 91.8367 | 92.3213 | 5.986e-05 |  | 6.8451e-05 | 92.3906 | 92.8057 | 91.6988 | 92.2522 | 6.8372e-05 |  | 7.6963e-05 | 92.3216 | 92.8056 | 91.561 | 92.1833 | 7.6873e-05 |  | 8.5464e-05 | 92.2525 | 92.8053 | 91.4233 | 92.1143 | 8.5363e-05 |  | 9.3954e-05 | 92.1835 | 92.8051 | 91.2857 | 92.0454 | 9.3841e-05 |  | 0.00010243 | 92.1146 | 92.8048 | 91.1483 | 91.9766 | 0.00010231 |  | 0.0001109 | 92.0457 | 92.8044 | 91.0111 | 91.9077 | 0.00011076 |  | 0.00011936 | 91.9768 | 92.8039 | 90.8739 | 91.8389 | 0.00011921 |  | 0.0001278 | 91.9079 | 92.8034 | 90.7369 | 91.7702 | 0.00012764 |  | 0.00013623 | 91.8391 | 92.8028 | 90.6 | 91.7014 | 0.00013605 |  | 0.00014465 | 91.7702 | 92.8022 | 90.4633 | 91.6327 | 0.00014446 |  | 0.00015305 | 91.7014 | 92.8014 | 90.3267 | 91.564 | 0.00015285 |  | 0.00016144 | 91.6326 | 92.8005 | 90.1902 | 91.4954 | 0.00016123 |  | 0.00016982 | 91.5639 | 92.7996 | 90.0538 | 91.4267 | 0.00016959 |  | 0.00017819 | 91.4951 | 92.7986 | 89.9176 | 91.3581 | 0.00017794 |  | 0.00018654 | 91.4264 | 92.7974 | 89.7814 | 91.2894 | 0.00018628 |  | 0.00019487 | 91.3576 | 92.7961 | 89.6454 | 91.2208 | 0.0001946 |  | 0.0002032 | 91.2889 | 92.7948 | 89.5096 | 91.1522 | 0.00020291 |  | 0.0002115 | 91.2201 | 92.7933 | 89.3738 | 91.0835 | 0.0002112 |  | 0.0002198 | 91.1513 | 92.7916 | 89.2382 | 91.0149 | 0.00021948 |  | 0.00022807 | 91.0826 | 92.7899 | 89.1026 | 90.9463 | 0.00022774 |  | 0.00023634 | 91.0138 | 92.788 | 88.9672 | 90.8776 | 0.00023599 |  | 0.00024458 | 90.945 | 92.786 | 88.8319 | 90.809 | 0.00024422 |  | 0.00025281 | 90.8762 | 92.7838 | 88.6968 | 90.7403 | 0.00025243 |  | 0.00026103 | 90.8074 | 92.7815 | 88.5617 | 90.6716 | 0.00026063 |  | 0.00026923 | 90.7385 | 92.779 | 88.4268 | 90.6029 | 0.00026881 |  | 0.00027741 | 90.6697 | 92.7764 | 88.292 | 90.5342 | 0.00027698 |  | 0.00028557 | 90.6008 | 92.7736 | 88.1572 | 90.4654 | 0.00028513 |  | 0.00029372 | 90.5318 | 92.7707 | 88.0226 | 90.3966 | 0.00029326 |  | 0.00030185 | 90.4629 | 92.7675 | 87.8881 | 90.3278 | 0.00030137 |  | 0.00030997 | 90.3939 | 92.7642 | 87.7537 | 90.259 | 0.00030947 |  | 0.00031806 | 90.3248 | 92.7607 | 87.6194 | 90.1901 | 0.00031755 |  | 0.00032614 | 90.2558 | 92.7571 | 87.4853 | 90.1212 | 0.00032561 |  | 0.0003342 | 90.1867 | 92.7532 | 87.3512 | 90.0522 | 0.00033365 |  | 0.00034224 | 90.1175 | 92.7492 | 87.2172 | 89.9832 | 0.00034168 |  | 0.00035027 | 90.0483 | 92.7449 | 87.0833 | 89.9141 | 0.00034969 |  | 0.00035827 | 89.979 | 92.7405 | 86.9496 | 89.845 | 0.00035767 |  | 0.00036626 | 89.9097 | 92.7358 | 86.8159 | 89.7759 | 0.00036564 |  | 0.00037423 | 89.8403 | 92.731 | 86.6823 | 89.7066 | 0.00037359 |  | 0.00038218 | 89.7708 | 92.7259 | 86.5489 | 89.6374 | 0.00038152 |  | 0.00039011 | 89.7013 | 92.7206 | 86.4155 | 89.568 | 0.00038943 |  | 0.00039802 | 89.6318 | 92.7151 | 86.2822 | 89.4986 | 0.00039732 |  | 0.00040591 | 89.5621 | 92.7093 | 86.149 | 89.4292 | 0.0004052 |  | 0.00041378 | 89.4924 | 92.7034 | 86.0159 | 89.3596 | 0.00041305 |  | 0.00042163 | 89.4226 | 92.6972 | 85.8829 | 89.29 | 0.00042088 |  | 0.00042946 | 89.3528 | 92.6907 | 85.75 | 89.2203 | 0.00042869 |  | 0.00043727 | 89.2829 | 92.684 | 85.6171 | 89.1506 | 0.00043648 |  | 0.00044506 | 89.2128 | 92.6771 | 85.4844 | 89.0808 | 0.00044425 |  | 0.00045283 | 89.1427 | 92.6699 | 85.3517 | 89.0108 | 0.00045201 |  | 0.00046058 | 89.0726 | 92.6625 | 85.2192 | 88.9408 | 0.00045973 |  | 0.00046831 | 89.0023 | 92.6548 | 85.0867 | 88.8708 | 0.00046744 |  | 0.00047602 | 88.9319 | 92.6469 | 84.9543 | 88.8006 | 0.00047513 |  | 0.0004837 | 88.8615 | 92.6387 | 84.822 | 88.7303 | 0.0004828 |  | 0.00049137 | 88.7909 | 92.6302 | 84.6897 | 88.66 | 0.00049044 |  | 0.00049901 | 88.7203 | 92.6214 | 84.5576 | 88.5895 | 0.00049806 |  | 0.00050663 | 88.6495 | 92.6124 | 84.4255 | 88.5189 | 0.00050566 |  | 0.00051423 | 88.5787 | 92.6031 | 84.2935 | 88.4483 | 0.00051324 |  | 0.00052181 | 88.5077 | 92.5935 | 84.1615 | 88.3775 | 0.0005208 |  | 0.00052936 | 88.4366 | 92.5837 | 84.0297 | 88.3067 | 0.00052834 |  | 0.00053689 | 88.3655 | 92.5735 | 83.8979 | 88.2357 | 0.00053585 |  | 0.00054441 | 88.2942 | 92.5631 | 83.7661 | 88.1646 | 0.00054334 |  | 0.00055189 | 88.2228 | 92.5524 | 83.6345 | 88.0934 | 0.00055081 |  | 0.00055936 | 88.1513 | 92.5413 | 83.5029 | 88.0221 | 0.00055825 |  | 0.0005668 | 88.0796 | 92.53 | 83.3714 | 87.9507 | 0.00056568 |  | 0.00057422 | 88.0079 | 92.5184 | 83.2399 | 87.8791 | 0.00057308 |  | 0.00058162 | 87.936 | 92.5064 | 83.1086 | 87.8075 | 0.00058045 |  | 0.000589 | 87.864 | 92.4942 | 82.9772 | 87.7357 | 0.00058781 |  | 0.00059635 | 87.7919 | 92.4816 | 82.846 | 87.6638 | 0.00059514 |  | 0.00060368 | 87.7196 | 92.4687 | 82.7148 | 87.5917 | 0.00060245 |  | 0.00061098 | 87.6472 | 92.4555 | 82.5836 | 87.5196 | 0.00060973 |  | 0.00061826 | 87.5747 | 92.442 | 82.4526 | 87.4473 | 0.00061699 |  | 0.00062552 | 87.5021 | 92.4282 | 82.3215 | 87.3748 | 0.00062423 |  | 0.00063275 | 87.4293 | 92.414 | 82.1906 | 87.3023 | 0.00063145 |  | 0.00063996 | 87.3563 | 92.3995 | 82.0597 | 87.2296 | 0.00063864 |  | 0.00064715 | 87.2833 | 92.3847 | 81.9288 | 87.1567 | 0.0006458 |  | 0.00065431 | 87.2101 | 92.3695 | 81.798 | 87.0837 | 0.00065294 |  | 0.00066145 | 87.1367 | 92.354 | 81.6672 | 87.0106 | 0.00066006 |  | 0.00066857 | 87.0632 | 92.3381 | 81.5365 | 86.9373 | 0.00066716 |  | 0.00067566 | 86.9895 | 92.322 | 81.4059 | 86.8639 | 0.00067423 |  | 0.00068272 | 86.9157 | 92.3054 | 81.2753 | 86.7903 | 0.00068127 |  | 0.00068977 | 86.8418 | 92.2885 | 81.1447 | 86.7166 | 0.0006883 |  | 0.00069678 | 86.7677 | 92.2713 | 81.0142 | 86.6427 | 0.00069529 |  | 0.00070378 | 86.6934 | 92.2537 | 80.8837 | 86.5687 | 0.00070227 |  | 0.00071075 | 86.619 | 92.2358 | 80.7532 | 86.4945 | 0.00070922 |  | 0.00071769 | 86.5444 | 92.2175 | 80.6229 | 86.4202 | 0.00071614 |  | 0.00072461 | 86.4697 | 92.1989 | 80.4925 | 86.3457 | 0.00072304 |  | 0.0007315 | 86.3947 | 92.1799 | 80.3622 | 86.271 | 0.00072991 |  | 0.00073837 | 86.3197 | 92.1605 | 80.2319 | 86.1962 | 0.00073676 |  | 0.00074522 | 86.2444 | 92.1407 | 80.1017 | 86.1212 | 0.00074359 |  | 0.00075204 | 86.169 | 92.1206 | 79.9715 | 86.046 | 0.00075039 |  | 0.00075883 | 86.0935 | 92.1002 | 79.8413 | 85.9707 | 0.00075717 |  | 0.0007656 | 86.0177 | 92.0793 | 79.7111 | 85.8952 | 0.00076392 |  | 0.00077235 | 85.9418 | 92.0581 | 79.581 | 85.8196 | 0.00077064 |  | 0.00077907 | 85.8657 | 92.0365 | 79.4509 | 85.7437 | 0.00077734 |  | 0.00078576 | 85.7894 | 92.0145 | 79.3209 | 85.6677 | 0.00078402 |  | 0.00079243 | 85.713 | 91.9922 | 79.1909 | 85.5915 | 0.00079067 |  | 0.00079908 | 85.6364 | 91.9694 | 79.0609 | 85.5152 | 0.00079729 |  | 0.0008057 | 85.5596 | 91.9463 | 78.9309 | 85.4386 | 0.00080389 |  | 0.00081229 | 85.4826 | 91.9228 | 78.801 | 85.3619 | 0.00081047 |  | 0.00081886 | 85.4054 | 91.8989 | 78.671 | 85.285 | 0.00081702 |  | 0.0008254 | 85.3281 | 91.8747 | 78.5411 | 85.2079 | 0.00082354 |  | 0.00083192 | 85.2506 | 91.85 | 78.4113 | 85.1306 | 0.00083004 |  | 0.00083841 | 85.1728 | 91.825 | 78.2814 | 85.0532 | 0.00083651 |  | 0.00084488 | 85.0949 | 91.7995 | 78.1516 | 84.9755 | 0.00084296 |  | 0.00085132 | 85.0168 | 91.7737 | 78.0218 | 84.8977 | 0.00084938 |  | 0.00085773 | 84.9385 | 91.7474 | 77.892 | 84.8197 | 0.00085578 |  | 0.00086412 | 84.8601 | 91.7208 | 77.7622 | 84.7415 | 0.00086215 |  | 0.00087048 | 84.7814 | 91.6938 | 77.6324 | 84.6631 | 0.0008685 |  | 0.00087682 | 84.7025 | 91.6663 | 77.4558 | 84.5611 | 0.00087771 |  | 0.00088604 | 84.6 | 91.6383 | 77.3975 | 84.5179 | 0.00087958 |  | 0.00088789 | 84.5565 | 91.6102 | 78.1162 | 84.8632 | 0.00083345 |  | 0.00084154 | 84.903 | 91.5849 | 78.9422 | 85.2636 | 0.00078087 |  | 0.00078874 | 85.3047 | 91.5628 | 79.9077 | 85.7352 | 0.00071987 |  | 0.0007275 | 85.7778 | 91.5439 | 81.0716 | 86.3078 | 0.00064682 |  | 0.0006542 | 86.352 | 91.5287 | 82.5543 | 87.0415 | 0.0005543 |  | 0.00056141 | 87.0875 | 91.5175 | 84.6891 | 88.1033 | 0.00042175 |  | 0.00042855 | 88.1516 | 91.5111 | 89.2721 | 90.3916 | 0.00013829 |  | 0.0001447 | 90.4427 | 91.5104 | 89.3559 | 90.4331 | 0.00013307 |  | 0.00013948 | 90.4843 | 91.5097 | 89.4405 | 90.4751 | 0.00012781 |  | 0.0001342 | 90.5263 | 91.5091 | 89.5259 | 90.5175 | 0.00012249 |  | 0.00012889 | 90.5687 | 91.5086 | 89.6121 | 90.5603 | 0.00011714 |  | 0.00012352 | 90.6115 | 91.5081 | 89.6991 | 90.6036 | 0.00011173 |  | 0.00011811 | 90.6547 | 91.5076 | 89.7868 | 90.6472 | 0.00010628 |  | 0.00011266 | 90.6984 | 91.5072 | 89.8754 | 90.6913 | 0.00010079 |  | 0.00010716 | 90.7424 | 91.5069 | 89.9647 | 90.7358 | 9.5253e-05 |  | 0.00010161 | 90.7869 | 91.5065 | 90.0547 | 90.7806 | 8.9671e-05 |  | 9.6027e-05 | 90.8317 | 91.5062 | 90.1455 | 90.8259 | 8.4046e-05 |  | 9.0397e-05 | 90.877 | 91.506 | 90.237 | 90.8715 | 7.8377e-05 |  | 8.4723e-05 | 90.9226 | 91.5058 | 90.3293 | 90.9175 | 7.2665e-05 |  | 7.9007e-05 | 90.9686 | 91.5056 | 90.4223 | 90.9639 | 6.691e-05 |  | 7.3248e-05 | 91.015 | 91.5054 | 90.5159 | 91.0107 | 6.1113e-05 |  | 6.7447e-05 | 91.0618 | 91.5053 | 90.6103 | 91.0578 | 5.5274e-05 |  | 6.1605e-05 | 91.1089 | 91.5051 | 90.7054 | 91.1053 | 4.9394e-05 |  | 5.5721e-05 | 91.1564 | 91.5051 | 90.8012 | 91.1531 | 4.3472e-05 |  | 4.9796e-05 | 91.2042 | 91.505 | 90.8977 | 91.2013 | 3.751e-05 |  | 4.3831e-05 | 91.2524 | 91.5049 | 90.9948 | 91.2499 | 3.1507e-05 |  | 3.7826e-05 | 91.301 | 91.5049 | 91.0926 | 91.2988 | 2.5463e-05 |  | 3.1781e-05 | 91.3499 | 91.5049 | 91.1911 | 91.348 | 1.9381e-05 |  | 2.5696e-05 | 91.3991 | 91.5049 | 91.2902 | 91.3975 | 1.3258e-05 |  | 1.9573e-05 | 91.4486 | 91.5049 | 91.39 | 91.4474 | 7.0973e-06 |  | 1.3411e-05 | 91.4985 | 91.5049 | 91.4903 | 91.4976 | 8.9752e-07 |  | 7.2106e-06 | 91.5487 | 91.5049 | 91.5913 | 91.5481 | -5.3405e-06 |  | 9.723e-07 | 91.5992 | 91.5049 | 91.6929 | 91.5989 | -1.1616e-05 |  | -5.3035e-06 | 91.65 | 91.5049 |  | 91.65 | -1.7928e-05
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 37 | 5.9008 | 0.3692 | -1.6572e-05 | 4.1753e-06 | 0 | 0.00035979 |  | 0 | 92.8061 |  | 92.6672 | 92.6672 | 0 |  | 8.5794e-06 | 92.7367 | 92.6672 | 92.5284 | 92.5978 | 8.5702e-06 |  | 1.715e-05 | 92.6673 | 92.6672 | 92.3898 | 92.5285 | 1.7131e-05 |  | 2.5711e-05 | 92.598 | 92.6672 | 92.2514 | 92.4593 | 2.5683e-05 |  | 3.4263e-05 | 92.5287 | 92.6672 | 92.113 | 92.3901 | 3.4225e-05 |  | 4.2806e-05 | 92.4595 | 92.6671 | 91.9749 | 92.321 | 4.2757e-05 |  | 5.1338e-05 | 92.3904 | 92.6671 | 91.8368 | 92.2519 | 5.1279e-05 |  | 5.986e-05 | 92.3213 | 92.667 | 91.6989 | 92.1829 | 5.979e-05 |  | 6.8372e-05 | 92.2522 | 92.6668 | 91.5612 | 92.114 | 6.8291e-05 |  | 7.6873e-05 | 92.1833 | 92.6667 | 91.4235 | 92.0451 | 7.678e-05 |  | 8.5363e-05 | 92.1143 | 92.6664 | 91.2861 | 91.9763 | 8.5259e-05 |  | 9.3841e-05 | 92.0454 | 92.6662 | 91.1487 | 91.9075 | 9.3725e-05 |  | 0.00010231 | 91.9766 | 92.6659 | 91.0115 | 91.8387 | 0.00010218 |  | 0.00011076 | 91.9077 | 92.6655 | 90.8745 | 91.77 | 0.00011062 |  | 0.00011921 | 91.8389 | 92.665 | 90.7375 | 91.7013 | 0.00011905 |  | 0.00012764 | 91.7702 | 92.6645 | 90.6007 | 91.6326 | 0.00012747 |  | 0.00013605 | 91.7014 | 92.6639 | 90.4641 | 91.564 | 0.00013587 |  | 0.00014446 | 91.6327 | 92.6633 | 90.3275 | 91.4954 | 0.00014427 |  | 0.00015285 | 91.564 | 92.6625 | 90.1911 | 91.4268 | 0.00015264 |  | 0.00016123 | 91.4954 | 92.6617 | 90.0548 | 91.3583 | 0.00016101 |  | 0.00016959 | 91.4267 | 92.6607 | 89.9187 | 91.2897 | 0.00016936 |  | 0.00017794 | 91.3581 | 92.6597 | 89.7827 | 91.2212 | 0.0001777 |  | 0.00018628 | 91.2894 | 92.6585 | 89.6468 | 91.1527 | 0.00018602 |  | 0.0001946 | 91.2208 | 92.6573 | 89.5111 | 91.0842 | 0.00019432 |  | 0.00020291 | 91.1522 | 92.6559 | 89.3754 | 91.0157 | 0.00020262 |  | 0.0002112 | 91.0835 | 92.6544 | 89.2399 | 90.9472 | 0.00021089 |  | 0.00021948 | 91.0149 | 92.6528 | 89.1045 | 90.8787 | 0.00021916 |  | 0.00022774 | 90.9463 | 92.651 | 88.9693 | 90.8101 | 0.0002274 |  | 0.00023599 | 90.8776 | 92.6492 | 88.8341 | 90.7416 | 0.00023563 |  | 0.00024422 | 90.809 | 92.6471 | 88.6991 | 90.6731 | 0.00024385 |  | 0.00025243 | 90.7403 | 92.645 | 88.5642 | 90.6046 | 0.00025205 |  | 0.00026063 | 90.6716 | 92.6427 | 88.4294 | 90.536 | 0.00026023 |  | 0.00026881 | 90.6029 | 92.6402 | 88.2947 | 90.4675 | 0.0002684 |  | 0.00027698 | 90.5342 | 92.6376 | 88.1602 | 90.3989 | 0.00027654 |  | 0.00028513 | 90.4654 | 92.6348 | 88.0257 | 90.3303 | 0.00028468 |  | 0.00029326 | 90.3966 | 92.6319 | 87.8914 | 90.2616 | 0.00029279 |  | 0.00030137 | 90.3278 | 92.6287 | 87.7572 | 90.193 | 0.00030089 |  | 0.00030947 | 90.259 | 92.6254 | 87.6231 | 90.1243 | 0.00030897 |  | 0.00031755 | 90.1901 | 92.622 | 87.4891 | 90.0555 | 0.00031703 |  | 0.00032561 | 90.1212 | 92.6183 | 87.3552 | 89.9868 | 0.00032507 |  | 0.00033365 | 90.0522 | 92.6145 | 87.2215 | 89.918 | 0.0003331 |  | 0.00034168 | 89.9832 | 92.6104 | 87.0878 | 89.8491 | 0.0003411 |  | 0.00034969 | 89.9141 | 92.6062 | 86.9542 | 89.7802 | 0.00034909 |  | 0.00035767 | 89.845 | 92.6018 | 86.8208 | 89.7113 | 0.00035706 |  | 0.00036564 | 89.7759 | 92.5971 | 86.6874 | 89.6423 | 0.00036501 |  | 0.00037359 | 89.7066 | 92.5923 | 86.5541 | 89.5732 | 0.00037294 |  | 0.00038152 | 89.6374 | 92.5872 | 86.421 | 89.5041 | 0.00038086 |  | 0.00038943 | 89.568 | 92.582 | 86.2879 | 89.4349 | 0.00038875 |  | 0.00039732 | 89.4986 | 92.5765 | 86.155 | 89.3657 | 0.00039662 |  | 0.0004052 | 89.4292 | 92.5707 | 86.0221 | 89.2964 | 0.00040447 |  | 0.00041305 | 89.3596 | 92.5648 | 85.8893 | 89.2271 | 0.00041231 |  | 0.00042088 | 89.29 | 92.5586 | 85.7567 | 89.1576 | 0.00042012 |  | 0.00042869 | 89.2203 | 92.5522 | 85.6241 | 89.0881 | 0.00042791 |  | 0.00043648 | 89.1506 | 92.5455 | 85.4916 | 89.0186 | 0.00043569 |  | 0.00044425 | 89.0808 | 92.5386 | 85.3592 | 88.9489 | 0.00044344 |  | 0.00045201 | 89.0108 | 92.5315 | 85.2269 | 88.8792 | 0.00045117 |  | 0.00045973 | 88.9408 | 92.5241 | 85.0946 | 88.8094 | 0.00045888 |  | 0.00046744 | 88.8708 | 92.5164 | 84.9625 | 88.7395 | 0.00046657 |  | 0.00047513 | 88.8006 | 92.5085 | 84.8304 | 88.6695 | 0.00047423 |  | 0.0004828 | 88.7303 | 92.5003 | 84.6985 | 88.5994 | 0.00048188 |  | 0.00049044 | 88.66 | 92.4919 | 84.5666 | 88.5292 | 0.0004895 |  | 0.00049806 | 88.5895 | 92.4832 | 84.4348 | 88.459 | 0.00049711 |  | 0.00050566 | 88.5189 | 92.4742 | 84.303 | 88.3886 | 0.00050469 |  | 0.00051324 | 88.4483 | 92.4649 | 84.1714 | 88.3182 | 0.00051225 |  | 0.0005208 | 88.3775 | 92.4554 | 84.0398 | 88.2476 | 0.00051979 |  | 0.00052834 | 88.3067 | 92.4456 | 83.9083 | 88.1769 | 0.0005273 |  | 0.00053585 | 88.2357 | 92.4355 | 83.7769 | 88.1062 | 0.00053479 |  | 0.00054334 | 88.1646 | 92.4251 | 83.6455 | 88.0353 | 0.00054226 |  | 0.00055081 | 88.0934 | 92.4144 | 83.5142 | 87.9643 | 0.00054971 |  | 0.00055825 | 88.0221 | 92.4034 | 83.383 | 87.8932 | 0.00055714 |  | 0.00056568 | 87.9507 | 92.3921 | 83.2519 | 87.822 | 0.00056454 |  | 0.00057308 | 87.8791 | 92.3805 | 83.1208 | 87.7507 | 0.00057192 |  | 0.00058045 | 87.8075 | 92.3686 | 82.9898 | 87.6792 | 0.00057928 |  | 0.00058781 | 87.7357 | 92.3564 | 82.8589 | 87.6076 | 0.00058661 |  | 0.00059514 | 87.6638 | 92.3439 | 82.728 | 87.5359 | 0.00059392 |  | 0.00060245 | 87.5917 | 92.3311 | 82.5972 | 87.4641 | 0.00060121 |  | 0.00060973 | 87.5196 | 92.3179 | 82.4664 | 87.3922 | 0.00060847 |  | 0.00061699 | 87.4473 | 92.3044 | 82.3357 | 87.3201 | 0.00061572 |  | 0.00062423 | 87.3748 | 92.2907 | 82.2051 | 87.2479 | 0.00062293 |  | 0.00063145 | 87.3023 | 92.2766 | 82.0745 | 87.1755 | 0.00063013 |  | 0.00063864 | 87.2296 | 92.2621 | 81.944 | 87.103 | 0.0006373 |  | 0.0006458 | 87.1567 | 92.2473 | 81.8135 | 87.0304 | 0.00064444 |  | 0.00065294 | 87.0837 | 92.2322 | 81.6831 | 86.9577 | 0.00065157 |  | 0.00066006 | 87.0106 | 92.2168 | 81.5527 | 86.8848 | 0.00065866 |  | 0.00066716 | 86.9373 | 92.201 | 81.4224 | 86.8117 | 0.00066574 |  | 0.00067423 | 86.8639 | 92.1849 | 81.2921 | 86.7385 | 0.00067279 |  | 0.00068127 | 86.7903 | 92.1685 | 81.1619 | 86.6652 | 0.00067981 |  | 0.0006883 | 86.7166 | 92.1516 | 81.0317 | 86.5917 | 0.00068682 |  | 0.00069529 | 86.6427 | 92.1345 | 80.9016 | 86.5181 | 0.00069379 |  | 0.00070227 | 86.5687 | 92.117 | 80.7715 | 86.4443 | 0.00070075 |  | 0.00070922 | 86.4945 | 92.0991 | 80.6415 | 86.3703 | 0.00070768 |  | 0.00071614 | 86.4202 | 92.0809 | 80.5115 | 86.2962 | 0.00071458 |  | 0.00072304 | 86.3457 | 92.0624 | 80.3816 | 86.222 | 0.00072146 |  | 0.00072991 | 86.271 | 92.0434 | 80.2516 | 86.1475 | 0.00072832 |  | 0.00073676 | 86.1962 | 92.0241 | 80.1218 | 86.073 | 0.00073515 |  | 0.00074359 | 86.1212 | 92.0045 | 79.9919 | 85.9982 | 0.00074195 |  | 0.00075039 | 86.046 | 91.9845 | 79.8621 | 85.9233 | 0.00074873 |  | 0.00075717 | 85.9707 | 91.9641 | 79.7324 | 85.8482 | 0.00075549 |  | 0.00076392 | 85.8952 | 91.9433 | 79.6026 | 85.773 | 0.00076222 |  | 0.00077064 | 85.8196 | 91.9222 | 79.4729 | 85.6976 | 0.00076893 |  | 0.00077734 | 85.7437 | 91.9007 | 79.3432 | 85.622 | 0.00077561 |  | 0.00078402 | 85.6677 | 91.8788 | 79.2136 | 85.5462 | 0.00078226 |  | 0.00079067 | 85.5915 | 91.8566 | 79.084 | 85.4703 | 0.00078889 |  | 0.00079729 | 85.5152 | 91.8339 | 78.9544 | 85.3942 | 0.0007955 |  | 0.00080389 | 85.4386 | 91.8109 | 78.8249 | 85.3179 | 0.00080208 |  | 0.00081047 | 85.3619 | 91.7875 | 78.6953 | 85.2414 | 0.00080864 |  | 0.00081702 | 85.285 | 91.7638 | 78.5658 | 85.1648 | 0.00081517 |  | 0.00082354 | 85.2079 | 91.7396 | 78.4363 | 85.088 | 0.00082167 |  | 0.00083004 | 85.1306 | 91.715 | 78.3069 | 85.011 | 0.00082815 |  | 0.00083651 | 85.0532 | 91.6901 | 78.1774 | 84.9338 | 0.00083461 |  | 0.00084296 | 84.9755 | 91.6648 | 78.048 | 84.8564 | 0.00084104 |  | 0.00084938 | 84.8977 | 91.6391 | 77.9186 | 84.7788 | 0.00084744 |  | 0.00085578 | 84.8197 | 91.6129 | 77.7892 | 84.7011 | 0.00085382 |  | 0.00086215 | 84.7415 | 91.5864 | 77.6598 | 84.6231 | 0.00086017 |  | 0.0008685 | 84.6631 | 91.5595 | 77.4838 | 84.5217 | 0.00086938 |  | 0.00087771 | 84.5611 | 91.532 | 77.4256 | 84.4788 | 0.00087128 |  | 0.00087958 | 84.5179 | 91.5044 | 78.1415 | 84.823 | 0.00082536 |  | 0.00083345 | 84.8632 | 91.4797 | 78.9644 | 85.222 | 0.000773 |  | 0.00078087 | 85.2636 | 91.4579 | 79.9266 | 85.6922 | 0.00071223 |  | 0.00071987 | 85.7352 | 91.4395 | 81.0868 | 86.2632 | 0.00063943 |  | 0.00064682 | 86.3078 | 91.4246 | 82.5654 | 86.995 | 0.00054718 |  | 0.0005543 | 87.0415 | 91.4137 | 84.6956 | 88.0547 | 0.00041494 |  | 0.00042175 | 88.1033 | 91.4075 | 89.2728 | 90.3401 | 0.00013185 |  | 0.00013829 | 90.3916 | 91.4068 | 89.3565 | 90.3817 | 0.00012664 |  | 0.00013307 | 90.4331 | 91.4063 | 89.4411 | 90.4237 | 0.00012138 |  | 0.00012781 | 90.4751 | 91.4057 | 89.5264 | 90.4661 | 0.00011607 |  | 0.00012249 | 90.5175 | 91.4052 | 89.6126 | 90.5089 | 0.00011072 |  | 0.00011714 | 90.5603 | 91.4048 | 89.6995 | 90.5522 | 0.00010532 |  | 0.00011173 | 90.6036 | 91.4044 | 89.7873 | 90.5958 | 9.9882e-05 |  | 0.00010628 | 90.6472 | 91.404 | 89.8757 | 90.6399 | 9.4394e-05 |  | 0.00010079 | 90.6913 | 91.4037 | 89.965 | 90.6843 | 8.8861e-05 |  | 9.5253e-05 | 90.7358 | 91.4034 | 90.055 | 90.7292 | 8.3285e-05 |  | 8.9671e-05 | 90.7806 | 91.4032 | 90.1457 | 90.7745 | 7.7664e-05 |  | 8.4046e-05 | 90.8259 | 91.4029 | 90.2372 | 90.8201 | 7.1999e-05 |  | 7.8377e-05 | 90.8715 | 91.4028 | 90.3295 | 90.8661 | 6.6291e-05 |  | 7.2665e-05 | 90.9175 | 91.4026 | 90.4224 | 90.9125 | 6.054e-05 |  | 6.691e-05 | 90.9639 | 91.4025 | 90.5161 | 90.9593 | 5.4747e-05 |  | 6.1113e-05 | 91.0107 | 91.4023 | 90.6105 | 91.0064 | 4.8911e-05 |  | 5.5274e-05 | 91.0578 | 91.4023 | 90.7055 | 91.0539 | 4.3033e-05 |  | 4.9394e-05 | 91.1053 | 91.4022 | 90.8013 | 91.1017 | 3.7114e-05 |  | 4.3472e-05 | 91.1531 | 91.4021 | 90.8977 | 91.1499 | 3.1154e-05 |  | 3.751e-05 | 91.2013 | 91.4021 | 90.9949 | 91.1985 | 2.5153e-05 |  | 3.1507e-05 | 91.2499 | 91.4021 | 91.0927 | 91.2474 | 1.9111e-05 |  | 2.5463e-05 | 91.2988 | 91.4021 | 91.1911 | 91.2966 | 1.303e-05 |  | 1.9381e-05 | 91.348 | 91.4021 | 91.2902 | 91.3461 | 6.9086e-06 |  | 1.3258e-05 | 91.3975 | 91.4021 | 91.39 | 91.396 | 7.4798e-07 |  | 7.0973e-06 | 91.4474 | 91.4021 | 91.4903 | 91.4462 | -5.4516e-06 |  | 8.9752e-07 | 91.4976 | 91.4021 | 91.5913 | 91.4967 | -1.1689e-05 |  | -5.3405e-06 | 91.5481 | 91.4021 | 91.6929 | 91.5475 | -1.7965e-05 |  | -1.1616e-05 | 91.5989 | 91.4021 | 91.7951 | 91.5986 | -2.4276e-05 |  | -1.7928e-05 | 91.65 | 91.4021 |  | 91.65 | -3.0622e-05
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 38 | 6.0602 | 0.36301 | -1.6736e-05 | 4.2168e-06 | 0 | 0.00036207 |  | 0 | 92.6672 |  | 92.5284 | 92.5284 | 0 |  | 8.5702e-06 | 92.5978 | 92.5284 | 92.3898 | 92.4591 | 8.5608e-06 |  | 1.7131e-05 | 92.5285 | 92.5284 | 92.2514 | 92.3899 | 1.7112e-05 |  | 2.5683e-05 | 92.4593 | 92.5284 | 92.1131 | 92.3208 | 2.5654e-05 |  | 3.4225e-05 | 92.3901 | 92.5284 | 91.9749 | 92.2517 | 3.4186e-05 |  | 4.2757e-05 | 92.321 | 92.5284 | 91.8369 | 92.1826 | 4.2707e-05 |  | 5.1279e-05 | 92.2519 | 92.5283 | 91.6991 | 92.1137 | 5.1218e-05 |  | 5.979e-05 | 92.1829 | 92.5282 | 91.5613 | 92.0448 | 5.9718e-05 |  | 6.8291e-05 | 92.114 | 92.5281 | 91.4238 | 91.9759 | 6.8208e-05 |  | 7.678e-05 | 92.0451 | 92.5279 | 91.2863 | 91.9071 | 7.6685e-05 |  | 8.5259e-05 | 91.9763 | 92.5277 | 91.149 | 91.8384 | 8.5152e-05 |  | 9.3725e-05 | 91.9075 | 92.5274 | 91.0119 | 91.7697 | 9.3606e-05 |  | 0.00010218 | 91.8387 | 92.5271 | 90.8749 | 91.701 | 0.00010205 |  | 0.00011062 | 91.77 | 92.5267 | 90.738 | 91.6324 | 0.00011048 |  | 0.00011905 | 91.7013 | 92.5263 | 90.6013 | 91.5638 | 0.0001189 |  | 0.00012747 | 91.6326 | 92.5258 | 90.4647 | 91.4953 | 0.0001273 |  | 0.00013587 | 91.564 | 92.5252 | 90.3283 | 91.4267 | 0.00013569 |  | 0.00014427 | 91.4954 | 92.5245 | 90.192 | 91.3582 | 0.00014407 |  | 0.00015264 | 91.4268 | 92.5238 | 90.0558 | 91.2898 | 0.00015243 |  | 0.00016101 | 91.3583 | 92.5229 | 89.9198 | 91.2213 | 0.00016078 |  | 0.00016936 | 91.2897 | 92.522 | 89.7838 | 91.1529 | 0.00016912 |  | 0.0001777 | 91.2212 | 92.5209 | 89.6481 | 91.0845 | 0.00017744 |  | 0.00018602 | 91.1527 | 92.5198 | 89.5124 | 91.0161 | 0.00018575 |  | 0.00019432 | 91.0842 | 92.5185 | 89.3769 | 90.9477 | 0.00019404 |  | 0.00020262 | 91.0157 | 92.5172 | 89.2415 | 90.8793 | 0.00020232 |  | 0.00021089 | 90.9472 | 92.5157 | 89.1063 | 90.811 | 0.00021058 |  | 0.00021916 | 90.8787 | 92.5141 | 88.9711 | 90.7426 | 0.00021883 |  | 0.0002274 | 90.8101 | 92.5123 | 88.8361 | 90.6742 | 0.00022706 |  | 0.00023563 | 90.7416 | 92.5105 | 88.7013 | 90.6059 | 0.00023527 |  | 0.00024385 | 90.6731 | 92.5084 | 88.5665 | 90.5375 | 0.00024347 |  | 0.00025205 | 90.6046 | 92.5063 | 88.4319 | 90.4691 | 0.00025165 |  | 0.00026023 | 90.536 | 92.504 | 88.2974 | 90.4007 | 0.00025982 |  | 0.0002684 | 90.4675 | 92.5015 | 88.163 | 90.3322 | 0.00026797 |  | 0.00027654 | 90.3989 | 92.4989 | 88.0287 | 90.2638 | 0.0002761 |  | 0.00028468 | 90.3303 | 92.4961 | 87.8945 | 90.1953 | 0.00028422 |  | 0.00029279 | 90.2616 | 92.4932 | 87.7605 | 90.1269 | 0.00029231 |  | 0.00030089 | 90.193 | 92.4901 | 87.6266 | 90.0583 | 0.00030039 |  | 0.00030897 | 90.1243 | 92.4868 | 87.4928 | 89.9898 | 0.00030846 |  | 0.00031703 | 90.0555 | 92.4834 | 87.3591 | 89.9212 | 0.0003165 |  | 0.00032507 | 89.9868 | 92.4797 | 87.2255 | 89.8526 | 0.00032452 |  | 0.0003331 | 89.918 | 92.4759 | 87.092 | 89.784 | 0.00033253 |  | 0.0003411 | 89.8491 | 92.4719 | 86.9587 | 89.7153 | 0.00034052 |  | 0.00034909 | 89.7802 | 92.4676 | 86.8254 | 89.6465 | 0.00034849 |  | 0.00035706 | 89.7113 | 92.4632 | 86.6922 | 89.5777 | 0.00035644 |  | 0.00036501 | 89.6423 | 92.4586 | 86.5592 | 89.5089 | 0.00036437 |  | 0.00037294 | 89.5732 | 92.4538 | 86.4263 | 89.44 | 0.00037229 |  | 0.00038086 | 89.5041 | 92.4487 | 86.2934 | 89.3711 | 0.00038018 |  | 0.00038875 | 89.4349 | 92.4435 | 86.1607 | 89.3021 | 0.00038805 |  | 0.00039662 | 89.3657 | 92.438 | 86.0281 | 89.233 | 0.00039591 |  | 0.00040447 | 89.2964 | 92.4323 | 85.8955 | 89.1639 | 0.00040374 |  | 0.00041231 | 89.2271 | 92.4264 | 85.7631 | 89.0947 | 0.00041156 |  | 0.00042012 | 89.1576 | 92.4202 | 85.6307 | 89.0255 | 0.00041935 |  | 0.00042791 | 89.0881 | 92.4138 | 85.4985 | 88.9562 | 0.00042712 |  | 0.00043569 | 89.0186 | 92.4072 | 85.3663 | 88.8868 | 0.00043488 |  | 0.00044344 | 88.9489 | 92.4003 | 85.2343 | 88.8173 | 0.00044261 |  | 0.00045117 | 88.8792 | 92.3932 | 85.1023 | 88.7477 | 0.00045032 |  | 0.00045888 | 88.8094 | 92.3858 | 84.9704 | 88.6781 | 0.00045801 |  | 0.00046657 | 88.7395 | 92.3782 | 84.8386 | 88.6084 | 0.00046568 |  | 0.00047423 | 88.6695 | 92.3703 | 84.7069 | 88.5386 | 0.00047333 |  | 0.00048188 | 88.5994 | 92.3622 | 84.5753 | 88.4687 | 0.00048095 |  | 0.0004895 | 88.5292 | 92.3537 | 84.4437 | 88.3987 | 0.00048856 |  | 0.00049711 | 88.459 | 92.3451 | 84.3123 | 88.3287 | 0.00049614 |  | 0.00050469 | 88.3886 | 92.3361 | 84.1809 | 88.2585 | 0.0005037 |  | 0.00051225 | 88.3182 | 92.3269 | 84.0496 | 88.1883 | 0.00051124 |  | 0.00051979 | 88.2476 | 92.3174 | 83.9184 | 88.1179 | 0.00051876 |  | 0.0005273 | 88.1769 | 92.3076 | 83.7873 | 88.0474 | 0.00052625 |  | 0.00053479 | 88.1062 | 92.2975 | 83.6562 | 87.9769 | 0.00053373 |  | 0.00054226 | 88.0353 | 92.2872 | 83.5252 | 87.9062 | 0.00054118 |  | 0.00054971 | 87.9643 | 92.2765 | 83.3943 | 87.8354 | 0.00054861 |  | 0.00055714 | 87.8932 | 92.2656 | 83.2635 | 87.7645 | 0.00055601 |  | 0.00056454 | 87.822 | 92.2543 | 83.1327 | 87.6935 | 0.00056339 |  | 0.00057192 | 87.7507 | 92.2428 | 83.002 | 87.6224 | 0.00057075 |  | 0.00057928 | 87.6792 | 92.2309 | 82.8714 | 87.5512 | 0.00057809 |  | 0.00058661 | 87.6076 | 92.2188 | 82.7408 | 87.4798 | 0.0005854 |  | 0.00059392 | 87.5359 | 92.2063 | 82.6103 | 87.4083 | 0.0005927 |  | 0.00060121 | 87.4641 | 92.1936 | 82.4799 | 87.3367 | 0.00059996 |  | 0.00060847 | 87.3922 | 92.1805 | 82.3495 | 87.265 | 0.00060721 |  | 0.00061572 | 87.3201 | 92.1671 | 82.2192 | 87.1931 | 0.00061443 |  | 0.00062293 | 87.2479 | 92.1533 | 82.0889 | 87.1211 | 0.00062162 |  | 0.00063013 | 87.1755 | 92.1393 | 81.9587 | 87.049 | 0.0006288 |  | 0.0006373 | 87.103 | 92.1249 | 81.8286 | 86.9767 | 0.00063595 |  | 0.00064444 | 87.0304 | 92.1102 | 81.6985 | 86.9044 | 0.00064307 |  | 0.00065157 | 86.9577 | 92.0952 | 81.5685 | 86.8318 | 0.00065018 |  | 0.00065866 | 86.8848 | 92.0798 | 81.4385 | 86.7591 | 0.00065725 |  | 0.00066574 | 86.8117 | 92.0641 | 81.3086 | 86.6863 | 0.00066431 |  | 0.00067279 | 86.7385 | 92.048 | 81.1787 | 86.6134 | 0.00067134 |  | 0.00067981 | 86.6652 | 92.0316 | 81.0489 | 86.5403 | 0.00067835 |  | 0.00068682 | 86.5917 | 92.0149 | 80.9191 | 86.467 | 0.00068533 |  | 0.00069379 | 86.5181 | 91.9978 | 80.7894 | 86.3936 | 0.00069228 |  | 0.00070075 | 86.4443 | 91.9804 | 80.6597 | 86.3201 | 0.00069922 |  | 0.00070768 | 86.3703 | 91.9626 | 80.5301 | 86.2464 | 0.00070613 |  | 0.00071458 | 86.2962 | 91.9445 | 80.4005 | 86.1725 | 0.00071301 |  | 0.00072146 | 86.222 | 91.926 | 80.2709 | 86.0985 | 0.00071987 |  | 0.00072832 | 86.1475 | 91.9072 | 80.1414 | 86.0243 | 0.00072671 |  | 0.00073515 | 86.073 | 91.888 | 80.0119 | 85.95 | 0.00073352 |  | 0.00074195 | 85.9982 | 91.8684 | 79.8825 | 85.8755 | 0.0007403 |  | 0.00074873 | 85.9233 | 91.8485 | 79.7531 | 85.8008 | 0.00074706 |  | 0.00075549 | 85.8482 | 91.8282 | 79.6237 | 85.726 | 0.0007538 |  | 0.00076222 | 85.773 | 91.8075 | 79.4944 | 85.651 | 0.00076051 |  | 0.00076893 | 85.6976 | 91.7865 | 79.3651 | 85.5758 | 0.0007672 |  | 0.00077561 | 85.622 | 91.7651 | 79.2359 | 85.5005 | 0.00077386 |  | 0.00078226 | 85.5462 | 91.7433 | 79.1066 | 85.425 | 0.0007805 |  | 0.00078889 | 85.4703 | 91.7211 | 78.9774 | 85.3493 | 0.00078711 |  | 0.0007955 | 85.3942 | 91.6986 | 78.8482 | 85.2734 | 0.0007937 |  | 0.00080208 | 85.3179 | 91.6757 | 78.7191 | 85.1974 | 0.00080026 |  | 0.00080864 | 85.2414 | 91.6524 | 78.59 | 85.1212 | 0.0008068 |  | 0.00081517 | 85.1648 | 91.6287 | 78.4609 | 85.0448 | 0.00081331 |  | 0.00082167 | 85.088 | 91.6047 | 78.3318 | 84.9682 | 0.0008198 |  | 0.00082815 | 85.011 | 91.5803 | 78.2027 | 84.8915 | 0.00082626 |  | 0.00083461 | 84.9338 | 91.5554 | 78.0737 | 84.8146 | 0.00083269 |  | 0.00084104 | 84.8564 | 91.5302 | 77.9447 | 84.7375 | 0.0008391 |  | 0.00084744 | 84.7788 | 91.5046 | 77.8157 | 84.6602 | 0.00084549 |  | 0.00085382 | 84.7011 | 91.4786 | 77.6867 | 84.5827 | 0.00085185 |  | 0.00086017 | 84.6231 | 91.4522 | 77.5113 | 84.4818 | 0.00086106 |  | 0.00086938 | 84.5217 | 91.4253 | 77.4532 | 84.4392 | 0.00086298 |  | 0.00087128 | 84.4788 | 91.3982 | 78.1662 | 84.7822 | 0.00081727 |  | 0.00082536 | 84.823 | 91.3739 | 78.9861 | 85.18 | 0.00076513 |  | 0.000773 | 85.222 | 91.3526 | 79.945 | 85.6488 | 0.00070459 |  | 0.00071223 | 85.6922 | 91.3346 | 81.1017 | 86.2181 | 0.00063203 |  | 0.00063943 | 86.2632 | 91.32 | 82.5763 | 86.9482 | 0.00054005 |  | 0.00054718 | 86.995 | 91.3094 | 84.7019 | 88.0056 | 0.00040811 |  | 0.00041494 | 88.0547 | 91.3034 | 89.2734 | 90.2884 | 0.00012538 |  | 0.00013185 | 90.3401 | 91.3028 | 89.3571 | 90.33 | 0.00012018 |  | 0.00012664 | 90.3817 | 91.3023 | 89.4416 | 90.3719 | 0.00011492 |  | 0.00012138 | 90.4237 | 91.3018 | 89.5269 | 90.4144 | 0.00010962 |  | 0.00011607 | 90.4661 | 91.3014 | 89.613 | 90.4572 | 0.00010428 |  | 0.00011072 | 90.5089 | 91.301 | 89.6999 | 90.5005 | 9.8887e-05 |  | 0.00010532 | 90.5522 | 91.3006 | 89.7876 | 90.5441 | 9.345e-05 |  | 9.9882e-05 | 90.5958 | 91.3003 | 89.8761 | 90.5882 | 8.7967e-05 |  | 9.4394e-05 | 90.6399 | 91.3 | 89.9653 | 90.6326 | 8.2439e-05 |  | 8.8861e-05 | 90.6843 | 91.2998 | 90.0552 | 90.6775 | 7.6867e-05 |  | 8.3285e-05 | 90.7292 | 91.2995 | 90.146 | 90.7228 | 7.1251e-05 |  | 7.7664e-05 | 90.7745 | 91.2994 | 90.2374 | 90.7684 | 6.559e-05 |  | 7.1999e-05 | 90.8201 | 91.2992 | 90.3296 | 90.8144 | 5.9886e-05 |  | 6.6291e-05 | 90.8661 | 91.2991 | 90.4225 | 90.8608 | 5.4139e-05 |  | 6.054e-05 | 90.9125 | 91.299 | 90.5162 | 90.9076 | 4.8348e-05 |  | 5.4747e-05 | 90.9593 | 91.2989 | 90.6105 | 90.9547 | 4.2515e-05 |  | 4.8911e-05 | 91.0064 | 91.2988 | 90.7056 | 91.0022 | 3.664e-05 |  | 4.3033e-05 | 91.0539 | 91.2988 | 90.8013 | 91.0501 | 3.0723e-05 |  | 3.7114e-05 | 91.1017 | 91.2987 | 90.8978 | 91.0983 | 2.4765e-05 |  | 3.1154e-05 | 91.1499 | 91.2987 | 90.9949 | 91.1468 | 1.8765e-05 |  | 2.5153e-05 | 91.1985 | 91.2987 | 91.0927 | 91.1957 | 1.2725e-05 |  | 1.9111e-05 | 91.2474 | 91.2987 | 91.1911 | 91.2449 | 6.6444e-06 |  | 1.303e-05 | 91.2966 | 91.2987 | 91.2902 | 91.2945 | 5.2371e-07 |  | 6.9086e-06 | 91.3461 | 91.2987 | 91.39 | 91.3443 | -5.6367e-06 |  | 7.4798e-07 | 91.396 | 91.2987 | 91.4903 | 91.3945 | -1.1836e-05 |  | -5.4516e-06 | 91.4462 | 91.2987 | 91.5913 | 91.445 | -1.8073e-05 |  | -1.1689e-05 | 91.4967 | 91.2987 | 91.6929 | 91.4958 | -2.4348e-05 |  | -1.7965e-05 | 91.5475 | 91.2987 | 91.7951 | 91.5469 | -3.0658e-05 |  | -2.4276e-05 | 91.5986 | 91.2988 | 91.8979 | 91.5983 | -3.7003e-05 |  | -3.0622e-05 | 91.65 | 91.2988 |  | 91.65 | -4.3381e-05
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 39 | 6.2197 | 0.35702 | -1.6891e-05 | 4.2558e-06 | 0 | 0.00036428 |  | 0 | 92.5284 |  | 92.3898 | 92.3898 | 0 |  | 8.5608e-06 | 92.4591 | 92.3898 | 92.2514 | 92.3206 | 8.5511e-06 |  | 1.7112e-05 | 92.3899 | 92.3898 | 92.1131 | 92.2515 | 1.7092e-05 |  | 2.5654e-05 | 92.3208 | 92.3898 | 91.975 | 92.1824 | 2.5624e-05 |  | 3.4186e-05 | 92.2517 | 92.3898 | 91.837 | 92.1134 | 3.4145e-05 |  | 4.2707e-05 | 92.1826 | 92.3898 | 91.6991 | 92.0445 | 4.2656e-05 |  | 5.1218e-05 | 92.1137 | 92.3897 | 91.5615 | 91.9756 | 5.1156e-05 |  | 5.9718e-05 | 92.0448 | 92.3896 | 91.4239 | 91.9068 | 5.9645e-05 |  | 6.8208e-05 | 91.9759 | 92.3895 | 91.2865 | 91.838 | 6.8122e-05 |  | 7.6685e-05 | 91.9071 | 92.3893 | 91.1493 | 91.7693 | 7.6588e-05 |  | 8.5152e-05 | 91.8384 | 92.3891 | 91.0122 | 91.7007 | 8.5042e-05 |  | 9.3606e-05 | 91.7697 | 92.3888 | 90.8753 | 91.6321 | 9.3484e-05 |  | 0.00010205 | 91.701 | 92.3885 | 90.7385 | 91.5635 | 0.00010191 |  | 0.00011048 | 91.6324 | 92.3881 | 90.6018 | 91.495 | 0.00011033 |  | 0.0001189 | 91.5638 | 92.3877 | 90.4653 | 91.4265 | 0.00011873 |  | 0.0001273 | 91.4953 | 92.3872 | 90.3289 | 91.3581 | 0.00012713 |  | 0.00013569 | 91.4267 | 92.3866 | 90.1927 | 91.2897 | 0.0001355 |  | 0.00014407 | 91.3582 | 92.3859 | 90.0566 | 91.2213 | 0.00014387 |  | 0.00015243 | 91.2898 | 92.3852 | 89.9207 | 91.1529 | 0.00015222 |  | 0.00016078 | 91.2213 | 92.3843 | 89.7849 | 91.0846 | 0.00016055 |  | 0.00016912 | 91.1529 | 92.3834 | 89.6492 | 91.0163 | 0.00016888 |  | 0.00017744 | 91.0845 | 92.3824 | 89.5137 | 90.948 | 0.00017718 |  | 0.00018575 | 91.0161 | 92.3812 | 89.3783 | 90.8797 | 0.00018548 |  | 0.00019404 | 90.9477 | 92.38 | 89.243 | 90.8115 | 0.00019375 |  | 0.00020232 | 90.8793 | 92.3786 | 89.1079 | 90.7432 | 0.00020201 |  | 0.00021058 | 90.811 | 92.3771 | 88.9729 | 90.675 | 0.00021026 |  | 0.00021883 | 90.7426 | 92.3755 | 88.838 | 90.6068 | 0.00021849 |  | 0.00022706 | 90.6742 | 92.3738 | 88.7033 | 90.5385 | 0.00022671 |  | 0.00023527 | 90.6059 | 92.3719 | 88.5687 | 90.4703 | 0.00023491 |  | 0.00024347 | 90.5375 | 92.3699 | 88.4342 | 90.402 | 0.00024309 |  | 0.00025165 | 90.4691 | 92.3677 | 88.2998 | 90.3338 | 0.00025125 |  | 0.00025982 | 90.4007 | 92.3655 | 88.1656 | 90.2655 | 0.0002594 |  | 0.00026797 | 90.3322 | 92.363 | 88.0315 | 90.1972 | 0.00026754 |  | 0.0002761 | 90.2638 | 92.3604 | 87.8975 | 90.1289 | 0.00027565 |  | 0.00028422 | 90.1953 | 92.3576 | 87.7636 | 90.0606 | 0.00028375 |  | 0.00029231 | 90.1269 | 92.3547 | 87.6299 | 89.9923 | 0.00029183 |  | 0.00030039 | 90.0583 | 92.3516 | 87.4962 | 89.9239 | 0.00029989 |  | 0.00030846 | 89.9898 | 92.3483 | 87.3627 | 89.8555 | 0.00030794 |  | 0.0003165 | 89.9212 | 92.3449 | 87.2293 | 89.7871 | 0.00031596 |  | 0.00032452 | 89.8526 | 92.3413 | 87.096 | 89.7187 | 0.00032397 |  | 0.00033253 | 89.784 | 92.3374 | 86.9629 | 89.6502 | 0.00033196 |  | 0.00034052 | 89.7153 | 92.3334 | 86.8298 | 89.5816 | 0.00033993 |  | 0.00034849 | 89.6465 | 92.3292 | 86.6969 | 89.5131 | 0.00034788 |  | 0.00035644 | 89.5777 | 92.3248 | 86.564 | 89.4444 | 0.00035581 |  | 0.00036437 | 89.5089 | 92.3202 | 86.4313 | 89.3758 | 0.00036373 |  | 0.00037229 | 89.44 | 92.3154 | 86.2987 | 89.3071 | 0.00037162 |  | 0.00038018 | 89.3711 | 92.3104 | 86.1662 | 89.2383 | 0.0003795 |  | 0.00038805 | 89.3021 | 92.3052 | 86.0338 | 89.1695 | 0.00038735 |  | 0.00039591 | 89.233 | 92.2997 | 85.9014 | 89.1006 | 0.00039519 |  | 0.00040374 | 89.1639 | 92.294 | 85.7692 | 89.0316 | 0.000403 |  | 0.00041156 | 89.0947 | 92.2881 | 85.6371 | 88.9626 | 0.0004108 |  | 0.00041935 | 89.0255 | 92.282 | 85.5051 | 88.8936 | 0.00041857 |  | 0.00042712 | 88.9562 | 92.2756 | 85.3732 | 88.8244 | 0.00042632 |  | 0.00043488 | 88.8868 | 92.269 | 85.2414 | 88.7552 | 0.00043406 |  | 0.00044261 | 88.8173 | 92.2622 | 85.1097 | 88.6859 | 0.00044177 |  | 0.00045032 | 88.7477 | 92.2551 | 84.978 | 88.6165 | 0.00044946 |  | 0.00045801 | 88.6781 | 92.2477 | 84.8465 | 88.5471 | 0.00045713 |  | 0.00046568 | 88.6084 | 92.2401 | 84.7151 | 88.4776 | 0.00046478 |  | 0.00047333 | 88.5386 | 92.2323 | 84.5837 | 88.408 | 0.00047241 |  | 0.00048095 | 88.4687 | 92.2241 | 84.4524 | 88.3383 | 0.00048002 |  | 0.00048856 | 88.3987 | 92.2158 | 84.3212 | 88.2685 | 0.0004876 |  | 0.00049614 | 88.3287 | 92.2071 | 84.1901 | 88.1986 | 0.00049517 |  | 0.0005037 | 88.2585 | 92.1982 | 84.0591 | 88.1287 | 0.00050271 |  | 0.00051124 | 88.1883 | 92.189 | 83.9282 | 88.0586 | 0.00051023 |  | 0.00051876 | 88.1179 | 92.1795 | 83.7973 | 87.9884 | 0.00051772 |  | 0.00052625 | 88.0474 | 92.1698 | 83.6666 | 87.9182 | 0.0005252 |  | 0.00053373 | 87.9769 | 92.1598 | 83.5359 | 87.8478 | 0.00053265 |  | 0.00054118 | 87.9062 | 92.1495 | 83.4053 | 87.7774 | 0.00054008 |  | 0.00054861 | 87.8354 | 92.1388 | 83.2747 | 87.7068 | 0.00054749 |  | 0.00055601 | 87.7645 | 92.1279 | 83.1442 | 87.6361 | 0.00055487 |  | 0.00056339 | 87.6935 | 92.1168 | 83.0138 | 87.5653 | 0.00056224 |  | 0.00057075 | 87.6224 | 92.1053 | 82.8835 | 87.4944 | 0.00056958 |  | 0.00057809 | 87.5512 | 92.0935 | 82.7533 | 87.4234 | 0.00057689 |  | 0.0005854 | 87.4798 | 92.0814 | 82.6231 | 87.3522 | 0.00058419 |  | 0.0005927 | 87.4083 | 92.0689 | 82.493 | 87.281 | 0.00059146 |  | 0.00059996 | 87.3367 | 92.0562 | 82.3629 | 87.2096 | 0.0005987 |  | 0.00060721 | 87.265 | 92.0432 | 82.2329 | 87.138 | 0.00060593 |  | 0.00061443 | 87.1931 | 92.0298 | 82.103 | 87.0664 | 0.00061313 |  | 0.00062162 | 87.1211 | 92.0162 | 81.9731 | 86.9946 | 0.00062031 |  | 0.0006288 | 87.049 | 92.0022 | 81.8433 | 86.9227 | 0.00062746 |  | 0.00063595 | 86.9767 | 91.9879 | 81.7135 | 86.8507 | 0.00063459 |  | 0.00064307 | 86.9044 | 91.9732 | 81.5839 | 86.7785 | 0.0006417 |  | 0.00065018 | 86.8318 | 91.9582 | 81.4542 | 86.7062 | 0.00064878 |  | 0.00065725 | 86.7591 | 91.9429 | 81.3246 | 86.6338 | 0.00065584 |  | 0.00066431 | 86.6863 | 91.9273 | 81.1951 | 86.5612 | 0.00066287 |  | 0.00067134 | 86.6134 | 91.9113 | 81.0656 | 86.4885 | 0.00066988 |  | 0.00067835 | 86.5403 | 91.895 | 80.9362 | 86.4156 | 0.00067687 |  | 0.00068533 | 86.467 | 91.8783 | 80.8068 | 86.3426 | 0.00068383 |  | 0.00069228 | 86.3936 | 91.8613 | 80.6775 | 86.2694 | 0.00069077 |  | 0.00069922 | 86.3201 | 91.844 | 80.5482 | 86.1961 | 0.00069768 |  | 0.00070613 | 86.2464 | 91.8263 | 80.419 | 86.1226 | 0.00070457 |  | 0.00071301 | 86.1725 | 91.8082 | 80.2898 | 86.049 | 0.00071143 |  | 0.00071987 | 86.0985 | 91.7898 | 80.1606 | 85.9752 | 0.00071827 |  | 0.00072671 | 86.0243 | 91.7711 | 80.0315 | 85.9013 | 0.00072509 |  | 0.00073352 | 85.95 | 91.752 | 79.9024 | 85.8272 | 0.00073188 |  | 0.0007403 | 85.8755 | 91.7325 | 79.7734 | 85.7529 | 0.00073865 |  | 0.00074706 | 85.8008 | 91.7126 | 79.6444 | 85.6785 | 0.00074539 |  | 0.0007538 | 85.726 | 91.6924 | 79.5155 | 85.6039 | 0.00075211 |  | 0.00076051 | 85.651 | 91.6719 | 79.3865 | 85.5292 | 0.0007588 |  | 0.0007672 | 85.5758 | 91.6509 | 79.2576 | 85.4543 | 0.00076547 |  | 0.00077386 | 85.5005 | 91.6296 | 79.1288 | 85.3792 | 0.00077211 |  | 0.0007805 | 85.425 | 91.6079 | 79 | 85.3039 | 0.00077873 |  | 0.00078711 | 85.3493 | 91.5859 | 78.8712 | 85.2285 | 0.00078532 |  | 0.0007937 | 85.2734 | 91.5635 | 78.7424 | 85.1529 | 0.00079189 |  | 0.00080026 | 85.1974 | 91.5407 | 78.6136 | 85.0771 | 0.00079843 |  | 0.0008068 | 85.1212 | 91.5175 | 78.4849 | 85.0012 | 0.00080495 |  | 0.00081331 | 85.0448 | 91.4939 | 78.3562 | 84.9251 | 0.00081144 |  | 0.0008198 | 84.9682 | 91.47 | 78.2276 | 84.8488 | 0.00081791 |  | 0.00082626 | 84.8915 | 91.4456 | 78.0989 | 84.7723 | 0.00082436 |  | 0.00083269 | 84.8146 | 91.4209 | 77.9703 | 84.6956 | 0.00083077 |  | 0.0008391 | 84.7375 | 91.3958 | 77.8417 | 84.6188 | 0.00083717 |  | 0.00084549 | 84.6602 | 91.3703 | 77.7131 | 84.5417 | 0.00084353 |  | 0.00085185 | 84.5827 | 91.3445 | 77.5383 | 84.4414 | 0.00085274 |  | 0.00086106 | 84.4818 | 91.318 | 77.4803 | 84.3992 | 0.00085468 |  | 0.00086298 | 84.4392 | 91.2915 | 78.1905 | 84.741 | 0.00080917 |  | 0.00081727 | 84.7822 | 91.2677 | 79.0074 | 85.1375 | 0.00075725 |  | 0.00076513 | 85.18 | 91.2468 | 79.9631 | 85.6049 | 0.00069694 |  | 0.00070459 | 85.6488 | 91.2291 | 81.1162 | 86.1727 | 0.00062462 |  | 0.00063203 | 86.2181 | 91.215 | 82.5869 | 86.9009 | 0.00053291 |  | 0.00054005 | 86.9482 | 91.2046 | 84.7079 | 87.9563 | 0.00040127 |  | 0.00040811 | 88.0056 | 91.1988 | 89.274 | 90.2364 | 0.00011888 |  | 0.00012538 | 90.2884 | 91.1983 | 89.3576 | 90.2779 | 0.00011369 |  | 0.00012018 | 90.33 | 91.1978 | 89.4421 | 90.3199 | 0.00010844 |  | 0.00011492 | 90.3719 | 91.1974 | 89.5274 | 90.3624 | 0.00010315 |  | 0.00010962 | 90.4144 | 91.197 | 89.6134 | 90.4052 | 9.7807e-05 |  | 0.00010428 | 90.4572 | 91.1966 | 89.7003 | 90.4485 | 9.2421e-05 |  | 9.8887e-05 | 90.5005 | 91.1963 | 89.7879 | 90.4921 | 8.6989e-05 |  | 9.345e-05 | 90.5441 | 91.196 | 89.8763 | 90.5362 | 8.1511e-05 |  | 8.7967e-05 | 90.5882 | 91.1958 | 89.9655 | 90.5807 | 7.5988e-05 |  | 8.2439e-05 | 90.6326 | 91.1956 | 90.0555 | 90.6255 | 7.042e-05 |  | 7.6867e-05 | 90.6775 | 91.1954 | 90.1461 | 90.6708 | 6.4807e-05 |  | 7.1251e-05 | 90.7228 | 91.1953 | 90.2376 | 90.7164 | 5.915e-05 |  | 6.559e-05 | 90.7684 | 91.1951 | 90.3298 | 90.7624 | 5.345e-05 |  | 5.9886e-05 | 90.8144 | 91.195 | 90.4227 | 90.8088 | 4.7705e-05 |  | 5.4139e-05 | 90.8608 | 91.1949 | 90.5163 | 90.8556 | 4.1918e-05 |  | 4.8348e-05 | 90.9076 | 91.1949 | 90.6106 | 90.9027 | 3.6087e-05 |  | 4.2515e-05 | 90.9547 | 91.1948 | 90.7056 | 90.9502 | 3.0215e-05 |  | 3.664e-05 | 91.0022 | 91.1948 | 90.8014 | 90.9981 | 2.43e-05 |  | 3.0723e-05 | 91.0501 | 91.1948 | 90.8978 | 91.0463 | 1.8343e-05 |  | 2.4765e-05 | 91.0983 | 91.1948 | 90.9949 | 91.0948 | 1.2344e-05 |  | 1.8765e-05 | 91.1468 | 91.1948 | 91.0927 | 91.1437 | 6.3049e-06 |  | 1.2725e-05 | 91.1957 | 91.1948 | 91.1911 | 91.1929 | 2.2479e-07 |  | 6.6444e-06 | 91.2449 | 91.1948 | 91.2902 | 91.2425 | -5.8957e-06 |  | 5.2371e-07 | 91.2945 | 91.1948 | 91.39 | 91.2924 | -1.2056e-05 |  | -5.6367e-06 | 91.3443 | 91.1948 | 91.4903 | 91.3425 | -1.8255e-05 |  | -1.1836e-05 | 91.3945 | 91.1948 | 91.5913 | 91.393 | -2.4491e-05 |  | -1.8073e-05 | 91.445 | 91.1948 | 91.6929 | 91.4438 | -3.0765e-05 |  | -2.4348e-05 | 91.4958 | 91.1948 | 91.7951 | 91.495 | -3.7073e-05 |  | -3.0658e-05 | 91.5469 | 91.1949 | 91.8978 | 91.5463 | -4.3416e-05 |  | -3.7003e-05 | 91.5983 | 91.195 | 92.0011 | 91.598 | -4.9792e-05 |  | -4.3381e-05 | 91.65 | 91.195 |  | 91.65 | -5.62e-05
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 40 | 6.3792 | 0.35123 | -1.7036e-05 | 4.2926e-06 | 0 | 0.00036642 |  | 0 | 92.3898 |  | 92.2514 | 92.2514 | 0 |  | 8.5511e-06 | 92.3206 | 92.2514 | 92.1131 | 92.1823 | 8.5411e-06 |  | 1.7092e-05 | 92.2515 | 92.2514 | 91.975 | 92.1132 | 1.7072e-05 |  | 2.5624e-05 | 92.1824 | 92.2514 | 91.837 | 92.0442 | 2.5593e-05 |  | 3.4145e-05 | 92.1134 | 92.2514 | 91.6992 | 91.9753 | 3.4103e-05 |  | 4.2656e-05 | 92.0445 | 92.2513 | 91.5616 | 91.9064 | 4.2603e-05 |  | 5.1156e-05 | 91.9756 | 92.2513 | 91.4241 | 91.8377 | 5.1092e-05 |  | 5.9645e-05 | 91.9068 | 92.2512 | 91.2867 | 91.7689 | 5.9569e-05 |  | 6.8122e-05 | 91.838 | 92.251 | 91.1495 | 91.7003 | 6.8034e-05 |  | 7.6588e-05 | 91.7693 | 92.2509 | 91.0125 | 91.6317 | 7.6488e-05 |  | 8.5042e-05 | 91.7007 | 92.2507 | 90.8756 | 91.5631 | 8.493e-05 |  | 9.3484e-05 | 91.6321 | 92.2504 | 90.7389 | 91.4946 | 9.3359e-05 |  | 0.00010191 | 91.5635 | 92.2501 | 90.6023 | 91.4262 | 0.00010178 |  | 0.00011033 | 91.495 | 92.2497 | 90.4658 | 91.3578 | 0.00011018 |  | 0.00011873 | 91.4265 | 92.2493 | 90.3295 | 91.2894 | 0.00011857 |  | 0.00012713 | 91.3581 | 92.2487 | 90.1934 | 91.2211 | 0.00012695 |  | 0.0001355 | 91.2897 | 92.2482 | 90.0574 | 91.1528 | 0.00013531 |  | 0.00014387 | 91.2213 | 92.2475 | 89.9215 | 91.0845 | 0.00014366 |  | 0.00015222 | 91.1529 | 92.2467 | 89.7858 | 91.0163 | 0.000152 |  | 0.00016055 | 91.0846 | 92.2459 | 89.6502 | 90.9481 | 0.00016032 |  | 0.00016888 | 91.0163 | 92.245 | 89.5148 | 90.8799 | 0.00016863 |  | 0.00017718 | 90.948 | 92.2439 | 89.3795 | 90.8117 | 0.00017692 |  | 0.00018548 | 90.8797 | 92.2428 | 89.2444 | 90.7436 | 0.0001852 |  | 0.00019375 | 90.8115 | 92.2415 | 89.1094 | 90.6755 | 0.00019346 |  | 0.00020201 | 90.7432 | 92.2402 | 88.9745 | 90.6073 | 0.0002017 |  | 0.00021026 | 90.675 | 92.2387 | 88.8397 | 90.5392 | 0.00020994 |  | 0.00021849 | 90.6068 | 92.2371 | 88.7051 | 90.4711 | 0.00021815 |  | 0.00022671 | 90.5385 | 92.2354 | 88.5707 | 90.403 | 0.00022635 |  | 0.00023491 | 90.4703 | 92.2335 | 88.4363 | 90.3349 | 0.00023453 |  | 0.00024309 | 90.402 | 92.2315 | 88.3021 | 90.2668 | 0.0002427 |  | 0.00025125 | 90.3338 | 92.2294 | 88.168 | 90.1987 | 0.00025085 |  | 0.0002594 | 90.2655 | 92.2271 | 88.0341 | 90.1306 | 0.00025898 |  | 0.00026754 | 90.1972 | 92.2246 | 87.9002 | 90.0624 | 0.00026709 |  | 0.00027565 | 90.1289 | 92.222 | 87.7665 | 89.9943 | 0.00027519 |  | 0.00028375 | 90.0606 | 92.2193 | 87.633 | 89.9261 | 0.00028327 |  | 0.00029183 | 89.9923 | 92.2164 | 87.4995 | 89.8579 | 0.00029134 |  | 0.00029989 | 89.9239 | 92.2133 | 87.3662 | 89.7897 | 0.00029938 |  | 0.00030794 | 89.8555 | 92.21 | 87.233 | 89.7215 | 0.00030741 |  | 0.00031596 | 89.7871 | 92.2066 | 87.0999 | 89.6532 | 0.00031542 |  | 0.00032397 | 89.7187 | 92.203 | 86.9669 | 89.5849 | 0.00032341 |  | 0.00033196 | 89.6502 | 92.1992 | 86.834 | 89.5166 | 0.00033138 |  | 0.00033993 | 89.5816 | 92.1952 | 86.7013 | 89.4482 | 0.00033933 |  | 0.00034788 | 89.5131 | 92.191 | 86.5686 | 89.3798 | 0.00034726 |  | 0.00035581 | 89.4444 | 92.1866 | 86.4361 | 89.3114 | 0.00035518 |  | 0.00036373 | 89.3758 | 92.182 | 86.3037 | 89.2429 | 0.00036307 |  | 0.00037162 | 89.3071 | 92.1772 | 86.1714 | 89.1743 | 0.00037095 |  | 0.0003795 | 89.2383 | 92.1722 | 86.0392 | 89.1057 | 0.0003788 |  | 0.00038735 | 89.1695 | 92.167 | 85.9071 | 89.0371 | 0.00038664 |  | 0.00039519 | 89.1006 | 92.1616 | 85.7751 | 88.9684 | 0.00039446 |  | 0.000403 | 89.0316 | 92.1559 | 85.6433 | 88.8996 | 0.00040225 |  | 0.0004108 | 88.9626 | 92.15 | 85.5115 | 88.8308 | 0.00041003 |  | 0.00041857 | 88.8936 | 92.1439 | 85.3798 | 88.7619 | 0.00041778 |  | 0.00042632 | 88.8244 | 92.1376 | 85.2482 | 88.6929 | 0.00042552 |  | 0.00043406 | 88.7552 | 92.131 | 85.1168 | 88.6239 | 0.00043323 |  | 0.00044177 | 88.6859 | 92.1242 | 84.9854 | 88.5548 | 0.00044092 |  | 0.00044946 | 88.6165 | 92.1171 | 84.8541 | 88.4856 | 0.0004486 |  | 0.00045713 | 88.5471 | 92.1098 | 84.7229 | 88.4163 | 0.00045625 |  | 0.00046478 | 88.4776 | 92.1022 | 84.5918 | 88.347 | 0.00046388 |  | 0.00047241 | 88.408 | 92.0944 | 84.4608 | 88.2776 | 0.00047148 |  | 0.00048002 | 88.3383 | 92.0863 | 84.3299 | 88.2081 | 0.00047907 |  | 0.0004876 | 88.2685 | 92.0779 | 84.1991 | 88.1385 | 0.00048664 |  | 0.00049517 | 88.1986 | 92.0693 | 84.0683 | 88.0688 | 0.00049418 |  | 0.00050271 | 88.1287 | 92.0605 | 83.9377 | 87.9991 | 0.0005017 |  | 0.00051023 | 88.0586 | 92.0513 | 83.8071 | 87.9292 | 0.0005092 |  | 0.00051772 | 87.9884 | 92.0419 | 83.6766 | 87.8592 | 0.00051668 |  | 0.0005252 | 87.9182 | 92.0322 | 83.5462 | 87.7892 | 0.00052413 |  | 0.00053265 | 87.8478 | 92.0222 | 83.4159 | 87.719 | 0.00053157 |  | 0.00054008 | 87.7774 | 92.0119 | 83.2856 | 87.6488 | 0.00053898 |  | 0.00054749 | 87.7068 | 92.0013 | 83.1554 | 87.5784 | 0.00054636 |  | 0.00055487 | 87.6361 | 91.9905 | 83.0253 | 87.5079 | 0.00055373 |  | 0.00056224 | 87.5653 | 91.9793 | 82.8953 | 87.4373 | 0.00056107 |  | 0.00056958 | 87.4944 | 91.9679 | 82.7654 | 87.3666 | 0.00056839 |  | 0.00057689 | 87.4234 | 91.9561 | 82.6355 | 87.2958 | 0.00057569 |  | 0.00058419 | 87.3522 | 91.9441 | 82.5057 | 87.2249 | 0.00058296 |  | 0.00059146 | 87.281 | 91.9317 | 82.3759 | 87.1538 | 0.00059021 |  | 0.0005987 | 87.2096 | 91.9191 | 82.2463 | 87.0827 | 0.00059744 |  | 0.00060593 | 87.138 | 91.9061 | 82.1166 | 87.0114 | 0.00060464 |  | 0.00061313 | 87.0664 | 91.8928 | 81.9871 | 86.9399 | 0.00061182 |  | 0.00062031 | 86.9946 | 91.8792 | 81.8576 | 86.8684 | 0.00061898 |  | 0.00062746 | 86.9227 | 91.8652 | 81.7282 | 86.7967 | 0.00062611 |  | 0.00063459 | 86.8507 | 91.851 | 81.5988 | 86.7249 | 0.00063322 |  | 0.0006417 | 86.7785 | 91.8364 | 81.4695 | 86.653 | 0.00064031 |  | 0.00064878 | 86.7062 | 91.8215 | 81.3403 | 86.5809 | 0.00064737 |  | 0.00065584 | 86.6338 | 91.8063 | 81.2111 | 86.5087 | 0.00065441 |  | 0.00066287 | 86.5612 | 91.7907 | 81.0819 | 86.4363 | 0.00066142 |  | 0.00066988 | 86.4885 | 91.7748 | 80.9529 | 86.3638 | 0.00066841 |  | 0.00067687 | 86.4156 | 91.7585 | 80.8238 | 86.2912 | 0.00067538 |  | 0.00068383 | 86.3426 | 91.7419 | 80.6948 | 86.2184 | 0.00068232 |  | 0.00069077 | 86.2694 | 91.725 | 80.5659 | 86.1455 | 0.00068924 |  | 0.00069768 | 86.1961 | 91.7077 | 80.437 | 86.0724 | 0.00069613 |  | 0.00070457 | 86.1226 | 91.6901 | 80.3082 | 85.9992 | 0.000703 |  | 0.00071143 | 86.049 | 91.6721 | 80.1794 | 85.9258 | 0.00070985 |  | 0.00071827 | 85.9752 | 91.6538 | 80.0506 | 85.8522 | 0.00071667 |  | 0.00072509 | 85.9013 | 91.6351 | 79.9219 | 85.7785 | 0.00072346 |  | 0.00073188 | 85.8272 | 91.6161 | 79.7932 | 85.7047 | 0.00073024 |  | 0.00073865 | 85.7529 | 91.5967 | 79.6646 | 85.6307 | 0.00073698 |  | 0.00074539 | 85.6785 | 91.577 | 79.536 | 85.5565 | 0.0007437 |  | 0.00075211 | 85.6039 | 91.5569 | 79.4075 | 85.4822 | 0.0007504 |  | 0.0007588 | 85.5292 | 91.5364 | 79.2789 | 85.4077 | 0.00075708 |  | 0.00076547 | 85.4543 | 91.5155 | 79.1505 | 85.333 | 0.00076373 |  | 0.00077211 | 85.3792 | 91.4943 | 79.022 | 85.2582 | 0.00077035 |  | 0.00077873 | 85.3039 | 91.4728 | 78.8936 | 85.1832 | 0.00077695 |  | 0.00078532 | 85.2285 | 91.4508 | 78.7652 | 85.108 | 0.00078352 |  | 0.00079189 | 85.1529 | 91.4285 | 78.6368 | 85.0327 | 0.00079007 |  | 0.00079843 | 85.0771 | 91.4058 | 78.5085 | 84.9571 | 0.0007966 |  | 0.00080495 | 85.0012 | 91.3827 | 78.3802 | 84.8814 | 0.0008031 |  | 0.00081144 | 84.9251 | 91.3593 | 78.2519 | 84.8056 | 0.00080957 |  | 0.00081791 | 84.8488 | 91.3354 | 78.1236 | 84.7295 | 0.00081602 |  | 0.00082436 | 84.7723 | 91.3112 | 77.9954 | 84.6533 | 0.00082245 |  | 0.00083077 | 84.6956 | 91.2866 | 77.8672 | 84.5769 | 0.00082885 |  | 0.00083717 | 84.6188 | 91.2616 | 77.739 | 84.5003 | 0.00083522 |  | 0.00084353 | 84.5417 | 91.2363 | 77.5647 | 84.4005 | 0.00084442 |  | 0.00085274 | 84.4414 | 91.2103 | 77.5069 | 84.3586 | 0.00084639 |  | 0.00085468 | 84.3992 | 91.1843 | 78.2143 | 84.6993 | 0.00080108 |  | 0.00080917 | 84.741 | 91.1609 | 79.0283 | 85.0946 | 0.00074937 |  | 0.00075725 | 85.1375 | 91.1405 | 79.9807 | 85.5606 | 0.00068928 |  | 0.00069694 | 85.6049 | 91.1232 | 81.1304 | 86.1268 | 0.0006172 |  | 0.00062462 | 86.1727 | 91.1094 | 82.5972 | 86.8533 | 0.00052575 |  | 0.00053291 | 86.9009 | 91.0993 | 84.7138 | 87.9066 | 0.0003944 |  | 0.00040127 | 87.9563 | 91.0937 | 89.2745 | 90.1841 | 0.00011236 |  | 0.00011888 | 90.2364 | 91.0932 | 89.3581 | 90.2257 | 0.00010717 |  | 0.00011369 | 90.2779 | 91.0928 | 89.4425 | 90.2677 | 0.00010193 |  | 0.00010844 | 90.3199 | 91.0924 | 89.5278 | 90.3101 | 9.6642e-05 |  | 0.00010315 | 90.3624 | 91.0921 | 89.6138 | 90.3529 | 9.1307e-05 |  | 9.7807e-05 | 90.4052 | 91.0918 | 89.7006 | 90.3962 | 8.5926e-05 |  | 9.2421e-05 | 90.4485 | 91.0915 | 89.7882 | 90.4399 | 8.0499e-05 |  | 8.6989e-05 | 90.4921 | 91.0913 | 89.8766 | 90.4839 | 7.5026e-05 |  | 8.1511e-05 | 90.5362 | 91.0911 | 89.9657 | 90.5284 | 6.9507e-05 |  | 7.5988e-05 | 90.5807 | 91.0909 | 90.0556 | 90.5733 | 6.3943e-05 |  | 7.042e-05 | 90.6255 | 91.0908 | 90.1463 | 90.6185 | 5.8334e-05 |  | 6.4807e-05 | 90.6708 | 91.0906 | 90.2377 | 90.6642 | 5.2681e-05 |  | 5.915e-05 | 90.7164 | 91.0905 | 90.3299 | 90.7102 | 4.6983e-05 |  | 5.345e-05 | 90.7624 | 91.0905 | 90.4227 | 90.7566 | 4.1241e-05 |  | 4.7705e-05 | 90.8088 | 91.0904 | 90.5163 | 90.8034 | 3.5456e-05 |  | 4.1918e-05 | 90.8556 | 91.0903 | 90.6107 | 90.8505 | 2.9628e-05 |  | 3.6087e-05 | 90.9027 | 91.0903 | 90.7057 | 90.898 | 2.3757e-05 |  | 3.0215e-05 | 90.9502 | 91.0903 | 90.8014 | 90.9458 | 1.7843e-05 |  | 2.43e-05 | 90.9981 | 91.0903 | 90.8978 | 90.994 | 1.1888e-05 |  | 1.8343e-05 | 91.0463 | 91.0903 | 90.9949 | 91.0426 | 5.8902e-06 |  | 1.2344e-05 | 91.0948 | 91.0903 | 91.0927 | 91.0915 | -1.4871e-07 |  | 6.3049e-06 | 91.1437 | 91.0903 | 91.1911 | 91.1407 | -6.2287e-06 |  | 2.2479e-07 | 91.1929 | 91.0903 | 91.2902 | 91.1902 | -1.2349e-05 |  | -5.8957e-06 | 91.2425 | 91.0903 | 91.3899 | 91.2401 | -1.8509e-05 |  | -1.2056e-05 | 91.2924 | 91.0903 | 91.4903 | 91.2903 | -2.4707e-05 |  | -1.8255e-05 | 91.3425 | 91.0903 | 91.5913 | 91.3408 | -3.0942e-05 |  | -2.4491e-05 | 91.393 | 91.0904 | 91.6929 | 91.3916 | -3.7214e-05 |  | -3.0765e-05 | 91.4438 | 91.0904 | 91.795 | 91.4427 | -4.352e-05 |  | -3.7073e-05 | 91.495 | 91.0905 | 91.8977 | 91.4941 | -4.9861e-05 |  | -4.3416e-05 | 91.5463 | 91.0906 | 92.001 | 91.5458 | -5.6234e-05 |  | -4.9792e-05 | 91.598 | 91.0907 | 92.1048 | 91.5978 | -6.264e-05 |  | -5.62e-05 | 91.65 | 91.0908 |  | 91.65 | -6.9075e-05
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 41 | 6.5387 | 0.34563 | -1.7173e-05 | 4.3272e-06 | 0 | 0.00036849 |  | 0 | 92.2514 |  | 92.1131 | 92.1131 | 0 |  | 8.5411e-06 | 92.1823 | 92.1131 | 91.975 | 92.0441 | 8.5308e-06 |  | 1.7072e-05 | 92.1132 | 92.1131 | 91.8371 | 91.9751 | 1.7051e-05 |  | 2.5593e-05 | 92.0442 | 92.1131 | 91.6993 | 91.9062 | 2.5561e-05 |  | 3.4103e-05 | 91.9753 | 92.1131 | 91.5616 | 91.8374 | 3.4061e-05 |  | 4.2603e-05 | 91.9064 | 92.113 | 91.4242 | 91.7686 | 4.2549e-05 |  | 5.1092e-05 | 91.8377 | 92.113 | 91.2868 | 91.6999 | 5.1026e-05 |  | 5.9569e-05 | 91.7689 | 92.1129 | 91.1497 | 91.6313 | 5.9491e-05 |  | 6.8034e-05 | 91.7003 | 92.1128 | 91.0127 | 91.5627 | 6.7945e-05 |  | 7.6488e-05 | 91.6317 | 92.1126 | 90.8759 | 91.4942 | 7.6386e-05 |  | 8.493e-05 | 91.5631 | 92.1124 | 90.7392 | 91.4258 | 8.4815e-05 |  | 9.3359e-05 | 91.4946 | 92.1121 | 90.6026 | 91.3574 | 9.3232e-05 |  | 0.00010178 | 91.4262 | 92.1118 | 90.4663 | 91.289 | 0.00010164 |  | 0.00011018 | 91.3578 | 92.1114 | 90.33 | 91.2207 | 0.00011003 |  | 0.00011857 | 91.2894 | 92.111 | 90.194 | 91.1525 | 0.0001184 |  | 0.00012695 | 91.2211 | 92.1105 | 90.0581 | 91.0843 | 0.00012677 |  | 0.00013531 | 91.1528 | 92.1099 | 89.9223 | 91.0161 | 0.00013512 |  | 0.00014366 | 91.0845 | 92.1092 | 89.7867 | 90.9479 | 0.00014345 |  | 0.000152 | 91.0163 | 92.1085 | 89.6512 | 90.8798 | 0.00015177 |  | 0.00016032 | 90.9481 | 92.1076 | 89.5159 | 90.8117 | 0.00016008 |  | 0.00016863 | 90.8799 | 92.1067 | 89.3807 | 90.7437 | 0.00016837 |  | 0.00017692 | 90.8117 | 92.1057 | 89.2456 | 90.6757 | 0.00017665 |  | 0.0001852 | 90.7436 | 92.1045 | 89.1107 | 90.6076 | 0.00018491 |  | 0.00019346 | 90.6755 | 92.1033 | 88.976 | 90.5396 | 0.00019316 |  | 0.0002017 | 90.6073 | 92.1019 | 88.8414 | 90.4716 | 0.00020139 |  | 0.00020994 | 90.5392 | 92.1005 | 88.7069 | 90.4037 | 0.0002096 |  | 0.00021815 | 90.4711 | 92.0989 | 88.5725 | 90.3357 | 0.0002178 |  | 0.00022635 | 90.403 | 92.0971 | 88.4383 | 90.2677 | 0.00022599 |  | 0.00023453 | 90.3349 | 92.0953 | 88.3043 | 90.1998 | 0.00023415 |  | 0.0002427 | 90.2668 | 92.0933 | 88.1703 | 90.1318 | 0.0002423 |  | 0.00025085 | 90.1987 | 92.0912 | 88.0365 | 90.0638 | 0.00025043 |  | 0.00025898 | 90.1306 | 92.0889 | 87.9028 | 89.9959 | 0.00025855 |  | 0.00026709 | 90.0624 | 92.0864 | 87.7693 | 89.9279 | 0.00026665 |  | 0.00027519 | 89.9943 | 92.0839 | 87.6359 | 89.8599 | 0.00027473 |  | 0.00028327 | 89.9261 | 92.0811 | 87.5026 | 89.7919 | 0.00028279 |  | 0.00029134 | 89.8579 | 92.0782 | 87.3694 | 89.7238 | 0.00029084 |  | 0.00029938 | 89.7897 | 92.0751 | 87.2364 | 89.6558 | 0.00029886 |  | 0.00030741 | 89.7215 | 92.0719 | 87.1035 | 89.5877 | 0.00030687 |  | 0.00031542 | 89.6532 | 92.0685 | 86.9707 | 89.5196 | 0.00031486 |  | 0.00032341 | 89.5849 | 92.0649 | 86.838 | 89.4514 | 0.00032283 |  | 0.00033138 | 89.5166 | 92.0611 | 86.7055 | 89.3833 | 0.00033079 |  | 0.00033933 | 89.4482 | 92.0571 | 86.573 | 89.3151 | 0.00033872 |  | 0.00034726 | 89.3798 | 92.0529 | 86.4407 | 89.2468 | 0.00034664 |  | 0.00035518 | 89.3114 | 92.0485 | 86.3085 | 89.1785 | 0.00035453 |  | 0.00036307 | 89.2429 | 92.044 | 86.1764 | 89.1102 | 0.00036241 |  | 0.00037095 | 89.1743 | 92.0392 | 86.0444 | 89.0418 | 0.00037026 |  | 0.0003788 | 89.1057 | 92.0342 | 85.9126 | 88.9734 | 0.0003781 |  | 0.00038664 | 89.0371 | 92.029 | 85.7808 | 88.9049 | 0.00038592 |  | 0.00039446 | 88.9684 | 92.0236 | 85.6491 | 88.8364 | 0.00039372 |  | 0.00040225 | 88.8996 | 92.018 | 85.5176 | 88.7678 | 0.00040149 |  | 0.00041003 | 88.8308 | 92.0121 | 85.3862 | 88.6991 | 0.00040925 |  | 0.00041778 | 88.7619 | 92.006 | 85.2548 | 88.6304 | 0.00041698 |  | 0.00042552 | 88.6929 | 91.9997 | 85.1236 | 88.5616 | 0.0004247 |  | 0.00043323 | 88.6239 | 91.9931 | 84.9925 | 88.4928 | 0.00043239 |  | 0.00044092 | 88.5548 | 91.9863 | 84.8614 | 88.4239 | 0.00044007 |  | 0.0004486 | 88.4856 | 91.9793 | 84.7305 | 88.3549 | 0.00044772 |  | 0.00045625 | 88.4163 | 91.972 | 84.5996 | 88.2858 | 0.00045535 |  | 0.00046388 | 88.347 | 91.9645 | 84.4689 | 88.2167 | 0.00046296 |  | 0.00047148 | 88.2776 | 91.9567 | 84.3382 | 88.1474 | 0.00047055 |  | 0.00047907 | 88.2081 | 91.9486 | 84.2077 | 88.0781 | 0.00047812 |  | 0.00048664 | 88.1385 | 91.9403 | 84.0772 | 88.0087 | 0.00048566 |  | 0.00049418 | 88.0688 | 91.9317 | 83.9468 | 87.9393 | 0.00049318 |  | 0.0005017 | 87.9991 | 91.9229 | 83.8165 | 87.8697 | 0.00050069 |  | 0.0005092 | 87.9292 | 91.9138 | 83.6863 | 87.8 | 0.00050817 |  | 0.00051668 | 87.8592 | 91.9044 | 83.5562 | 87.7303 | 0.00051562 |  | 0.00052413 | 87.7892 | 91.8947 | 83.4261 | 87.6604 | 0.00052306 |  | 0.00053157 | 87.719 | 91.8848 | 83.2962 | 87.5905 | 0.00053047 |  | 0.00053898 | 87.6488 | 91.8745 | 83.1663 | 87.5204 | 0.00053786 |  | 0.00054636 | 87.5784 | 91.864 | 83.0365 | 87.4502 | 0.00054523 |  | 0.00055373 | 87.5079 | 91.8532 | 82.9068 | 87.38 | 0.00055257 |  | 0.00056107 | 87.4373 | 91.8421 | 82.7771 | 87.3096 | 0.00055989 |  | 0.00056839 | 87.3666 | 91.8307 | 82.6475 | 87.2391 | 0.00056719 |  | 0.00057569 | 87.2958 | 91.819 | 82.518 | 87.1685 | 0.00057447 |  | 0.00058296 | 87.2249 | 91.807 | 82.3886 | 87.0978 | 0.00058172 |  | 0.00059021 | 87.1538 | 91.7947 | 82.2592 | 87.027 | 0.00058895 |  | 0.00059744 | 87.0827 | 91.7821 | 82.1299 | 86.956 | 0.00059616 |  | 0.00060464 | 87.0114 | 91.7691 | 82.0007 | 86.8849 | 0.00060334 |  | 0.00061182 | 86.9399 | 91.7559 | 81.8715 | 86.8137 | 0.0006105 |  | 0.00061898 | 86.8684 | 91.7424 | 81.7424 | 86.7424 | 0.00061764 |  | 0.00062611 | 86.7967 | 91.7285 | 81.6134 | 86.6709 | 0.00062475 |  | 0.00063322 | 86.7249 | 91.7143 | 81.4844 | 86.5994 | 0.00063184 |  | 0.00064031 | 86.653 | 91.6998 | 81.3555 | 86.5276 | 0.00063891 |  | 0.00064737 | 86.5809 | 91.6849 | 81.2267 | 86.4558 | 0.00064595 |  | 0.00065441 | 86.5087 | 91.6698 | 81.0979 | 86.3838 | 0.00065297 |  | 0.00066142 | 86.4363 | 91.6543 | 80.9691 | 86.3117 | 0.00065996 |  | 0.00066841 | 86.3638 | 91.6384 | 80.8404 | 86.2394 | 0.00066693 |  | 0.00067538 | 86.2912 | 91.6222 | 80.7118 | 86.167 | 0.00067388 |  | 0.00068232 | 86.2184 | 91.6057 | 80.5832 | 86.0945 | 0.0006808 |  | 0.00068924 | 86.1455 | 91.5889 | 80.4546 | 86.0218 | 0.0006877 |  | 0.00069613 | 86.0724 | 91.5717 | 80.3262 | 85.9489 | 0.00069458 |  | 0.000703 | 85.9992 | 91.5541 | 80.1977 | 85.8759 | 0.00070143 |  | 0.00070985 | 85.9258 | 91.5362 | 80.0693 | 85.8028 | 0.00070825 |  | 0.00071667 | 85.8522 | 91.518 | 79.941 | 85.7295 | 0.00071505 |  | 0.00072346 | 85.7785 | 91.4994 | 79.8126 | 85.656 | 0.00072183 |  | 0.00073024 | 85.7047 | 91.4805 | 79.6844 | 85.5824 | 0.00072858 |  | 0.00073698 | 85.6307 | 91.4612 | 79.5561 | 85.5086 | 0.00073531 |  | 0.0007437 | 85.5565 | 91.4415 | 79.4279 | 85.4347 | 0.00074201 |  | 0.0007504 | 85.4822 | 91.4215 | 79.2998 | 85.3606 | 0.00074869 |  | 0.00075708 | 85.4077 | 91.4011 | 79.1717 | 85.2864 | 0.00075535 |  | 0.00076373 | 85.333 | 91.3803 | 79.0436 | 85.212 | 0.00076198 |  | 0.00077035 | 85.2582 | 91.3592 | 78.9155 | 85.1374 | 0.00076858 |  | 0.00077695 | 85.1832 | 91.3378 | 78.7875 | 85.0626 | 0.00077516 |  | 0.00078352 | 85.108 | 91.3159 | 78.6595 | 84.9877 | 0.00078172 |  | 0.00079007 | 85.0327 | 91.2937 | 78.5316 | 84.9126 | 0.00078825 |  | 0.0007966 | 84.9571 | 91.2711 | 78.4036 | 84.8374 | 0.00079475 |  | 0.0008031 | 84.8814 | 91.2481 | 78.2757 | 84.7619 | 0.00080123 |  | 0.00080957 | 84.8056 | 91.2248 | 78.1478 | 84.6863 | 0.00080769 |  | 0.00081602 | 84.7295 | 91.2011 | 78.02 | 84.6105 | 0.00081412 |  | 0.00082245 | 84.6533 | 91.1769 | 77.8922 | 84.5346 | 0.00082053 |  | 0.00082885 | 84.5769 | 91.1525 | 77.7644 | 84.4584 | 0.00082691 |  | 0.00083522 | 84.5003 | 91.1276 | 77.5906 | 84.3591 | 0.00083611 |  | 0.00084442 | 84.4005 | 91.1022 | 77.5329 | 84.3175 | 0.0008381 |  | 0.00084639 | 84.3586 | 91.0766 | 78.2377 | 84.6572 | 0.00079299 |  | 0.00080108 | 84.6993 | 91.0538 | 79.0487 | 85.0512 | 0.00074149 |  | 0.00074937 | 85.0946 | 91.0338 | 79.998 | 85.5159 | 0.00068162 |  | 0.00068928 | 85.5606 | 91.0169 | 81.1443 | 86.0806 | 0.00060978 |  | 0.0006172 | 86.1268 | 91.0034 | 82.6073 | 86.8053 | 0.00051858 |  | 0.00052575 | 86.8533 | 90.9936 | 84.7194 | 87.8565 | 0.00038752 |  | 0.0003944 | 87.9066 | 90.9881 | 89.275 | 90.1315 | 0.00010581 |  | 0.00011236 | 90.1841 | 90.9877 | 89.3585 | 90.1731 | 0.00010063 |  | 0.00010717 | 90.2257 | 90.9873 | 89.4429 | 90.2151 | 9.5392e-05 |  | 0.00010193 | 90.2677 | 90.987 | 89.5281 | 90.2576 | 9.011e-05 |  | 9.6642e-05 | 90.3101 | 90.9867 | 89.6141 | 90.3004 | 8.478e-05 |  | 9.1307e-05 | 90.3529 | 90.9865 | 89.7009 | 90.3437 | 7.9404e-05 |  | 8.5926e-05 | 90.3962 | 90.9862 | 89.7884 | 90.3873 | 7.3981e-05 |  | 8.0499e-05 | 90.4399 | 90.986 | 89.8768 | 90.4314 | 6.8512e-05 |  | 7.5026e-05 | 90.4839 | 90.9859 | 89.9659 | 90.4759 | 6.2997e-05 |  | 6.9507e-05 | 90.5284 | 90.9857 | 90.0558 | 90.5208 | 5.7437e-05 |  | 6.3943e-05 | 90.5733 | 90.9856 | 90.1464 | 90.566 | 5.1831e-05 |  | 5.8334e-05 | 90.6185 | 90.9855 | 90.2378 | 90.6117 | 4.6181e-05 |  | 5.2681e-05 | 90.6642 | 90.9854 | 90.3299 | 90.6577 | 4.0486e-05 |  | 4.6983e-05 | 90.7102 | 90.9854 | 90.4228 | 90.7041 | 3.4747e-05 |  | 4.1241e-05 | 90.7566 | 90.9853 | 90.5164 | 90.7509 | 2.8964e-05 |  | 3.5456e-05 | 90.8034 | 90.9853 | 90.6107 | 90.798 | 2.3137e-05 |  | 2.9628e-05 | 90.8505 | 90.9853 | 90.7057 | 90.8455 | 1.7268e-05 |  | 2.3757e-05 | 90.898 | 90.9853 | 90.8014 | 90.8933 | 1.1355e-05 |  | 1.7843e-05 | 90.9458 | 90.9853 | 90.8978 | 90.9415 | 5.4003e-06 |  | 1.1888e-05 | 90.994 | 90.9853 | 90.9949 | 90.9901 | -5.9669e-07 |  | 5.8902e-06 | 91.0426 | 90.9853 | 91.0927 | 91.039 | -6.6354e-06 |  | -1.4871e-07 | 91.0915 | 90.9853 | 91.1911 | 91.0882 | -1.2715e-05 |  | -6.2287e-06 | 91.1407 | 90.9853 | 91.2902 | 91.1377 | -1.8835e-05 |  | -1.2349e-05 | 91.1902 | 90.9853 | 91.3899 | 91.1876 | -2.4994e-05 |  | -1.8509e-05 | 91.2401 | 90.9853 | 91.4903 | 91.2378 | -3.1191e-05 |  | -2.4707e-05 | 91.2903 | 90.9853 | 91.5913 | 91.2883 | -3.7424e-05 |  | -3.0942e-05 | 91.3408 | 90.9854 | 91.6928 | 91.3391 | -4.3694e-05 |  | -3.7214e-05 | 91.3916 | 90.9855 | 91.7949 | 91.3902 | -4.9998e-05 |  | -4.352e-05 | 91.4427 | 90.9855 | 91.8977 | 91.4416 | -5.6336e-05 |  | -4.9861e-05 | 91.4941 | 90.9857 | 92.0009 | 91.4933 | -6.2707e-05 |  | -5.6234e-05 | 91.5458 | 90.9858 | 92.1047 | 91.5452 | -6.9108e-05 |  | -6.264e-05 | 91.5978 | 90.986 | 92.209 | 91.5975 | -7.554e-05 |  | -6.9075e-05 | 91.65 | 90.9862 |  | 91.65 | -8.2001e-05
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 42 | 6.6982 | 0.3402 | -1.7302e-05 | 4.3598e-06 | 0 | 0.0003705 |  | 0 | 92.1131 |  | 91.975 | 91.975 | 0 |  | 8.5308e-06 | 92.0441 | 91.975 | 91.8371 | 91.906 | 8.5202e-06 |  | 1.7051e-05 | 91.9751 | 91.975 | 91.6993 | 91.8371 | 1.703e-05 |  | 2.5561e-05 | 91.9062 | 91.975 | 91.5617 | 91.7683 | 2.5529e-05 |  | 3.4061e-05 | 91.8374 | 91.975 | 91.4242 | 91.6996 | 3.4017e-05 |  | 4.2549e-05 | 91.7686 | 91.9749 | 91.2869 | 91.6309 | 4.2493e-05 |  | 5.1026e-05 | 91.6999 | 91.9749 | 91.1498 | 91.5623 | 5.0958e-05 |  | 5.9491e-05 | 91.6313 | 91.9748 | 91.0129 | 91.4938 | 5.9412e-05 |  | 6.7945e-05 | 91.5627 | 91.9746 | 90.8761 | 91.4254 | 6.7853e-05 |  | 7.6386e-05 | 91.4942 | 91.9745 | 90.7394 | 91.357 | 7.6282e-05 |  | 8.4815e-05 | 91.4258 | 91.9743 | 90.603 | 91.2886 | 8.4698e-05 |  | 9.3232e-05 | 91.3574 | 91.974 | 90.4666 | 91.2203 | 9.3101e-05 |  | 0.00010164 | 91.289 | 91.9737 | 90.3305 | 91.1521 | 0.00010149 |  | 0.00011003 | 91.2207 | 91.9733 | 90.1945 | 91.0839 | 0.00010987 |  | 0.0001184 | 91.1525 | 91.9729 | 90.0586 | 91.0158 | 0.00011823 |  | 0.00012677 | 91.0843 | 91.9724 | 89.9229 | 90.9477 | 0.00012658 |  | 0.00013512 | 91.0161 | 91.9718 | 89.7874 | 90.8796 | 0.00013492 |  | 0.00014345 | 90.9479 | 91.9711 | 89.652 | 90.8116 | 0.00014324 |  | 0.00015177 | 90.8798 | 91.9704 | 89.5168 | 90.7436 | 0.00015154 |  | 0.00016008 | 90.8117 | 91.9695 | 89.3817 | 90.6756 | 0.00015984 |  | 0.00016837 | 90.7437 | 91.9686 | 89.2468 | 90.6077 | 0.00016811 |  | 0.00017665 | 90.6757 | 91.9676 | 89.112 | 90.5398 | 0.00017638 |  | 0.00018491 | 90.6076 | 91.9664 | 88.9773 | 90.4719 | 0.00018462 |  | 0.00019316 | 90.5396 | 91.9652 | 88.8428 | 90.404 | 0.00019285 |  | 0.00020139 | 90.4716 | 91.9639 | 88.7085 | 90.3362 | 0.00020107 |  | 0.0002096 | 90.4037 | 91.9624 | 88.5743 | 90.2683 | 0.00020927 |  | 0.0002178 | 90.3357 | 91.9608 | 88.4402 | 90.2005 | 0.00021745 |  | 0.00022599 | 90.2677 | 91.9591 | 88.3062 | 90.1327 | 0.00022562 |  | 0.00023415 | 90.1998 | 91.9572 | 88.1724 | 90.0648 | 0.00023377 |  | 0.0002423 | 90.1318 | 91.9552 | 88.0388 | 89.997 | 0.0002419 |  | 0.00025043 | 90.0638 | 91.9531 | 87.9053 | 89.9292 | 0.00025001 |  | 0.00025855 | 89.9959 | 91.9508 | 87.7719 | 89.8614 | 0.00025811 |  | 0.00026665 | 89.9279 | 91.9484 | 87.6386 | 89.7935 | 0.00026619 |  | 0.00027473 | 89.8599 | 91.9458 | 87.5055 | 89.7257 | 0.00027426 |  | 0.00028279 | 89.7919 | 91.9431 | 87.3725 | 89.6578 | 0.0002823 |  | 0.00029084 | 89.7238 | 91.9402 | 87.2396 | 89.5899 | 0.00029033 |  | 0.00029886 | 89.6558 | 91.9371 | 87.1069 | 89.522 | 0.00029834 |  | 0.00030687 | 89.5877 | 91.9339 | 86.9743 | 89.4541 | 0.00030633 |  | 0.00031486 | 89.5196 | 91.9305 | 86.8418 | 89.3861 | 0.0003143 |  | 0.00032283 | 89.4514 | 91.9269 | 86.7094 | 89.3182 | 0.00032225 |  | 0.00033079 | 89.3833 | 91.9231 | 86.5772 | 89.2502 | 0.00033019 |  | 0.00033872 | 89.3151 | 91.9192 | 86.4451 | 89.1821 | 0.0003381 |  | 0.00034664 | 89.2468 | 91.915 | 86.3131 | 89.114 | 0.000346 |  | 0.00035453 | 89.1785 | 91.9106 | 86.1812 | 89.0459 | 0.00035388 |  | 0.00036241 | 89.1102 | 91.9061 | 86.0494 | 88.9778 | 0.00036174 |  | 0.00037026 | 89.0418 | 91.9013 | 85.9178 | 88.9095 | 0.00036957 |  | 0.0003781 | 88.9734 | 91.8964 | 85.7862 | 88.8413 | 0.00037739 |  | 0.00038592 | 88.9049 | 91.8912 | 85.6548 | 88.773 | 0.00038519 |  | 0.00039372 | 88.8364 | 91.8858 | 85.5235 | 88.7046 | 0.00039297 |  | 0.00040149 | 88.7678 | 91.8802 | 85.3923 | 88.6362 | 0.00040072 |  | 0.00040925 | 88.6991 | 91.8743 | 85.2611 | 88.5677 | 0.00040846 |  | 0.00041698 | 88.6304 | 91.8683 | 85.1301 | 88.4992 | 0.00041618 |  | 0.0004247 | 88.5616 | 91.862 | 84.9993 | 88.4306 | 0.00042387 |  | 0.00043239 | 88.4928 | 91.8554 | 84.8685 | 88.362 | 0.00043155 |  | 0.00044007 | 88.4239 | 91.8487 | 84.7378 | 88.2932 | 0.0004392 |  | 0.00044772 | 88.3549 | 91.8417 | 84.6072 | 88.2244 | 0.00044683 |  | 0.00045535 | 88.2858 | 91.8344 | 84.4767 | 88.1555 | 0.00045445 |  | 0.00046296 | 88.2167 | 91.8269 | 84.3463 | 88.0866 | 0.00046204 |  | 0.00047055 | 88.1474 | 91.8191 | 84.216 | 88.0176 | 0.0004696 |  | 0.00047812 | 88.0781 | 91.8111 | 84.0858 | 87.9484 | 0.00047715 |  | 0.00048566 | 88.0087 | 91.8028 | 83.9557 | 87.8792 | 0.00048468 |  | 0.00049318 | 87.9393 | 91.7943 | 83.8256 | 87.81 | 0.00049218 |  | 0.00050069 | 87.8697 | 91.7855 | 83.6957 | 87.7406 | 0.00049966 |  | 0.00050817 | 87.8 | 91.7764 | 83.5659 | 87.6711 | 0.00050712 |  | 0.00051562 | 87.7303 | 91.767 | 83.4361 | 87.6016 | 0.00051456 |  | 0.00052306 | 87.6604 | 91.7574 | 83.3064 | 87.5319 | 0.00052197 |  | 0.00053047 | 87.5905 | 91.7475 | 83.1768 | 87.4622 | 0.00052937 |  | 0.00053786 | 87.5204 | 91.7373 | 83.0473 | 87.3923 | 0.00053674 |  | 0.00054523 | 87.4502 | 91.7268 | 82.9179 | 87.3224 | 0.00054408 |  | 0.00055257 | 87.38 | 91.7161 | 82.7885 | 87.2523 | 0.00055141 |  | 0.00055989 | 87.3096 | 91.705 | 82.6592 | 87.1821 | 0.00055871 |  | 0.00056719 | 87.2391 | 91.6937 | 82.53 | 87.1119 | 0.00056599 |  | 0.00057447 | 87.1685 | 91.682 | 82.4009 | 87.0415 | 0.00057324 |  | 0.00058172 | 87.0978 | 91.6701 | 82.2718 | 86.971 | 0.00058048 |  | 0.00058895 | 87.027 | 91.6578 | 82.1429 | 86.9003 | 0.00058769 |  | 0.00059616 | 86.956 | 91.6453 | 82.0139 | 86.8296 | 0.00059487 |  | 0.00060334 | 86.8849 | 91.6324 | 81.8851 | 86.7587 | 0.00060204 |  | 0.0006105 | 86.8137 | 91.6192 | 81.7563 | 86.6878 | 0.00060918 |  | 0.00061764 | 86.7424 | 91.6057 | 81.6276 | 86.6167 | 0.00061629 |  | 0.00062475 | 86.6709 | 91.5919 | 81.499 | 86.5454 | 0.00062339 |  | 0.00063184 | 86.5994 | 91.5778 | 81.3704 | 86.4741 | 0.00063046 |  | 0.00063891 | 86.5276 | 91.5633 | 81.2418 | 86.4026 | 0.0006375 |  | 0.00064595 | 86.4558 | 91.5485 | 81.1134 | 86.3309 | 0.00064453 |  | 0.00065297 | 86.3838 | 91.5334 | 80.9849 | 86.2592 | 0.00065152 |  | 0.00065996 | 86.3117 | 91.518 | 80.8566 | 86.1873 | 0.0006585 |  | 0.00066693 | 86.2394 | 91.5022 | 80.7283 | 86.1153 | 0.00066545 |  | 0.00067388 | 86.167 | 91.4861 | 80.6 | 86.0431 | 0.00067238 |  | 0.0006808 | 86.0945 | 91.4697 | 80.4718 | 85.9708 | 0.00067928 |  | 0.0006877 | 86.0218 | 91.4529 | 80.3437 | 85.8983 | 0.00068616 |  | 0.00069458 | 85.9489 | 91.4358 | 80.2156 | 85.8257 | 0.00069301 |  | 0.00070143 | 85.8759 | 91.4183 | 80.0875 | 85.7529 | 0.00069984 |  | 0.00070825 | 85.8028 | 91.4005 | 79.9595 | 85.68 | 0.00070665 |  | 0.00071505 | 85.7295 | 91.3824 | 79.8316 | 85.607 | 0.00071343 |  | 0.00072183 | 85.656 | 91.3638 | 79.7037 | 85.5338 | 0.00072019 |  | 0.00072858 | 85.5824 | 91.345 | 79.5758 | 85.4604 | 0.00072692 |  | 0.00073531 | 85.5086 | 91.3258 | 79.448 | 85.3869 | 0.00073363 |  | 0.00074201 | 85.4347 | 91.3062 | 79.3202 | 85.3132 | 0.00074031 |  | 0.00074869 | 85.3606 | 91.2863 | 79.1924 | 85.2393 | 0.00074697 |  | 0.00075535 | 85.2864 | 91.266 | 79.0647 | 85.1653 | 0.00075361 |  | 0.00076198 | 85.212 | 91.2453 | 78.937 | 85.0912 | 0.00076022 |  | 0.00076858 | 85.1374 | 91.2243 | 78.8094 | 85.0168 | 0.0007668 |  | 0.00077516 | 85.0626 | 91.2029 | 78.6817 | 84.9423 | 0.00077337 |  | 0.00078172 | 84.9877 | 91.1812 | 78.5542 | 84.8677 | 0.0007799 |  | 0.00078825 | 84.9126 | 91.1591 | 78.4266 | 84.7928 | 0.00078642 |  | 0.00079475 | 84.8374 | 91.1366 | 78.2991 | 84.7178 | 0.0007929 |  | 0.00080123 | 84.7619 | 91.1137 | 78.1716 | 84.6426 | 0.00079937 |  | 0.00080769 | 84.6863 | 91.0905 | 78.0441 | 84.5673 | 0.0008058 |  | 0.00081412 | 84.6105 | 91.0669 | 77.9166 | 84.4918 | 0.00081222 |  | 0.00082053 | 84.5346 | 91.0429 | 77.7892 | 84.416 | 0.00081861 |  | 0.00082691 | 84.4584 | 91.0185 | 77.616 | 84.3173 | 0.0008278 |  | 0.00083611 | 84.3591 | 90.9936 | 77.5585 | 84.276 | 0.00082982 |  | 0.0008381 | 84.3175 | 90.9686 | 78.2605 | 84.6145 | 0.00078491 |  | 0.00079299 | 84.6572 | 90.9461 | 79.0687 | 85.0074 | 0.00073361 |  | 0.00074149 | 85.0512 | 90.9266 | 80.0149 | 85.4707 | 0.00067396 |  | 0.00068162 | 85.5159 | 90.9101 | 81.1578 | 86.0339 | 0.00060234 |  | 0.00060978 | 86.0806 | 90.8969 | 82.6171 | 86.757 | 0.0005114 |  | 0.00051858 | 86.8053 | 90.8874 | 84.7249 | 87.8061 | 0.00038062 |  | 0.00038752 | 87.8565 | 90.8821 | 89.2754 | 90.0787 | 9.9239e-05 |  | 0.00010581 | 90.1315 | 90.8817 | 89.3589 | 90.1203 | 9.4058e-05 |  | 0.00010063 | 90.1731 | 90.8814 | 89.4432 | 90.1623 | 8.8828e-05 |  | 9.5392e-05 | 90.2151 | 90.8811 | 89.5284 | 90.2048 | 8.3551e-05 |  | 9.011e-05 | 90.2576 | 90.8809 | 89.6144 | 90.2476 | 7.8226e-05 |  | 8.478e-05 | 90.3004 | 90.8806 | 89.7011 | 90.2909 | 7.2854e-05 |  | 7.9404e-05 | 90.3437 | 90.8805 | 89.7886 | 90.3345 | 6.7435e-05 |  | 7.3981e-05 | 90.3873 | 90.8803 | 89.877 | 90.3786 | 6.197e-05 |  | 6.8512e-05 | 90.4314 | 90.8801 | 89.9661 | 90.4231 | 5.6459e-05 |  | 6.2997e-05 | 90.4759 | 90.88 | 90.0559 | 90.468 | 5.0902e-05 |  | 5.7437e-05 | 90.5208 | 90.8799 | 90.1465 | 90.5132 | 4.5299e-05 |  | 5.1831e-05 | 90.566 | 90.8799 | 90.2379 | 90.5589 | 3.9651e-05 |  | 4.6181e-05 | 90.6117 | 90.8798 | 90.33 | 90.6049 | 3.3959e-05 |  | 4.0486e-05 | 90.6577 | 90.8798 | 90.4228 | 90.6513 | 2.8222e-05 |  | 3.4747e-05 | 90.7041 | 90.8797 | 90.5164 | 90.6981 | 2.2441e-05 |  | 2.8964e-05 | 90.7509 | 90.8797 | 90.6107 | 90.7452 | 1.6615e-05 |  | 2.3137e-05 | 90.798 | 90.8797 | 90.7057 | 90.7927 | 1.0747e-05 |  | 1.7268e-05 | 90.8455 | 90.8797 | 90.8014 | 90.8406 | 4.8354e-06 |  | 1.1355e-05 | 90.8933 | 90.8797 | 90.8978 | 90.8888 | -1.119e-06 |  | 5.4003e-06 | 90.9415 | 90.8797 | 90.9949 | 90.9373 | -7.1159e-06 |  | -5.9669e-07 | 90.9901 | 90.8797 | 91.0927 | 90.9862 | -1.3154e-05 |  | -6.6354e-06 | 91.039 | 90.8797 | 91.1911 | 91.0354 | -1.9234e-05 |  | -1.2715e-05 | 91.0882 | 90.8797 | 91.2902 | 91.085 | -2.5353e-05 |  | -1.8835e-05 | 91.1377 | 90.8797 | 91.3899 | 91.1348 | -3.151e-05 |  | -2.4994e-05 | 91.1876 | 90.8798 | 91.4903 | 91.185 | -3.7705e-05 |  | -3.1191e-05 | 91.2378 | 90.8798 | 91.5912 | 91.2355 | -4.3937e-05 |  | -3.7424e-05 | 91.2883 | 90.8799 | 91.6927 | 91.2863 | -5.0204e-05 |  | -4.3694e-05 | 91.3391 | 90.88 | 91.7949 | 91.3374 | -5.6506e-05 |  | -4.9998e-05 | 91.3902 | 90.8801 | 91.8975 | 91.3888 | -6.2841e-05 |  | -5.6336e-05 | 91.4416 | 90.8803 | 92.0008 | 91.4405 | -6.9208e-05 |  | -6.2707e-05 | 91.4933 | 90.8804 | 92.1045 | 91.4925 | -7.5606e-05 |  | -6.9108e-05 | 91.5452 | 90.8806 | 92.2088 | 91.5447 | -8.2033e-05 |  | -7.554e-05 | 91.5975 | 90.8809 | 92.3136 | 91.5972 | -8.849e-05 |  | -8.2001e-05 | 91.65 | 90.8812 |  | 91.65 | -9.4973e-05
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 43 | 6.8576 | 0.33493 | -1.7423e-05 | 4.3905e-06 | 0 | 0.00037244 |  | 0 | 91.975 |  | 91.8371 | 91.8371 | 0 |  | 8.5202e-06 | 91.906 | 91.8371 | 91.6993 | 91.7682 | 8.5094e-06 |  | 1.703e-05 | 91.8371 | 91.8371 | 91.5617 | 91.6994 | 1.7008e-05 |  | 2.5529e-05 | 91.7683 | 91.8371 | 91.4243 | 91.6307 | 2.5496e-05 |  | 3.4017e-05 | 91.6996 | 91.837 | 91.287 | 91.562 | 3.3972e-05 |  | 4.2493e-05 | 91.6309 | 91.837 | 91.1499 | 91.4934 | 4.2437e-05 |  | 5.0958e-05 | 91.5623 | 91.8369 | 91.013 | 91.425 | 5.089e-05 |  | 5.9412e-05 | 91.4938 | 91.8368 | 90.8762 | 91.3565 | 5.933e-05 |  | 6.7853e-05 | 91.4254 | 91.8367 | 90.7396 | 91.2882 | 6.7759e-05 |  | 7.6282e-05 | 91.357 | 91.8365 | 90.6032 | 91.2199 | 7.6175e-05 |  | 8.4698e-05 | 91.2886 | 91.8363 | 90.467 | 91.1516 | 8.4578e-05 |  | 9.3101e-05 | 91.2203 | 91.8361 | 90.3309 | 91.0835 | 9.2968e-05 |  | 0.00010149 | 91.1521 | 91.8357 | 90.1949 | 91.0153 | 0.00010134 |  | 0.00010987 | 91.0839 | 91.8354 | 90.0591 | 90.9473 | 0.00010971 |  | 0.00011823 | 91.0158 | 91.8349 | 89.9235 | 90.8792 | 0.00011806 |  | 0.00012658 | 90.9477 | 91.8344 | 89.7881 | 90.8112 | 0.00012639 |  | 0.00013492 | 90.8796 | 91.8338 | 89.6528 | 90.7433 | 0.00013471 |  | 0.00014324 | 90.8116 | 91.8332 | 89.5176 | 90.6754 | 0.00014302 |  | 0.00015154 | 90.7436 | 91.8324 | 89.3826 | 90.6075 | 0.00015131 |  | 0.00015984 | 90.6756 | 91.8316 | 89.2478 | 90.5397 | 0.00015959 |  | 0.00016811 | 90.6077 | 91.8307 | 89.1131 | 90.4719 | 0.00016785 |  | 0.00017638 | 90.5398 | 91.8297 | 88.9786 | 90.4041 | 0.0001761 |  | 0.00018462 | 90.4719 | 91.8285 | 88.8442 | 90.3364 | 0.00018433 |  | 0.00019285 | 90.404 | 91.8273 | 88.7099 | 90.2686 | 0.00019254 |  | 0.00020107 | 90.3362 | 91.8259 | 88.5758 | 90.2009 | 0.00020074 |  | 0.00020927 | 90.2683 | 91.8245 | 88.4419 | 90.1332 | 0.00020892 |  | 0.00021745 | 90.2005 | 91.8229 | 88.3081 | 90.0655 | 0.00021709 |  | 0.00022562 | 90.1327 | 91.8212 | 88.1744 | 89.9978 | 0.00022524 |  | 0.00023377 | 90.0648 | 91.8193 | 88.0409 | 89.9301 | 0.00023337 |  | 0.0002419 | 89.997 | 91.8174 | 87.9075 | 89.8624 | 0.00024149 |  | 0.00025001 | 89.9292 | 91.8152 | 87.7743 | 89.7948 | 0.00024959 |  | 0.00025811 | 89.8614 | 91.813 | 87.6412 | 89.7271 | 0.00025767 |  | 0.00026619 | 89.7935 | 91.8106 | 87.5082 | 89.6594 | 0.00026573 |  | 0.00027426 | 89.7257 | 91.808 | 87.3754 | 89.5917 | 0.00027378 |  | 0.0002823 | 89.6578 | 91.8053 | 87.2427 | 89.524 | 0.0002818 |  | 0.00029033 | 89.5899 | 91.8024 | 87.1101 | 89.4563 | 0.00028981 |  | 0.00029834 | 89.522 | 91.7993 | 86.9777 | 89.3885 | 0.00029781 |  | 0.00030633 | 89.4541 | 91.7961 | 86.8454 | 89.3207 | 0.00030578 |  | 0.0003143 | 89.3861 | 91.7927 | 86.7132 | 89.253 | 0.00031373 |  | 0.00032225 | 89.3182 | 91.7891 | 86.5812 | 89.1851 | 0.00032167 |  | 0.00033019 | 89.2502 | 91.7854 | 86.4492 | 89.1173 | 0.00032958 |  | 0.0003381 | 89.1821 | 91.7814 | 86.3174 | 89.0494 | 0.00033748 |  | 0.000346 | 89.114 | 91.7773 | 86.1857 | 88.9815 | 0.00034536 |  | 0.00035388 | 89.0459 | 91.7729 | 86.0542 | 88.9135 | 0.00035322 |  | 0.00036174 | 88.9778 | 91.7684 | 85.9227 | 88.8456 | 0.00036106 |  | 0.00036957 | 88.9095 | 91.7636 | 85.7914 | 88.7775 | 0.00036887 |  | 0.00037739 | 88.8413 | 91.7587 | 85.6602 | 88.7094 | 0.00037667 |  | 0.00038519 | 88.773 | 91.7535 | 85.5291 | 88.6413 | 0.00038445 |  | 0.00039297 | 88.7046 | 91.7482 | 85.3981 | 88.5731 | 0.00039221 |  | 0.00040072 | 88.6362 | 91.7426 | 85.2672 | 88.5049 | 0.00039995 |  | 0.00040846 | 88.5677 | 91.7368 | 85.1364 | 88.4366 | 0.00040767 |  | 0.00041618 | 88.4992 | 91.7307 | 85.0058 | 88.3682 | 0.00041536 |  | 0.00042387 | 88.4306 | 91.7244 | 84.8752 | 88.2998 | 0.00042304 |  | 0.00043155 | 88.362 | 91.7179 | 84.7448 | 88.2314 | 0.00043069 |  | 0.0004392 | 88.2932 | 91.7112 | 84.6144 | 88.1628 | 0.00043833 |  | 0.00044683 | 88.2244 | 91.7042 | 84.4842 | 88.0942 | 0.00044594 |  | 0.00045445 | 88.1555 | 91.697 | 84.3541 | 88.0255 | 0.00045353 |  | 0.00046204 | 88.0866 | 91.6895 | 84.224 | 87.9567 | 0.0004611 |  | 0.0004696 | 88.0176 | 91.6818 | 84.0941 | 87.8879 | 0.00046865 |  | 0.00047715 | 87.9484 | 91.6738 | 83.9642 | 87.819 | 0.00047618 |  | 0.00048468 | 87.8792 | 91.6655 | 83.8344 | 87.75 | 0.00048368 |  | 0.00049218 | 87.81 | 91.657 | 83.7048 | 87.6809 | 0.00049117 |  | 0.00049966 | 87.7406 | 91.6482 | 83.5752 | 87.6117 | 0.00049863 |  | 0.00050712 | 87.6711 | 91.6392 | 83.4457 | 87.5425 | 0.00050607 |  | 0.00051456 | 87.6016 | 91.6299 | 83.3163 | 87.4731 | 0.00051348 |  | 0.00052197 | 87.5319 | 91.6203 | 83.187 | 87.4037 | 0.00052088 |  | 0.00052937 | 87.4622 | 91.6104 | 83.0578 | 87.3341 | 0.00052825 |  | 0.00053674 | 87.3923 | 91.6003 | 82.9286 | 87.2645 | 0.0005356 |  | 0.00054408 | 87.3224 | 91.5899 | 82.7996 | 87.1947 | 0.00054293 |  | 0.00055141 | 87.2523 | 91.5791 | 82.6706 | 87.1249 | 0.00055023 |  | 0.00055871 | 87.1821 | 91.5681 | 82.5417 | 87.0549 | 0.00055752 |  | 0.00056599 | 87.1119 | 91.5568 | 82.4129 | 86.9848 | 0.00056477 |  | 0.00057324 | 87.0415 | 91.5452 | 82.2841 | 86.9147 | 0.00057201 |  | 0.00058048 | 86.971 | 91.5333 | 82.1554 | 86.8444 | 0.00057922 |  | 0.00058769 | 86.9003 | 91.5211 | 82.0268 | 86.774 | 0.00058641 |  | 0.00059487 | 86.8296 | 91.5086 | 81.8983 | 86.7035 | 0.00059358 |  | 0.00060204 | 86.7587 | 91.4958 | 81.7698 | 86.6328 | 0.00060072 |  | 0.00060918 | 86.6878 | 91.4827 | 81.6414 | 86.5621 | 0.00060784 |  | 0.00061629 | 86.6167 | 91.4693 | 81.5131 | 86.4912 | 0.00061494 |  | 0.00062339 | 86.5454 | 91.4555 | 81.3848 | 86.4202 | 0.00062201 |  | 0.00063046 | 86.4741 | 91.4414 | 81.2566 | 86.349 | 0.00062906 |  | 0.0006375 | 86.4026 | 91.427 | 81.1285 | 86.2778 | 0.00063609 |  | 0.00064453 | 86.3309 | 91.4123 | 81.0004 | 86.2064 | 0.00064309 |  | 0.00065152 | 86.2592 | 91.3973 | 80.8724 | 86.1348 | 0.00065007 |  | 0.0006585 | 86.1873 | 91.3819 | 80.7444 | 86.0632 | 0.00065702 |  | 0.00066545 | 86.1153 | 91.3662 | 80.6165 | 85.9914 | 0.00066395 |  | 0.00067238 | 86.0431 | 91.3502 | 80.4886 | 85.9194 | 0.00067086 |  | 0.00067928 | 85.9708 | 91.3338 | 80.3608 | 85.8473 | 0.00067774 |  | 0.00068616 | 85.8983 | 91.3171 | 80.2331 | 85.7751 | 0.0006846 |  | 0.00069301 | 85.8257 | 91.3001 | 80.1054 | 85.7027 | 0.00069144 |  | 0.00069984 | 85.7529 | 91.2827 | 79.9777 | 85.6302 | 0.00069825 |  | 0.00070665 | 85.68 | 91.265 | 79.8501 | 85.5575 | 0.00070504 |  | 0.00071343 | 85.607 | 91.2469 | 79.7225 | 85.4847 | 0.0007118 |  | 0.00072019 | 85.5338 | 91.2285 | 79.595 | 85.4117 | 0.00071854 |  | 0.00072692 | 85.4604 | 91.2097 | 79.4675 | 85.3386 | 0.00072525 |  | 0.00073363 | 85.3869 | 91.1906 | 79.3401 | 85.2653 | 0.00073194 |  | 0.00074031 | 85.3132 | 91.1711 | 79.2127 | 85.1919 | 0.00073861 |  | 0.00074697 | 85.2393 | 91.1513 | 79.0853 | 85.1183 | 0.00074525 |  | 0.00075361 | 85.1653 | 91.1311 | 78.958 | 85.0445 | 0.00075186 |  | 0.00076022 | 85.0912 | 91.1105 | 78.8307 | 84.9706 | 0.00075845 |  | 0.0007668 | 85.0168 | 91.0896 | 78.7035 | 84.8965 | 0.00076502 |  | 0.00077337 | 84.9423 | 91.0683 | 78.5763 | 84.8223 | 0.00077157 |  | 0.0007799 | 84.8677 | 91.0467 | 78.4491 | 84.7479 | 0.00077808 |  | 0.00078642 | 84.7928 | 91.0246 | 78.3219 | 84.6733 | 0.00078458 |  | 0.0007929 | 84.7178 | 91.0023 | 78.1948 | 84.5985 | 0.00079105 |  | 0.00079937 | 84.6426 | 90.9795 | 78.0677 | 84.5236 | 0.00079749 |  | 0.0008058 | 84.5673 | 90.9564 | 77.9406 | 84.4485 | 0.00080391 |  | 0.00081222 | 84.4918 | 90.9329 | 77.8136 | 84.3732 | 0.00081031 |  | 0.00081861 | 84.416 | 90.909 | 77.641 | 84.275 | 0.0008195 |  | 0.0008278 | 84.3173 | 90.8846 | 77.5835 | 84.234 | 0.00082154 |  | 0.00082982 | 84.276 | 90.86 | 78.2829 | 84.5715 | 0.00077682 |  | 0.00078491 | 84.6145 | 90.8381 | 79.0883 | 84.9632 | 0.00072572 |  | 0.00073361 | 85.0074 | 90.8189 | 80.0314 | 85.4252 | 0.00066629 |  | 0.00067396 | 85.4707 | 90.8028 | 81.171 | 85.9869 | 0.0005949 |  | 0.00060234 | 86.0339 | 90.7899 | 82.6266 | 86.7083 | 0.00050421 |  | 0.0005114 | 86.757 | 90.7807 | 84.7302 | 87.7554 | 0.00037371 |  | 0.00038062 | 87.8061 | 90.7756 | 89.2757 | 90.0257 | 9.264e-05 |  | 9.9239e-05 | 90.0787 | 90.7753 | 89.3592 | 90.0673 | 8.7463e-05 |  | 9.4058e-05 | 90.1203 | 90.775 | 89.4435 | 90.1093 | 8.2239e-05 |  | 8.8828e-05 | 90.1623 | 90.7748 | 89.5286 | 90.1517 | 7.6966e-05 |  | 8.3551e-05 | 90.2048 | 90.7745 | 89.6146 | 90.1946 | 7.1645e-05 |  | 7.8226e-05 | 90.2476 | 90.7744 | 89.7013 | 90.2378 | 6.6278e-05 |  | 7.2854e-05 | 90.2909 | 90.7742 | 89.7888 | 90.2815 | 6.0863e-05 |  | 6.7435e-05 | 90.3345 | 90.7741 | 89.8771 | 90.3256 | 5.5401e-05 |  | 6.197e-05 | 90.3786 | 90.774 | 89.9662 | 90.3701 | 4.9893e-05 |  | 5.6459e-05 | 90.4231 | 90.7739 | 90.056 | 90.4149 | 4.4339e-05 |  | 5.0902e-05 | 90.468 | 90.7738 | 90.1466 | 90.4602 | 3.8739e-05 |  | 4.5299e-05 | 90.5132 | 90.7737 | 90.2379 | 90.5058 | 3.3093e-05 |  | 3.9651e-05 | 90.5589 | 90.7737 | 90.33 | 90.5519 | 2.7402e-05 |  | 3.3959e-05 | 90.6049 | 90.7737 | 90.4229 | 90.5983 | 2.1667e-05 |  | 2.8222e-05 | 90.6513 | 90.7737 | 90.5164 | 90.645 | 1.5887e-05 |  | 2.2441e-05 | 90.6981 | 90.7736 | 90.6107 | 90.6922 | 1.0063e-05 |  | 1.6615e-05 | 90.7452 | 90.7736 | 90.7057 | 90.7397 | 4.1956e-06 |  | 1.0747e-05 | 90.7927 | 90.7736 | 90.8014 | 90.7875 | -1.7156e-06 |  | 4.8354e-06 | 90.8406 | 90.7736 | 90.8978 | 90.8357 | -7.6699e-06 |  | -1.119e-06 | 90.8888 | 90.7736 | 90.9949 | 90.8843 | -1.3666e-05 |  | -7.1159e-06 | 90.9373 | 90.7737 | 91.0927 | 90.9332 | -1.9704e-05 |  | -1.3154e-05 | 90.9862 | 90.7737 | 91.1911 | 90.9824 | -2.5783e-05 |  | -1.9234e-05 | 91.0354 | 90.7737 | 91.2902 | 91.0319 | -3.19e-05 |  | -2.5353e-05 | 91.085 | 90.7737 | 91.3899 | 91.0818 | -3.8056e-05 |  | -3.151e-05 | 91.1348 | 90.7738 | 91.4902 | 91.132 | -4.425e-05 |  | -3.7705e-05 | 91.185 | 90.7738 | 91.5911 | 91.1825 | -5.0479e-05 |  | -4.3937e-05 | 91.2355 | 90.7739 | 91.6926 | 91.2333 | -5.6743e-05 |  | -5.0204e-05 | 91.2863 | 90.7741 | 91.7947 | 91.2844 | -6.3042e-05 |  | -5.6506e-05 | 91.3374 | 90.7742 | 91.8974 | 91.3358 | -6.9373e-05 |  | -6.2841e-05 | 91.3888 | 90.7744 | 92.0006 | 91.3875 | -7.5737e-05 |  | -6.9208e-05 | 91.4405 | 90.7746 | 92.1043 | 91.4395 | -8.213e-05 |  | -7.5606e-05 | 91.4925 | 90.7748 | 92.2086 | 91.4917 | -8.8553e-05 |  | -8.2033e-05 | 91.5447 | 90.7751 | 92.3133 | 91.5442 | -9.5005e-05 |  | -8.849e-05 | 91.5972 | 90.7754 | 92.4185 | 91.597 | -0.00010148 |  | -9.4973e-05 | 91.65 | 90.7758 |  | 91.65 | -0.00010799
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 44 | 7.0171 | 0.32983 | -1.7538e-05 | 4.4195e-06 | 0 | 0.00037432 |  | 0 | 91.8371 |  | 91.6993 | 91.6993 | 0 |  | 8.5094e-06 | 91.7682 | 91.6993 | 91.5617 | 91.6305 | 8.4983e-06 |  | 1.7008e-05 | 91.6994 | 91.6993 | 91.4243 | 91.5618 | 1.6986e-05 |  | 2.5496e-05 | 91.6307 | 91.6993 | 91.287 | 91.4932 | 2.5462e-05 |  | 3.3972e-05 | 91.562 | 91.6993 | 91.15 | 91.4246 | 3.3926e-05 |  | 4.2437e-05 | 91.4934 | 91.6992 | 91.0131 | 91.3562 | 4.2379e-05 |  | 5.089e-05 | 91.425 | 91.6992 | 90.8764 | 91.2878 | 5.0819e-05 |  | 5.933e-05 | 91.3565 | 91.6991 | 90.7398 | 91.2194 | 5.9247e-05 |  | 6.7759e-05 | 91.2882 | 91.6989 | 90.6034 | 91.1512 | 6.7663e-05 |  | 7.6175e-05 | 91.2199 | 91.6988 | 90.4672 | 91.083 | 7.6066e-05 |  | 8.4578e-05 | 91.1516 | 91.6986 | 90.3312 | 91.0149 | 8.4455e-05 |  | 9.2968e-05 | 91.0835 | 91.6983 | 90.1953 | 90.9468 | 9.2832e-05 |  | 0.00010134 | 91.0153 | 91.698 | 90.0596 | 90.8788 | 0.00010119 |  | 0.00010971 | 90.9473 | 91.6976 | 89.924 | 90.8108 | 0.00010954 |  | 0.00011806 | 90.8792 | 91.6972 | 89.7887 | 90.7429 | 0.00011788 |  | 0.00012639 | 90.8112 | 91.6967 | 89.6534 | 90.675 | 0.0001262 |  | 0.00013471 | 90.7433 | 91.6961 | 89.5184 | 90.6072 | 0.00013451 |  | 0.00014302 | 90.6754 | 91.6954 | 89.3835 | 90.5394 | 0.0001428 |  | 0.00015131 | 90.6075 | 91.6947 | 89.2487 | 90.4717 | 0.00015107 |  | 0.00015959 | 90.5397 | 91.6939 | 89.1141 | 90.404 | 0.00015934 |  | 0.00016785 | 90.4719 | 91.6929 | 88.9797 | 90.3363 | 0.00016758 |  | 0.0001761 | 90.4041 | 91.6919 | 88.8454 | 90.2687 | 0.00017581 |  | 0.00018433 | 90.3364 | 91.6908 | 88.7113 | 90.201 | 0.00018403 |  | 0.00019254 | 90.2686 | 91.6896 | 88.5773 | 90.1334 | 0.00019223 |  | 0.00020074 | 90.2009 | 91.6882 | 88.4435 | 90.0658 | 0.00020041 |  | 0.00020892 | 90.1332 | 91.6868 | 88.3098 | 89.9983 | 0.00020858 |  | 0.00021709 | 90.0655 | 91.6852 | 88.1763 | 89.9307 | 0.00021673 |  | 0.00022524 | 89.9978 | 91.6835 | 88.0429 | 89.8632 | 0.00022486 |  | 0.00023337 | 89.9301 | 91.6816 | 87.9097 | 89.7956 | 0.00023297 |  | 0.00024149 | 89.8624 | 91.6797 | 87.7766 | 89.7281 | 0.00024107 |  | 0.00024959 | 89.7948 | 91.6775 | 87.6436 | 89.6606 | 0.00024915 |  | 0.00025767 | 89.7271 | 91.6753 | 87.5108 | 89.593 | 0.00025722 |  | 0.00026573 | 89.6594 | 91.6729 | 87.3781 | 89.5255 | 0.00026526 |  | 0.00027378 | 89.5917 | 91.6703 | 87.2456 | 89.458 | 0.00027329 |  | 0.0002818 | 89.524 | 91.6676 | 87.1132 | 89.3904 | 0.0002813 |  | 0.00028981 | 89.4563 | 91.6647 | 86.9809 | 89.3228 | 0.00028929 |  | 0.00029781 | 89.3885 | 91.6617 | 86.8488 | 89.2552 | 0.00029727 |  | 0.00030578 | 89.3207 | 91.6585 | 86.7168 | 89.1876 | 0.00030522 |  | 0.00031373 | 89.253 | 91.6551 | 86.5849 | 89.12 | 0.00031316 |  | 0.00032167 | 89.1851 | 91.6515 | 86.4532 | 89.0523 | 0.00032107 |  | 0.00032958 | 89.1173 | 91.6478 | 86.3216 | 88.9847 | 0.00032897 |  | 0.00033748 | 89.0494 | 91.6438 | 86.1901 | 88.917 | 0.00033685 |  | 0.00034536 | 88.9815 | 91.6397 | 86.0587 | 88.8492 | 0.00034471 |  | 0.00035322 | 88.9135 | 91.6354 | 85.9275 | 88.7814 | 0.00035255 |  | 0.00036106 | 88.8456 | 91.6309 | 85.7963 | 88.7136 | 0.00036037 |  | 0.00036887 | 88.7775 | 91.6261 | 85.6653 | 88.6457 | 0.00036817 |  | 0.00037667 | 88.7094 | 91.6212 | 85.5345 | 88.5778 | 0.00037595 |  | 0.00038445 | 88.6413 | 91.6161 | 85.4037 | 88.5099 | 0.00038371 |  | 0.00039221 | 88.5731 | 91.6107 | 85.273 | 88.4419 | 0.00039144 |  | 0.00039995 | 88.5049 | 91.6051 | 85.1425 | 88.3738 | 0.00039916 |  | 0.00040767 | 88.4366 | 91.5994 | 85.0121 | 88.3057 | 0.00040686 |  | 0.00041536 | 88.3682 | 91.5933 | 84.8817 | 88.2375 | 0.00041454 |  | 0.00042304 | 88.2998 | 91.5871 | 84.7515 | 88.1693 | 0.0004222 |  | 0.00043069 | 88.2314 | 91.5806 | 84.6214 | 88.101 | 0.00042983 |  | 0.00043833 | 88.1628 | 91.5739 | 84.4914 | 88.0327 | 0.00043745 |  | 0.00044594 | 88.0942 | 91.5669 | 84.3615 | 87.9642 | 0.00044504 |  | 0.00045353 | 88.0255 | 91.5597 | 84.2317 | 87.8957 | 0.00045261 |  | 0.0004611 | 87.9567 | 91.5523 | 84.102 | 87.8272 | 0.00046016 |  | 0.00046865 | 87.8879 | 91.5446 | 83.9724 | 87.7585 | 0.00046769 |  | 0.00047618 | 87.819 | 91.5366 | 83.843 | 87.6898 | 0.0004752 |  | 0.00048368 | 87.75 | 91.5284 | 83.7136 | 87.621 | 0.00048268 |  | 0.00049117 | 87.6809 | 91.5199 | 83.5842 | 87.5521 | 0.00049014 |  | 0.00049863 | 87.6117 | 91.5112 | 83.455 | 87.4831 | 0.00049759 |  | 0.00050607 | 87.5425 | 91.5022 | 83.3259 | 87.4141 | 0.00050501 |  | 0.00051348 | 87.4731 | 91.4929 | 83.1969 | 87.3449 | 0.0005124 |  | 0.00052088 | 87.4037 | 91.4834 | 83.0679 | 87.2757 | 0.00051978 |  | 0.00052825 | 87.3341 | 91.4736 | 82.9391 | 87.2063 | 0.00052713 |  | 0.0005356 | 87.2645 | 91.4634 | 82.8103 | 87.1369 | 0.00053446 |  | 0.00054293 | 87.1947 | 91.4531 | 82.6816 | 87.0673 | 0.00054177 |  | 0.00055023 | 87.1249 | 91.4424 | 82.553 | 86.9977 | 0.00054905 |  | 0.00055752 | 87.0549 | 91.4314 | 82.4245 | 86.9279 | 0.00055631 |  | 0.00056477 | 86.9848 | 91.4202 | 82.296 | 86.8581 | 0.00056355 |  | 0.00057201 | 86.9147 | 91.4086 | 82.1676 | 86.7881 | 0.00057077 |  | 0.00057922 | 86.8444 | 91.3968 | 82.0393 | 86.718 | 0.00057796 |  | 0.00058641 | 86.774 | 91.3846 | 81.9111 | 86.6479 | 0.00058513 |  | 0.00059358 | 86.7035 | 91.3722 | 81.7829 | 86.5776 | 0.00059228 |  | 0.00060072 | 86.6328 | 91.3594 | 81.6548 | 86.5071 | 0.0005994 |  | 0.00060784 | 86.5621 | 91.3464 | 81.5268 | 86.4366 | 0.0006065 |  | 0.00061494 | 86.4912 | 91.333 | 81.3989 | 86.3659 | 0.00061358 |  | 0.00062201 | 86.4202 | 91.3193 | 81.271 | 86.2951 | 0.00062063 |  | 0.00062906 | 86.349 | 91.3053 | 81.1432 | 86.2242 | 0.00062766 |  | 0.00063609 | 86.2778 | 91.291 | 81.0154 | 86.1532 | 0.00063466 |  | 0.00064309 | 86.2064 | 91.2763 | 80.8877 | 86.082 | 0.00064165 |  | 0.00065007 | 86.1348 | 91.2613 | 80.7601 | 86.0107 | 0.00064861 |  | 0.00065702 | 86.0632 | 91.246 | 80.6325 | 85.9393 | 0.00065554 |  | 0.00066395 | 85.9914 | 91.2304 | 80.505 | 85.8677 | 0.00066245 |  | 0.00067086 | 85.9194 | 91.2145 | 80.3775 | 85.796 | 0.00066934 |  | 0.00067774 | 85.8473 | 91.1982 | 80.2501 | 85.7241 | 0.0006762 |  | 0.0006846 | 85.7751 | 91.1815 | 80.1227 | 85.6521 | 0.00068304 |  | 0.00069144 | 85.7027 | 91.1646 | 79.9954 | 85.58 | 0.00068986 |  | 0.00069825 | 85.6302 | 91.1473 | 79.8682 | 85.5077 | 0.00069665 |  | 0.00070504 | 85.5575 | 91.1296 | 79.741 | 85.4353 | 0.00070342 |  | 0.0007118 | 85.4847 | 91.1116 | 79.6138 | 85.3627 | 0.00071016 |  | 0.00071854 | 85.4117 | 91.0933 | 79.4867 | 85.29 | 0.00071688 |  | 0.00072525 | 85.3386 | 91.0746 | 79.3596 | 85.2171 | 0.00072357 |  | 0.00073194 | 85.2653 | 91.0556 | 79.2325 | 85.1441 | 0.00073024 |  | 0.00073861 | 85.1919 | 91.0362 | 79.1055 | 85.0709 | 0.00073689 |  | 0.00074525 | 85.1183 | 91.0164 | 78.9786 | 84.9975 | 0.00074351 |  | 0.00075186 | 85.0445 | 90.9963 | 78.8517 | 84.924 | 0.00075011 |  | 0.00075845 | 84.9706 | 90.9759 | 78.7248 | 84.8503 | 0.00075668 |  | 0.00076502 | 84.8965 | 90.955 | 78.5979 | 84.7765 | 0.00076323 |  | 0.00077157 | 84.8223 | 90.9339 | 78.4711 | 84.7025 | 0.00076976 |  | 0.00077808 | 84.7479 | 90.9123 | 78.3443 | 84.6283 | 0.00077626 |  | 0.00078458 | 84.6733 | 90.8904 | 78.2176 | 84.554 | 0.00078273 |  | 0.00079105 | 84.5985 | 90.8681 | 78.0908 | 84.4795 | 0.00078918 |  | 0.00079749 | 84.5236 | 90.8455 | 77.9641 | 84.4048 | 0.00079561 |  | 0.00080391 | 84.4485 | 90.8225 | 77.8375 | 84.33 | 0.00080201 |  | 0.00081031 | 84.3732 | 90.7991 | 77.6654 | 84.2322 | 0.0008112 |  | 0.0008195 | 84.275 | 90.7751 | 77.608 | 84.1916 | 0.00081326 |  | 0.00082154 | 84.234 | 90.7511 | 78.3049 | 84.528 | 0.00076873 |  | 0.00077682 | 84.5715 | 90.7296 | 79.1074 | 84.9185 | 0.00071784 |  | 0.00072572 | 84.9632 | 90.7109 | 80.0476 | 85.3792 | 0.00065862 |  | 0.00066629 | 85.4252 | 90.6951 | 81.1839 | 85.9395 | 0.00058746 |  | 0.0005949 | 85.9869 | 90.6825 | 82.6358 | 86.6592 | 0.000497 |  | 0.00050421 | 86.7083 | 90.6736 | 84.7352 | 87.7044 | 0.00036678 |  | 0.00037371 | 87.7554 | 90.6687 | 89.276 | 89.9723 | 8.6016e-05 |  | 9.264e-05 | 90.0257 | 90.6684 | 89.3595 | 90.0139 | 8.0844e-05 |  | 8.7463e-05 | 90.0673 | 90.6682 | 89.4438 | 90.056 | 7.5624e-05 |  | 8.2239e-05 | 90.1093 | 90.6679 | 89.5289 | 90.0984 | 7.0355e-05 |  | 7.6966e-05 | 90.1517 | 90.6678 | 89.6148 | 90.1413 | 6.5039e-05 |  | 7.1645e-05 | 90.1946 | 90.6676 | 89.7015 | 90.1845 | 5.9674e-05 |  | 6.6278e-05 | 90.2378 | 90.6675 | 89.7889 | 90.2282 | 5.4263e-05 |  | 6.0863e-05 | 90.2815 | 90.6674 | 89.8772 | 90.2723 | 4.8804e-05 |  | 5.5401e-05 | 90.3256 | 90.6673 | 89.9663 | 90.3168 | 4.3299e-05 |  | 4.9893e-05 | 90.3701 | 90.6672 | 90.0561 | 90.3616 | 3.7747e-05 |  | 4.4339e-05 | 90.4149 | 90.6672 | 90.1467 | 90.4069 | 3.215e-05 |  | 3.8739e-05 | 90.4602 | 90.6671 | 90.238 | 90.4526 | 2.6506e-05 |  | 3.3093e-05 | 90.5058 | 90.6671 | 90.3301 | 90.4986 | 2.0817e-05 |  | 2.7402e-05 | 90.5519 | 90.6671 | 90.4229 | 90.545 | 1.5083e-05 |  | 2.1667e-05 | 90.5983 | 90.6671 | 90.5164 | 90.5918 | 9.3044e-06 |  | 1.5887e-05 | 90.645 | 90.6671 | 90.6107 | 90.6389 | 3.4811e-06 |  | 1.0063e-05 | 90.6922 | 90.6671 | 90.7057 | 90.6864 | -2.3862e-06 |  | 4.1956e-06 | 90.7397 | 90.6671 | 90.8014 | 90.7342 | -8.2973e-06 |  | -1.7156e-06 | 90.7875 | 90.6671 | 90.8978 | 90.7825 | -1.4251e-05 |  | -7.6699e-06 | 90.8357 | 90.6671 | 90.9949 | 90.831 | -2.0247e-05 |  | -1.3666e-05 | 90.8843 | 90.6671 | 91.0927 | 90.8799 | -2.6284e-05 |  | -1.9704e-05 | 90.9332 | 90.6671 | 91.1911 | 90.9291 | -3.2361e-05 |  | -2.5783e-05 | 90.9824 | 90.6672 | 91.2901 | 90.9787 | -3.8477e-05 |  | -3.19e-05 | 91.0319 | 90.6672 | 91.3898 | 91.0285 | -4.4631e-05 |  | -3.8056e-05 | 91.0818 | 90.6673 | 91.4901 | 91.0787 | -5.0822e-05 |  | -4.425e-05 | 91.132 | 90.6674 | 91.591 | 91.1292 | -5.7049e-05 |  | -5.0479e-05 | 91.1825 | 90.6675 | 91.6925 | 91.18 | -6.331e-05 |  | -5.6743e-05 | 91.2333 | 90.6677 | 91.7946 | 91.2311 | -6.9605e-05 |  | -6.3042e-05 | 91.2844 | 90.6678 | 91.8972 | 91.2825 | -7.5933e-05 |  | -6.9373e-05 | 91.3358 | 90.668 | 92.0004 | 91.3342 | -8.2292e-05 |  | -7.5737e-05 | 91.3875 | 90.6683 | 92.1041 | 91.3862 | -8.8681e-05 |  | -8.213e-05 | 91.4395 | 90.6686 | 92.2083 | 91.4384 | -9.5099e-05 |  | -8.8553e-05 | 91.4917 | 90.6689 | 92.313 | 91.4909 | -0.00010154 |  | -9.5005e-05 | 91.5442 | 90.6693 | 92.4181 | 91.5437 | -0.00010802 |  | -0.00010148 | 91.597 | 90.6697 | 92.5238 | 91.5967 | -0.00011452 |  | -0.00010799 | 91.65 | 90.6702 |  | 91.65 | -0.00012104
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 45 | 7.1766 | 0.32488 | -1.7646e-05 | 4.4468e-06 | 0 | 0.00037615 |  | 0 | 91.6993 |  | 91.5617 | 91.5617 | 0 |  | 8.4983e-06 | 91.6305 | 91.5617 | 91.4243 | 91.493 | 8.4869e-06 |  | 1.6986e-05 | 91.5618 | 91.5617 | 91.2871 | 91.4244 | 1.6963e-05 |  | 2.5462e-05 | 91.4932 | 91.5617 | 91.15 | 91.3559 | 2.5427e-05 |  | 3.3926e-05 | 91.4246 | 91.5617 | 91.0132 | 91.2874 | 3.3879e-05 |  | 4.2379e-05 | 91.3562 | 91.5616 | 90.8765 | 91.219 | 4.2319e-05 |  | 5.0819e-05 | 91.2878 | 91.5616 | 90.7399 | 91.1508 | 5.0747e-05 |  | 5.9247e-05 | 91.2194 | 91.5615 | 90.6036 | 91.0825 | 5.9162e-05 |  | 6.7663e-05 | 91.1512 | 91.5613 | 90.4674 | 91.0144 | 6.7565e-05 |  | 7.6066e-05 | 91.083 | 91.5612 | 90.3314 | 90.9463 | 7.5954e-05 |  | 8.4455e-05 | 91.0149 | 91.561 | 90.1956 | 90.8783 | 8.4331e-05 |  | 9.2832e-05 | 90.9468 | 91.5607 | 90.06 | 90.8103 | 9.2693e-05 |  | 0.00010119 | 90.8788 | 91.5604 | 89.9245 | 90.7424 | 0.00010104 |  | 0.00010954 | 90.8108 | 91.56 | 89.7892 | 90.6746 | 0.00010938 |  | 0.00011788 | 90.7429 | 91.5596 | 89.654 | 90.6068 | 0.0001177 |  | 0.0001262 | 90.675 | 91.5591 | 89.519 | 90.5391 | 0.000126 |  | 0.00013451 | 90.6072 | 91.5585 | 89.3842 | 90.4714 | 0.0001343 |  | 0.0001428 | 90.5394 | 91.5579 | 89.2495 | 90.4037 | 0.00014257 |  | 0.00015107 | 90.4717 | 91.5571 | 89.115 | 90.3361 | 0.00015083 |  | 0.00015934 | 90.404 | 91.5563 | 88.9807 | 90.2685 | 0.00015908 |  | 0.00016758 | 90.3363 | 91.5554 | 88.8465 | 90.201 | 0.00016731 |  | 0.00017581 | 90.2687 | 91.5543 | 88.7125 | 90.1334 | 0.00017552 |  | 0.00018403 | 90.201 | 91.5532 | 88.5787 | 90.0659 | 0.00018372 |  | 0.00019223 | 90.1334 | 91.552 | 88.4449 | 89.9985 | 0.00019191 |  | 0.00020041 | 90.0658 | 91.5507 | 88.3114 | 89.931 | 0.00020007 |  | 0.00020858 | 89.9983 | 91.5492 | 88.178 | 89.8636 | 0.00020822 |  | 0.00021673 | 89.9307 | 91.5476 | 88.0447 | 89.7962 | 0.00021635 |  | 0.00022486 | 89.8632 | 91.5459 | 87.9116 | 89.7288 | 0.00022447 |  | 0.00023297 | 89.7956 | 91.5441 | 87.7787 | 89.6614 | 0.00023257 |  | 0.00024107 | 89.7281 | 91.5421 | 87.6459 | 89.594 | 0.00024065 |  | 0.00024915 | 89.6606 | 91.54 | 87.5132 | 89.5266 | 0.00024871 |  | 0.00025722 | 89.593 | 91.5378 | 87.3807 | 89.4592 | 0.00025676 |  | 0.00026526 | 89.5255 | 91.5354 | 87.2483 | 89.3918 | 0.00026479 |  | 0.00027329 | 89.458 | 91.5328 | 87.1161 | 89.3244 | 0.0002728 |  | 0.0002813 | 89.3904 | 91.5301 | 86.984 | 89.257 | 0.00028079 |  | 0.00028929 | 89.3228 | 91.5273 | 86.852 | 89.1896 | 0.00028876 |  | 0.00029727 | 89.2552 | 91.5242 | 86.7202 | 89.1222 | 0.00029672 |  | 0.00030522 | 89.1876 | 91.521 | 86.5885 | 89.0548 | 0.00030466 |  | 0.00031316 | 89.12 | 91.5176 | 86.4569 | 88.9873 | 0.00031257 |  | 0.00032107 | 89.0523 | 91.5141 | 86.3255 | 88.9198 | 0.00032047 |  | 0.00032897 | 88.9847 | 91.5104 | 86.1942 | 88.8523 | 0.00032835 |  | 0.00033685 | 88.917 | 91.5064 | 86.063 | 88.7847 | 0.00033621 |  | 0.00034471 | 88.8492 | 91.5023 | 85.932 | 88.7172 | 0.00034405 |  | 0.00035255 | 88.7814 | 91.498 | 85.8011 | 88.6495 | 0.00035187 |  | 0.00036037 | 88.7136 | 91.4935 | 85.6703 | 88.5819 | 0.00035967 |  | 0.00036817 | 88.6457 | 91.4888 | 85.5396 | 88.5142 | 0.00036745 |  | 0.00037595 | 88.5778 | 91.4839 | 85.409 | 88.4465 | 0.00037521 |  | 0.00038371 | 88.5099 | 91.4788 | 85.2786 | 88.3787 | 0.00038295 |  | 0.00039144 | 88.4419 | 91.4735 | 85.1483 | 88.3109 | 0.00039067 |  | 0.00039916 | 88.3738 | 91.4679 | 85.0181 | 88.243 | 0.00039837 |  | 0.00040686 | 88.3057 | 91.4621 | 84.888 | 88.1751 | 0.00040605 |  | 0.00041454 | 88.2375 | 91.4561 | 84.758 | 88.1071 | 0.00041371 |  | 0.0004222 | 88.1693 | 91.4499 | 84.6281 | 88.039 | 0.00042134 |  | 0.00042983 | 88.101 | 91.4435 | 84.4984 | 87.9709 | 0.00042896 |  | 0.00043745 | 88.0327 | 91.4368 | 84.3687 | 87.9027 | 0.00043655 |  | 0.00044504 | 87.9642 | 91.4298 | 84.2392 | 87.8345 | 0.00044413 |  | 0.00045261 | 87.8957 | 91.4227 | 84.1097 | 87.7662 | 0.00045168 |  | 0.00046016 | 87.8272 | 91.4152 | 83.9804 | 87.6978 | 0.00045921 |  | 0.00046769 | 87.7585 | 91.4076 | 83.8512 | 87.6294 | 0.00046672 |  | 0.0004752 | 87.6898 | 91.3997 | 83.722 | 87.5608 | 0.00047421 |  | 0.00048268 | 87.621 | 91.3915 | 83.593 | 87.4922 | 0.00048167 |  | 0.00049014 | 87.5521 | 91.383 | 83.464 | 87.4235 | 0.00048911 |  | 0.00049759 | 87.4831 | 91.3743 | 83.3352 | 87.3548 | 0.00049654 |  | 0.00050501 | 87.4141 | 91.3654 | 83.2064 | 87.2859 | 0.00050393 |  | 0.0005124 | 87.3449 | 91.3561 | 83.0777 | 87.2169 | 0.00051131 |  | 0.00051978 | 87.2757 | 91.3466 | 82.9492 | 87.1479 | 0.00051867 |  | 0.00052713 | 87.2063 | 91.3369 | 82.8207 | 87.0788 | 0.000526 |  | 0.00053446 | 87.1369 | 91.3268 | 82.6923 | 87.0095 | 0.00053331 |  | 0.00054177 | 87.0673 | 91.3164 | 82.5639 | 86.9402 | 0.00054059 |  | 0.00054905 | 86.9977 | 91.3058 | 82.4357 | 86.8708 | 0.00054786 |  | 0.00055631 | 86.9279 | 91.2949 | 82.3075 | 86.8012 | 0.0005551 |  | 0.00056355 | 86.8581 | 91.2837 | 82.1795 | 86.7316 | 0.00056232 |  | 0.00057077 | 86.7881 | 91.2722 | 82.0515 | 86.6618 | 0.00056952 |  | 0.00057796 | 86.718 | 91.2604 | 81.9235 | 86.592 | 0.00057669 |  | 0.00058513 | 86.6479 | 91.2483 | 81.7957 | 86.522 | 0.00058384 |  | 0.00059228 | 86.5776 | 91.2359 | 81.6679 | 86.4519 | 0.00059096 |  | 0.0005994 | 86.5071 | 91.2232 | 81.5402 | 86.3817 | 0.00059807 |  | 0.0006065 | 86.4366 | 91.2102 | 81.4126 | 86.3114 | 0.00060515 |  | 0.00061358 | 86.3659 | 91.1969 | 81.285 | 86.241 | 0.0006122 |  | 0.00062063 | 86.2951 | 91.1833 | 81.1575 | 86.1704 | 0.00061924 |  | 0.00062766 | 86.2242 | 91.1693 | 81.0301 | 86.0997 | 0.00062625 |  | 0.00063466 | 86.1532 | 91.1551 | 80.9027 | 86.0289 | 0.00063323 |  | 0.00064165 | 86.082 | 91.1405 | 80.7754 | 85.9579 | 0.0006402 |  | 0.00064861 | 86.0107 | 91.1256 | 80.6481 | 85.8869 | 0.00064714 |  | 0.00065554 | 85.9393 | 91.1103 | 80.5209 | 85.8156 | 0.00065405 |  | 0.00066245 | 85.8677 | 91.0948 | 80.3938 | 85.7443 | 0.00066094 |  | 0.00066934 | 85.796 | 91.0789 | 80.2667 | 85.6728 | 0.00066781 |  | 0.0006762 | 85.7241 | 91.0627 | 80.1397 | 85.6012 | 0.00067465 |  | 0.00068304 | 85.6521 | 91.0461 | 80.0127 | 85.5294 | 0.00068147 |  | 0.00068986 | 85.58 | 91.0293 | 79.8858 | 85.4575 | 0.00068827 |  | 0.00069665 | 85.5077 | 91.012 | 79.7589 | 85.3855 | 0.00069504 |  | 0.00070342 | 85.4353 | 90.9945 | 79.6321 | 85.3133 | 0.00070179 |  | 0.00071016 | 85.3627 | 90.9766 | 79.5053 | 85.2409 | 0.00070851 |  | 0.00071688 | 85.29 | 90.9583 | 79.3786 | 85.1685 | 0.00071521 |  | 0.00072357 | 85.2171 | 90.9397 | 79.2519 | 85.0958 | 0.00072189 |  | 0.00073024 | 85.1441 | 90.9207 | 79.1253 | 85.023 | 0.00072854 |  | 0.00073689 | 85.0709 | 90.9014 | 78.9987 | 84.9501 | 0.00073517 |  | 0.00074351 | 84.9975 | 90.8818 | 78.8721 | 84.877 | 0.00074177 |  | 0.00075011 | 84.924 | 90.8618 | 78.7456 | 84.8037 | 0.00074835 |  | 0.00075668 | 84.8503 | 90.8414 | 78.6191 | 84.7303 | 0.00075491 |  | 0.00076323 | 84.7765 | 90.8207 | 78.4927 | 84.6567 | 0.00076144 |  | 0.00076976 | 84.7025 | 90.7996 | 78.3662 | 84.5829 | 0.00076794 |  | 0.00077626 | 84.6283 | 90.7782 | 78.2398 | 84.509 | 0.00077442 |  | 0.00078273 | 84.554 | 90.7564 | 78.1135 | 84.4349 | 0.00078088 |  | 0.00078918 | 84.4795 | 90.7342 | 77.9872 | 84.3607 | 0.00078732 |  | 0.00079561 | 84.4048 | 90.7116 | 77.8609 | 84.2862 | 0.00079372 |  | 0.00080201 | 84.33 | 90.6887 | 77.6893 | 84.189 | 0.0008029 |  | 0.0008112 | 84.2322 | 90.6653 | 77.6321 | 84.1487 | 0.00080499 |  | 0.00081326 | 84.1916 | 90.6417 | 78.3264 | 84.4841 | 0.00076065 |  | 0.00076873 | 84.528 | 90.6207 | 79.1261 | 84.8734 | 0.00070996 |  | 0.00071784 | 84.9185 | 90.6024 | 80.0633 | 85.3328 | 0.00065094 |  | 0.00065862 | 85.3792 | 90.587 | 81.1964 | 85.8917 | 0.00058 |  | 0.00058746 | 85.9395 | 90.5747 | 82.6448 | 86.6098 | 0.00048979 |  | 0.000497 | 86.6592 | 90.566 | 84.7401 | 87.6531 | 0.00035983 |  | 0.00036678 | 87.7044 | 90.5613 | 89.2763 | 89.9188 | 7.9367e-05 |  | 8.6016e-05 | 89.9723 | 90.5611 | 89.3597 | 89.9604 | 7.42e-05 |  | 8.0844e-05 | 90.0139 | 90.5609 | 89.444 | 90.0024 | 6.8984e-05 |  | 7.5624e-05 | 90.056 | 90.5607 | 89.529 | 90.0449 | 6.3719e-05 |  | 7.0355e-05 | 90.0984 | 90.5605 | 89.6149 | 90.0877 | 5.8406e-05 |  | 6.5039e-05 | 90.1413 | 90.5604 | 89.7016 | 90.131 | 5.3045e-05 |  | 5.9674e-05 | 90.1845 | 90.5603 | 89.789 | 90.1747 | 4.7637e-05 |  | 5.4263e-05 | 90.2282 | 90.5602 | 89.8773 | 90.2188 | 4.2181e-05 |  | 4.8804e-05 | 90.2723 | 90.5602 | 89.9663 | 90.2632 | 3.6678e-05 |  | 4.3299e-05 | 90.3168 | 90.5601 | 90.0561 | 90.3081 | 3.1129e-05 |  | 3.7747e-05 | 90.3616 | 90.5601 | 90.1467 | 90.3534 | 2.5533e-05 |  | 3.215e-05 | 90.4069 | 90.5601 | 90.238 | 90.399 | 1.9891e-05 |  | 2.6506e-05 | 90.4526 | 90.56 | 90.3301 | 90.4451 | 1.4203e-05 |  | 2.0817e-05 | 90.4986 | 90.56 | 90.4229 | 90.4915 | 8.4703e-06 |  | 1.5083e-05 | 90.545 | 90.56 | 90.5164 | 90.5382 | 2.6922e-06 |  | 9.3044e-06 | 90.5918 | 90.56 | 90.6107 | 90.5854 | -3.1307e-06 |  | 3.4811e-06 | 90.6389 | 90.56 | 90.7057 | 90.6329 | -8.998e-06 |  | -2.3862e-06 | 90.6864 | 90.56 | 90.8014 | 90.6807 | -1.4909e-05 |  | -8.2973e-06 | 90.7342 | 90.56 | 90.8978 | 90.7289 | -2.0862e-05 |  | -1.4251e-05 | 90.7825 | 90.5601 | 90.9949 | 90.7775 | -2.6857e-05 |  | -2.0247e-05 | 90.831 | 90.5601 | 91.0926 | 90.8264 | -3.2893e-05 |  | -2.6284e-05 | 90.8799 | 90.5601 | 91.191 | 90.8756 | -3.8968e-05 |  | -3.2361e-05 | 90.9291 | 90.5602 | 91.2901 | 90.9251 | -4.5082e-05 |  | -3.8477e-05 | 90.9787 | 90.5603 | 91.3898 | 90.975 | -5.1234e-05 |  | -4.4631e-05 | 91.0285 | 90.5603 | 91.49 | 91.0252 | -5.7422e-05 |  | -5.0822e-05 | 91.0787 | 90.5605 | 91.5909 | 91.0757 | -6.3645e-05 |  | -5.7049e-05 | 91.1292 | 90.5606 | 91.6924 | 91.1265 | -6.9903e-05 |  | -6.331e-05 | 91.18 | 90.5608 | 91.7944 | 91.1776 | -7.6195e-05 |  | -6.9605e-05 | 91.2311 | 90.561 | 91.897 | 91.229 | -8.2518e-05 |  | -7.5933e-05 | 91.2825 | 90.5613 | 92.0001 | 91.2807 | -8.8872e-05 |  | -8.2292e-05 | 91.3342 | 90.5615 | 92.1038 | 91.3327 | -9.5256e-05 |  | -8.8681e-05 | 91.3862 | 90.5619 | 92.2079 | 91.3849 | -0.00010167 |  | -9.5099e-05 | 91.4384 | 90.5622 | 92.3126 | 91.4374 | -0.00010811 |  | -0.00010154 | 91.4909 | 90.5627 | 92.4177 | 91.4902 | -0.00011458 |  | -0.00010802 | 91.5437 | 90.5631 | 92.5233 | 91.5432 | -0.00012107 |  | -0.00011452 | 91.5967 | 90.5637 | 92.6293 | 91.5965 | -0.00012758 |  | -0.00012104 | 91.65 | 90.5643 |  | 91.65 | -0.00013412
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 46 | 7.3361 | 0.32008 | -1.7747e-05 | 4.4726e-06 | 0 | 0.00037792 |  | 0 | 91.5617 |  | 91.4243 | 91.4243 | 0 |  | 8.4869e-06 | 91.493 | 91.4243 | 91.2871 | 91.3557 | 8.4753e-06 |  | 1.6963e-05 | 91.4244 | 91.4243 | 91.15 | 91.2872 | 1.6939e-05 |  | 2.5427e-05 | 91.3559 | 91.4243 | 91.0132 | 91.2187 | 2.5391e-05 |  | 3.3879e-05 | 91.2874 | 91.4243 | 90.8765 | 91.1504 | 3.3831e-05 |  | 4.2319e-05 | 91.219 | 91.4242 | 90.74 | 91.0821 | 4.2259e-05 |  | 5.0747e-05 | 91.1508 | 91.4242 | 90.6037 | 91.0139 | 5.0674e-05 |  | 5.9162e-05 | 91.0825 | 91.4241 | 90.4676 | 90.9458 | 5.9076e-05 |  | 6.7565e-05 | 91.0144 | 91.4239 | 90.3316 | 90.8778 | 6.7465e-05 |  | 7.5954e-05 | 90.9463 | 91.4238 | 90.1959 | 90.8098 | 7.5841e-05 |  | 8.4331e-05 | 90.8783 | 91.4236 | 90.0603 | 90.7419 | 8.4203e-05 |  | 9.2693e-05 | 90.8103 | 91.4233 | 89.9248 | 90.6741 | 9.2552e-05 |  | 0.00010104 | 90.7424 | 91.423 | 89.7896 | 90.6063 | 0.00010089 |  | 0.00010938 | 90.6746 | 91.4226 | 89.6545 | 90.5386 | 0.00010921 |  | 0.0001177 | 90.6068 | 91.4222 | 89.5196 | 90.4709 | 0.00011751 |  | 0.000126 | 90.5391 | 91.4217 | 89.3849 | 90.4033 | 0.0001258 |  | 0.0001343 | 90.4714 | 91.4211 | 89.2503 | 90.3357 | 0.00013408 |  | 0.00014257 | 90.4037 | 91.4205 | 89.1159 | 90.2682 | 0.00014234 |  | 0.00015083 | 90.3361 | 91.4197 | 88.9816 | 90.2007 | 0.00015059 |  | 0.00015908 | 90.2685 | 91.4189 | 88.8476 | 90.1332 | 0.00015882 |  | 0.00016731 | 90.201 | 91.418 | 88.7136 | 90.0658 | 0.00016703 |  | 0.00017552 | 90.1334 | 91.417 | 88.5799 | 89.9984 | 0.00017523 |  | 0.00018372 | 90.0659 | 91.4158 | 88.4463 | 89.9311 | 0.00018341 |  | 0.00019191 | 89.9985 | 91.4146 | 88.3128 | 89.8637 | 0.00019158 |  | 0.00020007 | 89.931 | 91.4133 | 88.1796 | 89.7964 | 0.00019973 |  | 0.00020822 | 89.8636 | 91.4118 | 88.0464 | 89.7291 | 0.00020786 |  | 0.00021635 | 89.7962 | 91.4103 | 87.9135 | 89.6619 | 0.00021598 |  | 0.00022447 | 89.7288 | 91.4086 | 87.7806 | 89.5946 | 0.00022408 |  | 0.00023257 | 89.6614 | 91.4067 | 87.648 | 89.5274 | 0.00023216 |  | 0.00024065 | 89.594 | 91.4048 | 87.5155 | 89.4601 | 0.00024022 |  | 0.00024871 | 89.5266 | 91.4027 | 87.3831 | 89.3929 | 0.00024827 |  | 0.00025676 | 89.4592 | 91.4004 | 87.2509 | 89.3257 | 0.0002563 |  | 0.00026479 | 89.3918 | 91.3981 | 87.1188 | 89.2584 | 0.00026431 |  | 0.0002728 | 89.3244 | 91.3955 | 86.9868 | 89.1912 | 0.0002723 |  | 0.00028079 | 89.257 | 91.3928 | 86.855 | 89.1239 | 0.00028027 |  | 0.00028876 | 89.1896 | 91.39 | 86.7234 | 89.0567 | 0.00028823 |  | 0.00029672 | 89.1222 | 91.3869 | 86.5919 | 88.9894 | 0.00029617 |  | 0.00030466 | 89.0548 | 91.3838 | 86.4605 | 88.9221 | 0.00030408 |  | 0.00031257 | 88.9873 | 91.3804 | 86.3292 | 88.8548 | 0.00031198 |  | 0.00032047 | 88.9198 | 91.3769 | 86.1981 | 88.7875 | 0.00031986 |  | 0.00032835 | 88.8523 | 91.3731 | 86.0671 | 88.7201 | 0.00032772 |  | 0.00033621 | 88.7847 | 91.3692 | 85.9363 | 88.6528 | 0.00033556 |  | 0.00034405 | 88.7172 | 91.3651 | 85.8056 | 88.5853 | 0.00034338 |  | 0.00035187 | 88.6495 | 91.3608 | 85.675 | 88.5179 | 0.00035119 |  | 0.00035967 | 88.5819 | 91.3564 | 85.5445 | 88.4504 | 0.00035897 |  | 0.00036745 | 88.5142 | 91.3517 | 85.4142 | 88.3829 | 0.00036673 |  | 0.00037521 | 88.4465 | 91.3468 | 85.2839 | 88.3154 | 0.00037447 |  | 0.00038295 | 88.3787 | 91.3417 | 85.1538 | 88.2478 | 0.00038219 |  | 0.00039067 | 88.3109 | 91.3364 | 85.0239 | 88.1801 | 0.00038989 |  | 0.00039837 | 88.243 | 91.3308 | 84.894 | 88.1124 | 0.00039757 |  | 0.00040605 | 88.1751 | 91.3251 | 84.7642 | 88.0447 | 0.00040523 |  | 0.00041371 | 88.1071 | 91.3191 | 84.6346 | 87.9769 | 0.00041287 |  | 0.00042134 | 88.039 | 91.3129 | 84.5051 | 87.909 | 0.00042048 |  | 0.00042896 | 87.9709 | 91.3065 | 84.3757 | 87.8411 | 0.00042808 |  | 0.00043655 | 87.9027 | 91.2998 | 84.2464 | 87.7731 | 0.00043566 |  | 0.00044413 | 87.8345 | 91.2929 | 84.1172 | 87.705 | 0.00044321 |  | 0.00045168 | 87.7662 | 91.2858 | 83.9881 | 87.6369 | 0.00045074 |  | 0.00045921 | 87.6978 | 91.2784 | 83.8591 | 87.5687 | 0.00045825 |  | 0.00046672 | 87.6294 | 91.2708 | 83.7302 | 87.5005 | 0.00046574 |  | 0.00047421 | 87.5608 | 91.2629 | 83.6014 | 87.4321 | 0.00047321 |  | 0.00048167 | 87.4922 | 91.2547 | 83.4727 | 87.3637 | 0.00048065 |  | 0.00048911 | 87.4235 | 91.2463 | 83.3441 | 87.2952 | 0.00048808 |  | 0.00049654 | 87.3548 | 91.2377 | 83.2157 | 87.2267 | 0.00049548 |  | 0.00050393 | 87.2859 | 91.2287 | 83.0873 | 87.158 | 0.00050286 |  | 0.00051131 | 87.2169 | 91.2195 | 82.959 | 87.0893 | 0.00051021 |  | 0.00051867 | 87.1479 | 91.2101 | 82.8307 | 87.0204 | 0.00051755 |  | 0.000526 | 87.0788 | 91.2003 | 82.7026 | 86.9515 | 0.00052486 |  | 0.00053331 | 87.0095 | 91.1903 | 82.5746 | 86.8824 | 0.00053215 |  | 0.00054059 | 86.9402 | 91.18 | 82.4466 | 86.8133 | 0.00053942 |  | 0.00054786 | 86.8708 | 91.1694 | 82.3188 | 86.7441 | 0.00054666 |  | 0.0005551 | 86.8012 | 91.1586 | 82.191 | 86.6748 | 0.00055388 |  | 0.00056232 | 86.7316 | 91.1474 | 82.0633 | 86.6053 | 0.00056108 |  | 0.00056952 | 86.6618 | 91.136 | 81.9356 | 86.5358 | 0.00056826 |  | 0.00057669 | 86.592 | 91.1242 | 81.8081 | 86.4662 | 0.00057541 |  | 0.00058384 | 86.522 | 91.1122 | 81.6806 | 86.3964 | 0.00058254 |  | 0.00059096 | 86.4519 | 91.0999 | 81.5532 | 86.3265 | 0.00058964 |  | 0.00059807 | 86.3817 | 91.0872 | 81.4259 | 86.2566 | 0.00059673 |  | 0.00060515 | 86.3114 | 91.0743 | 81.2986 | 86.1864 | 0.00060379 |  | 0.0006122 | 86.241 | 91.061 | 81.1714 | 86.1162 | 0.00061082 |  | 0.00061924 | 86.1704 | 91.0474 | 81.0443 | 86.0459 | 0.00061784 |  | 0.00062625 | 86.0997 | 91.0336 | 80.9173 | 85.9754 | 0.00062483 |  | 0.00063323 | 86.0289 | 91.0194 | 80.7903 | 85.9048 | 0.00063179 |  | 0.0006402 | 85.9579 | 91.0048 | 80.6634 | 85.8341 | 0.00063874 |  | 0.00064714 | 85.8869 | 90.99 | 80.5365 | 85.7633 | 0.00064566 |  | 0.00065405 | 85.8156 | 90.9749 | 80.4097 | 85.6923 | 0.00065255 |  | 0.00066094 | 85.7443 | 90.9594 | 80.2829 | 85.6212 | 0.00065942 |  | 0.00066781 | 85.6728 | 90.9436 | 80.1563 | 85.5499 | 0.00066627 |  | 0.00067465 | 85.6012 | 90.9274 | 80.0296 | 85.4785 | 0.0006731 |  | 0.00068147 | 85.5294 | 90.9109 | 79.903 | 85.407 | 0.0006799 |  | 0.00068827 | 85.4575 | 90.8941 | 79.7765 | 85.3353 | 0.00068668 |  | 0.00069504 | 85.3855 | 90.877 | 79.65 | 85.2635 | 0.00069343 |  | 0.00070179 | 85.3133 | 90.8595 | 79.5236 | 85.1915 | 0.00070016 |  | 0.00070851 | 85.2409 | 90.8417 | 79.3972 | 85.1194 | 0.00070686 |  | 0.00071521 | 85.1685 | 90.8235 | 79.2709 | 85.0472 | 0.00071354 |  | 0.00072189 | 85.0958 | 90.805 | 79.1446 | 84.9748 | 0.0007202 |  | 0.00072854 | 85.023 | 90.7861 | 79.0183 | 84.9022 | 0.00072683 |  | 0.00073517 | 84.9501 | 90.7669 | 78.8921 | 84.8295 | 0.00073344 |  | 0.00074177 | 84.877 | 90.7474 | 78.766 | 84.7567 | 0.00074003 |  | 0.00074835 | 84.8037 | 90.7274 | 78.6398 | 84.6836 | 0.00074659 |  | 0.00075491 | 84.7303 | 90.7072 | 78.5137 | 84.6105 | 0.00075312 |  | 0.00076144 | 84.6567 | 90.6865 | 78.3877 | 84.5371 | 0.00075964 |  | 0.00076794 | 84.5829 | 90.6656 | 78.2616 | 84.4636 | 0.00076612 |  | 0.00077442 | 84.509 | 90.6442 | 78.1357 | 84.3899 | 0.00077259 |  | 0.00078088 | 84.4349 | 90.6225 | 78.0097 | 84.3161 | 0.00077903 |  | 0.00078732 | 84.3607 | 90.6004 | 77.8838 | 84.2421 | 0.00078544 |  | 0.00079372 | 84.2862 | 90.578 | 77.7128 | 84.1454 | 0.00079462 |  | 0.0008029 | 84.189 | 90.5551 | 77.6556 | 84.1053 | 0.00079673 |  | 0.00080499 | 84.1487 | 90.532 | 78.3474 | 84.4397 | 0.00075257 |  | 0.00076065 | 84.4841 | 90.5114 | 79.1445 | 84.8279 | 0.00070207 |  | 0.00070996 | 84.8734 | 90.4934 | 80.0787 | 85.2861 | 0.00064326 |  | 0.00065094 | 85.3328 | 90.4784 | 81.2086 | 85.8435 | 0.00057254 |  | 0.00058 | 85.8917 | 90.4665 | 82.6535 | 86.56 | 0.00048256 |  | 0.00048979 | 86.6098 | 90.458 | 84.7448 | 87.6014 | 0.00035287 |  | 0.00035983 | 87.6531 | 90.4535 | 89.2765 | 89.865 | 7.2694e-05 |  | 7.9367e-05 | 89.9188 | 90.4533 | 89.3599 | 89.9066 | 6.7531e-05 |  | 7.42e-05 | 89.9604 | 90.4531 | 89.4442 | 89.9486 | 6.2319e-05 |  | 6.8984e-05 | 90.0024 | 90.453 | 89.5292 | 89.9911 | 5.7058e-05 |  | 6.3719e-05 | 90.0449 | 90.4529 | 89.615 | 90.034 | 5.1748e-05 |  | 5.8406e-05 | 90.0877 | 90.4528 | 89.7017 | 90.0772 | 4.639e-05 |  | 5.3045e-05 | 90.131 | 90.4527 | 89.7891 | 90.1209 | 4.0985e-05 |  | 4.7637e-05 | 90.1747 | 90.4526 | 89.8774 | 90.165 | 3.5531e-05 |  | 4.2181e-05 | 90.2188 | 90.4526 | 89.9664 | 90.2095 | 3.0031e-05 |  | 3.6678e-05 | 90.2632 | 90.4526 | 90.0562 | 90.2544 | 2.4483e-05 |  | 3.1129e-05 | 90.3081 | 90.4525 | 90.1467 | 90.2996 | 1.8889e-05 |  | 2.5533e-05 | 90.3534 | 90.4525 | 90.238 | 90.3453 | 1.3248e-05 |  | 1.9891e-05 | 90.399 | 90.4525 | 90.3301 | 90.3913 | 7.5613e-06 |  | 1.4203e-05 | 90.4451 | 90.4525 | 90.4229 | 90.4377 | 1.8289e-06 |  | 8.4703e-06 | 90.4915 | 90.4525 | 90.5164 | 90.4845 | -3.9489e-06 |  | 2.6922e-06 | 90.5382 | 90.4525 | 90.6107 | 90.5316 | -9.7717e-06 |  | -3.1307e-06 | 90.5854 | 90.4525 | 90.7057 | 90.5791 | -1.5639e-05 |  | -8.998e-06 | 90.6329 | 90.4525 | 90.8014 | 90.627 | -2.1549e-05 |  | -1.4909e-05 | 90.6807 | 90.4525 | 90.8978 | 90.6752 | -2.7501e-05 |  | -2.0862e-05 | 90.7289 | 90.4526 | 90.9949 | 90.7237 | -3.3495e-05 |  | -2.6857e-05 | 90.7775 | 90.4526 | 91.0926 | 90.7726 | -3.9529e-05 |  | -3.2893e-05 | 90.8264 | 90.4527 | 91.191 | 90.8218 | -4.5602e-05 |  | -3.8968e-05 | 90.8756 | 90.4527 | 91.29 | 90.8714 | -5.1713e-05 |  | -4.5082e-05 | 90.9251 | 90.4528 | 91.3897 | 90.9212 | -5.7862e-05 |  | -5.1234e-05 | 90.975 | 90.453 | 91.4899 | 90.9714 | -6.4047e-05 |  | -5.7422e-05 | 91.0252 | 90.4531 | 91.5908 | 91.0219 | -7.0267e-05 |  | -6.3645e-05 | 91.0757 | 90.4533 | 91.6922 | 91.0727 | -7.6521e-05 |  | -6.9903e-05 | 91.1265 | 90.4535 | 91.7942 | 91.1239 | -8.2808e-05 |  | -7.6195e-05 | 91.1776 | 90.4538 | 91.8968 | 91.1753 | -8.9127e-05 |  | -8.2518e-05 | 91.229 | 90.454 | 91.9998 | 91.2269 | -9.5476e-05 |  | -8.8872e-05 | 91.2807 | 90.4544 | 92.1035 | 91.2789 | -0.00010186 |  | -9.5256e-05 | 91.3327 | 90.4547 | 92.2076 | 91.3312 | -0.00010826 |  | -0.00010167 | 91.3849 | 90.4552 | 92.3122 | 91.3837 | -0.0001147 |  | -0.00010811 | 91.4374 | 90.4557 | 92.4172 | 91.4364 | -0.00012116 |  | -0.00011458 | 91.4902 | 90.4562 | 92.5227 | 91.4895 | -0.00012764 |  | -0.00012107 | 91.5432 | 90.4568 | 92.6287 | 91.5427 | -0.00013415 |  | -0.00012758 | 91.5965 | 90.4574 | 92.7351 | 91.5963 | -0.00014068 |  | -0.00013412 | 91.65 | 90.4582 |  | 91.65 | -0.00014723
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 47 | 7.4956 | 0.31542 | -1.7843e-05 | 4.4968e-06 | 0 | 0.00037964 |  | 0 | 91.4243 |  | 91.2871 | 91.2871 | 0 |  | 8.4753e-06 | 91.3557 | 91.2871 | 91.1501 | 91.2186 | 8.4635e-06 |  | 1.6939e-05 | 91.2872 | 91.2871 | 91.0132 | 91.1501 | 1.6915e-05 |  | 2.5391e-05 | 91.2187 | 91.2871 | 90.8766 | 91.0818 | 2.5355e-05 |  | 3.3831e-05 | 91.1504 | 91.287 | 90.7401 | 91.0136 | 3.3782e-05 |  | 4.2259e-05 | 91.0821 | 91.287 | 90.6038 | 90.9454 | 4.2197e-05 |  | 5.0674e-05 | 91.0139 | 91.2869 | 90.4677 | 90.8773 | 5.0599e-05 |  | 5.9076e-05 | 90.9458 | 91.2868 | 90.3318 | 90.8093 | 5.8987e-05 |  | 6.7465e-05 | 90.8778 | 91.2867 | 90.1961 | 90.7414 | 6.7363e-05 |  | 7.5841e-05 | 90.8098 | 91.2866 | 90.0605 | 90.6735 | 7.5725e-05 |  | 8.4203e-05 | 90.7419 | 91.2863 | 89.9252 | 90.6058 | 8.4073e-05 |  | 9.2552e-05 | 90.6741 | 91.2861 | 89.79 | 90.538 | 9.2408e-05 |  | 0.00010089 | 90.6063 | 91.2858 | 89.6549 | 90.4704 | 0.00010073 |  | 0.00010921 | 90.5386 | 91.2854 | 89.5201 | 90.4028 | 0.00010903 |  | 0.00011751 | 90.4709 | 91.285 | 89.3854 | 90.3352 | 0.00011732 |  | 0.0001258 | 90.4033 | 91.2845 | 89.2509 | 90.2677 | 0.0001256 |  | 0.00013408 | 90.3357 | 91.2839 | 89.1166 | 90.2003 | 0.00013386 |  | 0.00014234 | 90.2682 | 91.2833 | 88.9825 | 90.1329 | 0.00014211 |  | 0.00015059 | 90.2007 | 91.2825 | 88.8485 | 90.0655 | 0.00015034 |  | 0.00015882 | 90.1332 | 91.2817 | 88.7147 | 89.9982 | 0.00015855 |  | 0.00016703 | 90.0658 | 91.2808 | 88.581 | 89.9309 | 0.00016675 |  | 0.00017523 | 89.9984 | 91.2798 | 88.4475 | 89.8636 | 0.00017493 |  | 0.00018341 | 89.9311 | 91.2787 | 88.3142 | 89.7964 | 0.0001831 |  | 0.00019158 | 89.8637 | 91.2774 | 88.181 | 89.7292 | 0.00019125 |  | 0.00019973 | 89.7964 | 91.2761 | 88.048 | 89.6621 | 0.00019938 |  | 0.00020786 | 89.7291 | 91.2747 | 87.9152 | 89.5949 | 0.0002075 |  | 0.00021598 | 89.6619 | 91.2731 | 87.7825 | 89.5278 | 0.0002156 |  | 0.00022408 | 89.5946 | 91.2714 | 87.6499 | 89.4607 | 0.00022368 |  | 0.00023216 | 89.5274 | 91.2696 | 87.5176 | 89.3936 | 0.00023174 |  | 0.00024022 | 89.4601 | 91.2676 | 87.3853 | 89.3265 | 0.00023979 |  | 0.00024827 | 89.3929 | 91.2655 | 87.2532 | 89.2594 | 0.00024782 |  | 0.0002563 | 89.3257 | 91.2633 | 87.1213 | 89.1923 | 0.00025583 |  | 0.00026431 | 89.2584 | 91.2609 | 86.9895 | 89.1252 | 0.00026382 |  | 0.0002723 | 89.1912 | 91.2584 | 86.8579 | 89.0581 | 0.0002718 |  | 0.00028027 | 89.1239 | 91.2557 | 86.7264 | 88.9911 | 0.00027975 |  | 0.00028823 | 89.0567 | 91.2529 | 86.5951 | 88.924 | 0.00028769 |  | 0.00029617 | 88.9894 | 91.2499 | 86.4638 | 88.8569 | 0.00029561 |  | 0.00030408 | 88.9221 | 91.2467 | 86.3328 | 88.7897 | 0.00030351 |  | 0.00031198 | 88.8548 | 91.2433 | 86.2018 | 88.7226 | 0.00031139 |  | 0.00031986 | 88.7875 | 91.2398 | 86.071 | 88.6554 | 0.00031925 |  | 0.00032772 | 88.7201 | 91.2361 | 85.9404 | 88.5882 | 0.00032709 |  | 0.00033556 | 88.6528 | 91.2322 | 85.8099 | 88.521 | 0.00033491 |  | 0.00034338 | 88.5853 | 91.2281 | 85.6795 | 88.4538 | 0.00034271 |  | 0.00035119 | 88.5179 | 91.2239 | 85.5492 | 88.3865 | 0.00035049 |  | 0.00035897 | 88.4504 | 91.2194 | 85.419 | 88.3192 | 0.00035826 |  | 0.00036673 | 88.3829 | 91.2147 | 85.289 | 88.2519 | 0.000366 |  | 0.00037447 | 88.3154 | 91.2099 | 85.1591 | 88.1845 | 0.00037372 |  | 0.00038219 | 88.2478 | 91.2048 | 85.0294 | 88.1171 | 0.00038142 |  | 0.00038989 | 88.1801 | 91.1995 | 84.8997 | 88.0496 | 0.0003891 |  | 0.00039757 | 88.1124 | 91.194 | 84.7702 | 87.9821 | 0.00039676 |  | 0.00040523 | 88.0447 | 91.1883 | 84.6408 | 87.9145 | 0.0004044 |  | 0.00041287 | 87.9769 | 91.1823 | 84.5115 | 87.8469 | 0.00041202 |  | 0.00042048 | 87.909 | 91.1761 | 84.3823 | 87.7792 | 0.00041962 |  | 0.00042808 | 87.8411 | 91.1697 | 84.2533 | 87.7115 | 0.00042719 |  | 0.00043566 | 87.7731 | 91.1631 | 84.1243 | 87.6437 | 0.00043475 |  | 0.00044321 | 87.705 | 91.1562 | 83.9955 | 87.5758 | 0.00044228 |  | 0.00045074 | 87.6369 | 91.1491 | 83.8667 | 87.5079 | 0.00044979 |  | 0.00045825 | 87.5687 | 91.1418 | 83.7381 | 87.4399 | 0.00045728 |  | 0.00046574 | 87.5005 | 91.1341 | 83.6096 | 87.3719 | 0.00046475 |  | 0.00047321 | 87.4321 | 91.1263 | 83.4811 | 87.3037 | 0.0004722 |  | 0.00048065 | 87.3637 | 91.1182 | 83.3528 | 87.2355 | 0.00047963 |  | 0.00048808 | 87.2952 | 91.1098 | 83.2246 | 87.1672 | 0.00048703 |  | 0.00049548 | 87.2267 | 91.1012 | 83.0965 | 87.0988 | 0.00049441 |  | 0.00050286 | 87.158 | 91.0923 | 82.9684 | 87.0304 | 0.00050177 |  | 0.00051021 | 87.0893 | 91.0832 | 82.8405 | 86.9618 | 0.00050911 |  | 0.00051755 | 87.0204 | 91.0737 | 82.7126 | 86.8932 | 0.00051642 |  | 0.00052486 | 86.9515 | 91.064 | 82.5849 | 86.8245 | 0.00052371 |  | 0.00053215 | 86.8824 | 91.0541 | 82.4572 | 86.7556 | 0.00053098 |  | 0.00053942 | 86.8133 | 91.0438 | 82.3296 | 86.6867 | 0.00053823 |  | 0.00054666 | 86.7441 | 91.0333 | 82.2021 | 86.6177 | 0.00054545 |  | 0.00055388 | 86.6748 | 91.0225 | 82.0747 | 86.5486 | 0.00055265 |  | 0.00056108 | 86.6053 | 91.0113 | 81.9474 | 86.4794 | 0.00055983 |  | 0.00056826 | 86.5358 | 90.9999 | 81.8201 | 86.41 | 0.00056699 |  | 0.00057541 | 86.4662 | 90.9883 | 81.693 | 86.3406 | 0.00057412 |  | 0.00058254 | 86.3964 | 90.9763 | 81.5659 | 86.2711 | 0.00058123 |  | 0.00058964 | 86.3265 | 90.964 | 81.4388 | 86.2014 | 0.00058832 |  | 0.00059673 | 86.2566 | 90.9514 | 81.3119 | 86.1316 | 0.00059538 |  | 0.00060379 | 86.1864 | 90.9385 | 81.185 | 86.0618 | 0.00060242 |  | 0.00061082 | 86.1162 | 90.9253 | 81.0582 | 85.9918 | 0.00060944 |  | 0.00061784 | 86.0459 | 90.9118 | 80.9315 | 85.9216 | 0.00061643 |  | 0.00062483 | 85.9754 | 90.898 | 80.8048 | 85.8514 | 0.0006234 |  | 0.00063179 | 85.9048 | 90.8839 | 80.6782 | 85.781 | 0.00063035 |  | 0.00063874 | 85.8341 | 90.8694 | 80.5517 | 85.7105 | 0.00063727 |  | 0.00064566 | 85.7633 | 90.8546 | 80.4252 | 85.6399 | 0.00064417 |  | 0.00065255 | 85.6923 | 90.8396 | 80.2988 | 85.5692 | 0.00065105 |  | 0.00065942 | 85.6212 | 90.8241 | 80.1724 | 85.4983 | 0.0006579 |  | 0.00066627 | 85.5499 | 90.8084 | 80.0461 | 85.4272 | 0.00066473 |  | 0.0006731 | 85.4785 | 90.7923 | 79.9199 | 85.3561 | 0.00067153 |  | 0.0006799 | 85.407 | 90.7759 | 79.7937 | 85.2848 | 0.00067832 |  | 0.00068668 | 85.3353 | 90.7592 | 79.6675 | 85.2134 | 0.00068507 |  | 0.00069343 | 85.2635 | 90.7421 | 79.5414 | 85.1418 | 0.00069181 |  | 0.00070016 | 85.1915 | 90.7247 | 79.4154 | 85.0701 | 0.00069852 |  | 0.00070686 | 85.1194 | 90.707 | 79.2894 | 84.9982 | 0.0007052 |  | 0.00071354 | 85.0472 | 90.6889 | 79.1635 | 84.9262 | 0.00071187 |  | 0.0007202 | 84.9748 | 90.6705 | 79.0375 | 84.854 | 0.0007185 |  | 0.00072683 | 84.9022 | 90.6517 | 78.9117 | 84.7817 | 0.00072512 |  | 0.00073344 | 84.8295 | 90.6326 | 78.7859 | 84.7092 | 0.00073171 |  | 0.00074003 | 84.7567 | 90.6131 | 78.6601 | 84.6366 | 0.00073827 |  | 0.00074659 | 84.6836 | 90.5933 | 78.5344 | 84.5638 | 0.00074482 |  | 0.00075312 | 84.6105 | 90.5731 | 78.4087 | 84.4909 | 0.00075133 |  | 0.00075964 | 84.5371 | 90.5526 | 78.283 | 84.4178 | 0.00075783 |  | 0.00076612 | 84.4636 | 90.5317 | 78.1574 | 84.3445 | 0.0007643 |  | 0.00077259 | 84.3899 | 90.5105 | 78.0318 | 84.2711 | 0.00077074 |  | 0.00077903 | 84.3161 | 90.4889 | 77.9062 | 84.1975 | 0.00077716 |  | 0.00078544 | 84.2421 | 90.4669 | 77.7357 | 84.1013 | 0.00078634 |  | 0.00079462 | 84.1454 | 90.4444 | 77.6787 | 84.0616 | 0.00078847 |  | 0.00079673 | 84.1053 | 90.4218 | 78.368 | 84.3949 | 0.0007445 |  | 0.00075257 | 84.4397 | 90.4017 | 79.1624 | 84.782 | 0.00069419 |  | 0.00070207 | 84.8279 | 90.3841 | 80.0938 | 85.239 | 0.00063558 |  | 0.00064326 | 85.2861 | 90.3694 | 81.2206 | 85.795 | 0.00056508 |  | 0.00057254 | 85.8435 | 90.3578 | 82.662 | 86.5099 | 0.00047533 |  | 0.00048256 | 86.56 | 90.3496 | 84.7494 | 87.5495 | 0.0003459 |  | 0.00035287 | 87.6014 | 90.3453 | 89.2767 | 89.811 | 6.5999e-05 |  | 7.2694e-05 | 89.865 | 90.3451 | 89.3601 | 89.8526 | 6.0839e-05 |  | 6.7531e-05 | 89.9066 | 90.345 | 89.4443 | 89.8946 | 5.563e-05 |  | 6.2319e-05 | 89.9486 | 90.3449 | 89.5293 | 89.9371 | 5.0372e-05 |  | 5.7058e-05 | 89.9911 | 90.3448 | 89.6151 | 89.98 | 4.5066e-05 |  | 5.1748e-05 | 90.034 | 90.3447 | 89.7018 | 90.0232 | 3.971e-05 |  | 4.639e-05 | 90.0772 | 90.3446 | 89.7892 | 90.0669 | 3.4307e-05 |  | 4.0985e-05 | 90.1209 | 90.3446 | 89.8774 | 90.111 | 2.8856e-05 |  | 3.5531e-05 | 90.165 | 90.3446 | 89.9664 | 90.1555 | 2.3357e-05 |  | 3.0031e-05 | 90.2095 | 90.3445 | 90.0562 | 90.2004 | 1.7811e-05 |  | 2.4483e-05 | 90.2544 | 90.3445 | 90.1467 | 90.2456 | 1.2218e-05 |  | 1.8889e-05 | 90.2996 | 90.3445 | 90.238 | 90.2913 | 6.5777e-06 |  | 1.3248e-05 | 90.3453 | 90.3445 | 90.3301 | 90.3373 | 8.9159e-07 |  | 7.5613e-06 | 90.3913 | 90.3445 | 90.4229 | 90.3837 | -4.8406e-06 |  | 1.8289e-06 | 90.4377 | 90.3445 | 90.5164 | 90.4305 | -1.0618e-05 |  | -3.9489e-06 | 90.4845 | 90.3445 | 90.6107 | 90.4776 | -1.6441e-05 |  | -9.7717e-06 | 90.5316 | 90.3445 | 90.7057 | 90.5251 | -2.2307e-05 |  | -1.5639e-05 | 90.5791 | 90.3446 | 90.8014 | 90.573 | -2.8216e-05 |  | -2.1549e-05 | 90.627 | 90.3446 | 90.8978 | 90.6212 | -3.4167e-05 |  | -2.7501e-05 | 90.6752 | 90.3446 | 90.9948 | 90.6697 | -4.0159e-05 |  | -3.3495e-05 | 90.7237 | 90.3447 | 91.0925 | 90.7186 | -4.6191e-05 |  | -3.9529e-05 | 90.7726 | 90.3448 | 91.1909 | 90.7678 | -5.2261e-05 |  | -4.5602e-05 | 90.8218 | 90.3449 | 91.2899 | 90.8174 | -5.837e-05 |  | -5.1713e-05 | 90.8714 | 90.345 | 91.3895 | 90.8673 | -6.4516e-05 |  | -5.7862e-05 | 90.9212 | 90.3451 | 91.4898 | 90.9175 | -7.0697e-05 |  | -6.4047e-05 | 90.9714 | 90.3453 | 91.5906 | 90.968 | -7.6913e-05 |  | -7.0267e-05 | 91.0219 | 90.3455 | 91.692 | 91.0188 | -8.3163e-05 |  | -7.6521e-05 | 91.0727 | 90.3458 | 91.794 | 91.0699 | -8.9446e-05 |  | -8.2808e-05 | 91.1239 | 90.3461 | 91.8965 | 91.1213 | -9.5759e-05 |  | -8.9127e-05 | 91.1753 | 90.3464 | 91.9995 | 91.173 | -0.0001021 |  | -9.5476e-05 | 91.2269 | 90.3468 | 92.1031 | 91.2249 | -0.00010848 |  | -0.00010186 | 91.2789 | 90.3472 | 92.2071 | 91.2772 | -0.00011488 |  | -0.00010826 | 91.3312 | 90.3477 | 92.3117 | 91.3297 | -0.0001213 |  | -0.0001147 | 91.3837 | 90.3482 | 92.4167 | 91.3825 | -0.00012776 |  | -0.00012116 | 91.4364 | 90.3488 | 92.5222 | 91.4355 | -0.00013423 |  | -0.00012764 | 91.4895 | 90.3495 | 92.628 | 91.4888 | -0.00014073 |  | -0.00013415 | 91.5427 | 90.3502 | 92.7344 | 91.5423 | -0.00014726 |  | -0.00014068 | 91.5963 | 90.351 | 92.8411 | 91.596 | -0.0001538 |  | -0.00014723 | 91.65 | 90.3519 |  | 91.65 | -0.00016036
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 48 | 7.655 | 0.31089 | -1.7933e-05 | 4.5197e-06 | 0 | 0.00038131 |  | 0 | 91.2871 |  | 91.1501 | 91.1501 | 0 |  | 8.4635e-06 | 91.2186 | 91.1501 | 91.0132 | 91.0816 | 8.4513e-06 |  | 1.6915e-05 | 91.1501 | 91.1501 | 90.8766 | 91.0133 | 1.6891e-05 |  | 2.5355e-05 | 91.0818 | 91.15 | 90.7401 | 90.9451 | 2.5318e-05 |  | 3.3782e-05 | 91.0136 | 91.15 | 90.6039 | 90.877 | 3.3732e-05 |  | 4.2197e-05 | 90.9454 | 91.15 | 90.4678 | 90.8089 | 4.2134e-05 |  | 5.0599e-05 | 90.8773 | 91.1499 | 90.3319 | 90.7409 | 5.0522e-05 |  | 5.8987e-05 | 90.8093 | 91.1498 | 90.1962 | 90.673 | 5.8897e-05 |  | 6.7363e-05 | 90.7414 | 91.1497 | 90.0607 | 90.6052 | 6.7259e-05 |  | 7.5725e-05 | 90.6735 | 91.1495 | 89.9254 | 90.5375 | 7.5607e-05 |  | 8.4073e-05 | 90.6058 | 91.1493 | 89.7903 | 90.4698 | 8.3941e-05 |  | 9.2408e-05 | 90.538 | 91.1491 | 89.6553 | 90.4022 | 9.2261e-05 |  | 0.00010073 | 90.4704 | 91.1488 | 89.5205 | 90.3346 | 0.00010057 |  | 0.00010903 | 90.4028 | 91.1484 | 89.3859 | 90.2672 | 0.00010886 |  | 0.00011732 | 90.3352 | 91.148 | 89.2515 | 90.1997 | 0.00011713 |  | 0.0001256 | 90.2677 | 91.1475 | 89.1173 | 90.1324 | 0.00012539 |  | 0.00013386 | 90.2003 | 91.1469 | 88.9832 | 90.065 | 0.00013364 |  | 0.00014211 | 90.1329 | 91.1462 | 88.8493 | 89.9978 | 0.00014187 |  | 0.00015034 | 90.0655 | 91.1455 | 88.7156 | 89.9305 | 0.00015008 |  | 0.00015855 | 89.9982 | 91.1447 | 88.582 | 89.8633 | 0.00015828 |  | 0.00016675 | 89.9309 | 91.1438 | 88.4486 | 89.7962 | 0.00016647 |  | 0.00017493 | 89.8636 | 91.1428 | 88.3154 | 89.7291 | 0.00017463 |  | 0.0001831 | 89.7964 | 91.1417 | 88.1823 | 89.662 | 0.00018278 |  | 0.00019125 | 89.7292 | 91.1404 | 88.0495 | 89.595 | 0.00019091 |  | 0.00019938 | 89.6621 | 91.1391 | 87.9167 | 89.5279 | 0.00019903 |  | 0.0002075 | 89.5949 | 91.1377 | 87.7842 | 89.4609 | 0.00020713 |  | 0.0002156 | 89.5278 | 91.1361 | 87.6518 | 89.3939 | 0.00021521 |  | 0.00022368 | 89.4607 | 91.1344 | 87.5195 | 89.327 | 0.00022327 |  | 0.00023174 | 89.3936 | 91.1326 | 87.3874 | 89.26 | 0.00023132 |  | 0.00023979 | 89.3265 | 91.1307 | 87.2555 | 89.1931 | 0.00023935 |  | 0.00024782 | 89.2594 | 91.1286 | 87.1237 | 89.1261 | 0.00024736 |  | 0.00025583 | 89.1923 | 91.1264 | 86.9921 | 89.0592 | 0.00025535 |  | 0.00026382 | 89.1252 | 91.124 | 86.8606 | 88.9923 | 0.00026333 |  | 0.0002718 | 89.0581 | 91.1215 | 86.7292 | 88.9254 | 0.00027128 |  | 0.00027975 | 88.9911 | 91.1188 | 86.5981 | 88.8584 | 0.00027922 |  | 0.00028769 | 88.924 | 91.116 | 86.467 | 88.7915 | 0.00028714 |  | 0.00029561 | 88.8569 | 91.113 | 86.3361 | 88.7245 | 0.00029504 |  | 0.00030351 | 88.7897 | 91.1098 | 86.2054 | 88.6576 | 0.00030292 |  | 0.00031139 | 88.7226 | 91.1065 | 86.0748 | 88.5906 | 0.00031078 |  | 0.00031925 | 88.6554 | 91.103 | 85.9443 | 88.5236 | 0.00031862 |  | 0.00032709 | 88.5882 | 91.0993 | 85.8139 | 88.4566 | 0.00032645 |  | 0.00033491 | 88.521 | 91.0954 | 85.6837 | 88.3896 | 0.00033425 |  | 0.00034271 | 88.4538 | 91.0913 | 85.5537 | 88.3225 | 0.00034203 |  | 0.00035049 | 88.3865 | 91.0871 | 85.4237 | 88.2554 | 0.00034979 |  | 0.00035826 | 88.3192 | 91.0826 | 85.2939 | 88.1883 | 0.00035754 |  | 0.000366 | 88.2519 | 91.078 | 85.1642 | 88.1211 | 0.00036526 |  | 0.00037372 | 88.1845 | 91.0731 | 85.0347 | 88.0539 | 0.00037296 |  | 0.00038142 | 88.1171 | 91.0681 | 84.9052 | 87.9866 | 0.00038064 |  | 0.0003891 | 88.0496 | 91.0628 | 84.7759 | 87.9194 | 0.00038831 |  | 0.00039676 | 87.9821 | 91.0573 | 84.6467 | 87.852 | 0.00039595 |  | 0.0004044 | 87.9145 | 91.0516 | 84.5177 | 87.7846 | 0.00040357 |  | 0.00041202 | 87.8469 | 91.0457 | 84.3887 | 87.7172 | 0.00041116 |  | 0.00041962 | 87.7792 | 91.0395 | 84.2599 | 87.6497 | 0.00041874 |  | 0.00042719 | 87.7115 | 91.0332 | 84.1312 | 87.5822 | 0.0004263 |  | 0.00043475 | 87.6437 | 91.0266 | 84.0026 | 87.5146 | 0.00043383 |  | 0.00044228 | 87.5758 | 91.0197 | 83.8741 | 87.4469 | 0.00044135 |  | 0.00044979 | 87.5079 | 91.0126 | 83.7457 | 87.3792 | 0.00044884 |  | 0.00045728 | 87.4399 | 91.0053 | 83.6174 | 87.3114 | 0.00045631 |  | 0.00046475 | 87.3719 | 90.9977 | 83.4892 | 87.2435 | 0.00046376 |  | 0.0004722 | 87.3037 | 90.9899 | 83.3612 | 87.1755 | 0.00047119 |  | 0.00047963 | 87.2355 | 90.9818 | 83.2332 | 87.1075 | 0.00047859 |  | 0.00048703 | 87.1672 | 90.9735 | 83.1053 | 87.0394 | 0.00048597 |  | 0.00049441 | 87.0988 | 90.9649 | 82.9776 | 86.9712 | 0.00049334 |  | 0.00050177 | 87.0304 | 90.9561 | 82.8499 | 86.903 | 0.00050067 |  | 0.00050911 | 86.9618 | 90.947 | 82.7223 | 86.8346 | 0.00050799 |  | 0.00051642 | 86.8932 | 90.9376 | 82.5948 | 86.7662 | 0.00051529 |  | 0.00052371 | 86.8245 | 90.9279 | 82.4675 | 86.6977 | 0.00052256 |  | 0.00053098 | 86.7556 | 90.918 | 82.3402 | 86.6291 | 0.00052981 |  | 0.00053823 | 86.6867 | 90.9078 | 82.2129 | 86.5604 | 0.00053703 |  | 0.00054545 | 86.6177 | 90.8973 | 82.0858 | 86.4916 | 0.00054424 |  | 0.00055265 | 86.5486 | 90.8865 | 81.9588 | 86.4226 | 0.00055142 |  | 0.00055983 | 86.4794 | 90.8755 | 81.8318 | 86.3536 | 0.00055858 |  | 0.00056699 | 86.41 | 90.8641 | 81.7049 | 86.2845 | 0.00056571 |  | 0.00057412 | 86.3406 | 90.8525 | 81.5781 | 86.2153 | 0.00057283 |  | 0.00058123 | 86.2711 | 90.8405 | 81.4514 | 86.146 | 0.00057992 |  | 0.00058832 | 86.2014 | 90.8283 | 81.3248 | 86.0765 | 0.00058698 |  | 0.00059538 | 86.1316 | 90.8158 | 81.1982 | 86.007 | 0.00059403 |  | 0.00060242 | 86.0618 | 90.803 | 81.0717 | 85.9373 | 0.00060105 |  | 0.00060944 | 85.9918 | 90.7898 | 80.9453 | 85.8676 | 0.00060804 |  | 0.00061643 | 85.9216 | 90.7764 | 80.8189 | 85.7977 | 0.00061502 |  | 0.0006234 | 85.8514 | 90.7626 | 80.6926 | 85.7276 | 0.00062197 |  | 0.00063035 | 85.781 | 90.7486 | 80.5664 | 85.6575 | 0.0006289 |  | 0.00063727 | 85.7105 | 90.7342 | 80.4403 | 85.5872 | 0.0006358 |  | 0.00064417 | 85.6399 | 90.7195 | 80.3142 | 85.5168 | 0.00064268 |  | 0.00065105 | 85.5692 | 90.7045 | 80.1881 | 85.4463 | 0.00064954 |  | 0.0006579 | 85.4983 | 90.6891 | 80.0622 | 85.3756 | 0.00065637 |  | 0.00066473 | 85.4272 | 90.6734 | 79.9363 | 85.3048 | 0.00066318 |  | 0.00067153 | 85.3561 | 90.6575 | 79.8104 | 85.2339 | 0.00066996 |  | 0.00067832 | 85.2848 | 90.6411 | 79.6846 | 85.1629 | 0.00067673 |  | 0.00068507 | 85.2134 | 90.6245 | 79.5588 | 85.0917 | 0.00068347 |  | 0.00069181 | 85.1418 | 90.6075 | 79.4331 | 85.0203 | 0.00069018 |  | 0.00069852 | 85.0701 | 90.5902 | 79.3075 | 84.9488 | 0.00069687 |  | 0.0007052 | 84.9982 | 90.5725 | 79.1819 | 84.8772 | 0.00070354 |  | 0.00071187 | 84.9262 | 90.5545 | 79.0563 | 84.8054 | 0.00071018 |  | 0.0007185 | 84.854 | 90.5362 | 78.9308 | 84.7335 | 0.0007168 |  | 0.00072512 | 84.7817 | 90.5175 | 78.8053 | 84.6614 | 0.0007234 |  | 0.00073171 | 84.7092 | 90.4985 | 78.6799 | 84.5892 | 0.00072997 |  | 0.00073827 | 84.6366 | 90.4791 | 78.5545 | 84.5168 | 0.00073652 |  | 0.00074482 | 84.5638 | 90.4594 | 78.4292 | 84.4443 | 0.00074304 |  | 0.00075133 | 84.4909 | 90.4393 | 78.3039 | 84.3716 | 0.00074954 |  | 0.00075783 | 84.4178 | 90.4189 | 78.1786 | 84.2987 | 0.00075601 |  | 0.0007643 | 84.3445 | 90.3981 | 78.0534 | 84.2257 | 0.00076247 |  | 0.00077074 | 84.2711 | 90.3769 | 77.9282 | 84.1525 | 0.00076889 |  | 0.00077716 | 84.1975 | 90.3554 | 77.7582 | 84.0568 | 0.00077806 |  | 0.00078634 | 84.1013 | 90.3334 | 77.7013 | 84.0174 | 0.00078022 |  | 0.00078847 | 84.0616 | 90.3113 | 78.3882 | 84.3497 | 0.00073643 |  | 0.0007445 | 84.3949 | 90.2916 | 79.1799 | 84.7357 | 0.00068631 |  | 0.00069419 | 84.782 | 90.2744 | 80.1085 | 85.1915 | 0.0006279 |  | 0.00063558 | 85.239 | 90.2601 | 81.2322 | 85.7461 | 0.00055761 |  | 0.00056508 | 85.795 | 90.2488 | 82.6702 | 86.4595 | 0.00046809 |  | 0.00047533 | 86.5099 | 90.2408 | 84.7537 | 87.4973 | 0.00033891 |  | 0.0003459 | 87.5495 | 90.2366 | 89.2769 | 89.7568 | 5.928e-05 |  | 6.5999e-05 | 89.811 | 90.2365 | 89.3602 | 89.7984 | 5.4124e-05 |  | 6.0839e-05 | 89.8526 | 90.2364 | 89.4444 | 89.8404 | 4.8918e-05 |  | 5.563e-05 | 89.8946 | 90.2363 | 89.5294 | 89.8829 | 4.3663e-05 |  | 5.0372e-05 | 89.9371 | 90.2363 | 89.6152 | 89.9257 | 3.8358e-05 |  | 4.5066e-05 | 89.98 | 90.2362 | 89.7018 | 89.969 | 3.3006e-05 |  | 3.971e-05 | 90.0232 | 90.2362 | 89.7892 | 90.0127 | 2.7604e-05 |  | 3.4307e-05 | 90.0669 | 90.2361 | 89.8774 | 90.0568 | 2.2155e-05 |  | 2.8856e-05 | 90.111 | 90.2361 | 89.9664 | 90.1013 | 1.6657e-05 |  | 2.3357e-05 | 90.1555 | 90.2361 | 90.0562 | 90.1461 | 1.1112e-05 |  | 1.7811e-05 | 90.2004 | 90.2361 | 90.1467 | 90.1914 | 5.5197e-06 |  | 1.2218e-05 | 90.2456 | 90.2361 | 90.238 | 90.2371 | -1.1954e-07 |  | 6.5777e-06 | 90.2913 | 90.2361 | 90.3301 | 90.2831 | -5.8055e-06 |  | 8.9159e-07 | 90.3373 | 90.2361 | 90.4229 | 90.3295 | -1.1538e-05 |  | -4.8406e-06 | 90.3837 | 90.2361 | 90.5164 | 90.3763 | -1.7315e-05 |  | -1.0618e-05 | 90.4305 | 90.2361 | 90.6107 | 90.4234 | -2.3136e-05 |  | -1.6441e-05 | 90.4776 | 90.2361 | 90.7057 | 90.4709 | -2.9002e-05 |  | -2.2307e-05 | 90.5251 | 90.2362 | 90.8014 | 90.5188 | -3.4909e-05 |  | -2.8216e-05 | 90.573 | 90.2362 | 90.8977 | 90.567 | -4.0858e-05 |  | -3.4167e-05 | 90.6212 | 90.2363 | 90.9948 | 90.6155 | -4.6848e-05 |  | -4.0159e-05 | 90.6697 | 90.2364 | 91.0925 | 90.6644 | -5.2877e-05 |  | -4.6191e-05 | 90.7186 | 90.2365 | 91.1908 | 90.7136 | -5.8945e-05 |  | -5.2261e-05 | 90.7678 | 90.2366 | 91.2898 | 90.7632 | -6.5051e-05 |  | -5.837e-05 | 90.8174 | 90.2367 | 91.3894 | 90.8131 | -7.1193e-05 |  | -6.4516e-05 | 90.8673 | 90.2369 | 91.4896 | 90.8633 | -7.7371e-05 |  | -7.0697e-05 | 90.9175 | 90.2371 | 91.5904 | 90.9138 | -8.3583e-05 |  | -7.6913e-05 | 90.968 | 90.2374 | 91.6917 | 90.9646 | -8.9828e-05 |  | -8.3163e-05 | 91.0188 | 90.2377 | 91.7937 | 91.0157 | -9.6105e-05 |  | -8.9446e-05 | 91.0699 | 90.238 | 91.8961 | 91.0671 | -0.00010241 |  | -9.5759e-05 | 91.1213 | 90.2384 | 91.9991 | 91.1188 | -0.00010875 |  | -0.0001021 | 91.173 | 90.2388 | 92.1027 | 91.1707 | -0.00011512 |  | -0.00010848 | 91.2249 | 90.2393 | 92.2067 | 91.223 | -0.00012151 |  | -0.00011488 | 91.2772 | 90.2398 | 92.3111 | 91.2755 | -0.00012793 |  | -0.0001213 | 91.3297 | 90.2404 | 92.4161 | 91.3283 | -0.00013438 |  | -0.00012776 | 91.3825 | 90.2411 | 92.5215 | 91.3813 | -0.00014085 |  | -0.00013423 | 91.4355 | 90.2418 | 92.6273 | 91.4346 | -0.00014734 |  | -0.00014073 | 91.4888 | 90.2426 | 92.7336 | 91.4881 | -0.00015385 |  | -0.00014726 | 91.5423 | 90.2435 | 92.8402 | 91.5418 | -0.00016039 |  | -0.0001538 | 91.596 | 90.2444 | 92.9472 | 91.5958 | -0.00016694 |  | -0.00016036 | 91.65 | 90.2454 |  | 91.65 | -0.00017351
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 49 | 7.8145 | 0.30649 | -1.8019e-05 | 4.5413e-06 | 0 | 0.00038294 |  | 0 | 91.1501 |  | 91.0132 | 91.0132 | 0 |  | 8.4513e-06 | 91.0816 | 91.0132 | 90.8766 | 90.9449 | 8.4389e-06 |  | 1.6891e-05 | 91.0133 | 91.0132 | 90.7402 | 90.8767 | 1.6866e-05 |  | 2.5318e-05 | 90.9451 | 91.0132 | 90.6039 | 90.8086 | 2.528e-05 |  | 3.3732e-05 | 90.877 | 91.0132 | 90.4679 | 90.7405 | 3.3681e-05 |  | 4.2134e-05 | 90.8089 | 91.0132 | 90.332 | 90.6726 | 4.2069e-05 |  | 5.0522e-05 | 90.7409 | 91.0131 | 90.1964 | 90.6047 | 5.0444e-05 |  | 5.8897e-05 | 90.673 | 91.013 | 90.0609 | 90.5369 | 5.8806e-05 |  | 6.7259e-05 | 90.6052 | 91.0129 | 89.9256 | 90.4692 | 6.7153e-05 |  | 7.5607e-05 | 90.5375 | 91.0127 | 89.7905 | 90.4016 | 7.5487e-05 |  | 8.3941e-05 | 90.4698 | 91.0125 | 89.6556 | 90.3341 | 8.3807e-05 |  | 9.2261e-05 | 90.4022 | 91.0122 | 89.5209 | 90.2666 | 9.2112e-05 |  | 0.00010057 | 90.3346 | 91.0119 | 89.3864 | 90.1991 | 0.0001004 |  | 0.00010886 | 90.2672 | 91.0116 | 89.252 | 90.1318 | 0.00010868 |  | 0.00011713 | 90.1997 | 91.0111 | 89.1178 | 90.0645 | 0.00011694 |  | 0.00012539 | 90.1324 | 91.0106 | 88.9838 | 89.9972 | 0.00012518 |  | 0.00013364 | 90.065 | 91.0101 | 88.85 | 89.93 | 0.00013341 |  | 0.00014187 | 89.9978 | 91.0094 | 88.7164 | 89.8629 | 0.00014163 |  | 0.00015008 | 89.9305 | 91.0087 | 88.5829 | 89.7958 | 0.00014983 |  | 0.00015828 | 89.8633 | 91.0079 | 88.4496 | 89.7288 | 0.00015801 |  | 0.00016647 | 89.7962 | 91.007 | 88.3165 | 89.6617 | 0.00016618 |  | 0.00017463 | 89.7291 | 91.006 | 88.1836 | 89.5948 | 0.00017432 |  | 0.00018278 | 89.662 | 91.0049 | 88.0508 | 89.5278 | 0.00018246 |  | 0.00019091 | 89.595 | 91.0037 | 87.9182 | 89.4609 | 0.00019057 |  | 0.00019903 | 89.5279 | 91.0023 | 87.7857 | 89.394 | 0.00019867 |  | 0.00020713 | 89.4609 | 91.0009 | 87.6534 | 89.3272 | 0.00020675 |  | 0.00021521 | 89.3939 | 90.9993 | 87.5213 | 89.2603 | 0.00021482 |  | 0.00022327 | 89.327 | 90.9977 | 87.3894 | 89.1935 | 0.00022287 |  | 0.00023132 | 89.26 | 90.9959 | 87.2576 | 89.1267 | 0.00023089 |  | 0.00023935 | 89.1931 | 90.9939 | 87.1259 | 89.0599 | 0.00023891 |  | 0.00024736 | 89.1261 | 90.9918 | 86.9944 | 88.9931 | 0.0002469 |  | 0.00025535 | 89.0592 | 90.9896 | 86.8631 | 88.9264 | 0.00025487 |  | 0.00026333 | 88.9923 | 90.9873 | 86.7319 | 88.8596 | 0.00026283 |  | 0.00027128 | 88.9254 | 90.9848 | 86.6009 | 88.7928 | 0.00027077 |  | 0.00027922 | 88.8584 | 90.9821 | 86.47 | 88.7261 | 0.00027869 |  | 0.00028714 | 88.7915 | 90.9793 | 86.3393 | 88.6593 | 0.00028659 |  | 0.00029504 | 88.7245 | 90.9763 | 86.2087 | 88.5925 | 0.00029447 |  | 0.00030292 | 88.6576 | 90.9731 | 86.0783 | 88.5257 | 0.00030233 |  | 0.00031078 | 88.5906 | 90.9698 | 85.948 | 88.4589 | 0.00031017 |  | 0.00031862 | 88.5236 | 90.9663 | 85.8178 | 88.3921 | 0.00031799 |  | 0.00032645 | 88.4566 | 90.9626 | 85.6878 | 88.3252 | 0.0003258 |  | 0.00033425 | 88.3896 | 90.9588 | 85.5579 | 88.2583 | 0.00033358 |  | 0.00034203 | 88.3225 | 90.9547 | 85.4282 | 88.1914 | 0.00034135 |  | 0.00034979 | 88.2554 | 90.9505 | 85.2986 | 88.1245 | 0.00034909 |  | 0.00035754 | 88.1883 | 90.946 | 85.1691 | 88.0576 | 0.00035681 |  | 0.00036526 | 88.1211 | 90.9414 | 85.0397 | 87.9906 | 0.00036452 |  | 0.00037296 | 88.0539 | 90.9366 | 84.9105 | 87.9235 | 0.0003722 |  | 0.00038064 | 87.9866 | 90.9315 | 84.7814 | 87.8565 | 0.00037986 |  | 0.00038831 | 87.9194 | 90.9263 | 84.6524 | 87.7894 | 0.0003875 |  | 0.00039595 | 87.852 | 90.9208 | 84.5236 | 87.7222 | 0.00039512 |  | 0.00040357 | 87.7846 | 90.9152 | 84.3949 | 87.655 | 0.00040272 |  | 0.00041116 | 87.7172 | 90.9093 | 84.2663 | 87.5878 | 0.0004103 |  | 0.00041874 | 87.6497 | 90.9031 | 84.1378 | 87.5205 | 0.00041786 |  | 0.0004263 | 87.5822 | 90.8968 | 84.0094 | 87.4531 | 0.0004254 |  | 0.00043383 | 87.5146 | 90.8902 | 83.8812 | 87.3857 | 0.00043291 |  | 0.00044135 | 87.4469 | 90.8834 | 83.753 | 87.3182 | 0.00044041 |  | 0.00044884 | 87.3792 | 90.8763 | 83.625 | 87.2507 | 0.00044788 |  | 0.00045631 | 87.3114 | 90.8691 | 83.4971 | 87.1831 | 0.00045533 |  | 0.00046376 | 87.2435 | 90.8615 | 83.3692 | 87.1154 | 0.00046276 |  | 0.00047119 | 87.1755 | 90.8537 | 83.2415 | 87.0476 | 0.00047016 |  | 0.00047859 | 87.1075 | 90.8457 | 83.1139 | 86.9798 | 0.00047755 |  | 0.00048597 | 87.0394 | 90.8374 | 82.9864 | 86.9119 | 0.00048491 |  | 0.00049334 | 86.9712 | 90.8288 | 82.859 | 86.8439 | 0.00049225 |  | 0.00050067 | 86.903 | 90.82 | 82.7317 | 86.7759 | 0.00049957 |  | 0.00050799 | 86.8346 | 90.811 | 82.6045 | 86.7077 | 0.00050687 |  | 0.00051529 | 86.7662 | 90.8016 | 82.4774 | 86.6395 | 0.00051414 |  | 0.00052256 | 86.6977 | 90.792 | 82.3504 | 86.5712 | 0.00052139 |  | 0.00052981 | 86.6291 | 90.7821 | 82.2234 | 86.5028 | 0.00052862 |  | 0.00053703 | 86.5604 | 90.772 | 82.0966 | 86.4343 | 0.00053583 |  | 0.00054424 | 86.4916 | 90.7615 | 81.9698 | 86.3657 | 0.00054302 |  | 0.00055142 | 86.4226 | 90.7508 | 81.8432 | 86.297 | 0.00055018 |  | 0.00055858 | 86.3536 | 90.7398 | 81.7166 | 86.2282 | 0.00055732 |  | 0.00056571 | 86.2845 | 90.7285 | 81.5901 | 86.1593 | 0.00056443 |  | 0.00057283 | 86.2153 | 90.7169 | 81.4637 | 86.0903 | 0.00057152 |  | 0.00057992 | 86.146 | 90.705 | 81.3373 | 86.0212 | 0.00057859 |  | 0.00058698 | 86.0765 | 90.6929 | 81.211 | 85.9519 | 0.00058564 |  | 0.00059403 | 86.007 | 90.6804 | 81.0849 | 85.8826 | 0.00059266 |  | 0.00060105 | 85.9373 | 90.6676 | 80.9587 | 85.8132 | 0.00059967 |  | 0.00060804 | 85.8676 | 90.6545 | 80.8327 | 85.7436 | 0.00060664 |  | 0.00061502 | 85.7977 | 90.6412 | 80.7067 | 85.6739 | 0.0006136 |  | 0.00062197 | 85.7276 | 90.6275 | 80.5808 | 85.6041 | 0.00062053 |  | 0.0006289 | 85.6575 | 90.6135 | 80.455 | 85.5342 | 0.00062744 |  | 0.0006358 | 85.5872 | 90.5991 | 80.3292 | 85.4642 | 0.00063432 |  | 0.00064268 | 85.5168 | 90.5845 | 80.2035 | 85.394 | 0.00064118 |  | 0.00064954 | 85.4463 | 90.5696 | 80.0778 | 85.3237 | 0.00064802 |  | 0.00065637 | 85.3756 | 90.5543 | 79.9522 | 85.2533 | 0.00065483 |  | 0.00066318 | 85.3048 | 90.5387 | 79.8267 | 85.1827 | 0.00066162 |  | 0.00066996 | 85.2339 | 90.5228 | 79.7012 | 85.112 | 0.00066839 |  | 0.00067673 | 85.1629 | 90.5065 | 79.5758 | 85.0412 | 0.00067513 |  | 0.00068347 | 85.0917 | 90.49 | 79.4505 | 84.9702 | 0.00068185 |  | 0.00069018 | 85.0203 | 90.4731 | 79.3251 | 84.8991 | 0.00068855 |  | 0.00069687 | 84.9488 | 90.4558 | 79.1999 | 84.8278 | 0.00069522 |  | 0.00070354 | 84.8772 | 90.4382 | 79.0747 | 84.7565 | 0.00070187 |  | 0.00071018 | 84.8054 | 90.4203 | 78.9495 | 84.6849 | 0.00070849 |  | 0.0007168 | 84.7335 | 90.4021 | 78.8244 | 84.6132 | 0.00071509 |  | 0.0007234 | 84.6614 | 90.3835 | 78.6993 | 84.5414 | 0.00072167 |  | 0.00072997 | 84.5892 | 90.3645 | 78.5743 | 84.4694 | 0.00072822 |  | 0.00073652 | 84.5168 | 90.3453 | 78.4493 | 84.3973 | 0.00073475 |  | 0.00074304 | 84.4443 | 90.3256 | 78.3243 | 84.325 | 0.00074126 |  | 0.00074954 | 84.3716 | 90.3056 | 78.1994 | 84.2525 | 0.00074774 |  | 0.00075601 | 84.2987 | 90.2853 | 78.0745 | 84.1799 | 0.0007542 |  | 0.00076247 | 84.2257 | 90.2646 | 77.9497 | 84.1071 | 0.00076063 |  | 0.00076889 | 84.1525 | 90.2436 | 77.7802 | 84.0119 | 0.0007698 |  | 0.00077806 | 84.0568 | 90.222 | 77.7235 | 83.9728 | 0.00077197 |  | 0.00078022 | 84.0174 | 90.2004 | 78.4079 | 84.3041 | 0.00072836 |  | 0.00073643 | 84.3497 | 90.1811 | 79.1971 | 84.6891 | 0.00067842 |  | 0.00068631 | 84.7357 | 90.1643 | 80.1228 | 85.1436 | 0.00062021 |  | 0.0006279 | 85.1915 | 90.1504 | 81.2435 | 85.6969 | 0.00055013 |  | 0.00055761 | 85.7461 | 90.1394 | 82.6782 | 86.4088 | 0.00046084 |  | 0.00046809 | 86.4595 | 90.1316 | 84.7579 | 87.4448 | 0.00033191 |  | 0.00033891 | 87.4973 | 90.1276 | 89.277 | 89.7023 | 5.2538e-05 |  | 5.928e-05 | 89.7568 | 90.1275 | 89.3603 | 89.7439 | 4.7385e-05 |  | 5.4124e-05 | 89.7984 | 90.1274 | 89.4445 | 89.786 | 4.2182e-05 |  | 4.8918e-05 | 89.8404 | 90.1274 | 89.5295 | 89.8284 | 3.6929e-05 |  | 4.3663e-05 | 89.8829 | 90.1273 | 89.6153 | 89.8713 | 3.1627e-05 |  | 3.8358e-05 | 89.9257 | 90.1273 | 89.7019 | 89.9146 | 2.6276e-05 |  | 3.3006e-05 | 89.969 | 90.1273 | 89.7893 | 89.9583 | 2.0877e-05 |  | 2.7604e-05 | 90.0127 | 90.1272 | 89.8775 | 90.0024 | 1.5428e-05 |  | 2.2155e-05 | 90.0568 | 90.1272 | 89.9664 | 90.0468 | 9.932e-06 |  | 1.6657e-05 | 90.1013 | 90.1272 | 90.0562 | 90.0917 | 4.3877e-06 |  | 1.1112e-05 | 90.1461 | 90.1272 | 90.1467 | 90.137 | -1.2042e-06 |  | 5.5197e-06 | 90.1914 | 90.1272 | 90.238 | 90.1826 | -6.8434e-06 |  | -1.1954e-07 | 90.2371 | 90.1272 | 90.3301 | 90.2287 | -1.2529e-05 |  | -5.8055e-06 | 90.2831 | 90.1272 | 90.4229 | 90.2751 | -1.8261e-05 |  | -1.1538e-05 | 90.3295 | 90.1273 | 90.5164 | 90.3218 | -2.4037e-05 |  | -1.7315e-05 | 90.3763 | 90.1273 | 90.6107 | 90.369 | -2.9858e-05 |  | -2.3136e-05 | 90.4234 | 90.1273 | 90.7057 | 90.4165 | -3.5721e-05 |  | -2.9002e-05 | 90.4709 | 90.1274 | 90.8013 | 90.4643 | -4.1627e-05 |  | -3.4909e-05 | 90.5188 | 90.1274 | 90.8977 | 90.5125 | -4.7574e-05 |  | -4.0858e-05 | 90.567 | 90.1275 | 90.9947 | 90.5611 | -5.3561e-05 |  | -4.6848e-05 | 90.6155 | 90.1276 | 91.0924 | 90.61 | -5.9588e-05 |  | -5.2877e-05 | 90.6644 | 90.1277 | 91.1907 | 90.6592 | -6.5652e-05 |  | -5.8945e-05 | 90.7136 | 90.1279 | 91.2896 | 90.7088 | -7.1754e-05 |  | -6.5051e-05 | 90.7632 | 90.1281 | 91.3892 | 90.7586 | -7.7893e-05 |  | -7.1193e-05 | 90.8131 | 90.1283 | 91.4894 | 90.8088 | -8.4066e-05 |  | -7.7371e-05 | 90.8633 | 90.1286 | 91.5901 | 90.8593 | -9.0273e-05 |  | -8.3583e-05 | 90.9138 | 90.1289 | 91.6914 | 90.9102 | -9.6513e-05 |  | -8.9828e-05 | 90.9646 | 90.1292 | 91.7933 | 90.9613 | -0.00010279 |  | -9.6105e-05 | 91.0157 | 90.1296 | 91.8958 | 91.0127 | -0.00010909 |  | -0.00010241 | 91.0671 | 90.13 | 91.9987 | 91.0644 | -0.00011542 |  | -0.00010875 | 91.1188 | 90.1305 | 92.1022 | 91.1163 | -0.00012178 |  | -0.00011512 | 91.1707 | 90.131 | 92.2061 | 91.1686 | -0.00012817 |  | -0.00012151 | 91.223 | 90.1316 | 92.3106 | 91.2211 | -0.00013458 |  | -0.00012793 | 91.2755 | 90.1323 | 92.4154 | 91.2739 | -0.00014102 |  | -0.00013438 | 91.3283 | 90.133 | 92.5208 | 91.3269 | -0.00014748 |  | -0.00014085 | 91.3813 | 90.1338 | 92.6265 | 91.3802 | -0.00015396 |  | -0.00014734 | 91.4346 | 90.1347 | 92.7327 | 91.4337 | -0.00016047 |  | -0.00015385 | 91.4881 | 90.1356 | 92.8393 | 91.4874 | -0.00016699 |  | -0.00016039 | 91.5418 | 90.1366 | 92.9462 | 91.5414 | -0.00017353 |  | -0.00016694 | 91.5958 | 90.1377 | 93.0535 | 91.5956 | -0.00018009 |  | -0.00017351 | 91.65 | 90.1389 |  | 91.65 | -0.00018667
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 50 | 7.974 | 0.30221 | -1.8099e-05 | 4.5616e-06 | 0 | 0.00038452 |  | 0 | 91.0132 |  | 90.8766 | 90.8766 | 0 |  | 8.4389e-06 | 90.9449 | 90.8766 | 90.7402 | 90.8084 | 8.4263e-06 |  | 1.6866e-05 | 90.8767 | 90.8766 | 90.6039 | 90.7403 | 1.684e-05 |  | 2.528e-05 | 90.8086 | 90.8766 | 90.4679 | 90.6723 | 2.5241e-05 |  | 3.3681e-05 | 90.7405 | 90.8766 | 90.3321 | 90.6043 | 3.3629e-05 |  | 4.2069e-05 | 90.6726 | 90.8765 | 90.1965 | 90.5365 | 4.2004e-05 |  | 5.0444e-05 | 90.6047 | 90.8765 | 90.061 | 90.4687 | 5.0365e-05 |  | 5.8806e-05 | 90.5369 | 90.8764 | 89.9258 | 90.4011 | 5.8712e-05 |  | 6.7153e-05 | 90.4692 | 90.8762 | 89.7907 | 90.3335 | 6.7046e-05 |  | 7.5487e-05 | 90.4016 | 90.8761 | 89.6559 | 90.266 | 7.5365e-05 |  | 8.3807e-05 | 90.3341 | 90.8759 | 89.5212 | 90.1985 | 8.367e-05 |  | 9.2112e-05 | 90.2666 | 90.8756 | 89.3867 | 90.1312 | 9.196e-05 |  | 0.0001004 | 90.1991 | 90.8753 | 89.2524 | 90.0639 | 0.00010024 |  | 0.00010868 | 90.1318 | 90.8749 | 89.1183 | 89.9966 | 0.0001085 |  | 0.00011694 | 90.0645 | 90.8745 | 88.9844 | 89.9295 | 0.00011674 |  | 0.00012518 | 89.9972 | 90.874 | 88.8507 | 89.8623 | 0.00012497 |  | 0.00013341 | 89.93 | 90.8735 | 88.7171 | 89.7953 | 0.00013319 |  | 0.00014163 | 89.8629 | 90.8728 | 88.5837 | 89.7283 | 0.00014138 |  | 0.00014983 | 89.7958 | 90.8721 | 88.4505 | 89.6613 | 0.00014957 |  | 0.00015801 | 89.7288 | 90.8713 | 88.3175 | 89.5944 | 0.00015773 |  | 0.00016618 | 89.6617 | 90.8704 | 88.1847 | 89.5275 | 0.00016588 |  | 0.00017432 | 89.5948 | 90.8694 | 88.052 | 89.4607 | 0.00017401 |  | 0.00018246 | 89.5278 | 90.8683 | 87.9195 | 89.3939 | 0.00018213 |  | 0.00019057 | 89.4609 | 90.8671 | 87.7872 | 89.3271 | 0.00019023 |  | 0.00019867 | 89.394 | 90.8657 | 87.655 | 89.2604 | 0.00019831 |  | 0.00020675 | 89.3272 | 90.8643 | 87.523 | 89.1937 | 0.00020637 |  | 0.00021482 | 89.2603 | 90.8628 | 87.3912 | 89.127 | 0.00021442 |  | 0.00022287 | 89.1935 | 90.8611 | 87.2595 | 89.0603 | 0.00022245 |  | 0.00023089 | 89.1267 | 90.8593 | 87.128 | 88.9936 | 0.00023046 |  | 0.00023891 | 89.0599 | 90.8574 | 86.9967 | 88.927 | 0.00023846 |  | 0.0002469 | 88.9931 | 90.8553 | 86.8655 | 88.8604 | 0.00024643 |  | 0.00025487 | 88.9264 | 90.8531 | 86.7344 | 88.7938 | 0.00025439 |  | 0.00026283 | 88.8596 | 90.8507 | 86.6036 | 88.7271 | 0.00026232 |  | 0.00027077 | 88.7928 | 90.8482 | 86.4728 | 88.6605 | 0.00027024 |  | 0.00027869 | 88.7261 | 90.8456 | 86.3423 | 88.5939 | 0.00027814 |  | 0.00028659 | 88.6593 | 90.8428 | 86.2119 | 88.5273 | 0.00028603 |  | 0.00029447 | 88.5925 | 90.8398 | 86.0816 | 88.4607 | 0.00029389 |  | 0.00030233 | 88.5257 | 90.8366 | 85.9515 | 88.3941 | 0.00030173 |  | 0.00031017 | 88.4589 | 90.8333 | 85.8215 | 88.3274 | 0.00030955 |  | 0.00031799 | 88.3921 | 90.8298 | 85.6917 | 88.2607 | 0.00031736 |  | 0.0003258 | 88.3252 | 90.8262 | 85.562 | 88.1941 | 0.00032514 |  | 0.00033358 | 88.2583 | 90.8223 | 85.4324 | 88.1274 | 0.00033291 |  | 0.00034135 | 88.1914 | 90.8183 | 85.303 | 88.0606 | 0.00034065 |  | 0.00034909 | 88.1245 | 90.8141 | 85.1737 | 87.9939 | 0.00034838 |  | 0.00035681 | 88.0576 | 90.8097 | 85.0446 | 87.9271 | 0.00035608 |  | 0.00036452 | 87.9906 | 90.8051 | 84.9155 | 87.8603 | 0.00036376 |  | 0.0003722 | 87.9235 | 90.8003 | 84.7867 | 87.7935 | 0.00037143 |  | 0.00037986 | 87.8565 | 90.7952 | 84.6579 | 87.7266 | 0.00037907 |  | 0.0003875 | 87.7894 | 90.79 | 84.5293 | 87.6596 | 0.00038669 |  | 0.00039512 | 87.7222 | 90.7846 | 84.4008 | 87.5927 | 0.00039429 |  | 0.00040272 | 87.655 | 90.7789 | 84.2724 | 87.5257 | 0.00040187 |  | 0.0004103 | 87.5878 | 90.773 | 84.1441 | 87.4586 | 0.00040943 |  | 0.00041786 | 87.5205 | 90.767 | 84.016 | 87.3915 | 0.00041697 |  | 0.0004254 | 87.4531 | 90.7606 | 83.888 | 87.3243 | 0.00042449 |  | 0.00043291 | 87.3857 | 90.7541 | 83.7601 | 87.2571 | 0.00043198 |  | 0.00044041 | 87.3182 | 90.7473 | 83.6323 | 87.1898 | 0.00043946 |  | 0.00044788 | 87.2507 | 90.7403 | 83.5046 | 87.1224 | 0.00044691 |  | 0.00045533 | 87.1831 | 90.733 | 83.377 | 87.055 | 0.00045434 |  | 0.00046276 | 87.1154 | 90.7255 | 83.2496 | 86.9875 | 0.00046175 |  | 0.00047016 | 87.0476 | 90.7177 | 83.1222 | 86.92 | 0.00046913 |  | 0.00047755 | 86.9798 | 90.7097 | 82.995 | 86.8524 | 0.0004765 |  | 0.00048491 | 86.9119 | 90.7015 | 82.8678 | 86.7847 | 0.00048384 |  | 0.00049225 | 86.8439 | 90.693 | 82.7408 | 86.7169 | 0.00049116 |  | 0.00049957 | 86.7759 | 90.6842 | 82.6138 | 86.649 | 0.00049846 |  | 0.00050687 | 86.7077 | 90.6752 | 82.487 | 86.5811 | 0.00050574 |  | 0.00051414 | 86.6395 | 90.6659 | 82.3602 | 86.5131 | 0.00051299 |  | 0.00052139 | 86.5712 | 90.6563 | 82.2336 | 86.4449 | 0.00052023 |  | 0.00052862 | 86.5028 | 90.6465 | 82.107 | 86.3767 | 0.00052743 |  | 0.00053583 | 86.4343 | 90.6363 | 81.9806 | 86.3084 | 0.00053462 |  | 0.00054302 | 86.3657 | 90.6259 | 81.8542 | 86.2401 | 0.00054179 |  | 0.00055018 | 86.297 | 90.6153 | 81.7279 | 86.1716 | 0.00054893 |  | 0.00055732 | 86.2282 | 90.6043 | 81.6017 | 86.103 | 0.00055605 |  | 0.00056443 | 86.1593 | 90.5931 | 81.4755 | 86.0343 | 0.00056314 |  | 0.00057152 | 86.0903 | 90.5815 | 81.3495 | 85.9655 | 0.00057021 |  | 0.00057859 | 86.0212 | 90.5697 | 81.2235 | 85.8966 | 0.00057726 |  | 0.00058564 | 85.9519 | 90.5576 | 81.0976 | 85.8276 | 0.00058429 |  | 0.00059266 | 85.8826 | 90.5452 | 80.9718 | 85.7585 | 0.0005913 |  | 0.00059967 | 85.8132 | 90.5325 | 80.8461 | 85.6893 | 0.00059828 |  | 0.00060664 | 85.7436 | 90.5195 | 80.7204 | 85.6199 | 0.00060523 |  | 0.0006136 | 85.6739 | 90.5061 | 80.5948 | 85.5505 | 0.00061217 |  | 0.00062053 | 85.6041 | 90.4925 | 80.4693 | 85.4809 | 0.00061908 |  | 0.00062744 | 85.5342 | 90.4786 | 80.3438 | 85.4112 | 0.00062597 |  | 0.00063432 | 85.4642 | 90.4643 | 80.2184 | 85.3414 | 0.00063283 |  | 0.00064118 | 85.394 | 90.4498 | 80.0931 | 85.2714 | 0.00063968 |  | 0.00064802 | 85.3237 | 90.4349 | 79.9678 | 85.2014 | 0.00064649 |  | 0.00065483 | 85.2533 | 90.4197 | 79.8426 | 85.1312 | 0.00065329 |  | 0.00066162 | 85.1827 | 90.4042 | 79.7175 | 85.0608 | 0.00066006 |  | 0.00066839 | 85.112 | 90.3883 | 79.5924 | 84.9904 | 0.00066681 |  | 0.00067513 | 85.0412 | 90.3722 | 79.4674 | 84.9198 | 0.00067353 |  | 0.00068185 | 84.9702 | 90.3557 | 79.3424 | 84.849 | 0.00068023 |  | 0.00068855 | 84.8991 | 90.3388 | 79.2175 | 84.7781 | 0.00068691 |  | 0.00069522 | 84.8278 | 90.3217 | 79.0926 | 84.7071 | 0.00069356 |  | 0.00070187 | 84.7565 | 90.3042 | 78.9677 | 84.636 | 0.00070019 |  | 0.00070849 | 84.6849 | 90.2864 | 78.843 | 84.5647 | 0.0007068 |  | 0.00071509 | 84.6132 | 90.2682 | 78.7182 | 84.4932 | 0.00071338 |  | 0.00072167 | 84.5414 | 90.2497 | 78.5935 | 84.4216 | 0.00071994 |  | 0.00072822 | 84.4694 | 90.2308 | 78.4689 | 84.3499 | 0.00072647 |  | 0.00073475 | 84.3973 | 90.2116 | 78.3443 | 84.278 | 0.00073298 |  | 0.00074126 | 84.325 | 90.1921 | 78.2197 | 84.2059 | 0.00073947 |  | 0.00074774 | 84.2525 | 90.1722 | 78.0952 | 84.1337 | 0.00074593 |  | 0.0007542 | 84.1799 | 90.152 | 77.9707 | 84.0613 | 0.00075237 |  | 0.00076063 | 84.1071 | 90.1314 | 77.8018 | 83.9666 | 0.00076154 |  | 0.0007698 | 84.0119 | 90.1103 | 77.7451 | 83.9277 | 0.00076373 |  | 0.00077197 | 83.9728 | 90.0891 | 78.4272 | 84.2581 | 0.00072029 |  | 0.00072836 | 84.3041 | 90.0702 | 79.2138 | 84.642 | 0.00067054 |  | 0.00067842 | 84.6891 | 90.0539 | 80.1368 | 85.0953 | 0.00061253 |  | 0.00062021 | 85.1436 | 90.0402 | 81.2545 | 85.6474 | 0.00054265 |  | 0.00055013 | 85.6969 | 90.0295 | 82.6859 | 86.3577 | 0.00045358 |  | 0.00046084 | 86.4088 | 90.0221 | 84.7619 | 87.392 | 0.00032489 |  | 0.00033191 | 87.4448 | 90.0182 | 89.2771 | 89.6477 | 4.5775e-05 |  | 5.2538e-05 | 89.7023 | 90.0181 | 89.3604 | 89.6893 | 4.0624e-05 |  | 4.7385e-05 | 89.7439 | 90.0181 | 89.4446 | 89.7313 | 3.5423e-05 |  | 4.2182e-05 | 89.786 | 90.018 | 89.5295 | 89.7738 | 3.0173e-05 |  | 3.6929e-05 | 89.8284 | 90.018 | 89.6153 | 89.8167 | 2.4873e-05 |  | 3.1627e-05 | 89.8713 | 90.018 | 89.7019 | 89.8599 | 1.9523e-05 |  | 2.6276e-05 | 89.9146 | 90.018 | 89.7893 | 89.9036 | 1.4125e-05 |  | 2.0877e-05 | 89.9583 | 90.018 | 89.8775 | 89.9477 | 8.6775e-06 |  | 1.5428e-05 | 90.0024 | 90.018 | 89.9664 | 89.9922 | 3.1818e-06 |  | 9.932e-06 | 90.0468 | 90.018 | 90.0562 | 90.0371 | -2.3621e-06 |  | 4.3877e-06 | 90.0917 | 90.018 | 90.1467 | 90.0823 | -7.9539e-06 |  | -1.2042e-06 | 90.137 | 90.018 | 90.238 | 90.128 | -1.3593e-05 |  | -6.8434e-06 | 90.1826 | 90.018 | 90.3301 | 90.174 | -1.9278e-05 |  | -1.2529e-05 | 90.2287 | 90.018 | 90.4229 | 90.2204 | -2.5009e-05 |  | -1.8261e-05 | 90.2751 | 90.018 | 90.5164 | 90.2672 | -3.0784e-05 |  | -2.4037e-05 | 90.3218 | 90.018 | 90.6107 | 90.3143 | -3.6603e-05 |  | -2.9858e-05 | 90.369 | 90.0181 | 90.7056 | 90.3618 | -4.2465e-05 |  | -3.5721e-05 | 90.4165 | 90.0181 | 90.8013 | 90.4097 | -4.8368e-05 |  | -4.1627e-05 | 90.4643 | 90.0182 | 90.8976 | 90.4579 | -5.4313e-05 |  | -4.7574e-05 | 90.5125 | 90.0183 | 90.9946 | 90.5065 | -6.0297e-05 |  | -5.3561e-05 | 90.5611 | 90.0185 | 91.0922 | 90.5554 | -6.632e-05 |  | -5.9588e-05 | 90.61 | 90.0186 | 91.1905 | 90.6046 | -7.2381e-05 |  | -6.5652e-05 | 90.6592 | 90.0188 | 91.2894 | 90.6541 | -7.8479e-05 |  | -7.1754e-05 | 90.7088 | 90.019 | 91.389 | 90.704 | -8.4613e-05 |  | -7.7893e-05 | 90.7586 | 90.0193 | 91.4891 | 90.7542 | -9.0782e-05 |  | -8.4066e-05 | 90.8088 | 90.0196 | 91.5898 | 90.8047 | -9.6984e-05 |  | -9.0273e-05 | 90.8593 | 90.02 | 91.6911 | 90.8555 | -0.00010322 |  | -9.6513e-05 | 90.9102 | 90.0203 | 91.7929 | 90.9066 | -0.00010948 |  | -0.00010279 | 90.9613 | 90.0208 | 91.8953 | 90.958 | -0.00011578 |  | -0.00010909 | 91.0127 | 90.0213 | 91.9982 | 91.0097 | -0.00012211 |  | -0.00011542 | 91.0644 | 90.0218 | 92.1016 | 91.0617 | -0.00012846 |  | -0.00012178 | 91.1163 | 90.0224 | 92.2055 | 91.114 | -0.00013484 |  | -0.00012817 | 91.1686 | 90.0231 | 92.3099 | 91.1665 | -0.00014125 |  | -0.00013458 | 91.2211 | 90.0238 | 92.4147 | 91.2193 | -0.00014767 |  | -0.00014102 | 91.2739 | 90.0246 | 92.52 | 91.2723 | -0.00015413 |  | -0.00014748 | 91.3269 | 90.0254 | 92.6257 | 91.3256 | -0.0001606 |  | -0.00015396 | 91.3802 | 90.0264 | 92.7318 | 91.3791 | -0.0001671 |  | -0.00016047 | 91.4337 | 90.0274 | 92.8382 | 91.4328 | -0.00017361 |  | -0.00016699 | 91.4874 | 90.0285 | 92.9451 | 91.4868 | -0.00018014 |  | -0.00017353 | 91.5414 | 90.0297 | 93.0523 | 91.541 | -0.00018669 |  | -0.00018009 | 91.5956 | 90.0309 | 93.1598 | 91.5954 | -0.00019326 |  | -0.00018667 | 91.65 | 90.0323 |  | 91.65 | -0.00019983
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 51 | 8.1335 | 0.29805 | -1.8174e-05 | 4.5808e-06 | 0 | 0.00038605 |  | 0 | 90.8766 |  | 90.7402 | 90.7402 | 0 |  | 8.4263e-06 | 90.8084 | 90.7402 | 90.604 | 90.6721 | 8.4135e-06 |  | 1.684e-05 | 90.7403 | 90.7402 | 90.4679 | 90.6041 | 1.6814e-05 |  | 2.5241e-05 | 90.6723 | 90.7402 | 90.3321 | 90.5362 | 2.5202e-05 |  | 3.3629e-05 | 90.6043 | 90.7401 | 90.1965 | 90.4683 | 3.3576e-05 |  | 4.2004e-05 | 90.5365 | 90.7401 | 90.0611 | 90.4006 | 4.1937e-05 |  | 5.0365e-05 | 90.4687 | 90.74 | 89.9259 | 90.333 | 5.0284e-05 |  | 5.8712e-05 | 90.4011 | 90.7399 | 89.7909 | 90.2654 | 5.8617e-05 |  | 6.7046e-05 | 90.3335 | 90.7398 | 89.6561 | 90.198 | 6.6936e-05 |  | 7.5365e-05 | 90.266 | 90.7397 | 89.5215 | 90.1306 | 7.5241e-05 |  | 8.367e-05 | 90.1985 | 90.7395 | 89.387 | 90.0632 | 8.3531e-05 |  | 9.196e-05 | 90.1312 | 90.7392 | 89.2528 | 89.996 | 9.1806e-05 |  | 0.00010024 | 90.0639 | 90.7389 | 89.1188 | 89.9288 | 0.00010007 |  | 0.0001085 | 89.9966 | 90.7385 | 88.9849 | 89.8617 | 0.00010831 |  | 0.00011674 | 89.9295 | 90.7381 | 88.8512 | 89.7947 | 0.00011654 |  | 0.00012497 | 89.8623 | 90.7376 | 88.7178 | 89.7277 | 0.00012476 |  | 0.00013319 | 89.7953 | 90.737 | 88.5845 | 89.6608 | 0.00013295 |  | 0.00014138 | 89.7283 | 90.7364 | 88.4514 | 89.5939 | 0.00014114 |  | 0.00014957 | 89.6613 | 90.7357 | 88.3184 | 89.527 | 0.0001493 |  | 0.00015773 | 89.5944 | 90.7349 | 88.1857 | 89.4603 | 0.00015745 |  | 0.00016588 | 89.5275 | 90.734 | 88.0531 | 89.3935 | 0.00016558 |  | 0.00017401 | 89.4607 | 90.733 | 87.9207 | 89.3268 | 0.0001737 |  | 0.00018213 | 89.3939 | 90.7319 | 87.7885 | 89.2602 | 0.0001818 |  | 0.00019023 | 89.3271 | 90.7307 | 87.6564 | 89.1935 | 0.00018988 |  | 0.00019831 | 89.2604 | 90.7294 | 87.5245 | 89.127 | 0.00019794 |  | 0.00020637 | 89.1937 | 90.7279 | 87.3928 | 89.0604 | 0.00020599 |  | 0.00021442 | 89.127 | 90.7264 | 87.2613 | 88.9938 | 0.00021402 |  | 0.00022245 | 89.0603 | 90.7247 | 87.1299 | 88.9273 | 0.00022203 |  | 0.00023046 | 88.9936 | 90.7229 | 86.9987 | 88.8608 | 0.00023002 |  | 0.00023846 | 88.927 | 90.721 | 86.8677 | 88.7943 | 0.000238 |  | 0.00024643 | 88.8604 | 90.7189 | 86.7368 | 88.7279 | 0.00024596 |  | 0.00025439 | 88.7938 | 90.7167 | 86.6061 | 88.6614 | 0.00025389 |  | 0.00026232 | 88.7271 | 90.7144 | 86.4755 | 88.5949 | 0.00026181 |  | 0.00027024 | 88.6605 | 90.7119 | 86.3451 | 88.5285 | 0.00026972 |  | 0.00027814 | 88.5939 | 90.7093 | 86.2148 | 88.462 | 0.0002776 |  | 0.00028603 | 88.5273 | 90.7065 | 86.0847 | 88.3956 | 0.00028546 |  | 0.00029389 | 88.4607 | 90.7035 | 85.9548 | 88.3291 | 0.0002933 |  | 0.00030173 | 88.3941 | 90.7004 | 85.825 | 88.2627 | 0.00030113 |  | 0.00030955 | 88.3274 | 90.6971 | 85.6953 | 88.1962 | 0.00030893 |  | 0.00031736 | 88.2607 | 90.6936 | 85.5658 | 88.1297 | 0.00031672 |  | 0.00032514 | 88.1941 | 90.69 | 85.4364 | 88.0632 | 0.00032448 |  | 0.00033291 | 88.1274 | 90.6861 | 85.3072 | 87.9967 | 0.00033223 |  | 0.00034065 | 88.0606 | 90.6821 | 85.1781 | 87.9301 | 0.00033995 |  | 0.00034838 | 87.9939 | 90.6779 | 85.0492 | 87.8635 | 0.00034766 |  | 0.00035608 | 87.9271 | 90.6735 | 84.9204 | 87.7969 | 0.00035534 |  | 0.00036376 | 87.8603 | 90.6689 | 84.7917 | 87.7303 | 0.00036301 |  | 0.00037143 | 87.7935 | 90.6641 | 84.6631 | 87.6636 | 0.00037065 |  | 0.00037907 | 87.7266 | 90.6591 | 84.5347 | 87.5969 | 0.00037827 |  | 0.00038669 | 87.6596 | 90.6539 | 84.4064 | 87.5302 | 0.00038587 |  | 0.00039429 | 87.5927 | 90.6485 | 84.2783 | 87.4634 | 0.00039346 |  | 0.00040187 | 87.5257 | 90.6429 | 84.1502 | 87.3966 | 0.00040102 |  | 0.00040943 | 87.4586 | 90.637 | 84.0223 | 87.3297 | 0.00040856 |  | 0.00041697 | 87.3915 | 90.631 | 83.8945 | 87.2627 | 0.00041607 |  | 0.00042449 | 87.3243 | 90.6247 | 83.7669 | 87.1958 | 0.00042357 |  | 0.00043198 | 87.2571 | 90.6182 | 83.6393 | 87.1287 | 0.00043105 |  | 0.00043946 | 87.1898 | 90.6114 | 83.5119 | 87.0616 | 0.0004385 |  | 0.00044691 | 87.1224 | 90.6044 | 83.3845 | 86.9945 | 0.00044593 |  | 0.00045434 | 87.055 | 90.5972 | 83.2573 | 86.9272 | 0.00045334 |  | 0.00046175 | 86.9875 | 90.5897 | 83.1302 | 86.86 | 0.00046073 |  | 0.00046913 | 86.92 | 90.582 | 83.0032 | 86.7926 | 0.0004681 |  | 0.0004765 | 86.8524 | 90.574 | 82.8763 | 86.7252 | 0.00047544 |  | 0.00048384 | 86.7847 | 90.5658 | 82.7496 | 86.6577 | 0.00048277 |  | 0.00049116 | 86.7169 | 90.5573 | 82.6229 | 86.5901 | 0.00049007 |  | 0.00049846 | 86.649 | 90.5486 | 82.4963 | 86.5224 | 0.00049735 |  | 0.00050574 | 86.5811 | 90.5396 | 82.3698 | 86.4547 | 0.0005046 |  | 0.00051299 | 86.5131 | 90.5303 | 82.2434 | 86.3869 | 0.00051184 |  | 0.00052023 | 86.4449 | 90.5208 | 82.1171 | 86.319 | 0.00051905 |  | 0.00052743 | 86.3767 | 90.511 | 81.9909 | 86.251 | 0.00052624 |  | 0.00053462 | 86.3084 | 90.5009 | 81.8648 | 86.1829 | 0.00053341 |  | 0.00054179 | 86.2401 | 90.4906 | 81.7388 | 86.1147 | 0.00054055 |  | 0.00054893 | 86.1716 | 90.48 | 81.6129 | 86.0464 | 0.00054767 |  | 0.00055605 | 86.103 | 90.4691 | 81.4871 | 85.9781 | 0.00055477 |  | 0.00056314 | 86.0343 | 90.4579 | 81.3613 | 85.9096 | 0.00056185 |  | 0.00057021 | 85.9655 | 90.4464 | 81.2356 | 85.841 | 0.0005689 |  | 0.00057726 | 85.8966 | 90.4346 | 81.11 | 85.7723 | 0.00057593 |  | 0.00058429 | 85.8276 | 90.4226 | 80.9845 | 85.7035 | 0.00058294 |  | 0.0005913 | 85.7585 | 90.4102 | 80.8591 | 85.6346 | 0.00058992 |  | 0.00059828 | 85.6893 | 90.3975 | 80.7337 | 85.5656 | 0.00059688 |  | 0.00060523 | 85.6199 | 90.3846 | 80.6084 | 85.4965 | 0.00060382 |  | 0.00061217 | 85.5505 | 90.3713 | 80.4832 | 85.4273 | 0.00061074 |  | 0.00061908 | 85.4809 | 90.3578 | 80.3581 | 85.3579 | 0.00061763 |  | 0.00062597 | 85.4112 | 90.3439 | 80.233 | 85.2884 | 0.0006245 |  | 0.00063283 | 85.3414 | 90.3297 | 80.108 | 85.2188 | 0.00063134 |  | 0.00063968 | 85.2714 | 90.3152 | 79.983 | 85.1491 | 0.00063816 |  | 0.00064649 | 85.2014 | 90.3004 | 79.8582 | 85.0793 | 0.00064496 |  | 0.00065329 | 85.1312 | 90.2853 | 79.7333 | 85.0093 | 0.00065174 |  | 0.00066006 | 85.0608 | 90.2698 | 79.6086 | 84.9392 | 0.00065849 |  | 0.00066681 | 84.9904 | 90.2541 | 79.4839 | 84.869 | 0.00066522 |  | 0.00067353 | 84.9198 | 90.238 | 79.3592 | 84.7986 | 0.00067192 |  | 0.00068023 | 84.849 | 90.2216 | 79.2346 | 84.7281 | 0.0006786 |  | 0.00068691 | 84.7781 | 90.2048 | 79.1101 | 84.6574 | 0.00068526 |  | 0.00069356 | 84.7071 | 90.1877 | 78.9856 | 84.5867 | 0.0006919 |  | 0.00070019 | 84.636 | 90.1703 | 78.8611 | 84.5157 | 0.00069851 |  | 0.0007068 | 84.5647 | 90.1526 | 78.7367 | 84.4447 | 0.0007051 |  | 0.00071338 | 84.4932 | 90.1345 | 78.6124 | 84.3735 | 0.00071166 |  | 0.00071994 | 84.4216 | 90.1161 | 78.4881 | 84.3021 | 0.0007182 |  | 0.00072647 | 84.3499 | 90.0973 | 78.3638 | 84.2306 | 0.00072472 |  | 0.00073298 | 84.278 | 90.0782 | 78.2396 | 84.1589 | 0.00073121 |  | 0.00073947 | 84.2059 | 90.0588 | 78.1154 | 84.0871 | 0.00073768 |  | 0.00074593 | 84.1337 | 90.039 | 77.9913 | 84.0151 | 0.00074412 |  | 0.00075237 | 84.0613 | 90.0189 | 77.8228 | 83.9209 | 0.00075328 |  | 0.00076154 | 83.9666 | 89.9982 | 77.7664 | 83.8823 | 0.0007555 |  | 0.00076373 | 83.9277 | 89.9775 | 78.446 | 84.2118 | 0.00071224 |  | 0.00072029 | 84.2581 | 89.959 | 79.2301 | 84.5946 | 0.00066267 |  | 0.00067054 | 84.642 | 89.9431 | 80.1504 | 85.0468 | 0.00060484 |  | 0.00061253 | 85.0953 | 89.9298 | 81.2652 | 85.5975 | 0.00053516 |  | 0.00054265 | 85.6474 | 89.9194 | 82.6934 | 86.3064 | 0.00044631 |  | 0.00045358 | 86.3577 | 89.9121 | 84.7657 | 87.3389 | 0.00031786 |  | 0.00032489 | 87.392 | 89.9084 | 89.2772 | 89.5928 | 3.8989e-05 |  | 4.5775e-05 | 89.6477 | 89.9084 | 89.3605 | 89.6344 | 3.3841e-05 |  | 4.0624e-05 | 89.6893 | 89.9083 | 89.4446 | 89.6765 | 2.8642e-05 |  | 3.5423e-05 | 89.7313 | 89.9083 | 89.5296 | 89.7189 | 2.3394e-05 |  | 3.0173e-05 | 89.7738 | 89.9083 | 89.6153 | 89.7618 | 1.8095e-05 |  | 2.4873e-05 | 89.8167 | 89.9083 | 89.7019 | 89.8051 | 1.2747e-05 |  | 1.9523e-05 | 89.8599 | 89.9083 | 89.7893 | 89.8488 | 7.3491e-06 |  | 1.4125e-05 | 89.9036 | 89.9083 | 89.8775 | 89.8929 | 1.9024e-06 |  | 8.6775e-06 | 89.9477 | 89.9083 | 89.9664 | 89.9374 | -3.593e-06 |  | 3.1818e-06 | 89.9922 | 89.9083 | 90.0562 | 89.9822 | -9.1369e-06 |  | -2.3621e-06 | 90.0371 | 89.9083 | 90.1467 | 90.0275 | -1.4728e-05 |  | -7.9539e-06 | 90.0823 | 89.9083 | 90.238 | 90.0732 | -2.0367e-05 |  | -1.3593e-05 | 90.128 | 89.9083 | 90.3301 | 90.1192 | -2.6051e-05 |  | -1.9278e-05 | 90.174 | 89.9083 | 90.4229 | 90.1656 | -3.178e-05 |  | -2.5009e-05 | 90.2204 | 89.9084 | 90.5164 | 90.2124 | -3.7554e-05 |  | -3.0784e-05 | 90.2672 | 89.9084 | 90.6106 | 90.2595 | -4.3371e-05 |  | -3.6603e-05 | 90.3143 | 89.9085 | 90.7055 | 90.307 | -4.923e-05 |  | -4.2465e-05 | 90.3618 | 89.9086 | 90.8012 | 90.3549 | -5.5131e-05 |  | -4.8368e-05 | 90.4097 | 89.9087 | 90.8975 | 90.4031 | -6.1073e-05 |  | -5.4313e-05 | 90.4579 | 89.9088 | 90.9944 | 90.4516 | -6.7054e-05 |  | -6.0297e-05 | 90.5065 | 89.909 | 91.0921 | 90.5005 | -7.3074e-05 |  | -6.632e-05 | 90.5554 | 89.9092 | 91.1903 | 90.5498 | -7.9131e-05 |  | -7.2381e-05 | 90.6046 | 89.9094 | 91.2892 | 90.5993 | -8.5224e-05 |  | -7.8479e-05 | 90.6541 | 89.9097 | 91.3887 | 90.6492 | -9.1353e-05 |  | -8.4613e-05 | 90.704 | 89.91 | 91.4888 | 90.6994 | -9.7517e-05 |  | -9.0782e-05 | 90.7542 | 89.9103 | 91.5895 | 90.7499 | -0.00010371 |  | -9.6984e-05 | 90.8047 | 89.9107 | 91.6907 | 90.8007 | -0.00010994 |  | -0.00010322 | 90.8555 | 89.9111 | 91.7925 | 90.8518 | -0.0001162 |  | -0.00010948 | 90.9066 | 89.9116 | 91.8948 | 90.9032 | -0.00012249 |  | -0.00011578 | 90.958 | 89.9122 | 91.9977 | 90.9549 | -0.00012881 |  | -0.00012211 | 91.0097 | 89.9128 | 92.101 | 91.0069 | -0.00013516 |  | -0.00012846 | 91.0617 | 89.9134 | 92.2049 | 91.0592 | -0.00014153 |  | -0.00013484 | 91.114 | 89.9142 | 92.3092 | 91.1117 | -0.00014793 |  | -0.00014125 | 91.1665 | 89.915 | 92.4139 | 91.1644 | -0.00015435 |  | -0.00014767 | 91.2193 | 89.9158 | 92.5191 | 91.2175 | -0.00016079 |  | -0.00015413 | 91.2723 | 89.9168 | 92.6247 | 91.2708 | -0.00016726 |  | -0.0001606 | 91.3256 | 89.9178 | 92.7308 | 91.3243 | -0.00017374 |  | -0.0001671 | 91.3791 | 89.9189 | 92.8372 | 91.378 | -0.00018025 |  | -0.00017361 | 91.4328 | 89.9201 | 92.9439 | 91.432 | -0.00018677 |  | -0.00018014 | 91.4868 | 89.9213 | 93.051 | 91.4862 | -0.0001933 |  | -0.00018669 | 91.541 | 89.9227 | 93.1585 | 91.5406 | -0.00019986 |  | -0.00019326 | 91.5954 | 89.9242 | 93.2662 | 91.5952 | -0.00020642 |  | -0.00019983 | 91.65 | 89.9257 |  | 91.65 | -0.000213
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 52 | 8.293 | 0.29401 | -1.8245e-05 | 4.5989e-06 | 0 | 0.00038755 |  | 0 | 90.7402 |  | 90.604 | 90.604 | 0 |  | 8.4135e-06 | 90.6721 | 90.604 | 90.468 | 90.536 | 8.4003e-06 |  | 1.6814e-05 | 90.6041 | 90.604 | 90.3322 | 90.4681 | 1.6788e-05 |  | 2.5202e-05 | 90.5362 | 90.6039 | 90.1966 | 90.4003 | 2.5162e-05 |  | 3.3576e-05 | 90.4683 | 90.6039 | 90.0612 | 90.3326 | 3.3522e-05 |  | 4.1937e-05 | 90.4006 | 90.6039 | 89.926 | 90.2649 | 4.1869e-05 |  | 5.0284e-05 | 90.333 | 90.6038 | 89.791 | 90.1974 | 5.0202e-05 |  | 5.8617e-05 | 90.2654 | 90.6037 | 89.6562 | 90.13 | 5.8521e-05 |  | 6.6936e-05 | 90.198 | 90.6036 | 89.5217 | 90.0626 | 6.6825e-05 |  | 7.5241e-05 | 90.1306 | 90.6034 | 89.3873 | 89.9954 | 7.5115e-05 |  | 8.3531e-05 | 90.0632 | 90.6032 | 89.2531 | 89.9282 | 8.339e-05 |  | 9.1806e-05 | 89.996 | 90.603 | 89.1191 | 89.8611 | 9.165e-05 |  | 0.00010007 | 89.9288 | 90.6027 | 88.9853 | 89.794 | 9.9895e-05 |  | 0.00010831 | 89.8617 | 90.6023 | 88.8517 | 89.727 | 0.00010812 |  | 0.00011654 | 89.7947 | 90.6019 | 88.7183 | 89.6601 | 0.00011634 |  | 0.00012476 | 89.7277 | 90.6014 | 88.5851 | 89.5933 | 0.00012454 |  | 0.00013295 | 89.6608 | 90.6008 | 88.4521 | 89.5265 | 0.00013272 |  | 0.00014114 | 89.5939 | 90.6002 | 88.3192 | 89.4597 | 0.00014088 |  | 0.0001493 | 89.527 | 90.5995 | 88.1866 | 89.393 | 0.00014903 |  | 0.00015745 | 89.4603 | 90.5987 | 88.0541 | 89.3264 | 0.00015716 |  | 0.00016558 | 89.3935 | 90.5978 | 87.9218 | 89.2598 | 0.00016528 |  | 0.0001737 | 89.3268 | 90.5968 | 87.7897 | 89.1932 | 0.00017338 |  | 0.0001818 | 89.2602 | 90.5957 | 87.6577 | 89.1267 | 0.00018146 |  | 0.00018988 | 89.1935 | 90.5945 | 87.526 | 89.0602 | 0.00018953 |  | 0.00019794 | 89.127 | 90.5932 | 87.3944 | 88.9938 | 0.00019757 |  | 0.00020599 | 89.0604 | 90.5918 | 87.263 | 88.9274 | 0.0002056 |  | 0.00021402 | 88.9938 | 90.5902 | 87.1317 | 88.861 | 0.00021361 |  | 0.00022203 | 88.9273 | 90.5886 | 87.0006 | 88.7946 | 0.00022161 |  | 0.00023002 | 88.8608 | 90.5868 | 86.8697 | 88.7283 | 0.00022958 |  | 0.000238 | 88.7943 | 90.5849 | 86.739 | 88.6619 | 0.00023754 |  | 0.00024596 | 88.7279 | 90.5828 | 86.6084 | 88.5956 | 0.00024548 |  | 0.00025389 | 88.6614 | 90.5806 | 86.478 | 88.5293 | 0.0002534 |  | 0.00026181 | 88.5949 | 90.5783 | 86.3477 | 88.463 | 0.0002613 |  | 0.00026972 | 88.5285 | 90.5758 | 86.2176 | 88.3967 | 0.00026918 |  | 0.0002776 | 88.462 | 90.5732 | 86.0877 | 88.3304 | 0.00027704 |  | 0.00028546 | 88.3956 | 90.5704 | 85.9579 | 88.2641 | 0.00028489 |  | 0.0002933 | 88.3291 | 90.5674 | 85.8283 | 88.1978 | 0.00029271 |  | 0.00030113 | 88.2627 | 90.5643 | 85.6988 | 88.1315 | 0.00030052 |  | 0.00030893 | 88.1962 | 90.561 | 85.5694 | 88.0652 | 0.0003083 |  | 0.00031672 | 88.1297 | 90.5576 | 85.4403 | 87.9989 | 0.00031607 |  | 0.00032448 | 88.0632 | 90.5539 | 85.3112 | 87.9326 | 0.00032381 |  | 0.00033223 | 87.9967 | 90.5501 | 85.1823 | 87.8662 | 0.00033154 |  | 0.00033995 | 87.9301 | 90.5461 | 85.0536 | 87.7998 | 0.00033925 |  | 0.00034766 | 87.8635 | 90.5419 | 84.9249 | 87.7334 | 0.00034693 |  | 0.00035534 | 87.7969 | 90.5376 | 84.7965 | 87.667 | 0.0003546 |  | 0.00036301 | 87.7303 | 90.533 | 84.6681 | 87.6006 | 0.00036224 |  | 0.00037065 | 87.6636 | 90.5282 | 84.5399 | 87.5341 | 0.00036987 |  | 0.00037827 | 87.5969 | 90.5232 | 84.4118 | 87.4675 | 0.00037747 |  | 0.00038587 | 87.5302 | 90.5181 | 84.2839 | 87.401 | 0.00038505 |  | 0.00039346 | 87.4634 | 90.5127 | 84.1561 | 87.3344 | 0.00039261 |  | 0.00040102 | 87.3966 | 90.5071 | 84.0284 | 87.2677 | 0.00040015 |  | 0.00040856 | 87.3297 | 90.5012 | 83.9008 | 87.201 | 0.00040767 |  | 0.00041607 | 87.2627 | 90.4952 | 83.7734 | 87.1343 | 0.00041517 |  | 0.00042357 | 87.1958 | 90.4889 | 83.6461 | 87.0675 | 0.00042265 |  | 0.00043105 | 87.1287 | 90.4824 | 83.5189 | 87.0006 | 0.0004301 |  | 0.0004385 | 87.0616 | 90.4757 | 83.3918 | 86.9337 | 0.00043754 |  | 0.00044593 | 86.9945 | 90.4687 | 83.2648 | 86.8668 | 0.00044495 |  | 0.00045334 | 86.9272 | 90.4615 | 83.1379 | 86.7997 | 0.00045234 |  | 0.00046073 | 86.86 | 90.4541 | 83.0112 | 86.7327 | 0.00045971 |  | 0.0004681 | 86.7926 | 90.4464 | 82.8846 | 86.6655 | 0.00046706 |  | 0.00047544 | 86.7252 | 90.4385 | 82.758 | 86.5983 | 0.00047438 |  | 0.00048277 | 86.6577 | 90.4303 | 82.6316 | 86.531 | 0.00048168 |  | 0.00049007 | 86.5901 | 90.4219 | 82.5053 | 86.4636 | 0.00048896 |  | 0.00049735 | 86.5224 | 90.4132 | 82.3791 | 86.3961 | 0.00049622 |  | 0.0005046 | 86.4547 | 90.4042 | 82.253 | 86.3286 | 0.00050346 |  | 0.00051184 | 86.3869 | 90.395 | 82.1269 | 86.261 | 0.00051067 |  | 0.00051905 | 86.319 | 90.3855 | 82.001 | 86.1933 | 0.00051787 |  | 0.00052624 | 86.251 | 90.3758 | 81.8752 | 86.1255 | 0.00052504 |  | 0.00053341 | 86.1829 | 90.3657 | 81.7495 | 86.0576 | 0.00053218 |  | 0.00054055 | 86.1147 | 90.3554 | 81.6238 | 85.9896 | 0.00053931 |  | 0.00054767 | 86.0464 | 90.3449 | 81.4983 | 85.9216 | 0.00054641 |  | 0.00055477 | 85.9781 | 90.334 | 81.3728 | 85.8534 | 0.00055349 |  | 0.00056185 | 85.9096 | 90.3229 | 81.2474 | 85.7851 | 0.00056054 |  | 0.0005689 | 85.841 | 90.3114 | 81.1221 | 85.7168 | 0.00056758 |  | 0.00057593 | 85.7723 | 90.2997 | 80.9969 | 85.6483 | 0.00057459 |  | 0.00058294 | 85.7035 | 90.2877 | 80.8717 | 85.5797 | 0.00058157 |  | 0.00058992 | 85.6346 | 90.2754 | 80.7467 | 85.5111 | 0.00058854 |  | 0.00059688 | 85.5656 | 90.2628 | 80.6217 | 85.4423 | 0.00059548 |  | 0.00060382 | 85.4965 | 90.2499 | 80.4968 | 85.3734 | 0.0006024 |  | 0.00061074 | 85.4273 | 90.2367 | 80.3719 | 85.3043 | 0.0006093 |  | 0.00061763 | 85.3579 | 90.2232 | 80.2472 | 85.2352 | 0.00061617 |  | 0.0006245 | 85.2884 | 90.2094 | 80.1225 | 85.166 | 0.00062302 |  | 0.00063134 | 85.2188 | 90.1953 | 79.9978 | 85.0966 | 0.00062984 |  | 0.00063816 | 85.1491 | 90.1809 | 79.8733 | 85.0271 | 0.00063665 |  | 0.00064496 | 85.0793 | 90.1662 | 79.7488 | 84.9575 | 0.00064343 |  | 0.00065174 | 85.0093 | 90.1511 | 79.6243 | 84.8877 | 0.00065018 |  | 0.00065849 | 84.9392 | 90.1357 | 79.4999 | 84.8178 | 0.00065692 |  | 0.00066522 | 84.869 | 90.12 | 79.3756 | 84.7478 | 0.00066362 |  | 0.00067192 | 84.7986 | 90.104 | 79.2514 | 84.6777 | 0.00067031 |  | 0.0006786 | 84.7281 | 90.0877 | 79.1271 | 84.6074 | 0.00067697 |  | 0.00068526 | 84.6574 | 90.071 | 79.003 | 84.537 | 0.00068361 |  | 0.0006919 | 84.5867 | 90.054 | 78.8789 | 84.4665 | 0.00069023 |  | 0.00069851 | 84.5157 | 90.0367 | 78.7548 | 84.3958 | 0.00069682 |  | 0.0007051 | 84.4447 | 90.019 | 78.6308 | 84.3249 | 0.00070339 |  | 0.00071166 | 84.3735 | 90.0011 | 78.5068 | 84.2539 | 0.00070994 |  | 0.0007182 | 84.3021 | 89.9827 | 78.3829 | 84.1828 | 0.00071646 |  | 0.00072472 | 84.2306 | 89.9641 | 78.259 | 84.1116 | 0.00072296 |  | 0.00073121 | 84.1589 | 89.9451 | 78.1352 | 84.0401 | 0.00072943 |  | 0.00073768 | 84.0871 | 89.9257 | 78.0114 | 83.9686 | 0.00073588 |  | 0.00074412 | 84.0151 | 89.906 | 77.8435 | 83.8747 | 0.00074504 |  | 0.00075328 | 83.9209 | 89.8858 | 77.7871 | 83.8365 | 0.00074727 |  | 0.0007555 | 83.8823 | 89.8655 | 78.4645 | 84.165 | 0.00070418 |  | 0.00071224 | 84.2118 | 89.8475 | 79.2461 | 84.5468 | 0.00065479 |  | 0.00066267 | 84.5946 | 89.8319 | 80.1637 | 84.9978 | 0.00059715 |  | 0.00060484 | 85.0468 | 89.8189 | 81.2756 | 85.5473 | 0.00052768 |  | 0.00053516 | 85.5975 | 89.8088 | 82.7006 | 86.2547 | 0.00043903 |  | 0.00044631 | 86.3064 | 89.8018 | 84.7694 | 87.2856 | 0.00031082 |  | 0.00031786 | 87.3389 | 89.7983 | 89.2772 | 89.5378 | 3.2183e-05 |  | 3.8989e-05 | 89.5928 | 89.7983 | 89.3605 | 89.5794 | 2.7036e-05 |  | 3.3841e-05 | 89.6344 | 89.7982 | 89.4446 | 89.6214 | 2.1839e-05 |  | 2.8642e-05 | 89.6765 | 89.7982 | 89.5296 | 89.6639 | 1.6592e-05 |  | 2.3394e-05 | 89.7189 | 89.7982 | 89.6153 | 89.7068 | 1.1294e-05 |  | 1.8095e-05 | 89.7618 | 89.7982 | 89.7019 | 89.75 | 5.947e-06 |  | 1.2747e-05 | 89.8051 | 89.7982 | 89.7893 | 89.7937 | 5.4987e-07 |  | 7.3491e-06 | 89.8488 | 89.7982 | 89.8775 | 89.8378 | -4.8966e-06 |  | 1.9024e-06 | 89.8929 | 89.7982 | 89.9664 | 89.8823 | -1.0392e-05 |  | -3.593e-06 | 89.9374 | 89.7982 | 90.0562 | 89.9272 | -1.5935e-05 |  | -9.1369e-06 | 89.9822 | 89.7982 | 90.1467 | 89.9725 | -2.1526e-05 |  | -1.4728e-05 | 90.0275 | 89.7982 | 90.238 | 90.0181 | -2.7163e-05 |  | -2.0367e-05 | 90.0732 | 89.7982 | 90.33 | 90.0641 | -3.2846e-05 |  | -2.6051e-05 | 90.1192 | 89.7983 | 90.4228 | 90.1106 | -3.8574e-05 |  | -3.178e-05 | 90.1656 | 89.7983 | 90.5163 | 90.1573 | -4.4346e-05 |  | -3.7554e-05 | 90.2124 | 89.7984 | 90.6105 | 90.2045 | -5.0161e-05 |  | -4.3371e-05 | 90.2595 | 89.7985 | 90.7055 | 90.252 | -5.6017e-05 |  | -4.923e-05 | 90.307 | 89.7986 | 90.8011 | 90.2998 | -6.1915e-05 |  | -5.5131e-05 | 90.3549 | 89.7988 | 90.8973 | 90.348 | -6.7854e-05 |  | -6.1073e-05 | 90.4031 | 89.7989 | 90.9943 | 90.3966 | -7.3831e-05 |  | -6.7054e-05 | 90.4516 | 89.7991 | 91.0919 | 90.4455 | -7.9846e-05 |  | -7.3074e-05 | 90.5005 | 89.7994 | 91.1901 | 90.4947 | -8.5899e-05 |  | -7.9131e-05 | 90.5498 | 89.7996 | 91.289 | 90.5443 | -9.1988e-05 |  | -8.5224e-05 | 90.5993 | 89.7999 | 91.3884 | 90.5942 | -9.8112e-05 |  | -9.1353e-05 | 90.6492 | 89.8003 | 91.4885 | 90.6444 | -0.00010427 |  | -9.7517e-05 | 90.6994 | 89.8007 | 91.5891 | 90.6949 | -0.00011046 |  | -0.00010371 | 90.7499 | 89.8011 | 91.6903 | 90.7457 | -0.00011668 |  | -0.00010994 | 90.8007 | 89.8016 | 91.792 | 90.7968 | -0.00012294 |  | -0.0001162 | 90.8518 | 89.8022 | 91.8943 | 90.8482 | -0.00012922 |  | -0.00012249 | 90.9032 | 89.8028 | 91.9971 | 90.8999 | -0.00013553 |  | -0.00012881 | 90.9549 | 89.8034 | 92.1004 | 90.9519 | -0.00014187 |  | -0.00013516 | 91.0069 | 89.8042 | 92.2041 | 91.0042 | -0.00014823 |  | -0.00014153 | 91.0592 | 89.805 | 92.3084 | 91.0567 | -0.00015462 |  | -0.00014793 | 91.1117 | 89.8058 | 92.4131 | 91.1095 | -0.00016103 |  | -0.00015435 | 91.1644 | 89.8068 | 92.5182 | 91.1625 | -0.00016747 |  | -0.00016079 | 91.2175 | 89.8078 | 92.6237 | 91.2158 | -0.00017392 |  | -0.00016726 | 91.2708 | 89.8089 | 92.7297 | 91.2693 | -0.0001804 |  | -0.00017374 | 91.3243 | 89.8101 | 92.836 | 91.323 | -0.00018689 |  | -0.00018025 | 91.378 | 89.8114 | 92.9427 | 91.377 | -0.0001934 |  | -0.00018677 | 91.432 | 89.8127 | 93.0497 | 91.4312 | -0.00019993 |  | -0.0001933 | 91.4862 | 89.8142 | 93.157 | 91.4856 | -0.00020647 |  | -0.00019986 | 91.5406 | 89.8157 | 93.2647 | 91.5402 | -0.00021302 |  | -0.00020642 | 91.5952 | 89.8174 | 93.3727 | 91.595 | -0.00021959 |  | -0.000213 | 91.65 | 89.8191 |  | 91.65 | -0.00022617
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 53 | 8.4524 | 0.29007 | -1.8312e-05 | 4.6159e-06 | 0 | 0.000389 |  | 0 | 90.604 |  | 90.468 | 90.468 | 0 |  | 8.4003e-06 | 90.536 | 90.468 | 90.3322 | 90.4001 | 8.387e-06 |  | 1.6788e-05 | 90.4681 | 90.468 | 90.1966 | 90.3323 | 1.6761e-05 |  | 2.5162e-05 | 90.4003 | 90.4679 | 90.0612 | 90.2646 | 2.5121e-05 |  | 3.3522e-05 | 90.3326 | 90.4679 | 89.9261 | 90.197 | 3.3468e-05 |  | 4.1869e-05 | 90.2649 | 90.4679 | 89.7911 | 90.1295 | 4.18e-05 |  | 5.0202e-05 | 90.1974 | 90.4678 | 89.6564 | 90.0621 | 5.0119e-05 |  | 5.8521e-05 | 90.13 | 90.4677 | 89.5218 | 89.9948 | 5.8423e-05 |  | 6.6825e-05 | 90.0626 | 90.4676 | 89.3875 | 89.9276 | 6.6712e-05 |  | 7.5115e-05 | 89.9954 | 90.4674 | 89.2534 | 89.8604 | 7.4987e-05 |  | 8.339e-05 | 89.9282 | 90.4672 | 89.1194 | 89.7933 | 8.3247e-05 |  | 9.165e-05 | 89.8611 | 90.467 | 88.9857 | 89.7263 | 9.1491e-05 |  | 9.9895e-05 | 89.794 | 90.4667 | 88.8522 | 89.6594 | 9.972e-05 |  | 0.00010812 | 89.727 | 90.4663 | 88.7188 | 89.5926 | 0.00010793 |  | 0.00011634 | 89.6601 | 90.4659 | 88.5857 | 89.5258 | 0.00011613 |  | 0.00012454 | 89.5933 | 90.4654 | 88.4527 | 89.4591 | 0.00012431 |  | 0.00013272 | 89.5265 | 90.4648 | 88.32 | 89.3924 | 0.00013248 |  | 0.00014088 | 89.4597 | 90.4642 | 88.1874 | 89.3258 | 0.00014063 |  | 0.00014903 | 89.393 | 90.4635 | 88.055 | 89.2592 | 0.00014876 |  | 0.00015716 | 89.3264 | 90.4627 | 87.9228 | 89.1927 | 0.00015688 |  | 0.00016528 | 89.2598 | 90.4618 | 87.7908 | 89.1263 | 0.00016497 |  | 0.00017338 | 89.1932 | 90.4608 | 87.6589 | 89.0599 | 0.00017306 |  | 0.00018146 | 89.1267 | 90.4597 | 87.5273 | 88.9935 | 0.00018112 |  | 0.00018953 | 89.0602 | 90.4585 | 87.3958 | 88.9272 | 0.00018917 |  | 0.00019757 | 88.9938 | 90.4572 | 87.2645 | 88.8609 | 0.0001972 |  | 0.0002056 | 88.9274 | 90.4558 | 87.1334 | 88.7946 | 0.00020521 |  | 0.00021361 | 88.861 | 90.4543 | 87.0024 | 88.7283 | 0.0002132 |  | 0.00022161 | 88.7946 | 90.4526 | 86.8716 | 88.6621 | 0.00022118 |  | 0.00022958 | 88.7283 | 90.4508 | 86.741 | 88.5959 | 0.00022913 |  | 0.00023754 | 88.6619 | 90.4489 | 86.6106 | 88.5298 | 0.00023707 |  | 0.00024548 | 88.5956 | 90.4469 | 86.4803 | 88.4636 | 0.00024499 |  | 0.0002534 | 88.5293 | 90.4447 | 86.3502 | 88.3975 | 0.00025289 |  | 0.0002613 | 88.463 | 90.4424 | 86.2203 | 88.3313 | 0.00026078 |  | 0.00026918 | 88.3967 | 90.4399 | 86.0905 | 88.2652 | 0.00026864 |  | 0.00027704 | 88.3304 | 90.4373 | 85.9609 | 88.1991 | 0.00027648 |  | 0.00028489 | 88.2641 | 90.4345 | 85.8314 | 88.1329 | 0.00028431 |  | 0.00029271 | 88.1978 | 90.4316 | 85.7021 | 88.0668 | 0.00029212 |  | 0.00030052 | 88.1315 | 90.4285 | 85.5729 | 88.0007 | 0.0002999 |  | 0.0003083 | 88.0652 | 90.4252 | 85.4439 | 87.9345 | 0.00030767 |  | 0.00031607 | 87.9989 | 90.4217 | 85.315 | 87.8684 | 0.00031541 |  | 0.00032381 | 87.9326 | 90.4181 | 85.1863 | 87.8022 | 0.00032314 |  | 0.00033154 | 87.8662 | 90.4143 | 85.0577 | 87.736 | 0.00033085 |  | 0.00033925 | 87.7998 | 90.4103 | 84.9293 | 87.6698 | 0.00033853 |  | 0.00034693 | 87.7334 | 90.4062 | 84.801 | 87.6036 | 0.0003462 |  | 0.0003546 | 87.667 | 90.4018 | 84.6729 | 87.5374 | 0.00035384 |  | 0.00036224 | 87.6006 | 90.3973 | 84.5449 | 87.4711 | 0.00036147 |  | 0.00036987 | 87.5341 | 90.3925 | 84.417 | 87.4048 | 0.00036907 |  | 0.00037747 | 87.4675 | 90.3876 | 84.2893 | 87.3384 | 0.00037666 |  | 0.00038505 | 87.401 | 90.3824 | 84.1617 | 87.272 | 0.00038422 |  | 0.00039261 | 87.3344 | 90.377 | 84.0342 | 87.2056 | 0.00039176 |  | 0.00040015 | 87.2677 | 90.3715 | 83.9069 | 87.1392 | 0.00039928 |  | 0.00040767 | 87.201 | 90.3657 | 83.7796 | 87.0727 | 0.00040678 |  | 0.00041517 | 87.1343 | 90.3596 | 83.6526 | 87.0061 | 0.00041426 |  | 0.00042265 | 87.0675 | 90.3534 | 83.5256 | 86.9395 | 0.00042172 |  | 0.0004301 | 87.0006 | 90.3469 | 83.3987 | 86.8728 | 0.00042915 |  | 0.00043754 | 86.9337 | 90.3402 | 83.272 | 86.8061 | 0.00043657 |  | 0.00044495 | 86.8668 | 90.3333 | 83.1454 | 86.7393 | 0.00044396 |  | 0.00045234 | 86.7997 | 90.3261 | 83.0189 | 86.6725 | 0.00045133 |  | 0.00045971 | 86.7327 | 90.3187 | 82.8925 | 86.6056 | 0.00045868 |  | 0.00046706 | 86.6655 | 90.3111 | 82.7662 | 86.5386 | 0.00046601 |  | 0.00047438 | 86.5983 | 90.3032 | 82.64 | 86.4716 | 0.00047331 |  | 0.00048168 | 86.531 | 90.295 | 82.514 | 86.4045 | 0.00048059 |  | 0.00048896 | 86.4636 | 90.2866 | 82.388 | 86.3373 | 0.00048785 |  | 0.00049622 | 86.3961 | 90.278 | 82.2622 | 86.2701 | 0.00049509 |  | 0.00050346 | 86.3286 | 90.2691 | 82.1364 | 86.2027 | 0.00050231 |  | 0.00051067 | 86.261 | 90.2599 | 82.0108 | 86.1353 | 0.0005095 |  | 0.00051787 | 86.1933 | 90.2505 | 81.8852 | 86.0678 | 0.00051668 |  | 0.00052504 | 86.1255 | 90.2407 | 81.7598 | 86.0003 | 0.00052383 |  | 0.00053218 | 86.0576 | 90.2308 | 81.6344 | 85.9326 | 0.00053095 |  | 0.00053931 | 85.9896 | 90.2205 | 81.5091 | 85.8648 | 0.00053806 |  | 0.00054641 | 85.9216 | 90.21 | 81.3839 | 85.797 | 0.00054514 |  | 0.00055349 | 85.8534 | 90.1992 | 81.2588 | 85.729 | 0.0005522 |  | 0.00056054 | 85.7851 | 90.1881 | 81.1338 | 85.661 | 0.00055923 |  | 0.00056758 | 85.7168 | 90.1767 | 81.0089 | 85.5928 | 0.00056625 |  | 0.00057459 | 85.6483 | 90.1651 | 80.884 | 85.5246 | 0.00057324 |  | 0.00058157 | 85.5797 | 90.1531 | 80.7593 | 85.4562 | 0.00058021 |  | 0.00058854 | 85.5111 | 90.1409 | 80.6346 | 85.3877 | 0.00058715 |  | 0.00059548 | 85.4423 | 90.1283 | 80.51 | 85.3192 | 0.00059407 |  | 0.0006024 | 85.3734 | 90.1155 | 80.3854 | 85.2505 | 0.00060097 |  | 0.0006093 | 85.3043 | 90.1024 | 80.261 | 85.1817 | 0.00060785 |  | 0.00061617 | 85.2352 | 90.0889 | 80.1366 | 85.1128 | 0.0006147 |  | 0.00062302 | 85.166 | 90.0752 | 80.0123 | 85.0437 | 0.00062153 |  | 0.00062984 | 85.0966 | 90.0611 | 79.888 | 84.9746 | 0.00062834 |  | 0.00063665 | 85.0271 | 90.0468 | 79.7638 | 84.9053 | 0.00063512 |  | 0.00064343 | 84.9575 | 90.0321 | 79.6397 | 84.8359 | 0.00064188 |  | 0.00065018 | 84.8877 | 90.0171 | 79.5156 | 84.7664 | 0.00064862 |  | 0.00065692 | 84.8178 | 90.0018 | 79.3916 | 84.6967 | 0.00065534 |  | 0.00066362 | 84.7478 | 89.9862 | 79.2677 | 84.627 | 0.00066203 |  | 0.00067031 | 84.6777 | 89.9703 | 79.1438 | 84.557 | 0.00066869 |  | 0.00067697 | 84.6074 | 89.954 | 79.02 | 84.487 | 0.00067534 |  | 0.00068361 | 84.537 | 89.9374 | 78.8962 | 84.4168 | 0.00068196 |  | 0.00069023 | 84.4665 | 89.9205 | 78.7725 | 84.3465 | 0.00068856 |  | 0.00069682 | 84.3958 | 89.9033 | 78.6488 | 84.276 | 0.00069513 |  | 0.00070339 | 84.3249 | 89.8857 | 78.5252 | 84.2054 | 0.00070168 |  | 0.00070994 | 84.2539 | 89.8678 | 78.4016 | 84.1347 | 0.00070821 |  | 0.00071646 | 84.1828 | 89.8496 | 78.2781 | 84.0638 | 0.00071471 |  | 0.00072296 | 84.1116 | 89.831 | 78.1546 | 83.9928 | 0.00072119 |  | 0.00072943 | 84.0401 | 89.8121 | 78.0311 | 83.9216 | 0.00072765 |  | 0.00073588 | 83.9686 | 89.7928 | 77.8637 | 83.8283 | 0.0007368 |  | 0.00074504 | 83.8747 | 89.7731 | 77.8074 | 83.7903 | 0.00073906 |  | 0.00074727 | 83.8365 | 89.7532 | 78.4825 | 84.1179 | 0.00069613 |  | 0.00070418 | 84.165 | 89.7356 | 79.2617 | 84.4987 | 0.00064692 |  | 0.00065479 | 84.5468 | 89.7204 | 80.1767 | 84.9486 | 0.00058946 |  | 0.00059715 | 84.9978 | 89.7078 | 81.2857 | 85.4967 | 0.00052018 |  | 0.00052768 | 85.5473 | 89.6979 | 82.7076 | 86.2028 | 0.00043175 |  | 0.00043903 | 86.2547 | 89.6911 | 84.7729 | 87.232 | 0.00030377 |  | 0.00031082 | 87.2856 | 89.6878 | 89.2773 | 89.4825 | 2.5355e-05 |  | 3.2183e-05 | 89.5378 | 89.6878 | 89.3605 | 89.5242 | 2.021e-05 |  | 2.7036e-05 | 89.5794 | 89.6877 | 89.4447 | 89.5662 | 1.5015e-05 |  | 2.1839e-05 | 89.6214 | 89.6877 | 89.5296 | 89.6087 | 9.7684e-06 |  | 1.6592e-05 | 89.6639 | 89.6877 | 89.6153 | 89.6515 | 4.4716e-06 |  | 1.1294e-05 | 89.7068 | 89.6877 | 89.7019 | 89.6948 | -8.7545e-07 |  | 5.947e-06 | 89.75 | 89.6877 | 89.7893 | 89.7385 | -6.2724e-06 |  | 5.4987e-07 | 89.7937 | 89.6877 | 89.8775 | 89.7826 | -1.1719e-05 |  | -4.8966e-06 | 89.8378 | 89.6877 | 89.9664 | 89.8271 | -1.7214e-05 |  | -1.0392e-05 | 89.8823 | 89.6878 | 90.0562 | 89.872 | -2.2756e-05 |  | -1.5935e-05 | 89.9272 | 89.6878 | 90.1467 | 89.9172 | -2.8346e-05 |  | -2.1526e-05 | 89.9725 | 89.6878 | 90.238 | 89.9629 | -3.3982e-05 |  | -2.7163e-05 | 90.0181 | 89.6878 | 90.33 | 90.0089 | -3.9663e-05 |  | -3.2846e-05 | 90.0641 | 89.6879 | 90.4228 | 90.0553 | -4.5389e-05 |  | -3.8574e-05 | 90.1106 | 89.688 | 90.5163 | 90.1021 | -5.1158e-05 |  | -4.4346e-05 | 90.1573 | 89.6881 | 90.6104 | 90.1493 | -5.697e-05 |  | -5.0161e-05 | 90.2045 | 89.6882 | 90.7053 | 90.1968 | -6.2824e-05 |  | -5.6017e-05 | 90.252 | 89.6883 | 90.8009 | 90.2446 | -6.8719e-05 |  | -6.1915e-05 | 90.2998 | 89.6885 | 90.8972 | 90.2928 | -7.4653e-05 |  | -6.7854e-05 | 90.348 | 89.6887 | 90.9941 | 90.3414 | -8.0626e-05 |  | -7.3831e-05 | 90.3966 | 89.6889 | 91.0916 | 90.3903 | -8.6637e-05 |  | -7.9846e-05 | 90.4455 | 89.6892 | 91.1898 | 90.4395 | -9.2685e-05 |  | -8.5899e-05 | 90.4947 | 89.6895 | 91.2886 | 90.4891 | -9.8769e-05 |  | -9.1988e-05 | 90.5443 | 89.6899 | 91.3881 | 90.539 | -0.00010489 |  | -9.8112e-05 | 90.5942 | 89.6903 | 91.4881 | 90.5892 | -0.00011104 |  | -0.00010427 | 90.6444 | 89.6907 | 91.5886 | 90.6397 | -0.00011722 |  | -0.00011046 | 90.6949 | 89.6912 | 91.6898 | 90.6905 | -0.00012344 |  | -0.00011668 | 90.7457 | 89.6918 | 91.7915 | 90.7416 | -0.00012969 |  | -0.00012294 | 90.7968 | 89.6924 | 91.8937 | 90.793 | -0.00013596 |  | -0.00012922 | 90.8482 | 89.6931 | 91.9964 | 90.8447 | -0.00014227 |  | -0.00013553 | 90.8999 | 89.6938 | 92.0996 | 90.8967 | -0.0001486 |  | -0.00014187 | 90.9519 | 89.6946 | 92.2033 | 90.949 | -0.00015495 |  | -0.00014823 | 91.0042 | 89.6955 | 92.3075 | 91.0015 | -0.00016133 |  | -0.00015462 | 91.0567 | 89.6964 | 92.4121 | 91.0543 | -0.00016773 |  | -0.00016103 | 91.1095 | 89.6974 | 92.5172 | 91.1073 | -0.00017416 |  | -0.00016747 | 91.1625 | 89.6986 | 92.6226 | 91.1606 | -0.0001806 |  | -0.00017392 | 91.2158 | 89.6997 | 92.7285 | 91.2141 | -0.00018707 |  | -0.0001804 | 91.2693 | 89.701 | 92.8347 | 91.2679 | -0.00019355 |  | -0.00018689 | 91.323 | 89.7024 | 92.9413 | 91.3218 | -0.00020005 |  | -0.0001934 | 91.377 | 89.7038 | 93.0482 | 91.376 | -0.00020657 |  | -0.00019993 | 91.4312 | 89.7054 | 93.1555 | 91.4304 | -0.00021309 |  | -0.00020647 | 91.4856 | 89.707 | 93.263 | 91.485 | -0.00021964 |  | -0.00021302 | 91.5402 | 89.7088 | 93.3709 | 91.5398 | -0.00022619 |  | -0.00021959 | 91.595 | 89.7106 | 93.479 | 91.5948 | -0.00023275 |  | -0.00022617 | 91.65 | 89.7126 |  | 91.65 | -0.00023932
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 54 | 8.6119 | 0.28624 | -1.8376e-05 | 4.632e-06 | 0 | 0.00039042 |  | 0 | 90.468 |  | 90.3322 | 90.3322 | 0 |  | 8.387e-06 | 90.4001 | 90.3322 | 90.1966 | 90.2644 | 8.3734e-06 |  | 1.6761e-05 | 90.3323 | 90.3322 | 90.0612 | 90.1967 | 1.6733e-05 |  | 2.5121e-05 | 90.2646 | 90.3322 | 89.9261 | 90.1291 | 2.508e-05 |  | 3.3468e-05 | 90.197 | 90.3321 | 89.7912 | 90.0617 | 3.3412e-05 |  | 4.18e-05 | 90.1295 | 90.3321 | 89.6565 | 89.9943 | 4.173e-05 |  | 5.0119e-05 | 90.0621 | 90.332 | 89.522 | 89.927 | 5.0034e-05 |  | 5.8423e-05 | 89.9948 | 90.3319 | 89.3877 | 89.8598 | 5.8323e-05 |  | 6.6712e-05 | 89.9276 | 90.3318 | 89.2536 | 89.7927 | 6.6598e-05 |  | 7.4987e-05 | 89.8604 | 90.3317 | 89.1197 | 89.7257 | 7.4857e-05 |  | 8.3247e-05 | 89.7933 | 90.3315 | 88.986 | 89.6587 | 8.3101e-05 |  | 9.1491e-05 | 89.7263 | 90.3312 | 88.8525 | 89.5919 | 9.133e-05 |  | 9.972e-05 | 89.6594 | 90.3309 | 88.7192 | 89.5251 | 9.9543e-05 |  | 0.00010793 | 89.5926 | 90.3305 | 88.5862 | 89.4583 | 0.00010774 |  | 0.00011613 | 89.5258 | 90.3301 | 88.4533 | 89.3917 | 0.00011592 |  | 0.00012431 | 89.4591 | 90.3296 | 88.3206 | 89.3251 | 0.00012409 |  | 0.00013248 | 89.3924 | 90.3291 | 88.1881 | 89.2586 | 0.00013224 |  | 0.00014063 | 89.3258 | 90.3284 | 88.0558 | 89.1921 | 0.00014037 |  | 0.00014876 | 89.2592 | 90.3277 | 87.9237 | 89.1257 | 0.00014848 |  | 0.00015688 | 89.1927 | 90.3269 | 87.7918 | 89.0593 | 0.00015658 |  | 0.00016497 | 89.1263 | 90.326 | 87.66 | 88.993 | 0.00016466 |  | 0.00017306 | 89.0599 | 90.325 | 87.5285 | 88.9268 | 0.00017273 |  | 0.00018112 | 88.9935 | 90.324 | 87.3971 | 88.8605 | 0.00018078 |  | 0.00018917 | 88.9272 | 90.3228 | 87.2659 | 88.7943 | 0.0001888 |  | 0.0001972 | 88.8609 | 90.3215 | 87.1349 | 88.7282 | 0.00019682 |  | 0.00020521 | 88.7946 | 90.3201 | 87.0041 | 88.6621 | 0.00020481 |  | 0.0002132 | 88.7283 | 90.3185 | 86.8734 | 88.596 | 0.00021279 |  | 0.00022118 | 88.6621 | 90.3169 | 86.7429 | 88.5299 | 0.00022074 |  | 0.00022913 | 88.5959 | 90.3151 | 86.6126 | 88.4639 | 0.00022868 |  | 0.00023707 | 88.5298 | 90.3132 | 86.4825 | 88.3979 | 0.0002366 |  | 0.00024499 | 88.4636 | 90.3112 | 86.3525 | 88.3319 | 0.0002445 |  | 0.00025289 | 88.3975 | 90.309 | 86.2227 | 88.2659 | 0.00025239 |  | 0.00026078 | 88.3313 | 90.3067 | 86.0931 | 88.1999 | 0.00026025 |  | 0.00026864 | 88.2652 | 90.3042 | 85.9636 | 88.1339 | 0.00026809 |  | 0.00027648 | 88.1991 | 90.3016 | 85.8343 | 88.068 | 0.00027592 |  | 0.00028431 | 88.1329 | 90.2988 | 85.7052 | 88.002 | 0.00028373 |  | 0.00029212 | 88.0668 | 90.2959 | 85.5762 | 87.936 | 0.00029151 |  | 0.0002999 | 88.0007 | 90.2928 | 85.4473 | 87.8701 | 0.00029928 |  | 0.00030767 | 87.9345 | 90.2896 | 85.3186 | 87.8041 | 0.00030703 |  | 0.00031541 | 87.8684 | 90.2861 | 85.1901 | 87.7381 | 0.00031475 |  | 0.00032314 | 87.8022 | 90.2825 | 85.0617 | 87.6721 | 0.00032246 |  | 0.00033085 | 87.736 | 90.2788 | 84.9335 | 87.6061 | 0.00033015 |  | 0.00033853 | 87.6698 | 90.2748 | 84.8054 | 87.5401 | 0.00033781 |  | 0.0003462 | 87.6036 | 90.2706 | 84.6775 | 87.474 | 0.00034546 |  | 0.00035384 | 87.5374 | 90.2663 | 84.5496 | 87.408 | 0.00035309 |  | 0.00036147 | 87.4711 | 90.2618 | 84.422 | 87.3419 | 0.00036069 |  | 0.00036907 | 87.4048 | 90.257 | 84.2944 | 87.2757 | 0.00036828 |  | 0.00037666 | 87.3384 | 90.2521 | 84.1671 | 87.2096 | 0.00037584 |  | 0.00038422 | 87.272 | 90.247 | 84.0398 | 87.1434 | 0.00038338 |  | 0.00039176 | 87.2056 | 90.2416 | 83.9127 | 87.0771 | 0.00039091 |  | 0.00039928 | 87.1392 | 90.2361 | 83.7857 | 87.0109 | 0.00039841 |  | 0.00040678 | 87.0727 | 90.2303 | 83.6588 | 86.9445 | 0.00040589 |  | 0.00041426 | 87.0061 | 90.2243 | 83.5321 | 86.8782 | 0.00041334 |  | 0.00042172 | 86.9395 | 90.2181 | 83.4054 | 86.8118 | 0.00042078 |  | 0.00042915 | 86.8728 | 90.2117 | 83.2789 | 86.7453 | 0.0004282 |  | 0.00043657 | 86.8061 | 90.205 | 83.1526 | 86.6788 | 0.00043559 |  | 0.00044396 | 86.7393 | 90.1981 | 83.0263 | 86.6122 | 0.00044296 |  | 0.00045133 | 86.6725 | 90.191 | 82.9001 | 86.5455 | 0.00045031 |  | 0.00045868 | 86.6056 | 90.1836 | 82.7741 | 86.4788 | 0.00045764 |  | 0.00046601 | 86.5386 | 90.176 | 82.6482 | 86.4121 | 0.00046495 |  | 0.00047331 | 86.4716 | 90.1681 | 82.5224 | 86.3452 | 0.00047223 |  | 0.00048059 | 86.4045 | 90.16 | 82.3967 | 86.2783 | 0.0004795 |  | 0.00048785 | 86.3373 | 90.1516 | 82.2711 | 86.2114 | 0.00048674 |  | 0.00049509 | 86.2701 | 90.143 | 82.1456 | 86.1443 | 0.00049396 |  | 0.00050231 | 86.2027 | 90.1341 | 82.0202 | 86.0772 | 0.00050115 |  | 0.0005095 | 86.1353 | 90.125 | 81.8949 | 86.01 | 0.00050833 |  | 0.00051668 | 86.0678 | 90.1156 | 81.7697 | 85.9427 | 0.00051548 |  | 0.00052383 | 86.0003 | 90.106 | 81.6446 | 85.8753 | 0.00052261 |  | 0.00053095 | 85.9326 | 90.096 | 81.5196 | 85.8078 | 0.00052972 |  | 0.00053806 | 85.8648 | 90.0858 | 81.3947 | 85.7403 | 0.0005368 |  | 0.00054514 | 85.797 | 90.0753 | 81.2699 | 85.6726 | 0.00054386 |  | 0.0005522 | 85.729 | 90.0646 | 81.1452 | 85.6049 | 0.0005509 |  | 0.00055923 | 85.661 | 90.0535 | 81.0205 | 85.537 | 0.00055792 |  | 0.00056625 | 85.5928 | 90.0422 | 80.896 | 85.4691 | 0.00056491 |  | 0.00057324 | 85.5246 | 90.0306 | 80.7715 | 85.4011 | 0.00057189 |  | 0.00058021 | 85.4562 | 90.0187 | 80.6471 | 85.3329 | 0.00057883 |  | 0.00058715 | 85.3877 | 90.0065 | 80.5228 | 85.2647 | 0.00058576 |  | 0.00059407 | 85.3192 | 89.9941 | 80.3986 | 85.1963 | 0.00059266 |  | 0.00060097 | 85.2505 | 89.9813 | 80.2744 | 85.1279 | 0.00059954 |  | 0.00060785 | 85.1817 | 89.9682 | 80.1503 | 85.0593 | 0.0006064 |  | 0.0006147 | 85.1128 | 89.9549 | 80.0263 | 84.9906 | 0.00061323 |  | 0.00062153 | 85.0437 | 89.9412 | 79.9024 | 84.9218 | 0.00062004 |  | 0.00062834 | 84.9746 | 89.9272 | 79.7785 | 84.8528 | 0.00062683 |  | 0.00063512 | 84.9053 | 89.9129 | 79.6547 | 84.7838 | 0.0006336 |  | 0.00064188 | 84.8359 | 89.8983 | 79.5309 | 84.7146 | 0.00064034 |  | 0.00064862 | 84.7664 | 89.8834 | 79.4073 | 84.6453 | 0.00064706 |  | 0.00065534 | 84.6967 | 89.8682 | 79.2836 | 84.5759 | 0.00065375 |  | 0.00066203 | 84.627 | 89.8526 | 79.1601 | 84.5064 | 0.00066042 |  | 0.00066869 | 84.557 | 89.8368 | 79.0366 | 84.4367 | 0.00066707 |  | 0.00067534 | 84.487 | 89.8206 | 78.9131 | 84.3669 | 0.0006737 |  | 0.00068196 | 84.4168 | 89.8041 | 78.7897 | 84.2969 | 0.0006803 |  | 0.00068856 | 84.3465 | 89.7873 | 78.6664 | 84.2268 | 0.00068688 |  | 0.00069513 | 84.276 | 89.7701 | 78.5431 | 84.1566 | 0.00069343 |  | 0.00070168 | 84.2054 | 89.7526 | 78.4198 | 84.0862 | 0.00069997 |  | 0.00070821 | 84.1347 | 89.7348 | 78.2966 | 84.0157 | 0.00070647 |  | 0.00071471 | 84.0638 | 89.7167 | 78.1735 | 83.9451 | 0.00071296 |  | 0.00072119 | 83.9928 | 89.6982 | 78.0504 | 83.8743 | 0.00071942 |  | 0.00072765 | 83.9216 | 89.6793 | 77.8834 | 83.7814 | 0.00072857 |  | 0.0007368 | 83.8283 | 89.66 | 77.8273 | 83.7437 | 0.00073085 |  | 0.00073906 | 83.7903 | 89.6406 | 78.5001 | 84.0704 | 0.00068809 |  | 0.00069613 | 84.1179 | 89.6234 | 79.2769 | 84.4502 | 0.00063905 |  | 0.00064692 | 84.4987 | 89.6086 | 80.1893 | 84.899 | 0.00058177 |  | 0.00058946 | 84.9486 | 89.5962 | 81.2956 | 85.4459 | 0.00051269 |  | 0.00052018 | 85.4967 | 89.5867 | 82.7144 | 86.1506 | 0.00042446 |  | 0.00043175 | 86.2028 | 89.5801 | 84.7763 | 87.1782 | 0.00029671 |  | 0.00030377 | 87.232 | 89.5769 | 89.2773 | 89.4271 | 1.8507e-05 |  | 2.5355e-05 | 89.4825 | 89.5769 | 89.3606 | 89.4687 | 1.3364e-05 |  | 2.021e-05 | 89.5242 | 89.5769 | 89.4447 | 89.5108 | 8.169e-06 |  | 1.5015e-05 | 89.5662 | 89.5769 | 89.5296 | 89.5533 | 2.9233e-06 |  | 9.7684e-06 | 89.6087 | 89.5769 | 89.6153 | 89.5961 | -2.3732e-06 |  | 4.4716e-06 | 89.6515 | 89.5769 | 89.7019 | 89.6394 | -7.7201e-06 |  | -8.7545e-07 | 89.6948 | 89.5769 | 89.7893 | 89.6831 | -1.3117e-05 |  | -6.2724e-06 | 89.7385 | 89.5769 | 89.8775 | 89.7272 | -1.8563e-05 |  | -1.1719e-05 | 89.7826 | 89.5769 | 89.9664 | 89.7717 | -2.4057e-05 |  | -1.7214e-05 | 89.8271 | 89.577 | 90.0562 | 89.8166 | -2.9598e-05 |  | -2.2756e-05 | 89.872 | 89.577 | 90.1467 | 89.8618 | -3.5186e-05 |  | -2.8346e-05 | 89.9172 | 89.577 | 90.2379 | 89.9075 | -4.0821e-05 |  | -3.3982e-05 | 89.9629 | 89.5771 | 90.33 | 89.9535 | -4.65e-05 |  | -3.9663e-05 | 90.0089 | 89.5772 | 90.4227 | 89.9999 | -5.2223e-05 |  | -4.5389e-05 | 90.0553 | 89.5773 | 90.5162 | 90.0467 | -5.799e-05 |  | -5.1158e-05 | 90.1021 | 89.5774 | 90.6103 | 90.0939 | -6.3799e-05 |  | -5.697e-05 | 90.1493 | 89.5775 | 90.7052 | 90.1414 | -6.9649e-05 |  | -6.2824e-05 | 90.1968 | 89.5777 | 90.8007 | 90.1892 | -7.554e-05 |  | -6.8719e-05 | 90.2446 | 89.5779 | 90.897 | 90.2374 | -8.147e-05 |  | -7.4653e-05 | 90.2928 | 89.5782 | 90.9938 | 90.286 | -8.7439e-05 |  | -8.0626e-05 | 90.3414 | 89.5784 | 91.0914 | 90.3349 | -9.3445e-05 |  | -8.6637e-05 | 90.3903 | 89.5788 | 91.1895 | 90.3841 | -9.9488e-05 |  | -9.2685e-05 | 90.4395 | 89.5791 | 91.2883 | 90.4337 | -0.00010557 |  | -9.8769e-05 | 90.4891 | 89.5795 | 91.3877 | 90.4836 | -0.00011168 |  | -0.00010489 | 90.539 | 89.58 | 91.4876 | 90.5338 | -0.00011782 |  | -0.00011104 | 90.5892 | 89.5805 | 91.5881 | 90.5843 | -0.000124 |  | -0.00011722 | 90.6397 | 89.581 | 91.6892 | 90.6351 | -0.00013021 |  | -0.00012344 | 90.6905 | 89.5817 | 91.7909 | 90.6863 | -0.00013645 |  | -0.00012969 | 90.7416 | 89.5823 | 91.893 | 90.7377 | -0.00014272 |  | -0.00013596 | 90.793 | 89.5831 | 91.9957 | 90.7894 | -0.00014901 |  | -0.00014227 | 90.8447 | 89.5839 | 92.0988 | 90.8414 | -0.00015533 |  | -0.0001486 | 90.8967 | 89.5848 | 92.2025 | 90.8936 | -0.00016168 |  | -0.00015495 | 90.949 | 89.5857 | 92.3066 | 90.9461 | -0.00016805 |  | -0.00016133 | 91.0015 | 89.5867 | 92.4111 | 90.9989 | -0.00017444 |  | -0.00016773 | 91.0543 | 89.5879 | 92.5161 | 91.052 | -0.00018086 |  | -0.00017416 | 91.1073 | 89.589 | 92.6214 | 91.1052 | -0.00018729 |  | -0.0001806 | 91.1606 | 89.5903 | 92.7272 | 91.1588 | -0.00019375 |  | -0.00018707 | 91.2141 | 89.5917 | 92.8333 | 91.2125 | -0.00020022 |  | -0.00019355 | 91.2679 | 89.5931 | 92.9398 | 91.2665 | -0.00020671 |  | -0.00020005 | 91.3218 | 89.5947 | 93.0467 | 91.3207 | -0.00021321 |  | -0.00020657 | 91.376 | 89.5963 | 93.1538 | 91.3751 | -0.00021973 |  | -0.00021309 | 91.4304 | 89.5981 | 93.2613 | 91.4297 | -0.00022626 |  | -0.00021964 | 91.485 | 89.6 | 93.369 | 91.4845 | -0.0002328 |  | -0.00022619 | 91.5398 | 89.6019 | 93.477 | 91.5395 | -0.00023934 |  | -0.00023275 | 91.5948 | 89.604 | 93.5853 | 91.5947 | -0.0002459 |  | -0.00023932 | 91.65 | 89.6062 |  | 91.65 | -0.00025247
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 55 | 8.7714 | 0.2825 | -1.8435e-05 | 4.6471e-06 | 0 | 0.0003918 |  | 0 | 90.3322 |  | 90.1966 | 90.1966 | 0 |  | 8.3734e-06 | 90.2644 | 90.1966 | 90.0613 | 90.1289 | 8.3596e-06 |  | 1.6733e-05 | 90.1967 | 90.1966 | 89.9261 | 90.0614 | 1.6706e-05 |  | 2.508e-05 | 90.1291 | 90.1966 | 89.7912 | 89.9939 | 2.5038e-05 |  | 3.3412e-05 | 90.0617 | 90.1966 | 89.6565 | 89.9265 | 3.3355e-05 |  | 4.173e-05 | 89.9943 | 90.1965 | 89.522 | 89.8593 | 4.1659e-05 |  | 5.0034e-05 | 89.927 | 90.1965 | 89.3878 | 89.7921 | 4.9948e-05 |  | 5.8323e-05 | 89.8598 | 90.1964 | 89.2537 | 89.7251 | 5.8222e-05 |  | 6.6598e-05 | 89.7927 | 90.1963 | 89.1199 | 89.6581 | 6.6481e-05 |  | 7.4857e-05 | 89.7257 | 90.1961 | 88.9863 | 89.5912 | 7.4725e-05 |  | 8.3101e-05 | 89.6587 | 90.1959 | 88.8528 | 89.5244 | 8.2954e-05 |  | 9.133e-05 | 89.5919 | 90.1956 | 88.7196 | 89.4576 | 9.1167e-05 |  | 9.9543e-05 | 89.5251 | 90.1953 | 88.5866 | 89.391 | 9.9364e-05 |  | 0.00010774 | 89.4583 | 90.195 | 88.4538 | 89.3244 | 0.00010755 |  | 0.00011592 | 89.3917 | 90.1946 | 88.3211 | 89.2579 | 0.00011571 |  | 0.00012409 | 89.3251 | 90.1941 | 88.1887 | 89.1914 | 0.00012386 |  | 0.00013224 | 89.2586 | 90.1935 | 88.0565 | 89.125 | 0.00013199 |  | 0.00014037 | 89.1921 | 90.1929 | 87.9245 | 89.0587 | 0.00014011 |  | 0.00014848 | 89.1257 | 90.1922 | 87.7926 | 88.9924 | 0.00014821 |  | 0.00015658 | 89.0593 | 90.1914 | 87.661 | 88.9262 | 0.00015629 |  | 0.00016466 | 88.993 | 90.1905 | 87.5296 | 88.86 | 0.00016435 |  | 0.00017273 | 88.9268 | 90.1895 | 87.3983 | 88.7939 | 0.0001724 |  | 0.00018078 | 88.8605 | 90.1884 | 87.2672 | 88.7278 | 0.00018043 |  | 0.0001888 | 88.7943 | 90.1872 | 87.1363 | 88.6618 | 0.00018844 |  | 0.00019682 | 88.7282 | 90.1859 | 87.0056 | 88.5958 | 0.00019643 |  | 0.00020481 | 88.6621 | 90.1845 | 86.8751 | 88.5298 | 0.00020441 |  | 0.00021279 | 88.596 | 90.183 | 86.7447 | 88.4639 | 0.00021236 |  | 0.00022074 | 88.5299 | 90.1814 | 86.6145 | 88.398 | 0.0002203 |  | 0.00022868 | 88.4639 | 90.1796 | 86.4845 | 88.3321 | 0.00022822 |  | 0.0002366 | 88.3979 | 90.1777 | 86.3547 | 88.2662 | 0.00023613 |  | 0.0002445 | 88.3319 | 90.1757 | 86.2251 | 88.2004 | 0.00024401 |  | 0.00025239 | 88.2659 | 90.1735 | 86.0956 | 88.1345 | 0.00025187 |  | 0.00026025 | 88.1999 | 90.1712 | 85.9662 | 88.0687 | 0.00025972 |  | 0.00026809 | 88.1339 | 90.1688 | 85.8371 | 88.0029 | 0.00026754 |  | 0.00027592 | 88.068 | 90.1662 | 85.7081 | 87.9371 | 0.00027535 |  | 0.00028373 | 88.002 | 90.1634 | 85.5793 | 87.8713 | 0.00028314 |  | 0.00029151 | 87.936 | 90.1605 | 85.4506 | 87.8055 | 0.00029091 |  | 0.00029928 | 87.8701 | 90.1574 | 85.3221 | 87.7397 | 0.00029865 |  | 0.00030703 | 87.8041 | 90.1542 | 85.1937 | 87.6739 | 0.00030638 |  | 0.00031475 | 87.7381 | 90.1508 | 85.0655 | 87.6081 | 0.00031409 |  | 0.00032246 | 87.6721 | 90.1472 | 84.9375 | 87.5423 | 0.00032178 |  | 0.00033015 | 87.6061 | 90.1434 | 84.8095 | 87.4765 | 0.00032944 |  | 0.00033781 | 87.5401 | 90.1395 | 84.6818 | 87.4106 | 0.00033709 |  | 0.00034546 | 87.474 | 90.1353 | 84.5542 | 87.3448 | 0.00034472 |  | 0.00035309 | 87.408 | 90.131 | 84.4267 | 87.2789 | 0.00035232 |  | 0.00036069 | 87.3419 | 90.1265 | 84.2994 | 87.2129 | 0.00035991 |  | 0.00036828 | 87.2757 | 90.1218 | 84.1722 | 87.147 | 0.00036747 |  | 0.00037584 | 87.2096 | 90.1169 | 84.0451 | 87.081 | 0.00037502 |  | 0.00038338 | 87.1434 | 90.1118 | 83.9182 | 87.015 | 0.00038254 |  | 0.00039091 | 87.0771 | 90.1064 | 83.7914 | 86.9489 | 0.00039004 |  | 0.00039841 | 87.0109 | 90.1009 | 83.6648 | 86.8828 | 0.00039752 |  | 0.00040589 | 86.9445 | 90.0952 | 83.5383 | 86.8167 | 0.00040498 |  | 0.00041334 | 86.8782 | 90.0892 | 83.4119 | 86.7505 | 0.00041242 |  | 0.00042078 | 86.8118 | 90.083 | 83.2856 | 86.6843 | 0.00041984 |  | 0.0004282 | 86.7453 | 90.0766 | 83.1595 | 86.618 | 0.00042723 |  | 0.00043559 | 86.6788 | 90.07 | 83.0334 | 86.5517 | 0.00043461 |  | 0.00044296 | 86.6122 | 90.0631 | 82.9075 | 86.4853 | 0.00044196 |  | 0.00045031 | 86.5455 | 90.056 | 82.7817 | 86.4189 | 0.00044929 |  | 0.00045764 | 86.4788 | 90.0486 | 82.6561 | 86.3524 | 0.0004566 |  | 0.00046495 | 86.4121 | 90.0411 | 82.5305 | 86.2858 | 0.00046389 |  | 0.00047223 | 86.3452 | 90.0332 | 82.405 | 86.2191 | 0.00047115 |  | 0.0004795 | 86.2783 | 90.0252 | 82.2797 | 86.1524 | 0.0004784 |  | 0.00048674 | 86.2114 | 90.0168 | 82.1545 | 86.0857 | 0.00048562 |  | 0.00049396 | 86.1443 | 90.0083 | 82.0293 | 86.0188 | 0.00049282 |  | 0.00050115 | 86.0772 | 89.9994 | 81.9043 | 85.9519 | 0.00049999 |  | 0.00050833 | 86.01 | 89.9903 | 81.7794 | 85.8849 | 0.00050715 |  | 0.00051548 | 85.9427 | 89.981 | 81.6546 | 85.8178 | 0.00051428 |  | 0.00052261 | 85.8753 | 89.9714 | 81.5298 | 85.7506 | 0.00052139 |  | 0.00052972 | 85.8078 | 89.9615 | 81.4052 | 85.6834 | 0.00052848 |  | 0.0005368 | 85.7403 | 89.9513 | 81.2807 | 85.616 | 0.00053554 |  | 0.00054386 | 85.6726 | 89.9409 | 81.1562 | 85.5486 | 0.00054258 |  | 0.0005509 | 85.6049 | 89.9302 | 81.0319 | 85.481 | 0.0005496 |  | 0.00055792 | 85.537 | 89.9192 | 80.9076 | 85.4134 | 0.0005566 |  | 0.00056491 | 85.4691 | 89.908 | 80.7834 | 85.3457 | 0.00056357 |  | 0.00057189 | 85.4011 | 89.8964 | 80.6593 | 85.2779 | 0.00057053 |  | 0.00057883 | 85.3329 | 89.8846 | 80.5353 | 85.2099 | 0.00057745 |  | 0.00058576 | 85.2647 | 89.8724 | 80.4114 | 85.1419 | 0.00058436 |  | 0.00059266 | 85.1963 | 89.86 | 80.2875 | 85.0738 | 0.00059124 |  | 0.00059954 | 85.1279 | 89.8473 | 80.1637 | 85.0055 | 0.0005981 |  | 0.0006064 | 85.0593 | 89.8343 | 80.04 | 84.9371 | 0.00060494 |  | 0.00061323 | 84.9906 | 89.821 | 79.9164 | 84.8687 | 0.00061176 |  | 0.00062004 | 84.9218 | 89.8074 | 79.7928 | 84.8001 | 0.00061855 |  | 0.00062683 | 84.8528 | 89.7935 | 79.6693 | 84.7314 | 0.00062532 |  | 0.0006336 | 84.7838 | 89.7793 | 79.5458 | 84.6626 | 0.00063206 |  | 0.00064034 | 84.7146 | 89.7647 | 79.4225 | 84.5936 | 0.00063879 |  | 0.00064706 | 84.6453 | 89.7499 | 79.2992 | 84.5245 | 0.00064548 |  | 0.00065375 | 84.5759 | 89.7347 | 79.1759 | 84.4553 | 0.00065216 |  | 0.00066042 | 84.5064 | 89.7193 | 79.0527 | 84.386 | 0.00065881 |  | 0.00066707 | 84.4367 | 89.7035 | 78.9296 | 84.3166 | 0.00066544 |  | 0.0006737 | 84.3669 | 89.6874 | 78.8065 | 84.247 | 0.00067205 |  | 0.0006803 | 84.2969 | 89.671 | 78.6835 | 84.1772 | 0.00067864 |  | 0.00068688 | 84.2268 | 89.6542 | 78.5606 | 84.1074 | 0.0006852 |  | 0.00069343 | 84.1566 | 89.6371 | 78.4376 | 84.0374 | 0.00069173 |  | 0.00069997 | 84.0862 | 89.6197 | 78.3148 | 83.9673 | 0.00069825 |  | 0.00070647 | 84.0157 | 89.602 | 78.192 | 83.897 | 0.00070474 |  | 0.00071296 | 83.9451 | 89.584 | 78.0692 | 83.8266 | 0.00071121 |  | 0.00071942 | 83.8743 | 89.5656 | 77.9027 | 83.7341 | 0.00072035 |  | 0.00072857 | 83.7814 | 89.5467 | 77.8467 | 83.6967 | 0.00072265 |  | 0.00073085 | 83.7437 | 89.5277 | 78.5174 | 84.0225 | 0.00068005 |  | 0.00068809 | 84.0704 | 89.5109 | 79.2918 | 84.4013 | 0.00063118 |  | 0.00063905 | 84.4502 | 89.4964 | 80.2017 | 84.849 | 0.00057409 |  | 0.00058177 | 84.899 | 89.4844 | 81.3051 | 85.3948 | 0.00050519 |  | 0.00051269 | 85.4459 | 89.4751 | 82.721 | 86.0981 | 0.00041717 |  | 0.00042446 | 86.1506 | 89.4688 | 84.7795 | 87.1241 | 0.00028963 |  | 0.00029671 | 87.1782 | 89.4658 | 89.2773 | 89.3715 | 1.1639e-05 |  | 1.8507e-05 | 89.4271 | 89.4658 | 89.3606 | 89.4132 | 6.4966e-06 |  | 1.3364e-05 | 89.4687 | 89.4657 | 89.4447 | 89.4552 | 1.3025e-06 |  | 8.169e-06 | 89.5108 | 89.4657 | 89.5296 | 89.4977 | -3.943e-06 |  | 2.9233e-06 | 89.5533 | 89.4657 | 89.6153 | 89.5405 | -9.2394e-06 |  | -2.3732e-06 | 89.5961 | 89.4658 | 89.7019 | 89.5838 | -1.4586e-05 |  | -7.7201e-06 | 89.6394 | 89.4658 | 89.7893 | 89.6275 | -1.9982e-05 |  | -1.3117e-05 | 89.6831 | 89.4658 | 89.8774 | 89.6716 | -2.5427e-05 |  | -1.8563e-05 | 89.7272 | 89.4658 | 89.9664 | 89.7161 | -3.092e-05 |  | -2.4057e-05 | 89.7717 | 89.4658 | 90.0561 | 89.761 | -3.646e-05 |  | -2.9598e-05 | 89.8166 | 89.4659 | 90.1466 | 89.8063 | -4.2046e-05 |  | -3.5186e-05 | 89.8618 | 89.4659 | 90.2379 | 89.8519 | -4.7678e-05 |  | -4.0821e-05 | 89.9075 | 89.466 | 90.3299 | 89.898 | -5.3355e-05 |  | -4.65e-05 | 89.9535 | 89.4661 | 90.4226 | 89.9444 | -5.9076e-05 |  | -5.2223e-05 | 89.9999 | 89.4663 | 90.516 | 89.9911 | -6.4839e-05 |  | -5.799e-05 | 90.0467 | 89.4664 | 90.6102 | 90.0383 | -7.0644e-05 |  | -6.3799e-05 | 90.0939 | 89.4666 | 90.705 | 90.0858 | -7.6491e-05 |  | -6.9649e-05 | 90.1414 | 89.4668 | 90.8005 | 90.1337 | -8.2378e-05 |  | -7.554e-05 | 90.1892 | 89.4671 | 90.8967 | 90.1819 | -8.8303e-05 |  | -8.147e-05 | 90.2374 | 89.4673 | 90.9936 | 90.2305 | -9.4267e-05 |  | -8.7439e-05 | 90.286 | 89.4677 | 91.0911 | 90.2794 | -0.00010027 |  | -9.3445e-05 | 90.3349 | 89.468 | 91.1892 | 90.3286 | -0.00010631 |  | -9.9488e-05 | 90.3841 | 89.4684 | 91.2879 | 90.3782 | -0.00011238 |  | -0.00010557 | 90.4337 | 89.4689 | 91.3872 | 90.4281 | -0.00011848 |  | -0.00011168 | 90.4836 | 89.4694 | 91.4871 | 90.4783 | -0.00012462 |  | -0.00011782 | 90.5338 | 89.47 | 91.5876 | 90.5288 | -0.00013079 |  | -0.000124 | 90.5843 | 89.4706 | 91.6886 | 90.5796 | -0.000137 |  | -0.00013021 | 90.6351 | 89.4713 | 91.7902 | 90.6307 | -0.00014323 |  | -0.00013645 | 90.6863 | 89.472 | 91.8923 | 90.6821 | -0.00014949 |  | -0.00014272 | 90.7377 | 89.4728 | 91.9949 | 90.7339 | -0.00015577 |  | -0.00014901 | 90.7894 | 89.4737 | 92.098 | 90.7858 | -0.00016209 |  | -0.00015533 | 90.8414 | 89.4747 | 92.2015 | 90.8381 | -0.00016842 |  | -0.00016168 | 90.8936 | 89.4757 | 92.3055 | 90.8906 | -0.00017478 |  | -0.00016805 | 90.9461 | 89.4768 | 92.41 | 90.9434 | -0.00018117 |  | -0.00017444 | 90.9989 | 89.478 | 92.5149 | 90.9964 | -0.00018757 |  | -0.00018086 | 91.052 | 89.4793 | 92.6202 | 91.0497 | -0.00019399 |  | -0.00018729 | 91.1052 | 89.4807 | 92.7258 | 91.1032 | -0.00020044 |  | -0.00019375 | 91.1588 | 89.4821 | 92.8319 | 91.157 | -0.0002069 |  | -0.00020022 | 91.2125 | 89.4837 | 92.9383 | 91.211 | -0.00021337 |  | -0.00020671 | 91.2665 | 89.4853 | 93.045 | 91.2652 | -0.00021986 |  | -0.00021321 | 91.3207 | 89.4871 | 93.1521 | 91.3196 | -0.00022637 |  | -0.00021973 | 91.3751 | 89.4889 | 93.2594 | 91.3742 | -0.00023288 |  | -0.00022626 | 91.4297 | 89.4909 | 93.3671 | 91.429 | -0.00023941 |  | -0.0002328 | 91.4845 | 89.493 | 93.475 | 91.484 | -0.00024594 |  | -0.00023934 | 91.5395 | 89.4952 | 93.5831 | 91.5392 | -0.00025249 |  | -0.0002459 | 91.5947 | 89.4975 | 93.6915 | 91.5945 | -0.00025904 |  | -0.00025247 | 91.65 | 89.5 |  | 91.65 | -0.00026559
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 56 | 8.9309 | 0.27886 | -1.8491e-05 | 4.6614e-06 | 0 | 0.00039314 |  | 0 | 90.1966 |  | 90.0613 | 90.0613 | 0 |  | 8.3596e-06 | 90.1289 | 90.0613 | 89.9261 | 89.9937 | 8.3456e-06 |  | 1.6706e-05 | 90.0614 | 90.0613 | 89.7912 | 89.9263 | 1.6677e-05 |  | 2.5038e-05 | 89.9939 | 90.0612 | 89.6566 | 89.8589 | 2.4995e-05 |  | 3.3355e-05 | 89.9265 | 90.0612 | 89.5221 | 89.7917 | 3.3298e-05 |  | 4.1659e-05 | 89.8593 | 90.0612 | 89.3879 | 89.7245 | 4.1587e-05 |  | 4.9948e-05 | 89.7921 | 90.0611 | 89.2539 | 89.6575 | 4.9861e-05 |  | 5.8222e-05 | 89.7251 | 90.061 | 89.12 | 89.5905 | 5.8119e-05 |  | 6.6481e-05 | 89.6581 | 90.0609 | 88.9865 | 89.5237 | 6.6363e-05 |  | 7.4725e-05 | 89.5912 | 90.0607 | 88.8531 | 89.4569 | 7.4591e-05 |  | 8.2954e-05 | 89.5244 | 90.0605 | 88.7199 | 89.3902 | 8.2804e-05 |  | 9.1167e-05 | 89.4576 | 90.0603 | 88.5869 | 89.3236 | 9.1001e-05 |  | 9.9364e-05 | 89.391 | 90.06 | 88.4542 | 89.2571 | 9.9182e-05 |  | 0.00010755 | 89.3244 | 90.0596 | 88.3216 | 89.1906 | 0.00010735 |  | 0.00011571 | 89.2579 | 90.0592 | 88.1893 | 89.1243 | 0.0001155 |  | 0.00012386 | 89.1914 | 90.0587 | 88.0571 | 89.0579 | 0.00012363 |  | 0.00013199 | 89.125 | 90.0582 | 87.9252 | 88.9917 | 0.00013174 |  | 0.00014011 | 89.0587 | 90.0575 | 87.7934 | 88.9255 | 0.00013984 |  | 0.00014821 | 88.9924 | 90.0568 | 87.6619 | 88.8594 | 0.00014792 |  | 0.00015629 | 88.9262 | 90.056 | 87.5305 | 88.7933 | 0.00015599 |  | 0.00016435 | 88.86 | 90.0552 | 87.3994 | 88.7273 | 0.00016403 |  | 0.0001724 | 88.7939 | 90.0542 | 87.2684 | 88.6613 | 0.00017206 |  | 0.00018043 | 88.7278 | 90.0531 | 87.1376 | 88.5954 | 0.00018007 |  | 0.00018844 | 88.6618 | 90.0519 | 87.007 | 88.5295 | 0.00018807 |  | 0.00019643 | 88.5958 | 90.0506 | 86.8766 | 88.4636 | 0.00019604 |  | 0.00020441 | 88.5298 | 90.0492 | 86.7464 | 88.3978 | 0.000204 |  | 0.00021236 | 88.4639 | 90.0477 | 86.6163 | 88.332 | 0.00021194 |  | 0.0002203 | 88.398 | 90.0461 | 86.4864 | 88.2663 | 0.00021986 |  | 0.00022822 | 88.3321 | 90.0443 | 86.3567 | 88.2005 | 0.00022776 |  | 0.00023613 | 88.2662 | 90.0424 | 86.2272 | 88.1348 | 0.00023565 |  | 0.00024401 | 88.2004 | 90.0404 | 86.0979 | 88.0692 | 0.00024351 |  | 0.00025187 | 88.1345 | 90.0383 | 85.9687 | 88.0035 | 0.00025136 |  | 0.00025972 | 88.0687 | 90.036 | 85.8397 | 87.9378 | 0.00025918 |  | 0.00026754 | 88.0029 | 90.0335 | 85.7109 | 87.8722 | 0.00026699 |  | 0.00027535 | 87.9371 | 90.0309 | 85.5822 | 87.8066 | 0.00027478 |  | 0.00028314 | 87.8713 | 90.0282 | 85.4537 | 87.7409 | 0.00028254 |  | 0.00029091 | 87.8055 | 90.0253 | 85.3253 | 87.6753 | 0.00029029 |  | 0.00029865 | 87.7397 | 90.0222 | 85.1971 | 87.6097 | 0.00029802 |  | 0.00030638 | 87.6739 | 90.019 | 85.0691 | 87.544 | 0.00030573 |  | 0.00031409 | 87.6081 | 90.0156 | 84.9412 | 87.4784 | 0.00031342 |  | 0.00032178 | 87.5423 | 90.012 | 84.8135 | 87.4128 | 0.00032109 |  | 0.00032944 | 87.4765 | 90.0083 | 84.6859 | 87.3471 | 0.00032873 |  | 0.00033709 | 87.4106 | 90.0043 | 84.5585 | 87.2814 | 0.00033636 |  | 0.00034472 | 87.3448 | 90.0002 | 84.4312 | 87.2157 | 0.00034397 |  | 0.00035232 | 87.2789 | 89.9959 | 84.3041 | 87.15 | 0.00035155 |  | 0.00035991 | 87.2129 | 89.9914 | 84.1771 | 87.0843 | 0.00035912 |  | 0.00036747 | 87.147 | 89.9867 | 84.0503 | 87.0185 | 0.00036667 |  | 0.00037502 | 87.081 | 89.9819 | 83.9235 | 86.9527 | 0.00037419 |  | 0.00038254 | 87.015 | 89.9768 | 83.797 | 86.8869 | 0.00038169 |  | 0.00039004 | 86.9489 | 89.9715 | 83.6705 | 86.821 | 0.00038917 |  | 0.00039752 | 86.8828 | 89.966 | 83.5442 | 86.7551 | 0.00039664 |  | 0.00040498 | 86.8167 | 89.9602 | 83.4181 | 86.6891 | 0.00040408 |  | 0.00041242 | 86.7505 | 89.9543 | 83.292 | 86.6232 | 0.00041149 |  | 0.00041984 | 86.6843 | 89.9481 | 83.1661 | 86.5571 | 0.00041889 |  | 0.00042723 | 86.618 | 89.9418 | 83.0403 | 86.491 | 0.00042627 |  | 0.00043461 | 86.5517 | 89.9352 | 82.9146 | 86.4249 | 0.00043362 |  | 0.00044196 | 86.4853 | 89.9283 | 82.7891 | 86.3587 | 0.00044095 |  | 0.00044929 | 86.4189 | 89.9212 | 82.6636 | 86.2924 | 0.00044826 |  | 0.0004566 | 86.3524 | 89.9139 | 82.5383 | 86.2261 | 0.00045555 |  | 0.00046389 | 86.2858 | 89.9064 | 82.4131 | 86.1598 | 0.00046282 |  | 0.00047115 | 86.2191 | 89.8986 | 82.288 | 86.0933 | 0.00047006 |  | 0.0004784 | 86.1524 | 89.8906 | 82.163 | 86.0268 | 0.00047729 |  | 0.00048562 | 86.0857 | 89.8823 | 82.0382 | 85.9602 | 0.00048449 |  | 0.00049282 | 86.0188 | 89.8738 | 81.9134 | 85.8936 | 0.00049167 |  | 0.00049999 | 85.9519 | 89.865 | 81.7887 | 85.8269 | 0.00049882 |  | 0.00050715 | 85.8849 | 89.8559 | 81.6642 | 85.7601 | 0.00050596 |  | 0.00051428 | 85.8178 | 89.8466 | 81.5397 | 85.6932 | 0.00051307 |  | 0.00052139 | 85.7506 | 89.837 | 81.4154 | 85.6262 | 0.00052016 |  | 0.00052848 | 85.6834 | 89.8272 | 81.2911 | 85.5591 | 0.00052723 |  | 0.00053554 | 85.616 | 89.8171 | 81.1669 | 85.492 | 0.00053427 |  | 0.00054258 | 85.5486 | 89.8067 | 81.0429 | 85.4248 | 0.0005413 |  | 0.0005496 | 85.481 | 89.7961 | 80.9189 | 85.3575 | 0.0005483 |  | 0.0005566 | 85.4134 | 89.7851 | 80.795 | 85.29 | 0.00055527 |  | 0.00056357 | 85.3457 | 89.7739 | 80.6711 | 85.2225 | 0.00056223 |  | 0.00057053 | 85.2779 | 89.7624 | 80.5474 | 85.1549 | 0.00056916 |  | 0.00057745 | 85.2099 | 89.7506 | 80.4238 | 85.0872 | 0.00057607 |  | 0.00058436 | 85.1419 | 89.7386 | 80.3002 | 85.0194 | 0.00058296 |  | 0.00059124 | 85.0738 | 89.7262 | 80.1767 | 84.9515 | 0.00058982 |  | 0.0005981 | 85.0055 | 89.7136 | 80.0533 | 84.8834 | 0.00059666 |  | 0.00060494 | 84.9371 | 89.7006 | 79.93 | 84.8153 | 0.00060348 |  | 0.00061176 | 84.8687 | 89.6874 | 79.8067 | 84.747 | 0.00061028 |  | 0.00061855 | 84.8001 | 89.6738 | 79.6835 | 84.6787 | 0.00061705 |  | 0.00062532 | 84.7314 | 89.66 | 79.5604 | 84.6102 | 0.0006238 |  | 0.00063206 | 84.6626 | 89.6458 | 79.4373 | 84.5416 | 0.00063052 |  | 0.00063879 | 84.5936 | 89.6314 | 79.3143 | 84.4728 | 0.00063723 |  | 0.00064548 | 84.5245 | 89.6166 | 79.1914 | 84.404 | 0.00064391 |  | 0.00065216 | 84.4553 | 89.6015 | 79.0685 | 84.335 | 0.00065057 |  | 0.00065881 | 84.386 | 89.5861 | 78.9457 | 84.2659 | 0.0006572 |  | 0.00066544 | 84.3166 | 89.5704 | 78.823 | 84.1967 | 0.00066381 |  | 0.00067205 | 84.247 | 89.5544 | 78.7003 | 84.1273 | 0.0006704 |  | 0.00067864 | 84.1772 | 89.5381 | 78.5776 | 84.0578 | 0.00067697 |  | 0.0006852 | 84.1074 | 89.5214 | 78.455 | 83.9882 | 0.00068351 |  | 0.00069173 | 84.0374 | 89.5044 | 78.3325 | 83.9185 | 0.00069003 |  | 0.00069825 | 83.9673 | 89.4871 | 78.21 | 83.8486 | 0.00069652 |  | 0.00070474 | 83.897 | 89.4695 | 78.0876 | 83.7785 | 0.000703 |  | 0.00071121 | 83.8266 | 89.4515 | 77.9216 | 83.6865 | 0.00071214 |  | 0.00072035 | 83.7341 | 89.433 | 77.8657 | 83.6494 | 0.00071445 |  | 0.00072265 | 83.6967 | 89.4145 | 78.5342 | 83.9743 | 0.00067202 |  | 0.00068005 | 84.0225 | 89.3981 | 79.3063 | 84.3522 | 0.00062332 |  | 0.00063118 | 84.4013 | 89.3839 | 80.2136 | 84.7988 | 0.0005664 |  | 0.00057409 | 84.849 | 89.3723 | 81.3144 | 85.3433 | 0.00049769 |  | 0.00050519 | 85.3948 | 89.3633 | 82.7273 | 86.0453 | 0.00040987 |  | 0.00041717 | 86.0981 | 89.3572 | 84.7825 | 87.0698 | 0.00028255 |  | 0.00028963 | 87.1241 | 89.3542 | 89.2773 | 89.3158 | 4.7518e-06 |  | 1.1639e-05 | 89.3715 | 89.3542 | 89.3606 | 89.3574 | -3.9042e-07 |  | 6.4966e-06 | 89.4132 | 89.3542 | 89.4447 | 89.3995 | -5.5844e-06 |  | 1.3025e-06 | 89.4552 | 89.3542 | 89.5296 | 89.4419 | -1.083e-05 |  | -3.943e-06 | 89.4977 | 89.3543 | 89.6153 | 89.4848 | -1.6126e-05 |  | -9.2394e-06 | 89.5405 | 89.3543 | 89.7019 | 89.5281 | -2.1472e-05 |  | -1.4586e-05 | 89.5838 | 89.3543 | 89.7893 | 89.5718 | -2.6867e-05 |  | -1.9982e-05 | 89.6275 | 89.3543 | 89.8774 | 89.6159 | -3.231e-05 |  | -2.5427e-05 | 89.6716 | 89.3543 | 89.9664 | 89.6604 | -3.7802e-05 |  | -3.092e-05 | 89.7161 | 89.3544 | 90.0561 | 89.7052 | -4.334e-05 |  | -3.646e-05 | 89.761 | 89.3545 | 90.1466 | 89.7505 | -4.8924e-05 |  | -4.2046e-05 | 89.8063 | 89.3546 | 90.2378 | 89.7962 | -5.4553e-05 |  | -4.7678e-05 | 89.8519 | 89.3547 | 90.3298 | 89.8422 | -6.0227e-05 |  | -5.3355e-05 | 89.898 | 89.3548 | 90.4225 | 89.8886 | -6.5945e-05 |  | -5.9076e-05 | 89.9444 | 89.3549 | 90.5159 | 89.9354 | -7.1705e-05 |  | -6.4839e-05 | 89.9911 | 89.3551 | 90.61 | 89.9826 | -7.7506e-05 |  | -7.0644e-05 | 90.0383 | 89.3554 | 90.7048 | 90.0301 | -8.3348e-05 |  | -7.6491e-05 | 90.0858 | 89.3556 | 90.8003 | 90.0779 | -8.9231e-05 |  | -8.2378e-05 | 90.1337 | 89.3559 | 90.8964 | 90.1262 | -9.5151e-05 |  | -8.8303e-05 | 90.1819 | 89.3562 | 90.9932 | 90.1747 | -0.00010111 |  | -9.4267e-05 | 90.2305 | 89.3566 | 91.0907 | 90.2236 | -0.00010711 |  | -0.00010027 | 90.2794 | 89.357 | 91.1888 | 90.2729 | -0.00011314 |  | -0.00010631 | 90.3286 | 89.3575 | 91.2874 | 90.3225 | -0.0001192 |  | -0.00011238 | 90.3782 | 89.358 | 91.3867 | 90.3723 | -0.0001253 |  | -0.00011848 | 90.4281 | 89.3586 | 91.4866 | 90.4226 | -0.00013143 |  | -0.00012462 | 90.4783 | 89.3592 | 91.587 | 90.4731 | -0.0001376 |  | -0.00013079 | 90.5288 | 89.3599 | 91.6879 | 90.5239 | -0.00014379 |  | -0.000137 | 90.5796 | 89.3606 | 91.7894 | 90.575 | -0.00015001 |  | -0.00014323 | 90.6307 | 89.3615 | 91.8915 | 90.6265 | -0.00015626 |  | -0.00014949 | 90.6821 | 89.3623 | 91.994 | 90.6782 | -0.00016254 |  | -0.00015577 | 90.7339 | 89.3633 | 92.097 | 90.7302 | -0.00016885 |  | -0.00016209 | 90.7858 | 89.3643 | 92.2005 | 90.7824 | -0.00017517 |  | -0.00016842 | 90.8381 | 89.3655 | 92.3044 | 90.8349 | -0.00018152 |  | -0.00017478 | 90.8906 | 89.3667 | 92.4088 | 90.8877 | -0.0001879 |  | -0.00018117 | 90.9434 | 89.3679 | 92.5136 | 90.9408 | -0.00019429 |  | -0.00018757 | 90.9964 | 89.3693 | 92.6188 | 90.994 | -0.0002007 |  | -0.00019399 | 91.0497 | 89.3708 | 92.7244 | 91.0476 | -0.00020713 |  | -0.00020044 | 91.1032 | 89.3723 | 92.8303 | 91.1013 | -0.00021358 |  | -0.0002069 | 91.157 | 89.374 | 92.9366 | 91.1553 | -0.00022004 |  | -0.00021337 | 91.211 | 89.3758 | 93.0433 | 91.2095 | -0.00022652 |  | -0.00021986 | 91.2652 | 89.3776 | 93.1502 | 91.2639 | -0.00023301 |  | -0.00022637 | 91.3196 | 89.3796 | 93.2575 | 91.3185 | -0.00023951 |  | -0.00023288 | 91.3742 | 89.3817 | 93.365 | 91.3733 | -0.00024603 |  | -0.00023941 | 91.429 | 89.3839 | 93.4728 | 91.4283 | -0.00025255 |  | -0.00024594 | 91.484 | 89.3862 | 93.5808 | 91.4835 | -0.00025908 |  | -0.00025249 | 91.5392 | 89.3886 | 93.689 | 91.5388 | -0.00026561 |  | -0.00025904 | 91.5945 | 89.3912 | 93.7975 | 91.5943 | -0.00027215 |  | -0.00026559 | 91.65 | 89.3939 |  | 91.65 | -0.00027869
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 57 | 9.0904 | 0.27532 | -1.8543e-05 | 4.6747e-06 | 0 | 0.00039445 |  | 0 | 90.0613 |  | 89.9261 | 89.9261 | 0 |  | 8.3456e-06 | 89.9937 | 89.9261 | 89.7913 | 89.8587 | 8.3314e-06 |  | 1.6677e-05 | 89.9263 | 89.9261 | 89.6566 | 89.7914 | 1.6649e-05 |  | 2.4995e-05 | 89.8589 | 89.9261 | 89.5222 | 89.7241 | 2.4952e-05 |  | 3.3298e-05 | 89.7917 | 89.9261 | 89.3879 | 89.657 | 3.324e-05 |  | 4.1587e-05 | 89.7245 | 89.9261 | 89.2539 | 89.59 | 4.1513e-05 |  | 4.9861e-05 | 89.6575 | 89.926 | 89.1202 | 89.5231 | 4.9772e-05 |  | 5.8119e-05 | 89.5905 | 89.9259 | 88.9866 | 89.4563 | 5.8015e-05 |  | 6.6363e-05 | 89.5237 | 89.9258 | 88.8533 | 89.3895 | 6.6243e-05 |  | 7.4591e-05 | 89.4569 | 89.9256 | 88.7202 | 89.3229 | 7.4456e-05 |  | 8.2804e-05 | 89.3902 | 89.9254 | 88.5872 | 89.2563 | 8.2653e-05 |  | 9.1001e-05 | 89.3236 | 89.9252 | 88.4545 | 89.1899 | 9.0833e-05 |  | 9.9182e-05 | 89.2571 | 89.9249 | 88.3221 | 89.1235 | 9.8998e-05 |  | 0.00010735 | 89.1906 | 89.9245 | 88.1898 | 89.0572 | 0.00010715 |  | 0.0001155 | 89.1243 | 89.9241 | 88.0577 | 88.9909 | 0.00011528 |  | 0.00012363 | 89.0579 | 89.9236 | 87.9258 | 88.9247 | 0.00012339 |  | 0.00013174 | 88.9917 | 89.9231 | 87.7942 | 88.8586 | 0.00013149 |  | 0.00013984 | 88.9255 | 89.9224 | 87.6627 | 88.7926 | 0.00013957 |  | 0.00014792 | 88.8594 | 89.9217 | 87.5314 | 88.7266 | 0.00014764 |  | 0.00015599 | 88.7933 | 89.9209 | 87.4004 | 88.6606 | 0.00015568 |  | 0.00016403 | 88.7273 | 89.9201 | 87.2695 | 88.5948 | 0.00016371 |  | 0.00017206 | 88.6613 | 89.9191 | 87.1388 | 88.5289 | 0.00017172 |  | 0.00018007 | 88.5954 | 89.918 | 87.0083 | 88.4632 | 0.00017972 |  | 0.00018807 | 88.5295 | 89.9168 | 86.878 | 88.3974 | 0.00018769 |  | 0.00019604 | 88.4636 | 89.9156 | 86.7479 | 88.3317 | 0.00019565 |  | 0.000204 | 88.3978 | 89.9142 | 86.6179 | 88.2661 | 0.00020359 |  | 0.00021194 | 88.332 | 89.9127 | 86.4882 | 88.2004 | 0.00021151 |  | 0.00021986 | 88.2663 | 89.911 | 86.3586 | 88.1348 | 0.00021941 |  | 0.00022776 | 88.2005 | 89.9093 | 86.2292 | 88.0693 | 0.0002273 |  | 0.00023565 | 88.1348 | 89.9074 | 86.1 | 88.0037 | 0.00023516 |  | 0.00024351 | 88.0692 | 89.9054 | 85.971 | 87.9382 | 0.00024301 |  | 0.00025136 | 88.0035 | 89.9032 | 85.8421 | 87.8727 | 0.00025083 |  | 0.00025918 | 87.9378 | 89.901 | 85.7134 | 87.8072 | 0.00025864 |  | 0.00026699 | 87.8722 | 89.8985 | 85.5849 | 87.7417 | 0.00026643 |  | 0.00027478 | 87.8066 | 89.8959 | 85.4566 | 87.6763 | 0.0002742 |  | 0.00028254 | 87.7409 | 89.8932 | 85.3284 | 87.6108 | 0.00028194 |  | 0.00029029 | 87.6753 | 89.8903 | 85.2004 | 87.5453 | 0.00028967 |  | 0.00029802 | 87.6097 | 89.8873 | 85.0725 | 87.4799 | 0.00029738 |  | 0.00030573 | 87.544 | 89.8841 | 84.9448 | 87.4144 | 0.00030507 |  | 0.00031342 | 87.4784 | 89.8807 | 84.8172 | 87.349 | 0.00031274 |  | 0.00032109 | 87.4128 | 89.8771 | 84.6899 | 87.2835 | 0.00032039 |  | 0.00032873 | 87.3471 | 89.8734 | 84.5626 | 87.218 | 0.00032802 |  | 0.00033636 | 87.2814 | 89.8695 | 84.4355 | 87.1525 | 0.00033563 |  | 0.00034397 | 87.2157 | 89.8654 | 84.3086 | 87.087 | 0.00034321 |  | 0.00035155 | 87.15 | 89.8611 | 84.1818 | 87.0214 | 0.00035078 |  | 0.00035912 | 87.0843 | 89.8566 | 84.0551 | 86.9559 | 0.00035833 |  | 0.00036667 | 87.0185 | 89.8519 | 83.9286 | 86.8903 | 0.00036585 |  | 0.00037419 | 86.9527 | 89.8471 | 83.8023 | 86.8247 | 0.00037336 |  | 0.00038169 | 86.8869 | 89.842 | 83.676 | 86.759 | 0.00038084 |  | 0.00038917 | 86.821 | 89.8367 | 83.5499 | 86.6933 | 0.0003883 |  | 0.00039664 | 86.7551 | 89.8312 | 83.424 | 86.6276 | 0.00039574 |  | 0.00040408 | 86.6891 | 89.8256 | 83.2982 | 86.5619 | 0.00040316 |  | 0.00041149 | 86.6232 | 89.8196 | 83.1725 | 86.4961 | 0.00041056 |  | 0.00041889 | 86.5571 | 89.8135 | 83.0469 | 86.4302 | 0.00041794 |  | 0.00042627 | 86.491 | 89.8072 | 82.9215 | 86.3643 | 0.00042529 |  | 0.00043362 | 86.4249 | 89.8006 | 82.7961 | 86.2984 | 0.00043263 |  | 0.00044095 | 86.3587 | 89.7938 | 82.6709 | 86.2324 | 0.00043994 |  | 0.00044826 | 86.2924 | 89.7867 | 82.5459 | 86.1663 | 0.00044723 |  | 0.00045555 | 86.2261 | 89.7795 | 82.4209 | 86.1002 | 0.0004545 |  | 0.00046282 | 86.1598 | 89.772 | 82.2961 | 86.034 | 0.00046175 |  | 0.00047006 | 86.0933 | 89.7642 | 82.1713 | 85.9678 | 0.00046897 |  | 0.00047729 | 86.0268 | 89.7562 | 82.0467 | 85.9015 | 0.00047617 |  | 0.00048449 | 85.9602 | 89.748 | 81.9222 | 85.8351 | 0.00048336 |  | 0.00049167 | 85.8936 | 89.7395 | 81.7978 | 85.7686 | 0.00049051 |  | 0.00049882 | 85.8269 | 89.7307 | 81.6735 | 85.7021 | 0.00049765 |  | 0.00050596 | 85.7601 | 89.7217 | 81.5493 | 85.6355 | 0.00050477 |  | 0.00051307 | 85.6932 | 89.7124 | 81.4252 | 85.5688 | 0.00051186 |  | 0.00052016 | 85.6262 | 89.7029 | 81.3012 | 85.5021 | 0.00051893 |  | 0.00052723 | 85.5591 | 89.6931 | 81.1773 | 85.4352 | 0.00052598 |  | 0.00053427 | 85.492 | 89.6831 | 81.0535 | 85.3683 | 0.000533 |  | 0.0005413 | 85.4248 | 89.6727 | 80.9298 | 85.3013 | 0.00054 |  | 0.0005483 | 85.3575 | 89.6621 | 80.8062 | 85.2342 | 0.00054698 |  | 0.00055527 | 85.29 | 89.6513 | 80.6826 | 85.1669 | 0.00055394 |  | 0.00056223 | 85.2225 | 89.6401 | 80.5592 | 85.0996 | 0.00056088 |  | 0.00056916 | 85.1549 | 89.6287 | 80.4358 | 85.0322 | 0.00056779 |  | 0.00057607 | 85.0872 | 89.6169 | 80.3126 | 84.9647 | 0.00057468 |  | 0.00058296 | 85.0194 | 89.6049 | 80.1894 | 84.8971 | 0.00058155 |  | 0.00058982 | 84.9515 | 89.5926 | 80.0662 | 84.8294 | 0.00058839 |  | 0.00059666 | 84.8834 | 89.58 | 79.9432 | 84.7616 | 0.00059522 |  | 0.00060348 | 84.8153 | 89.5672 | 79.8202 | 84.6937 | 0.00060201 |  | 0.00061028 | 84.747 | 89.554 | 79.6973 | 84.6257 | 0.00060879 |  | 0.00061705 | 84.6787 | 89.5405 | 79.5745 | 84.5575 | 0.00061554 |  | 0.0006238 | 84.6102 | 89.5267 | 79.4518 | 84.4892 | 0.00062228 |  | 0.00063052 | 84.5416 | 89.5126 | 79.3291 | 84.4209 | 0.00062898 |  | 0.00063723 | 84.4728 | 89.4982 | 79.2065 | 84.3524 | 0.00063567 |  | 0.00064391 | 84.404 | 89.4836 | 79.0839 | 84.2837 | 0.00064233 |  | 0.00065057 | 84.335 | 89.4686 | 78.9614 | 84.215 | 0.00064897 |  | 0.0006572 | 84.2659 | 89.4532 | 78.839 | 84.1461 | 0.00065559 |  | 0.00066381 | 84.1967 | 89.4376 | 78.7166 | 84.0771 | 0.00066218 |  | 0.0006704 | 84.1273 | 89.4217 | 78.5943 | 84.008 | 0.00066875 |  | 0.00067697 | 84.0578 | 89.4054 | 78.472 | 83.9387 | 0.0006753 |  | 0.00068351 | 83.9882 | 89.3888 | 78.3498 | 83.8693 | 0.00068182 |  | 0.00069003 | 83.9185 | 89.3719 | 78.2277 | 83.7998 | 0.00068832 |  | 0.00069652 | 83.8486 | 89.3547 | 78.1055 | 83.7301 | 0.0006948 |  | 0.000703 | 83.7785 | 89.3371 | 77.94 | 83.6386 | 0.00070394 |  | 0.00071214 | 83.6865 | 89.3191 | 77.8843 | 83.6017 | 0.00070627 |  | 0.00071445 | 83.6494 | 89.301 | 78.5506 | 83.9258 | 0.00066399 |  | 0.00067202 | 83.9743 | 89.2849 | 79.3204 | 84.3027 | 0.00061546 |  | 0.00062332 | 84.3522 | 89.2712 | 80.2253 | 84.7482 | 0.00055871 |  | 0.0005664 | 84.7988 | 89.2598 | 81.3234 | 85.2916 | 0.00049019 |  | 0.00049769 | 85.3433 | 89.2511 | 82.7334 | 85.9922 | 0.00040256 |  | 0.00040987 | 86.0453 | 89.2452 | 84.7854 | 87.0153 | 0.00027546 |  | 0.00028255 | 87.0698 | 89.2424 | 89.2773 | 89.2599 | -2.155e-06 |  | 4.7518e-06 | 89.3158 | 89.2424 | 89.3606 | 89.3015 | -7.297e-06 |  | -3.9042e-07 | 89.3574 | 89.2424 | 89.4447 | 89.3435 | -1.2491e-05 |  | -5.5844e-06 | 89.3995 | 89.2424 | 89.5296 | 89.386 | -1.7736e-05 |  | -1.083e-05 | 89.4419 | 89.2424 | 89.6153 | 89.4289 | -2.3031e-05 |  | -1.6126e-05 | 89.4848 | 89.2425 | 89.7019 | 89.4722 | -2.8376e-05 |  | -2.1472e-05 | 89.5281 | 89.2425 | 89.7892 | 89.5159 | -3.377e-05 |  | -2.6867e-05 | 89.5718 | 89.2425 | 89.8774 | 89.56 | -3.9211e-05 |  | -3.231e-05 | 89.6159 | 89.2426 | 89.9663 | 89.6045 | -4.4701e-05 |  | -3.7802e-05 | 89.6604 | 89.2427 | 90.056 | 89.6493 | -5.0237e-05 |  | -4.334e-05 | 89.7052 | 89.2428 | 90.1465 | 89.6946 | -5.5818e-05 |  | -4.8924e-05 | 89.7505 | 89.2429 | 90.2377 | 89.7403 | -6.1445e-05 |  | -5.4553e-05 | 89.7962 | 89.243 | 90.3296 | 89.7863 | -6.7115e-05 |  | -6.0227e-05 | 89.8422 | 89.2432 | 90.4223 | 89.8327 | -7.2829e-05 |  | -6.5945e-05 | 89.8886 | 89.2434 | 90.5157 | 89.8795 | -7.8585e-05 |  | -7.1705e-05 | 89.9354 | 89.2436 | 90.6098 | 89.9267 | -8.4382e-05 |  | -7.7506e-05 | 89.9826 | 89.2438 | 90.7046 | 89.9742 | -9.022e-05 |  | -8.3348e-05 | 90.0301 | 89.2441 | 90.8 | 90.0221 | -9.6097e-05 |  | -8.9231e-05 | 90.0779 | 89.2445 | 90.8961 | 90.0703 | -0.00010201 |  | -9.5151e-05 | 90.1262 | 89.2449 | 90.9929 | 90.1189 | -0.00010797 |  | -0.00010111 | 90.1747 | 89.2453 | 91.0903 | 90.1678 | -0.00011396 |  | -0.00010711 | 90.2236 | 89.2458 | 91.1883 | 90.217 | -0.00011998 |  | -0.00011314 | 90.2729 | 89.2463 | 91.2869 | 90.2666 | -0.00012604 |  | -0.0001192 | 90.3225 | 89.2469 | 91.3861 | 90.3165 | -0.00013213 |  | -0.0001253 | 90.3723 | 89.2475 | 91.4859 | 90.3667 | -0.00013826 |  | -0.00013143 | 90.4226 | 89.2482 | 91.5863 | 90.4172 | -0.00014441 |  | -0.0001376 | 90.4731 | 89.2489 | 91.6872 | 90.4681 | -0.0001506 |  | -0.00014379 | 90.5239 | 89.2498 | 91.7886 | 90.5192 | -0.00015681 |  | -0.00015001 | 90.575 | 89.2507 | 91.8906 | 90.5706 | -0.00016305 |  | -0.00015626 | 90.6265 | 89.2516 | 91.993 | 90.6223 | -0.00016932 |  | -0.00016254 | 90.6782 | 89.2527 | 92.096 | 90.6743 | -0.00017561 |  | -0.00016885 | 90.7302 | 89.2538 | 92.1994 | 90.7266 | -0.00018193 |  | -0.00017517 | 90.7824 | 89.255 | 92.3032 | 90.7791 | -0.00018827 |  | -0.00018152 | 90.8349 | 89.2563 | 92.4075 | 90.8319 | -0.00019463 |  | -0.0001879 | 90.8877 | 89.2577 | 92.5122 | 90.8849 | -0.00020102 |  | -0.00019429 | 90.9408 | 89.2591 | 92.6173 | 90.9382 | -0.00020742 |  | -0.0002007 | 90.994 | 89.2607 | 92.7228 | 90.9918 | -0.00021384 |  | -0.00020713 | 91.0476 | 89.2624 | 92.8287 | 91.0455 | -0.00022027 |  | -0.00021358 | 91.1013 | 89.2641 | 92.9349 | 91.0995 | -0.00022672 |  | -0.00022004 | 91.1553 | 89.266 | 93.0414 | 91.1537 | -0.00023319 |  | -0.00022652 | 91.2095 | 89.268 | 93.1482 | 91.2081 | -0.00023966 |  | -0.00023301 | 91.2639 | 89.2701 | 93.2554 | 91.2627 | -0.00024615 |  | -0.00023951 | 91.3185 | 89.2723 | 93.3628 | 91.3175 | -0.00025265 |  | -0.00024603 | 91.3733 | 89.2746 | 93.4704 | 91.3725 | -0.00025916 |  | -0.00025255 | 91.4283 | 89.277 | 93.5783 | 91.4277 | -0.00026567 |  | -0.00025908 | 91.4835 | 89.2796 | 93.6865 | 91.483 | -0.00027219 |  | -0.00026561 | 91.5388 | 89.2823 | 93.7948 | 91.5385 | -0.00027871 |  | -0.00027215 | 91.5943 | 89.2851 | 93.9033 | 91.5942 | -0.00028524 |  | -0.00027869 | 91.65 | 89.2881 |  | 91.65 | -0.00029177
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 58 | 9.2498 | 0.27186 | -1.8593e-05 | 4.6873e-06 | 0 | 0.00039572 |  | 0 | 89.9261 |  | 89.7913 | 89.7913 | 0 |  | 8.3314e-06 | 89.8587 | 89.7913 | 89.6566 | 89.7239 | 8.3169e-06 |  | 1.6649e-05 | 89.7914 | 89.7913 | 89.5222 | 89.6567 | 1.662e-05 |  | 2.4952e-05 | 89.7241 | 89.7912 | 89.388 | 89.5896 | 2.4908e-05 |  | 3.324e-05 | 89.657 | 89.7912 | 89.254 | 89.5226 | 3.3181e-05 |  | 4.1513e-05 | 89.59 | 89.7912 | 89.1203 | 89.4557 | 4.1439e-05 |  | 4.9772e-05 | 89.5231 | 89.7911 | 88.9867 | 89.3889 | 4.9682e-05 |  | 5.8015e-05 | 89.4563 | 89.791 | 88.8534 | 89.3222 | 5.791e-05 |  | 6.6243e-05 | 89.3895 | 89.7909 | 88.7204 | 89.2556 | 6.6122e-05 |  | 7.4456e-05 | 89.3229 | 89.7907 | 88.5875 | 89.1891 | 7.4319e-05 |  | 8.2653e-05 | 89.2563 | 89.7905 | 88.4548 | 89.1227 | 8.2499e-05 |  | 9.0833e-05 | 89.1899 | 89.7903 | 88.3224 | 89.0564 | 9.0664e-05 |  | 9.8998e-05 | 89.1235 | 89.79 | 88.1902 | 88.9901 | 9.8812e-05 |  | 0.00010715 | 89.0572 | 89.7896 | 88.0582 | 88.9239 | 0.00010694 |  | 0.00011528 | 88.9909 | 89.7892 | 87.9264 | 88.8578 | 0.00011506 |  | 0.00012339 | 88.9247 | 89.7887 | 87.7948 | 88.7918 | 0.00012316 |  | 0.00013149 | 88.8586 | 89.7882 | 87.6634 | 88.7258 | 0.00013124 |  | 0.00013957 | 88.7926 | 89.7876 | 87.5322 | 88.6599 | 0.0001393 |  | 0.00014764 | 88.7266 | 89.7869 | 87.4012 | 88.594 | 0.00014735 |  | 0.00015568 | 88.6606 | 89.7861 | 87.2704 | 88.5283 | 0.00015538 |  | 0.00016371 | 88.5948 | 89.7852 | 87.1399 | 88.4625 | 0.00016339 |  | 0.00017172 | 88.5289 | 89.7842 | 87.0095 | 88.3968 | 0.00017138 |  | 0.00017972 | 88.4632 | 89.7832 | 86.8793 | 88.3312 | 0.00017936 |  | 0.00018769 | 88.3974 | 89.782 | 86.7493 | 88.2656 | 0.00018731 |  | 0.00019565 | 88.3317 | 89.7807 | 86.6195 | 88.2001 | 0.00019525 |  | 0.00020359 | 88.2661 | 89.7793 | 86.4898 | 88.1346 | 0.00020317 |  | 0.00021151 | 88.2004 | 89.7778 | 86.3604 | 88.0691 | 0.00021108 |  | 0.00021941 | 88.1348 | 89.7762 | 86.2311 | 88.0037 | 0.00021896 |  | 0.0002273 | 88.0693 | 89.7745 | 86.102 | 87.9383 | 0.00022683 |  | 0.00023516 | 88.0037 | 89.7726 | 85.9731 | 87.8729 | 0.00023467 |  | 0.00024301 | 87.9382 | 89.7706 | 85.8444 | 87.8075 | 0.0002425 |  | 0.00025083 | 87.8727 | 89.7684 | 85.7159 | 87.7422 | 0.00025031 |  | 0.00025864 | 87.8072 | 89.7662 | 85.5875 | 87.6768 | 0.00025809 |  | 0.00026643 | 87.7417 | 89.7637 | 85.4593 | 87.6115 | 0.00026586 |  | 0.0002742 | 87.6763 | 89.7612 | 85.3313 | 87.5462 | 0.00027361 |  | 0.00028194 | 87.6108 | 89.7585 | 85.2034 | 87.4809 | 0.00028134 |  | 0.00028967 | 87.5453 | 89.7556 | 85.0757 | 87.4156 | 0.00028905 |  | 0.00029738 | 87.4799 | 89.7525 | 84.9482 | 87.3504 | 0.00029674 |  | 0.00030507 | 87.4144 | 89.7493 | 84.8208 | 87.2851 | 0.00030441 |  | 0.00031274 | 87.349 | 89.746 | 84.6936 | 87.2198 | 0.00031206 |  | 0.00032039 | 87.2835 | 89.7424 | 84.5665 | 87.1545 | 0.00031969 |  | 0.00032802 | 87.218 | 89.7387 | 84.4396 | 87.0892 | 0.0003273 |  | 0.00033563 | 87.1525 | 89.7348 | 84.3129 | 87.0238 | 0.00033488 |  | 0.00034321 | 87.087 | 89.7307 | 84.1863 | 86.9585 | 0.00034245 |  | 0.00035078 | 87.0214 | 89.7265 | 84.0598 | 86.8931 | 0.00035 |  | 0.00035833 | 86.9559 | 89.722 | 83.9335 | 86.8278 | 0.00035753 |  | 0.00036585 | 86.8903 | 89.7174 | 83.8073 | 86.7624 | 0.00036503 |  | 0.00037336 | 86.8247 | 89.7125 | 83.6813 | 86.6969 | 0.00037252 |  | 0.00038084 | 86.759 | 89.7075 | 83.5554 | 86.6315 | 0.00037998 |  | 0.0003883 | 86.6933 | 89.7022 | 83.4297 | 86.566 | 0.00038742 |  | 0.00039574 | 86.6276 | 89.6968 | 83.3041 | 86.5004 | 0.00039484 |  | 0.00040316 | 86.5619 | 89.6911 | 83.1786 | 86.4349 | 0.00040224 |  | 0.00041056 | 86.4961 | 89.6852 | 83.0533 | 86.3692 | 0.00040962 |  | 0.00041794 | 86.4302 | 89.6791 | 82.928 | 86.3036 | 0.00041698 |  | 0.00042529 | 86.3643 | 89.6728 | 82.8029 | 86.2379 | 0.00042431 |  | 0.00043263 | 86.2984 | 89.6662 | 82.678 | 86.1721 | 0.00043163 |  | 0.00043994 | 86.2324 | 89.6595 | 82.5531 | 86.1063 | 0.00043892 |  | 0.00044723 | 86.1663 | 89.6525 | 82.4284 | 86.0404 | 0.00044619 |  | 0.0004545 | 86.1002 | 89.6452 | 82.3038 | 85.9745 | 0.00045344 |  | 0.00046175 | 86.034 | 89.6378 | 82.1793 | 85.9085 | 0.00046067 |  | 0.00046897 | 85.9678 | 89.63 | 82.055 | 85.8425 | 0.00046787 |  | 0.00047617 | 85.9015 | 89.6221 | 81.9307 | 85.7764 | 0.00047506 |  | 0.00048336 | 85.8351 | 89.6139 | 81.8065 | 85.7102 | 0.00048222 |  | 0.00049051 | 85.7686 | 89.6054 | 81.6825 | 85.644 | 0.00048936 |  | 0.00049765 | 85.7021 | 89.5967 | 81.5586 | 85.5776 | 0.00049647 |  | 0.00050477 | 85.6355 | 89.5877 | 81.4347 | 85.5112 | 0.00050357 |  | 0.00051186 | 85.5688 | 89.5785 | 81.311 | 85.4448 | 0.00051064 |  | 0.00051893 | 85.5021 | 89.569 | 81.1874 | 85.3782 | 0.00051769 |  | 0.00052598 | 85.4352 | 89.5593 | 81.0638 | 85.3116 | 0.00052472 |  | 0.000533 | 85.3683 | 89.5493 | 80.9404 | 85.2448 | 0.00053172 |  | 0.00054 | 85.3013 | 89.539 | 80.8171 | 85.178 | 0.00053871 |  | 0.00054698 | 85.2342 | 89.5284 | 80.6938 | 85.1111 | 0.00054567 |  | 0.00055394 | 85.1669 | 89.5176 | 80.5706 | 85.0441 | 0.00055261 |  | 0.00056088 | 85.0996 | 89.5065 | 80.4476 | 84.977 | 0.00055952 |  | 0.00056779 | 85.0322 | 89.4951 | 80.3246 | 84.9098 | 0.00056642 |  | 0.00057468 | 84.9647 | 89.4835 | 80.2017 | 84.8426 | 0.00057329 |  | 0.00058155 | 84.8971 | 89.4715 | 80.0788 | 84.7752 | 0.00058014 |  | 0.00058839 | 84.8294 | 89.4593 | 79.9561 | 84.7077 | 0.00058696 |  | 0.00059522 | 84.7616 | 89.4467 | 79.8334 | 84.6401 | 0.00059376 |  | 0.00060201 | 84.6937 | 89.4339 | 79.7108 | 84.5724 | 0.00060054 |  | 0.00060879 | 84.6257 | 89.4208 | 79.5883 | 84.5046 | 0.0006073 |  | 0.00061554 | 84.5575 | 89.4074 | 79.4659 | 84.4366 | 0.00061404 |  | 0.00062228 | 84.4892 | 89.3937 | 79.3435 | 84.3686 | 0.00062075 |  | 0.00062898 | 84.4209 | 89.3797 | 79.2212 | 84.3004 | 0.00062744 |  | 0.00063567 | 84.3524 | 89.3654 | 79.0989 | 84.2321 | 0.0006341 |  | 0.00064233 | 84.2837 | 89.3507 | 78.9767 | 84.1637 | 0.00064075 |  | 0.00064897 | 84.215 | 89.3358 | 78.8546 | 84.0952 | 0.00064737 |  | 0.00065559 | 84.1461 | 89.3206 | 78.7326 | 84.0266 | 0.00065396 |  | 0.00066218 | 84.0771 | 89.305 | 78.6106 | 83.9578 | 0.00066054 |  | 0.00066875 | 84.008 | 89.2892 | 78.4886 | 83.8889 | 0.00066709 |  | 0.0006753 | 83.9387 | 89.273 | 78.3667 | 83.8198 | 0.00067362 |  | 0.00068182 | 83.8693 | 89.2565 | 78.2449 | 83.7507 | 0.00068013 |  | 0.00068832 | 83.7998 | 89.2397 | 78.1231 | 83.6814 | 0.00068661 |  | 0.0006948 | 83.7301 | 89.2225 | 77.958 | 83.5903 | 0.00069575 |  | 0.00070394 | 83.6386 | 89.2049 | 77.9024 | 83.5536 | 0.0006981 |  | 0.00070627 | 83.6017 | 89.1872 | 78.5666 | 83.8769 | 0.00065597 |  | 0.00066399 | 83.9258 | 89.1715 | 79.3342 | 84.2528 | 0.0006076 |  | 0.00061546 | 84.3027 | 89.1581 | 80.2367 | 84.6974 | 0.00055103 |  | 0.00055871 | 84.7482 | 89.1471 | 81.3322 | 85.2396 | 0.00048269 |  | 0.00049019 | 85.2916 | 89.1386 | 82.7393 | 85.939 | 0.00039525 |  | 0.00040256 | 85.9922 | 89.1329 | 84.7882 | 86.9606 | 0.00026835 |  | 0.00027546 | 87.0153 | 89.1303 | 89.2773 | 89.2038 | -9.0804e-06 |  | -2.155e-06 | 89.2599 | 89.1303 | 89.3606 | 89.2454 | -1.4222e-05 |  | -7.297e-06 | 89.3015 | 89.1303 | 89.4447 | 89.2875 | -1.9415e-05 |  | -1.2491e-05 | 89.3435 | 89.1303 | 89.5296 | 89.3299 | -2.4659e-05 |  | -1.7736e-05 | 89.386 | 89.1303 | 89.6153 | 89.3728 | -2.9954e-05 |  | -2.3031e-05 | 89.4289 | 89.1304 | 89.7019 | 89.4161 | -3.5297e-05 |  | -2.8376e-05 | 89.4722 | 89.1304 | 89.7892 | 89.4598 | -4.0689e-05 |  | -3.377e-05 | 89.5159 | 89.1305 | 89.8773 | 89.5039 | -4.6129e-05 |  | -3.9211e-05 | 89.56 | 89.1306 | 89.9662 | 89.5484 | -5.1616e-05 |  | -4.4701e-05 | 89.6045 | 89.1307 | 90.0559 | 89.5933 | -5.7149e-05 |  | -5.0237e-05 | 89.6493 | 89.1308 | 90.1464 | 89.6386 | -6.2728e-05 |  | -5.5818e-05 | 89.6946 | 89.1309 | 90.2376 | 89.6842 | -6.8351e-05 |  | -6.1445e-05 | 89.7403 | 89.1311 | 90.3295 | 89.7303 | -7.4018e-05 |  | -6.7115e-05 | 89.7863 | 89.1313 | 90.4221 | 89.7767 | -7.9727e-05 |  | -7.2829e-05 | 89.8327 | 89.1315 | 90.5155 | 89.8235 | -8.5479e-05 |  | -7.8585e-05 | 89.8795 | 89.1318 | 90.6095 | 89.8707 | -9.1272e-05 |  | -8.4382e-05 | 89.9267 | 89.1321 | 90.7043 | 89.9182 | -9.7104e-05 |  | -9.022e-05 | 89.9742 | 89.1324 | 90.7997 | 89.966 | -0.00010298 |  | -9.6097e-05 | 90.0221 | 89.1328 | 90.8957 | 90.0143 | -0.00010889 |  | -0.00010201 | 90.0703 | 89.1332 | 90.9925 | 90.0629 | -0.00011483 |  | -0.00010797 | 90.1189 | 89.1337 | 91.0898 | 90.1118 | -0.00012082 |  | -0.00011396 | 90.1678 | 89.1343 | 91.1878 | 90.161 | -0.00012683 |  | -0.00011998 | 90.217 | 89.1348 | 91.2863 | 90.2106 | -0.00013289 |  | -0.00012604 | 90.2666 | 89.1355 | 91.3855 | 90.2605 | -0.00013897 |  | -0.00013213 | 90.3165 | 89.1362 | 91.4852 | 90.3107 | -0.00014509 |  | -0.00013826 | 90.3667 | 89.137 | 91.5855 | 90.3612 | -0.00015123 |  | -0.00014441 | 90.4172 | 89.1378 | 91.6864 | 90.4121 | -0.00015741 |  | -0.0001506 | 90.4681 | 89.1387 | 91.7877 | 90.4632 | -0.00016362 |  | -0.00015681 | 90.5192 | 89.1397 | 91.8896 | 90.5146 | -0.00016985 |  | -0.00016305 | 90.5706 | 89.1407 | 91.992 | 90.5663 | -0.00017611 |  | -0.00016932 | 90.6223 | 89.1418 | 92.0948 | 90.6183 | -0.00018239 |  | -0.00017561 | 90.6743 | 89.143 | 92.1982 | 90.6706 | -0.0001887 |  | -0.00018193 | 90.7266 | 89.1443 | 92.3019 | 90.7231 | -0.00019503 |  | -0.00018827 | 90.7791 | 89.1457 | 92.4061 | 90.7759 | -0.00020138 |  | -0.00019463 | 90.8319 | 89.1472 | 92.5107 | 90.829 | -0.00020775 |  | -0.00020102 | 90.8849 | 89.1488 | 92.6158 | 90.8823 | -0.00021414 |  | -0.00020742 | 90.9382 | 89.1504 | 92.7211 | 90.9358 | -0.00022054 |  | -0.00021384 | 90.9918 | 89.1522 | 92.8269 | 90.9896 | -0.00022697 |  | -0.00022027 | 91.0455 | 89.1541 | 92.933 | 91.0435 | -0.0002334 |  | -0.00022672 | 91.0995 | 89.1561 | 93.0394 | 91.0977 | -0.00023985 |  | -0.00023319 | 91.1537 | 89.1581 | 93.1462 | 91.1522 | -0.00024632 |  | -0.00023966 | 91.2081 | 89.1604 | 93.2532 | 91.2068 | -0.00025279 |  | -0.00024615 | 91.2627 | 89.1627 | 93.3605 | 91.2616 | -0.00025927 |  | -0.00025265 | 91.3175 | 89.1651 | 93.468 | 91.3166 | -0.00026577 |  | -0.00025916 | 91.3725 | 89.1677 | 93.5758 | 91.3717 | -0.00027226 |  | -0.00026567 | 91.4277 | 89.1704 | 93.6838 | 91.4271 | -0.00027877 |  | -0.00027219 | 91.483 | 89.1732 | 93.792 | 91.4826 | -0.00028527 |  | -0.00027871 | 91.5385 | 89.1762 | 93.9003 | 91.5382 | -0.00029178 |  | -0.00028524 | 91.5942 | 89.1793 | 94.0088 | 91.5941 | -0.0002983 |  | -0.00029177 | 91.65 | 89.1825 |  | 91.65 | -0.00030481
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 59 | 9.4093 | 0.26849 | -1.8639e-05 | 4.6992e-06 | 0 | 0.00039697 |  | 0 | 89.7913 |  | 89.6566 | 89.6566 | 0 |  | 8.3169e-06 | 89.7239 | 89.6566 | 89.5222 | 89.5894 | 8.3023e-06 |  | 1.662e-05 | 89.6567 | 89.6566 | 89.388 | 89.5223 | 1.659e-05 |  | 2.4908e-05 | 89.5896 | 89.6566 | 89.254 | 89.4553 | 2.4863e-05 |  | 3.3181e-05 | 89.5226 | 89.6566 | 89.1203 | 89.3884 | 3.3121e-05 |  | 4.1439e-05 | 89.4557 | 89.6565 | 88.9868 | 89.3217 | 4.1364e-05 |  | 4.9682e-05 | 89.3889 | 89.6565 | 88.8536 | 89.255 | 4.9591e-05 |  | 5.791e-05 | 89.3222 | 89.6564 | 88.7205 | 89.1884 | 5.7803e-05 |  | 6.6122e-05 | 89.2556 | 89.6563 | 88.5877 | 89.122 | 6.5999e-05 |  | 7.4319e-05 | 89.1891 | 89.6561 | 88.4551 | 89.0556 | 7.418e-05 |  | 8.2499e-05 | 89.1227 | 89.6559 | 88.3227 | 88.9893 | 8.2344e-05 |  | 9.0664e-05 | 89.0564 | 89.6557 | 88.1905 | 88.9231 | 9.0492e-05 |  | 9.8812e-05 | 88.9901 | 89.6554 | 88.0586 | 88.857 | 9.8623e-05 |  | 0.00010694 | 88.9239 | 89.655 | 87.9269 | 88.7909 | 0.00010674 |  | 0.00011506 | 88.8578 | 89.6546 | 87.7953 | 88.725 | 0.00011484 |  | 0.00012316 | 88.7918 | 89.6541 | 87.664 | 88.6591 | 0.00012292 |  | 0.00013124 | 88.7258 | 89.6536 | 87.5329 | 88.5932 | 0.00013098 |  | 0.0001393 | 88.6599 | 89.6529 | 87.402 | 88.5275 | 0.00013903 |  | 0.00014735 | 88.594 | 89.6522 | 87.2713 | 88.4618 | 0.00014706 |  | 0.00015538 | 88.5283 | 89.6514 | 87.1408 | 88.3961 | 0.00015507 |  | 0.00016339 | 88.4625 | 89.6506 | 87.0105 | 88.3306 | 0.00016306 |  | 0.00017138 | 88.3968 | 89.6496 | 86.8804 | 88.265 | 0.00017104 |  | 0.00017936 | 88.3312 | 89.6485 | 86.7505 | 88.1995 | 0.00017899 |  | 0.00018731 | 88.2656 | 89.6474 | 86.6208 | 88.1341 | 0.00018693 |  | 0.00019525 | 88.2001 | 89.6461 | 86.4913 | 88.0687 | 0.00019485 |  | 0.00020317 | 88.1346 | 89.6447 | 86.362 | 88.0034 | 0.00020276 |  | 0.00021108 | 88.0691 | 89.6432 | 86.2329 | 87.938 | 0.00021064 |  | 0.00021896 | 88.0037 | 89.6416 | 86.1039 | 87.8728 | 0.0002185 |  | 0.00022683 | 87.9383 | 89.6399 | 85.9751 | 87.8075 | 0.00022635 |  | 0.00023467 | 87.8729 | 89.638 | 85.8466 | 87.7423 | 0.00023418 |  | 0.0002425 | 87.8075 | 89.636 | 85.7182 | 87.6771 | 0.00024199 |  | 0.00025031 | 87.7422 | 89.6339 | 85.5899 | 87.6119 | 0.00024977 |  | 0.00025809 | 87.6768 | 89.6316 | 85.4619 | 87.5467 | 0.00025754 |  | 0.00026586 | 87.6115 | 89.6292 | 85.334 | 87.4816 | 0.00026529 |  | 0.00027361 | 87.5462 | 89.6267 | 85.2063 | 87.4165 | 0.00027302 |  | 0.00028134 | 87.4809 | 89.6239 | 85.0788 | 87.3513 | 0.00028073 |  | 0.00028905 | 87.4156 | 89.6211 | 84.9514 | 87.2862 | 0.00028842 |  | 0.00029674 | 87.3504 | 89.618 | 84.8242 | 87.2211 | 0.00029609 |  | 0.00030441 | 87.2851 | 89.6149 | 84.6971 | 87.156 | 0.00030374 |  | 0.00031206 | 87.2198 | 89.6115 | 84.5702 | 87.0909 | 0.00031137 |  | 0.00031969 | 87.1545 | 89.608 | 84.4435 | 87.0257 | 0.00031898 |  | 0.0003273 | 87.0892 | 89.6043 | 84.3169 | 86.9606 | 0.00032657 |  | 0.00033488 | 87.0238 | 89.6004 | 84.1905 | 86.8955 | 0.00033414 |  | 0.00034245 | 86.9585 | 89.5963 | 84.0643 | 86.8303 | 0.00034169 |  | 0.00035 | 86.8931 | 89.5921 | 83.9381 | 86.7651 | 0.00034921 |  | 0.00035753 | 86.8278 | 89.5877 | 83.8122 | 86.6999 | 0.00035672 |  | 0.00036503 | 86.7624 | 89.583 | 83.6864 | 86.6347 | 0.00036421 |  | 0.00037252 | 86.6969 | 89.5782 | 83.5607 | 86.5694 | 0.00037167 |  | 0.00037998 | 86.6315 | 89.5732 | 83.4351 | 86.5042 | 0.00037911 |  | 0.00038742 | 86.566 | 89.568 | 83.3097 | 86.4389 | 0.00038654 |  | 0.00039484 | 86.5004 | 89.5625 | 83.1845 | 86.3735 | 0.00039394 |  | 0.00040224 | 86.4349 | 89.5569 | 83.0594 | 86.3081 | 0.00040132 |  | 0.00040962 | 86.3692 | 89.551 | 82.9344 | 86.2427 | 0.00040868 |  | 0.00041698 | 86.3036 | 89.545 | 82.8095 | 86.1772 | 0.00041601 |  | 0.00042431 | 86.2379 | 89.5387 | 82.6848 | 86.1117 | 0.00042333 |  | 0.00043163 | 86.1721 | 89.5321 | 82.5601 | 86.0461 | 0.00043062 |  | 0.00043892 | 86.1063 | 89.5254 | 82.4357 | 85.9805 | 0.0004379 |  | 0.00044619 | 86.0404 | 89.5184 | 82.3113 | 85.9149 | 0.00044515 |  | 0.00045344 | 85.9745 | 89.5112 | 82.187 | 85.8491 | 0.00045238 |  | 0.00046067 | 85.9085 | 89.5038 | 82.0629 | 85.7833 | 0.00045958 |  | 0.00046787 | 85.8425 | 89.4961 | 81.9389 | 85.7175 | 0.00046677 |  | 0.00047506 | 85.7764 | 89.4882 | 81.815 | 85.6516 | 0.00047393 |  | 0.00048222 | 85.7102 | 89.48 | 81.6912 | 85.5856 | 0.00048107 |  | 0.00048936 | 85.644 | 89.4716 | 81.5675 | 85.5196 | 0.00048819 |  | 0.00049647 | 85.5776 | 89.4629 | 81.444 | 85.4534 | 0.00049529 |  | 0.00050357 | 85.5112 | 89.454 | 81.3205 | 85.3872 | 0.00050236 |  | 0.00051064 | 85.4448 | 89.4448 | 81.1971 | 85.321 | 0.00050942 |  | 0.00051769 | 85.3782 | 89.4354 | 81.0738 | 85.2546 | 0.00051645 |  | 0.00052472 | 85.3116 | 89.4257 | 80.9507 | 85.1882 | 0.00052346 |  | 0.00053172 | 85.2448 | 89.4157 | 80.8276 | 85.1217 | 0.00053044 |  | 0.00053871 | 85.178 | 89.4055 | 80.7046 | 85.0551 | 0.00053741 |  | 0.00054567 | 85.1111 | 89.395 | 80.5817 | 84.9884 | 0.00054435 |  | 0.00055261 | 85.0441 | 89.3842 | 80.4589 | 84.9216 | 0.00055127 |  | 0.00055952 | 84.977 | 89.3732 | 80.3362 | 84.8547 | 0.00055816 |  | 0.00056642 | 84.9098 | 89.3618 | 80.2136 | 84.7877 | 0.00056504 |  | 0.00057329 | 84.8426 | 89.3502 | 80.0911 | 84.7207 | 0.00057189 |  | 0.00058014 | 84.7752 | 89.3383 | 79.9686 | 84.6535 | 0.00057872 |  | 0.00058696 | 84.7077 | 89.3262 | 79.8462 | 84.5862 | 0.00058552 |  | 0.00059376 | 84.6401 | 89.3137 | 79.7239 | 84.5188 | 0.00059231 |  | 0.00060054 | 84.5724 | 89.3009 | 79.6017 | 84.4513 | 0.00059907 |  | 0.0006073 | 84.5046 | 89.2879 | 79.4796 | 84.3837 | 0.00060581 |  | 0.00061404 | 84.4366 | 89.2745 | 79.3575 | 84.316 | 0.00061252 |  | 0.00062075 | 84.3686 | 89.2609 | 79.2355 | 84.2482 | 0.00061922 |  | 0.00062744 | 84.3004 | 89.247 | 79.1135 | 84.1802 | 0.00062589 |  | 0.0006341 | 84.2321 | 89.2327 | 78.9917 | 84.1122 | 0.00063253 |  | 0.00064075 | 84.1637 | 89.2182 | 78.8699 | 84.044 | 0.00063916 |  | 0.00064737 | 84.0952 | 89.2033 | 78.7481 | 83.9757 | 0.00064576 |  | 0.00065396 | 84.0266 | 89.1881 | 78.6264 | 83.9073 | 0.00065234 |  | 0.00066054 | 83.9578 | 89.1727 | 78.5048 | 83.8387 | 0.0006589 |  | 0.00066709 | 83.8889 | 89.1569 | 78.3832 | 83.7701 | 0.00066543 |  | 0.00067362 | 83.8198 | 89.1408 | 78.2617 | 83.7012 | 0.00067194 |  | 0.00068013 | 83.7507 | 89.1244 | 78.1402 | 83.6323 | 0.00067843 |  | 0.00068661 | 83.6814 | 89.1076 | 77.9756 | 83.5416 | 0.00068756 |  | 0.00069575 | 83.5903 | 89.0904 | 77.9201 | 83.5053 | 0.00068993 |  | 0.0006981 | 83.5536 | 89.0731 | 78.5823 | 83.8277 | 0.00064796 |  | 0.00065597 | 83.8769 | 89.0579 | 79.3476 | 84.2027 | 0.00059975 |  | 0.0006076 | 84.2528 | 89.0448 | 80.2477 | 84.6462 | 0.00054335 |  | 0.00055103 | 84.6974 | 89.034 | 81.3406 | 85.1873 | 0.00047518 |  | 0.00048269 | 85.2396 | 89.0258 | 82.745 | 85.8854 | 0.00038793 |  | 0.00039525 | 85.939 | 89.0204 | 84.7908 | 86.9056 | 0.00026124 |  | 0.00026835 | 86.9606 | 89.0179 | 89.2773 | 89.1476 | -1.6024e-05 |  | -9.0804e-06 | 89.2038 | 89.0179 | 89.3606 | 89.1892 | -2.1165e-05 |  | -1.4222e-05 | 89.2454 | 89.0179 | 89.4446 | 89.2313 | -2.6357e-05 |  | -1.9415e-05 | 89.2875 | 89.0179 | 89.5295 | 89.2737 | -3.16e-05 |  | -2.4659e-05 | 89.3299 | 89.018 | 89.6153 | 89.3166 | -3.6893e-05 |  | -2.9954e-05 | 89.3728 | 89.018 | 89.7018 | 89.3599 | -4.2234e-05 |  | -3.5297e-05 | 89.4161 | 89.0181 | 89.7891 | 89.4036 | -4.7624e-05 |  | -4.0689e-05 | 89.4598 | 89.0182 | 89.8773 | 89.4477 | -5.3062e-05 |  | -4.6129e-05 | 89.5039 | 89.0183 | 89.9661 | 89.4922 | -5.8546e-05 |  | -5.1616e-05 | 89.5484 | 89.0184 | 90.0558 | 89.5371 | -6.4076e-05 |  | -5.7149e-05 | 89.5933 | 89.0185 | 90.1462 | 89.5824 | -6.9651e-05 |  | -6.2728e-05 | 89.6386 | 89.0187 | 90.2374 | 89.628 | -7.5271e-05 |  | -6.8351e-05 | 89.6842 | 89.0189 | 90.3293 | 89.6741 | -8.0934e-05 |  | -7.4018e-05 | 89.7303 | 89.0192 | 90.4219 | 89.7205 | -8.6639e-05 |  | -7.9727e-05 | 89.7767 | 89.0194 | 90.5152 | 89.7673 | -9.2386e-05 |  | -8.5479e-05 | 89.8235 | 89.0197 | 90.6092 | 89.8145 | -9.8173e-05 |  | -9.1272e-05 | 89.8707 | 89.0201 | 90.7039 | 89.862 | -0.000104 |  | -9.7104e-05 | 89.9182 | 89.0205 | 90.7993 | 89.9099 | -0.00010987 |  | -0.00010298 | 89.966 | 89.0209 | 90.8953 | 89.9581 | -0.00011577 |  | -0.00010889 | 90.0143 | 89.0214 | 90.992 | 90.0067 | -0.00012171 |  | -0.00011483 | 90.0629 | 89.0219 | 91.0893 | 90.0556 | -0.00012769 |  | -0.00012082 | 90.1118 | 89.0225 | 91.1872 | 90.1049 | -0.0001337 |  | -0.00012683 | 90.161 | 89.0232 | 91.2857 | 90.1544 | -0.00013974 |  | -0.00013289 | 90.2106 | 89.0239 | 91.3848 | 90.2043 | -0.00014582 |  | -0.00013897 | 90.2605 | 89.0247 | 91.4845 | 90.2546 | -0.00015193 |  | -0.00014509 | 90.3107 | 89.0255 | 91.5847 | 90.3051 | -0.00015807 |  | -0.00015123 | 90.3612 | 89.0264 | 91.6855 | 90.3559 | -0.00016423 |  | -0.00015741 | 90.4121 | 89.0274 | 91.7868 | 90.4071 | -0.00017043 |  | -0.00016362 | 90.4632 | 89.0285 | 91.8886 | 90.4585 | -0.00017665 |  | -0.00016985 | 90.5146 | 89.0296 | 91.9909 | 90.5102 | -0.0001829 |  | -0.00017611 | 90.5663 | 89.0308 | 92.0936 | 90.5622 | -0.00018917 |  | -0.00018239 | 90.6183 | 89.0321 | 92.1969 | 90.6145 | -0.00019547 |  | -0.0001887 | 90.6706 | 89.0335 | 92.3005 | 90.667 | -0.00020179 |  | -0.00019503 | 90.7231 | 89.035 | 92.4047 | 90.7198 | -0.00020813 |  | -0.00020138 | 90.7759 | 89.0366 | 92.5092 | 90.7729 | -0.00021449 |  | -0.00020775 | 90.829 | 89.0382 | 92.6141 | 90.8262 | -0.00022086 |  | -0.00021414 | 90.8823 | 89.04 | 92.7194 | 90.8797 | -0.00022726 |  | -0.00022054 | 90.9358 | 89.0419 | 92.825 | 90.9335 | -0.00023366 |  | -0.00022697 | 90.9896 | 89.0439 | 92.931 | 90.9874 | -0.00024009 |  | -0.0002334 | 91.0435 | 89.046 | 93.0373 | 91.0416 | -0.00024653 |  | -0.00023985 | 91.0977 | 89.0482 | 93.1439 | 91.0961 | -0.00025297 |  | -0.00024632 | 91.1522 | 89.0505 | 93.2508 | 91.1507 | -0.00025943 |  | -0.00025279 | 91.2068 | 89.0529 | 93.358 | 91.2055 | -0.0002659 |  | -0.00025927 | 91.2616 | 89.0555 | 93.4654 | 91.2605 | -0.00027238 |  | -0.00026577 | 91.3166 | 89.0582 | 93.5731 | 91.3157 | -0.00027886 |  | -0.00027226 | 91.3717 | 89.061 | 93.6809 | 91.371 | -0.00028535 |  | -0.00027877 | 91.4271 | 89.064 | 93.789 | 91.4265 | -0.00029184 |  | -0.00028527 | 91.4826 | 89.0671 | 93.8972 | 91.4822 | -0.00029833 |  | -0.00029178 | 91.5382 | 89.0703 | 94.0056 | 91.538 | -0.00030482 |  | -0.0002983 | 91.5941 | 89.0737 | 94.1141 | 91.5939 | -0.00031132 |  | -0.00030481 | 91.65 | 89.0772 |  | 91.65 | -0.00031781
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 60 | 9.5688 | 0.2652 | -1.8683e-05 | 4.7103e-06 | 0 | 0.00039818 |  | 0 | 89.6566 |  | 89.5222 | 89.5222 | 0 |  | 8.3023e-06 | 89.5894 | 89.5222 | 89.388 | 89.4551 | 8.2874e-06 |  | 1.659e-05 | 89.5223 | 89.5222 | 89.2541 | 89.3881 | 1.656e-05 |  | 2.4863e-05 | 89.4553 | 89.5222 | 89.1204 | 89.3213 | 2.4818e-05 |  | 3.3121e-05 | 89.3884 | 89.5222 | 88.9869 | 89.2545 | 3.306e-05 |  | 4.1364e-05 | 89.3217 | 89.5221 | 88.8536 | 89.1879 | 4.1287e-05 |  | 4.9591e-05 | 89.255 | 89.5221 | 88.7206 | 89.1213 | 4.9499e-05 |  | 5.7803e-05 | 89.1884 | 89.522 | 88.5879 | 89.0549 | 5.7695e-05 |  | 6.5999e-05 | 89.122 | 89.5218 | 88.4553 | 88.9886 | 6.5875e-05 |  | 7.418e-05 | 89.0556 | 89.5217 | 88.323 | 88.9223 | 7.4039e-05 |  | 8.2344e-05 | 88.9893 | 89.5215 | 88.1908 | 88.8562 | 8.2186e-05 |  | 9.0492e-05 | 88.9231 | 89.5212 | 88.059 | 88.7901 | 9.0318e-05 |  | 9.8623e-05 | 88.857 | 89.5209 | 87.9273 | 88.7241 | 9.8432e-05 |  | 0.00010674 | 88.7909 | 89.5206 | 87.7958 | 88.6582 | 0.00010653 |  | 0.00011484 | 88.725 | 89.5202 | 87.6646 | 88.5924 | 0.00011461 |  | 0.00012292 | 88.6591 | 89.5197 | 87.5335 | 88.5266 | 0.00012267 |  | 0.00013098 | 88.5932 | 89.5192 | 87.4027 | 88.4609 | 0.00013072 |  | 0.00013903 | 88.5275 | 89.5185 | 87.2721 | 88.3953 | 0.00013875 |  | 0.00014706 | 88.4618 | 89.5178 | 87.1417 | 88.3298 | 0.00014676 |  | 0.00015507 | 88.3961 | 89.517 | 87.0115 | 88.2643 | 0.00015475 |  | 0.00016306 | 88.3306 | 89.5162 | 86.8815 | 88.1988 | 0.00016273 |  | 0.00017104 | 88.265 | 89.5152 | 86.7517 | 88.1335 | 0.00017069 |  | 0.00017899 | 88.1995 | 89.5142 | 86.6221 | 88.0681 | 0.00017863 |  | 0.00018693 | 88.1341 | 89.513 | 86.4927 | 88.0028 | 0.00018655 |  | 0.00019485 | 88.0687 | 89.5117 | 86.3635 | 87.9376 | 0.00019445 |  | 0.00020276 | 88.0034 | 89.5104 | 86.2345 | 87.8724 | 0.00020233 |  | 0.00021064 | 87.938 | 89.5089 | 86.1056 | 87.8073 | 0.0002102 |  | 0.0002185 | 87.8728 | 89.5073 | 85.977 | 87.7421 | 0.00021804 |  | 0.00022635 | 87.8075 | 89.5055 | 85.8486 | 87.677 | 0.00022587 |  | 0.00023418 | 87.7423 | 89.5037 | 85.7203 | 87.612 | 0.00023368 |  | 0.00024199 | 87.6771 | 89.5017 | 85.5922 | 87.5469 | 0.00024147 |  | 0.00024977 | 87.6119 | 89.4996 | 85.4643 | 87.4819 | 0.00024924 |  | 0.00025754 | 87.5467 | 89.4973 | 85.3366 | 87.4169 | 0.00025699 |  | 0.00026529 | 87.4816 | 89.4949 | 85.209 | 87.352 | 0.00026472 |  | 0.00027302 | 87.4165 | 89.4924 | 85.0816 | 87.287 | 0.00027243 |  | 0.00028073 | 87.3513 | 89.4897 | 84.9544 | 87.222 | 0.00028012 |  | 0.00028842 | 87.2862 | 89.4868 | 84.8274 | 87.1571 | 0.00028779 |  | 0.00029609 | 87.2211 | 89.4838 | 84.7005 | 87.0921 | 0.00029544 |  | 0.00030374 | 87.156 | 89.4806 | 84.5738 | 87.0272 | 0.00030307 |  | 0.00031137 | 87.0909 | 89.4773 | 84.4472 | 86.9622 | 0.00031068 |  | 0.00031898 | 87.0257 | 89.4738 | 84.3208 | 86.8973 | 0.00031827 |  | 0.00032657 | 86.9606 | 89.4701 | 84.1946 | 86.8323 | 0.00032584 |  | 0.00033414 | 86.8955 | 89.4662 | 84.0685 | 86.7674 | 0.00033339 |  | 0.00034169 | 86.8303 | 89.4622 | 83.9426 | 86.7024 | 0.00034092 |  | 0.00034921 | 86.7651 | 89.458 | 83.8168 | 86.6374 | 0.00034842 |  | 0.00035672 | 86.6999 | 89.4535 | 83.6912 | 86.5724 | 0.00035591 |  | 0.00036421 | 86.6347 | 89.4489 | 83.5657 | 86.5073 | 0.00036338 |  | 0.00037167 | 86.5694 | 89.4441 | 83.4404 | 86.4423 | 0.00037082 |  | 0.00037911 | 86.5042 | 89.4391 | 83.3152 | 86.3772 | 0.00037824 |  | 0.00038654 | 86.4389 | 89.4339 | 83.1901 | 86.312 | 0.00038565 |  | 0.00039394 | 86.3735 | 89.4285 | 83.0652 | 86.2469 | 0.00039303 |  | 0.00040132 | 86.3081 | 89.4229 | 82.9404 | 86.1817 | 0.00040039 |  | 0.00040868 | 86.2427 | 89.4171 | 82.8158 | 86.1164 | 0.00040773 |  | 0.00041601 | 86.1772 | 89.411 | 82.6913 | 86.0512 | 0.00041504 |  | 0.00042333 | 86.1117 | 89.4048 | 82.5669 | 85.9858 | 0.00042234 |  | 0.00043062 | 86.0461 | 89.3983 | 82.4426 | 85.9205 | 0.00042961 |  | 0.0004379 | 85.9805 | 89.3916 | 82.3185 | 85.855 | 0.00043687 |  | 0.00044515 | 85.9149 | 89.3846 | 82.1945 | 85.7896 | 0.0004441 |  | 0.00045238 | 85.8491 | 89.3775 | 82.0706 | 85.724 | 0.00045131 |  | 0.00045958 | 85.7833 | 89.3701 | 81.9468 | 85.6584 | 0.00045849 |  | 0.00046677 | 85.7175 | 89.3624 | 81.8232 | 85.5928 | 0.00046566 |  | 0.00047393 | 85.6516 | 89.3545 | 81.6996 | 85.5271 | 0.0004728 |  | 0.00048107 | 85.5856 | 89.3464 | 81.5762 | 85.4613 | 0.00047992 |  | 0.00048819 | 85.5196 | 89.338 | 81.4529 | 85.3954 | 0.00048702 |  | 0.00049529 | 85.4534 | 89.3294 | 81.3297 | 85.3295 | 0.0004941 |  | 0.00050236 | 85.3872 | 89.3205 | 81.2066 | 85.2635 | 0.00050116 |  | 0.00050942 | 85.321 | 89.3114 | 81.0835 | 85.1975 | 0.00050819 |  | 0.00051645 | 85.2546 | 89.302 | 80.9606 | 85.1313 | 0.0005152 |  | 0.00052346 | 85.1882 | 89.2923 | 80.8378 | 85.0651 | 0.00052219 |  | 0.00053044 | 85.1217 | 89.2824 | 80.7151 | 84.9988 | 0.00052916 |  | 0.00053741 | 85.0551 | 89.2722 | 80.5925 | 84.9324 | 0.0005361 |  | 0.00054435 | 84.9884 | 89.2618 | 80.47 | 84.8659 | 0.00054302 |  | 0.00055127 | 84.9216 | 89.2511 | 80.3476 | 84.7993 | 0.00054992 |  | 0.00055816 | 84.8547 | 89.2401 | 80.2252 | 84.7326 | 0.0005568 |  | 0.00056504 | 84.7877 | 89.2288 | 80.103 | 84.6659 | 0.00056365 |  | 0.00057189 | 84.7207 | 89.2172 | 79.9808 | 84.599 | 0.00057049 |  | 0.00057872 | 84.6535 | 89.2054 | 79.8587 | 84.5321 | 0.0005773 |  | 0.00058552 | 84.5862 | 89.1933 | 79.7367 | 84.465 | 0.00058408 |  | 0.00059231 | 84.5188 | 89.1809 | 79.6148 | 84.3978 | 0.00059085 |  | 0.00059907 | 84.4513 | 89.1682 | 79.4929 | 84.3306 | 0.00059759 |  | 0.00060581 | 84.3837 | 89.1552 | 79.3711 | 84.2632 | 0.00060431 |  | 0.00061252 | 84.316 | 89.1419 | 79.2494 | 84.1957 | 0.00061101 |  | 0.00061922 | 84.2482 | 89.1284 | 79.1278 | 84.1281 | 0.00061768 |  | 0.00062589 | 84.1802 | 89.1145 | 79.0062 | 84.0603 | 0.00062433 |  | 0.00063253 | 84.1122 | 89.1003 | 78.8847 | 83.9925 | 0.00063096 |  | 0.00063916 | 84.044 | 89.0858 | 78.7633 | 83.9246 | 0.00063757 |  | 0.00064576 | 83.9757 | 89.071 | 78.6419 | 83.8565 | 0.00064415 |  | 0.00065234 | 83.9073 | 89.056 | 78.5206 | 83.7883 | 0.00065071 |  | 0.0006589 | 83.8387 | 89.0406 | 78.3993 | 83.7199 | 0.00065725 |  | 0.00066543 | 83.7701 | 89.0249 | 78.2781 | 83.6515 | 0.00066377 |  | 0.00067194 | 83.7012 | 89.0088 | 78.157 | 83.5829 | 0.00067026 |  | 0.00067843 | 83.6323 | 88.9925 | 77.9928 | 83.4927 | 0.00067939 |  | 0.00068756 | 83.5416 | 88.9757 | 77.9374 | 83.4566 | 0.00068178 |  | 0.00068993 | 83.5053 | 88.9588 | 78.5975 | 83.7782 | 0.00063996 |  | 0.00064796 | 83.8277 | 88.9439 | 79.3607 | 84.1523 | 0.00059191 |  | 0.00059975 | 84.2027 | 88.9312 | 80.2584 | 84.5948 | 0.00053567 |  | 0.00054335 | 84.6462 | 88.9207 | 81.3488 | 85.1348 | 0.00046768 |  | 0.00047518 | 85.1873 | 88.9128 | 82.7505 | 85.8316 | 0.00038061 |  | 0.00038793 | 85.8854 | 88.9075 | 84.7933 | 86.8504 | 0.00025411 |  | 0.00026124 | 86.9056 | 88.9052 | 89.2773 | 89.0912 | -2.2985e-05 |  | -1.6024e-05 | 89.1476 | 88.9052 | 89.3605 | 89.1329 | -2.8125e-05 |  | -2.1165e-05 | 89.1892 | 88.9052 | 89.4446 | 89.1749 | -3.3316e-05 |  | -2.6357e-05 | 89.2313 | 88.9053 | 89.5295 | 89.2174 | -3.8557e-05 |  | -3.16e-05 | 89.2737 | 88.9053 | 89.6152 | 89.2603 | -4.3847e-05 |  | -3.6893e-05 | 89.3166 | 88.9054 | 89.7017 | 89.3036 | -4.9187e-05 |  | -4.2234e-05 | 89.3599 | 88.9055 | 89.7891 | 89.3473 | -5.4574e-05 |  | -4.7624e-05 | 89.4036 | 88.9056 | 89.8772 | 89.3914 | -6.0009e-05 |  | -5.3062e-05 | 89.4477 | 88.9057 | 89.966 | 89.4359 | -6.549e-05 |  | -5.8546e-05 | 89.4922 | 88.9059 | 90.0557 | 89.4808 | -7.1017e-05 |  | -6.4076e-05 | 89.5371 | 88.906 | 90.146 | 89.526 | -7.6588e-05 |  | -6.9651e-05 | 89.5824 | 88.9063 | 90.2372 | 89.5717 | -8.2203e-05 |  | -7.5271e-05 | 89.628 | 88.9065 | 90.329 | 89.6178 | -8.7862e-05 |  | -8.0934e-05 | 89.6741 | 88.9068 | 90.4216 | 89.6642 | -9.3562e-05 |  | -8.6639e-05 | 89.7205 | 88.9071 | 90.5149 | 89.711 | -9.9304e-05 |  | -9.2386e-05 | 89.7673 | 88.9075 | 90.6089 | 89.7582 | -0.00010509 |  | -9.8173e-05 | 89.8145 | 88.9079 | 90.7035 | 89.8057 | -0.00011091 |  | -0.000104 | 89.862 | 88.9083 | 90.7988 | 89.8536 | -0.00011677 |  | -0.00010987 | 89.9099 | 88.9088 | 90.8948 | 89.9018 | -0.00012267 |  | -0.00011577 | 89.9581 | 88.9094 | 90.9914 | 89.9504 | -0.0001286 |  | -0.00012171 | 90.0067 | 88.91 | 91.0887 | 89.9993 | -0.00013457 |  | -0.00012769 | 90.0556 | 88.9106 | 91.1865 | 90.0486 | -0.00014057 |  | -0.0001337 | 90.1049 | 88.9113 | 91.285 | 90.0982 | -0.00014661 |  | -0.00013974 | 90.1544 | 88.9121 | 91.384 | 90.1481 | -0.00015268 |  | -0.00014582 | 90.2043 | 88.913 | 91.4836 | 90.1983 | -0.00015878 |  | -0.00015193 | 90.2546 | 88.9139 | 91.5838 | 90.2488 | -0.00016491 |  | -0.00015807 | 90.3051 | 88.9149 | 91.6845 | 90.2997 | -0.00017106 |  | -0.00016423 | 90.3559 | 88.9159 | 91.7857 | 90.3508 | -0.00017725 |  | -0.00017043 | 90.4071 | 88.9171 | 91.8874 | 90.4022 | -0.00018346 |  | -0.00017665 | 90.4585 | 88.9183 | 91.9896 | 90.454 | -0.0001897 |  | -0.0001829 | 90.5102 | 88.9196 | 92.0923 | 90.506 | -0.00019596 |  | -0.00018917 | 90.5622 | 88.921 | 92.1955 | 90.5582 | -0.00020225 |  | -0.00019547 | 90.6145 | 88.9225 | 92.2991 | 90.6108 | -0.00020855 |  | -0.00020179 | 90.667 | 88.9241 | 92.4031 | 90.6636 | -0.00021488 |  | -0.00020813 | 90.7198 | 88.9258 | 92.5075 | 90.7166 | -0.00022123 |  | -0.00021449 | 90.7729 | 88.9275 | 92.6123 | 90.7699 | -0.00022759 |  | -0.00022086 | 90.8262 | 88.9294 | 92.7175 | 90.8235 | -0.00023397 |  | -0.00022726 | 90.8797 | 88.9314 | 92.823 | 90.8772 | -0.00024037 |  | -0.00023366 | 90.9335 | 88.9335 | 92.9289 | 90.9312 | -0.00024678 |  | -0.00024009 | 90.9874 | 88.9357 | 93.0351 | 90.9854 | -0.0002532 |  | -0.00024653 | 91.0416 | 88.9381 | 93.1416 | 91.0398 | -0.00025963 |  | -0.00025297 | 91.0961 | 88.9405 | 93.2484 | 91.0945 | -0.00026608 |  | -0.00025943 | 91.1507 | 88.9431 | 93.3554 | 91.1493 | -0.00027253 |  | -0.0002659 | 91.2055 | 88.9458 | 93.4627 | 91.2043 | -0.00027899 |  | -0.00027238 | 91.2605 | 88.9486 | 93.5703 | 91.2594 | -0.00028545 |  | -0.00027886 | 91.3157 | 88.9516 | 93.678 | 91.3148 | -0.00029192 |  | -0.00028535 | 91.371 | 88.9547 | 93.7859 | 91.3703 | -0.0002984 |  | -0.00029184 | 91.4265 | 88.9579 | 93.894 | 91.4259 | -0.00030487 |  | -0.00029833 | 91.4822 | 88.9613 | 94.0022 | 91.4818 | -0.00031135 |  | -0.00030482 | 91.538 | 88.9648 | 94.1106 | 91.5377 | -0.00031783 |  | -0.00031132 | 91.5939 | 88.9685 | 94.2191 | 91.5938 | -0.0003243 |  | -0.00031781 | 91.65 | 88.9723 |  | 91.65 | -0.00033077
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 61 | 9.7283 | 0.26199 | -1.8723e-05 | 4.7207e-06 | 0 | 0.00039937 |  | 0 | 89.5222 |  | 89.388 | 89.388 | 0 |  | 8.2874e-06 | 89.4551 | 89.388 | 89.2541 | 89.321 | 8.2723e-06 |  | 1.656e-05 | 89.3881 | 89.388 | 89.1204 | 89.2542 | 1.653e-05 |  | 2.4818e-05 | 89.3213 | 89.388 | 88.9869 | 89.1875 | 2.4772e-05 |  | 3.306e-05 | 89.2545 | 89.388 | 88.8537 | 89.1208 | 3.2999e-05 |  | 4.1287e-05 | 89.1879 | 89.3879 | 88.7207 | 89.0543 | 4.121e-05 |  | 4.9499e-05 | 89.1213 | 89.3879 | 88.588 | 88.9879 | 4.9406e-05 |  | 5.7695e-05 | 89.0549 | 89.3878 | 88.4555 | 88.9216 | 5.7585e-05 |  | 6.5875e-05 | 88.9886 | 89.3877 | 88.3232 | 88.8554 | 6.5749e-05 |  | 7.4039e-05 | 88.9223 | 89.3875 | 88.1911 | 88.7893 | 7.3896e-05 |  | 8.2186e-05 | 88.8562 | 89.3873 | 88.0592 | 88.7233 | 8.2027e-05 |  | 9.0318e-05 | 88.7901 | 89.3871 | 87.9276 | 88.6573 | 9.0142e-05 |  | 9.8432e-05 | 88.7241 | 89.3868 | 87.7962 | 88.5915 | 9.8239e-05 |  | 0.00010653 | 88.6582 | 89.3864 | 87.6651 | 88.5257 | 0.00010632 |  | 0.00011461 | 88.5924 | 89.386 | 87.5341 | 88.4601 | 0.00011438 |  | 0.00012267 | 88.5266 | 89.3855 | 87.4033 | 88.3944 | 0.00012243 |  | 0.00013072 | 88.4609 | 89.385 | 87.2728 | 88.3289 | 0.00013046 |  | 0.00013875 | 88.3953 | 89.3844 | 87.1425 | 88.2634 | 0.00013847 |  | 0.00014676 | 88.3298 | 89.3837 | 87.0124 | 88.198 | 0.00014646 |  | 0.00015475 | 88.2643 | 89.3829 | 86.8825 | 88.1327 | 0.00015444 |  | 0.00016273 | 88.1988 | 89.382 | 86.7528 | 88.0674 | 0.0001624 |  | 0.00017069 | 88.1335 | 89.3811 | 86.6233 | 88.0022 | 0.00017033 |  | 0.00017863 | 88.0681 | 89.38 | 86.494 | 87.937 | 0.00017826 |  | 0.00018655 | 88.0028 | 89.3789 | 86.3649 | 87.8719 | 0.00018616 |  | 0.00019445 | 87.9376 | 89.3776 | 86.236 | 87.8068 | 0.00019404 |  | 0.00020233 | 87.8724 | 89.3762 | 86.1073 | 87.7417 | 0.00020191 |  | 0.0002102 | 87.8073 | 89.3747 | 85.9787 | 87.6767 | 0.00020975 |  | 0.00021804 | 87.7421 | 89.3731 | 85.8504 | 87.6118 | 0.00021758 |  | 0.00022587 | 87.677 | 89.3714 | 85.7223 | 87.5468 | 0.00022539 |  | 0.00023368 | 87.612 | 89.3696 | 85.5943 | 87.4819 | 0.00023318 |  | 0.00024147 | 87.5469 | 89.3676 | 85.4665 | 87.4171 | 0.00024095 |  | 0.00024924 | 87.4819 | 89.3655 | 85.339 | 87.3522 | 0.0002487 |  | 0.00025699 | 87.4169 | 89.3632 | 85.2115 | 87.2874 | 0.00025643 |  | 0.00026472 | 87.352 | 89.3608 | 85.0843 | 87.2226 | 0.00026414 |  | 0.00027243 | 87.287 | 89.3583 | 84.9573 | 87.1578 | 0.00027183 |  | 0.00028012 | 87.222 | 89.3556 | 84.8304 | 87.093 | 0.0002795 |  | 0.00028779 | 87.1571 | 89.3528 | 84.7037 | 87.0282 | 0.00028715 |  | 0.00029544 | 87.0921 | 89.3498 | 84.5771 | 86.9634 | 0.00029478 |  | 0.00030307 | 87.0272 | 89.3466 | 84.4507 | 86.8987 | 0.00030239 |  | 0.00031068 | 86.9622 | 89.3433 | 84.3245 | 86.8339 | 0.00030998 |  | 0.00031827 | 86.8973 | 89.3398 | 84.1984 | 86.7691 | 0.00031755 |  | 0.00032584 | 86.8323 | 89.3361 | 84.0726 | 86.7043 | 0.0003251 |  | 0.00033339 | 86.7674 | 89.3323 | 83.9468 | 86.6396 | 0.00033263 |  | 0.00034092 | 86.7024 | 89.3283 | 83.8212 | 86.5747 | 0.00034014 |  | 0.00034842 | 86.6374 | 89.3241 | 83.6958 | 86.5099 | 0.00034763 |  | 0.00035591 | 86.5724 | 89.3197 | 83.5705 | 86.4451 | 0.00035509 |  | 0.00036338 | 86.5073 | 89.3151 | 83.4454 | 86.3802 | 0.00036254 |  | 0.00037082 | 86.4423 | 89.3103 | 83.3204 | 86.3153 | 0.00036997 |  | 0.00037824 | 86.3772 | 89.3053 | 83.1955 | 86.2504 | 0.00037737 |  | 0.00038565 | 86.312 | 89.3001 | 83.0708 | 86.1855 | 0.00038475 |  | 0.00039303 | 86.2469 | 89.2948 | 82.9463 | 86.1205 | 0.00039211 |  | 0.00040039 | 86.1817 | 89.2892 | 82.8218 | 86.0555 | 0.00039945 |  | 0.00040773 | 86.1164 | 89.2834 | 82.6975 | 85.9905 | 0.00040677 |  | 0.00041504 | 86.0512 | 89.2774 | 82.5734 | 85.9254 | 0.00041407 |  | 0.00042234 | 85.9858 | 89.2711 | 82.4493 | 85.8602 | 0.00042134 |  | 0.00042961 | 85.9205 | 89.2647 | 82.3254 | 85.7951 | 0.0004286 |  | 0.00043687 | 85.855 | 89.258 | 82.2017 | 85.7298 | 0.00043583 |  | 0.0004441 | 85.7896 | 89.2511 | 82.078 | 85.6645 | 0.00044304 |  | 0.00045131 | 85.724 | 89.2439 | 81.9545 | 85.5992 | 0.00045023 |  | 0.00045849 | 85.6584 | 89.2366 | 81.8311 | 85.5338 | 0.0004574 |  | 0.00046566 | 85.5928 | 89.229 | 81.7078 | 85.4684 | 0.00046454 |  | 0.0004728 | 85.5271 | 89.2211 | 81.5846 | 85.4028 | 0.00047167 |  | 0.00047992 | 85.4613 | 89.213 | 81.4615 | 85.3373 | 0.00047877 |  | 0.00048702 | 85.3954 | 89.2047 | 81.3385 | 85.2716 | 0.00048585 |  | 0.0004941 | 85.3295 | 89.1961 | 81.2157 | 85.2059 | 0.00049291 |  | 0.00050116 | 85.2635 | 89.1873 | 81.0929 | 85.1401 | 0.00049994 |  | 0.00050819 | 85.1975 | 89.1782 | 80.9703 | 85.0742 | 0.00050696 |  | 0.0005152 | 85.1313 | 89.1688 | 80.8478 | 85.0083 | 0.00051395 |  | 0.00052219 | 85.0651 | 89.1592 | 80.7253 | 84.9423 | 0.00052092 |  | 0.00052916 | 84.9988 | 89.1494 | 80.603 | 84.8762 | 0.00052787 |  | 0.0005361 | 84.9324 | 89.1392 | 80.4807 | 84.81 | 0.00053479 |  | 0.00054302 | 84.8659 | 89.1288 | 80.3586 | 84.7437 | 0.00054169 |  | 0.00054992 | 84.7993 | 89.1182 | 80.2365 | 84.6773 | 0.00054857 |  | 0.0005568 | 84.7326 | 89.1072 | 80.1145 | 84.6109 | 0.00055543 |  | 0.00056365 | 84.6659 | 89.096 | 79.9926 | 84.5443 | 0.00056227 |  | 0.00057049 | 84.599 | 89.0845 | 79.8708 | 84.4777 | 0.00056908 |  | 0.0005773 | 84.5321 | 89.0727 | 79.7491 | 84.4109 | 0.00057587 |  | 0.00058408 | 84.465 | 89.0607 | 79.6275 | 84.3441 | 0.00058264 |  | 0.00059085 | 84.3978 | 89.0483 | 79.5059 | 84.2771 | 0.00058938 |  | 0.00059759 | 84.3306 | 89.0357 | 79.3844 | 84.2101 | 0.00059611 |  | 0.00060431 | 84.2632 | 89.0228 | 79.263 | 84.1429 | 0.00060281 |  | 0.00061101 | 84.1957 | 89.0096 | 79.1417 | 84.0756 | 0.00060949 |  | 0.00061768 | 84.1281 | 88.996 | 79.0204 | 84.0082 | 0.00061614 |  | 0.00062433 | 84.0603 | 88.9822 | 78.8992 | 83.9407 | 0.00062278 |  | 0.00063096 | 83.9925 | 88.9681 | 78.7781 | 83.8731 | 0.00062939 |  | 0.00063757 | 83.9246 | 88.9537 | 78.657 | 83.8054 | 0.00063597 |  | 0.00064415 | 83.8565 | 88.939 | 78.536 | 83.7375 | 0.00064254 |  | 0.00065071 | 83.7883 | 88.924 | 78.415 | 83.6695 | 0.00064908 |  | 0.00065725 | 83.7199 | 88.9087 | 78.2941 | 83.6014 | 0.0006556 |  | 0.00066377 | 83.6515 | 88.8931 | 78.1733 | 83.5332 | 0.0006621 |  | 0.00067026 | 83.5829 | 88.8771 | 78.0096 | 83.4434 | 0.00067123 |  | 0.00067939 | 83.4927 | 88.8607 | 77.9543 | 83.4075 | 0.00067363 |  | 0.00068178 | 83.4566 | 88.8442 | 78.6124 | 83.7283 | 0.00063196 |  | 0.00063996 | 83.7782 | 88.8297 | 79.3734 | 84.1016 | 0.00058407 |  | 0.00059191 | 84.1523 | 88.8173 | 80.2689 | 84.5431 | 0.00052799 |  | 0.00053567 | 84.5948 | 88.8072 | 81.3568 | 85.082 | 0.00046017 |  | 0.00046768 | 85.1348 | 88.7995 | 82.7557 | 85.7776 | 0.00037329 |  | 0.00038061 | 85.8316 | 88.7944 | 84.7956 | 86.795 | 0.00024698 |  | 0.00025411 | 86.8504 | 88.7922 | 89.2773 | 89.0347 | -2.9962e-05 |  | -2.2985e-05 | 89.0912 | 88.7922 | 89.3605 | 89.0764 | -3.51e-05 |  | -2.8125e-05 | 89.1329 | 88.7923 | 89.4446 | 89.1184 | -4.029e-05 |  | -3.3316e-05 | 89.1749 | 88.7923 | 89.5295 | 89.1609 | -4.5529e-05 |  | -3.8557e-05 | 89.2174 | 88.7924 | 89.6152 | 89.2038 | -5.0817e-05 |  | -4.3847e-05 | 89.2603 | 88.7925 | 89.7017 | 89.2471 | -5.6154e-05 |  | -4.9187e-05 | 89.3036 | 88.7926 | 89.7889 | 89.2908 | -6.1538e-05 |  | -5.4574e-05 | 89.3473 | 88.7927 | 89.877 | 89.3349 | -6.697e-05 |  | -6.0009e-05 | 89.3914 | 88.7929 | 89.9659 | 89.3794 | -7.2447e-05 |  | -6.549e-05 | 89.4359 | 88.7931 | 90.0555 | 89.4243 | -7.797e-05 |  | -7.1017e-05 | 89.4808 | 88.7933 | 90.1458 | 89.4696 | -8.3537e-05 |  | -7.6588e-05 | 89.526 | 88.7936 | 90.2369 | 89.5153 | -8.9148e-05 |  | -8.2203e-05 | 89.5717 | 88.7939 | 90.3288 | 89.5613 | -9.4802e-05 |  | -8.7862e-05 | 89.6178 | 88.7942 | 90.4213 | 89.6077 | -0.0001005 |  | -9.3562e-05 | 89.6642 | 88.7946 | 90.5145 | 89.6545 | -0.00010623 |  | -9.9304e-05 | 89.711 | 88.795 | 90.6085 | 89.7017 | -0.00011201 |  | -0.00010509 | 89.7582 | 88.7954 | 90.7031 | 89.7492 | -0.00011783 |  | -0.00011091 | 89.8057 | 88.7959 | 90.7983 | 89.7971 | -0.00012368 |  | -0.00011677 | 89.8536 | 88.7965 | 90.8943 | 89.8454 | -0.00012957 |  | -0.00012267 | 89.9018 | 88.7971 | 90.9908 | 89.894 | -0.0001355 |  | -0.0001286 | 89.9504 | 88.7978 | 91.088 | 89.9429 | -0.00014146 |  | -0.00013457 | 89.9993 | 88.7985 | 91.1858 | 89.9922 | -0.00014745 |  | -0.00014057 | 90.0486 | 88.7993 | 91.2842 | 90.0417 | -0.00015348 |  | -0.00014661 | 90.0982 | 88.8001 | 91.3832 | 90.0917 | -0.00015954 |  | -0.00015268 | 90.1481 | 88.8011 | 91.4827 | 90.1419 | -0.00016563 |  | -0.00015878 | 90.1983 | 88.8021 | 91.5828 | 90.1924 | -0.00017175 |  | -0.00016491 | 90.2488 | 88.8031 | 91.6834 | 90.2433 | -0.0001779 |  | -0.00017106 | 90.2997 | 88.8043 | 91.7846 | 90.2944 | -0.00018408 |  | -0.00017725 | 90.3508 | 88.8055 | 91.8862 | 90.3459 | -0.00019028 |  | -0.00018346 | 90.4022 | 88.8068 | 91.9883 | 90.3976 | -0.0001965 |  | -0.0001897 | 90.454 | 88.8082 | 92.0909 | 90.4496 | -0.00020275 |  | -0.00019596 | 90.506 | 88.8097 | 92.194 | 90.5019 | -0.00020903 |  | -0.00020225 | 90.5582 | 88.8113 | 92.2975 | 90.5544 | -0.00021532 |  | -0.00020855 | 90.6108 | 88.813 | 92.4014 | 90.6072 | -0.00022164 |  | -0.00021488 | 90.6636 | 88.8148 | 92.5057 | 90.6603 | -0.00022797 |  | -0.00022123 | 90.7166 | 88.8167 | 92.6104 | 90.7136 | -0.00023432 |  | -0.00022759 | 90.7699 | 88.8187 | 92.7155 | 90.7671 | -0.00024069 |  | -0.00023397 | 90.8235 | 88.8208 | 92.8209 | 90.8209 | -0.00024707 |  | -0.00024037 | 90.8772 | 88.823 | 92.9267 | 90.8749 | -0.00025346 |  | -0.00024678 | 90.9312 | 88.8253 | 93.0328 | 90.9291 | -0.00025987 |  | -0.0002532 | 90.9854 | 88.8278 | 93.1392 | 90.9835 | -0.00026629 |  | -0.00025963 | 91.0398 | 88.8304 | 93.2458 | 91.0381 | -0.00027272 |  | -0.00026608 | 91.0945 | 88.8331 | 93.3527 | 91.0929 | -0.00027916 |  | -0.00027253 | 91.1493 | 88.8359 | 93.4599 | 91.1479 | -0.0002856 |  | -0.00027899 | 91.2043 | 88.8389 | 93.5673 | 91.2031 | -0.00029205 |  | -0.00028545 | 91.2594 | 88.842 | 93.6749 | 91.2584 | -0.0002985 |  | -0.00029192 | 91.3148 | 88.8452 | 93.7827 | 91.3139 | -0.00030496 |  | -0.0002984 | 91.3703 | 88.8486 | 93.8906 | 91.3696 | -0.00031142 |  | -0.00030487 | 91.4259 | 88.8521 | 93.9987 | 91.4254 | -0.00031788 |  | -0.00031135 | 91.4818 | 88.8558 | 94.1069 | 91.4814 | -0.00032433 |  | -0.00031783 | 91.5377 | 88.8596 | 94.2153 | 91.5374 | -0.00033079 |  | -0.0003243 | 91.5938 | 88.8636 | 94.3237 | 91.5937 | -0.00033724 |  | -0.00033077 | 91.65 | 88.8677 |  | 91.65 | -0.00034369
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 62 | 9.8878 | 0.25886 | -1.8762e-05 | 4.7305e-06 | 0 | 0.00040052 |  | 0 | 89.388 |  | 89.2541 | 89.2541 | 0 |  | 8.2723e-06 | 89.321 | 89.2541 | 89.1204 | 89.1872 | 8.2571e-06 |  | 1.653e-05 | 89.2542 | 89.2541 | 88.987 | 89.1205 | 1.6499e-05 |  | 2.4772e-05 | 89.1875 | 89.2541 | 88.8538 | 89.0539 | 2.4726e-05 |  | 3.2999e-05 | 89.1208 | 89.254 | 88.7208 | 88.9874 | 3.2937e-05 |  | 4.121e-05 | 89.0543 | 89.254 | 88.5881 | 88.921 | 4.1132e-05 |  | 4.9406e-05 | 88.9879 | 89.2539 | 88.4556 | 88.8548 | 4.9311e-05 |  | 5.7585e-05 | 88.9216 | 89.2539 | 88.3233 | 88.7886 | 5.7475e-05 |  | 6.5749e-05 | 88.8554 | 89.2537 | 88.1913 | 88.7225 | 6.5622e-05 |  | 7.3896e-05 | 88.7893 | 89.2536 | 88.0595 | 88.6565 | 7.3752e-05 |  | 8.2027e-05 | 88.7233 | 89.2534 | 87.9279 | 88.5907 | 8.1866e-05 |  | 9.0142e-05 | 88.6573 | 89.2531 | 87.7966 | 88.5249 | 8.9964e-05 |  | 9.8239e-05 | 88.5915 | 89.2528 | 87.6655 | 88.4592 | 9.8044e-05 |  | 0.00010632 | 88.5257 | 89.2525 | 87.5346 | 88.3935 | 0.00010611 |  | 0.00011438 | 88.4601 | 89.2521 | 87.4039 | 88.328 | 0.00011415 |  | 0.00012243 | 88.3944 | 89.2516 | 87.2734 | 88.2625 | 0.00012218 |  | 0.00013046 | 88.3289 | 89.2511 | 87.1432 | 88.1971 | 0.00013019 |  | 0.00013847 | 88.2634 | 89.2505 | 87.0132 | 88.1318 | 0.00013819 |  | 0.00014646 | 88.198 | 89.2498 | 86.8833 | 88.0665 | 0.00014616 |  | 0.00015444 | 88.1327 | 89.249 | 86.7537 | 88.0014 | 0.00015412 |  | 0.0001624 | 88.0674 | 89.2481 | 86.6243 | 87.9362 | 0.00016206 |  | 0.00017033 | 88.0022 | 89.2472 | 86.4951 | 87.8711 | 0.00016998 |  | 0.00017826 | 87.937 | 89.2461 | 86.3661 | 87.8061 | 0.00017788 |  | 0.00018616 | 87.8719 | 89.245 | 86.2373 | 87.7411 | 0.00018576 |  | 0.00019404 | 87.8068 | 89.2437 | 86.1087 | 87.6762 | 0.00019363 |  | 0.00020191 | 87.7417 | 89.2423 | 85.9803 | 87.6113 | 0.00020148 |  | 0.00020975 | 87.6767 | 89.2409 | 85.8521 | 87.5465 | 0.0002093 |  | 0.00021758 | 87.6118 | 89.2393 | 85.7241 | 87.4817 | 0.00021711 |  | 0.00022539 | 87.5468 | 89.2376 | 85.5963 | 87.4169 | 0.0002249 |  | 0.00023318 | 87.4819 | 89.2357 | 85.4687 | 87.3522 | 0.00023267 |  | 0.00024095 | 87.4171 | 89.2338 | 85.3412 | 87.2875 | 0.00024042 |  | 0.0002487 | 87.3522 | 89.2317 | 85.2139 | 87.2228 | 0.00024815 |  | 0.00025643 | 87.2874 | 89.2294 | 85.0869 | 87.1581 | 0.00025586 |  | 0.00026414 | 87.2226 | 89.227 | 84.9599 | 87.0935 | 0.00026356 |  | 0.00027183 | 87.1578 | 89.2245 | 84.8332 | 87.0289 | 0.00027123 |  | 0.0002795 | 87.093 | 89.2218 | 84.7067 | 86.9642 | 0.00027888 |  | 0.00028715 | 87.0282 | 89.219 | 84.5803 | 86.8996 | 0.00028651 |  | 0.00029478 | 86.9634 | 89.216 | 84.4541 | 86.835 | 0.00029412 |  | 0.00030239 | 86.8987 | 89.2129 | 84.328 | 86.7704 | 0.00030171 |  | 0.00030998 | 86.8339 | 89.2096 | 84.2021 | 86.7058 | 0.00030928 |  | 0.00031755 | 86.7691 | 89.2061 | 84.0764 | 86.6412 | 0.00031683 |  | 0.0003251 | 86.7043 | 89.2024 | 83.9508 | 86.5766 | 0.00032436 |  | 0.00033263 | 86.6396 | 89.1986 | 83.8254 | 86.512 | 0.00033187 |  | 0.00034014 | 86.5747 | 89.1946 | 83.7002 | 86.4474 | 0.00033936 |  | 0.00034763 | 86.5099 | 89.1904 | 83.5751 | 86.3828 | 0.00034683 |  | 0.00035509 | 86.4451 | 89.186 | 83.4501 | 86.3181 | 0.00035428 |  | 0.00036254 | 86.3802 | 89.1815 | 83.3254 | 86.2534 | 0.0003617 |  | 0.00036997 | 86.3153 | 89.1767 | 83.2007 | 86.1887 | 0.00036911 |  | 0.00037737 | 86.2504 | 89.1718 | 83.0762 | 86.124 | 0.00037649 |  | 0.00038475 | 86.1855 | 89.1666 | 82.9519 | 86.0592 | 0.00038385 |  | 0.00039211 | 86.1205 | 89.1613 | 82.8276 | 85.9944 | 0.00039119 |  | 0.00039945 | 86.0555 | 89.1557 | 82.7036 | 85.9296 | 0.00039851 |  | 0.00040677 | 85.9905 | 89.1499 | 82.5796 | 85.8648 | 0.00040581 |  | 0.00041407 | 85.9254 | 89.1439 | 82.4558 | 85.7999 | 0.00041309 |  | 0.00042134 | 85.8602 | 89.1377 | 82.3321 | 85.7349 | 0.00042035 |  | 0.0004286 | 85.7951 | 89.1313 | 82.2086 | 85.6699 | 0.00042758 |  | 0.00043583 | 85.7298 | 89.1246 | 82.0851 | 85.6049 | 0.00043479 |  | 0.00044304 | 85.6645 | 89.1178 | 81.9618 | 85.5398 | 0.00044198 |  | 0.00045023 | 85.5992 | 89.1107 | 81.8387 | 85.4747 | 0.00044915 |  | 0.0004574 | 85.5338 | 89.1033 | 81.7156 | 85.4095 | 0.0004563 |  | 0.00046454 | 85.4684 | 89.0958 | 81.5927 | 85.3442 | 0.00046343 |  | 0.00047167 | 85.4028 | 89.088 | 81.4698 | 85.2789 | 0.00047053 |  | 0.00047877 | 85.3373 | 89.0799 | 81.3471 | 85.2135 | 0.00047761 |  | 0.00048585 | 85.2716 | 89.0716 | 81.2245 | 85.1481 | 0.00048467 |  | 0.00049291 | 85.2059 | 89.0631 | 81.102 | 85.0825 | 0.00049171 |  | 0.00049994 | 85.1401 | 89.0543 | 80.9796 | 85.017 | 0.00049873 |  | 0.00050696 | 85.0742 | 89.0452 | 80.8574 | 84.9513 | 0.00050572 |  | 0.00051395 | 85.0083 | 89.0359 | 80.7352 | 84.8856 | 0.00051269 |  | 0.00052092 | 84.9423 | 89.0264 | 80.6131 | 84.8197 | 0.00051964 |  | 0.00052787 | 84.8762 | 89.0165 | 80.4911 | 84.7538 | 0.00052657 |  | 0.00053479 | 84.81 | 89.0065 | 80.3692 | 84.6878 | 0.00053348 |  | 0.00054169 | 84.7437 | 88.9961 | 80.2474 | 84.6218 | 0.00054036 |  | 0.00054857 | 84.6773 | 88.9855 | 80.1257 | 84.5556 | 0.00054722 |  | 0.00055543 | 84.6109 | 88.9746 | 80.0041 | 84.4894 | 0.00055406 |  | 0.00056227 | 84.5443 | 88.9634 | 79.8826 | 84.423 | 0.00056088 |  | 0.00056908 | 84.4777 | 88.952 | 79.7612 | 84.3566 | 0.00056767 |  | 0.00057587 | 84.4109 | 88.9403 | 79.6398 | 84.29 | 0.00057444 |  | 0.00058264 | 84.3441 | 88.9283 | 79.5185 | 84.2234 | 0.00058119 |  | 0.00058938 | 84.2771 | 88.916 | 79.3973 | 84.1567 | 0.00058792 |  | 0.00059611 | 84.2101 | 88.9034 | 79.2762 | 84.0898 | 0.00059462 |  | 0.00060281 | 84.1429 | 88.8906 | 79.1552 | 84.0229 | 0.0006013 |  | 0.00060949 | 84.0756 | 88.8774 | 79.0342 | 83.9558 | 0.00060796 |  | 0.00061614 | 84.0082 | 88.864 | 78.9133 | 83.8886 | 0.0006146 |  | 0.00062278 | 83.9407 | 88.8503 | 78.7925 | 83.8214 | 0.00062122 |  | 0.00062939 | 83.8731 | 88.8362 | 78.6717 | 83.754 | 0.00062781 |  | 0.00063597 | 83.8054 | 88.8219 | 78.551 | 83.6864 | 0.00063438 |  | 0.00064254 | 83.7375 | 88.8073 | 78.4304 | 83.6188 | 0.00064093 |  | 0.00064908 | 83.6695 | 88.7923 | 78.3098 | 83.551 | 0.00064745 |  | 0.0006556 | 83.6014 | 88.7771 | 78.1893 | 83.4832 | 0.00065395 |  | 0.0006621 | 83.5332 | 88.7615 | 78.026 | 83.3938 | 0.00066308 |  | 0.00067123 | 83.4434 | 88.7455 | 77.9708 | 83.3582 | 0.0006655 |  | 0.00067363 | 83.4075 | 88.7294 | 78.627 | 83.6782 | 0.00062398 |  | 0.00063196 | 83.7283 | 88.7153 | 79.3858 | 84.0505 | 0.00057623 |  | 0.00058407 | 84.1016 | 88.7032 | 80.279 | 84.4911 | 0.00052032 |  | 0.00052799 | 84.5431 | 88.6934 | 81.3645 | 85.0289 | 0.00045266 |  | 0.00046017 | 85.082 | 88.6859 | 82.7608 | 85.7233 | 0.00036596 |  | 0.00037329 | 85.7776 | 88.681 | 84.7979 | 86.7394 | 0.00023984 |  | 0.00024698 | 86.795 | 88.6789 | 89.2773 | 88.9781 | -3.6954e-05 |  | -2.9962e-05 | 89.0347 | 88.679 | 89.3605 | 89.0197 | -4.2091e-05 |  | -3.51e-05 | 89.0764 | 88.6791 | 89.4445 | 89.0618 | -4.7278e-05 |  | -4.029e-05 | 89.1184 | 88.6791 | 89.5294 | 89.1043 | -5.2515e-05 |  | -4.5529e-05 | 89.1609 | 88.6792 | 89.6151 | 89.1471 | -5.7801e-05 |  | -5.0817e-05 | 89.2038 | 88.6794 | 89.7015 | 89.1904 | -6.3135e-05 |  | -5.6154e-05 | 89.2471 | 88.6795 | 89.7888 | 89.2342 | -6.8516e-05 |  | -6.1538e-05 | 89.2908 | 88.6797 | 89.8769 | 89.2783 | -7.3944e-05 |  | -6.697e-05 | 89.3349 | 88.6799 | 89.9657 | 89.3228 | -7.9417e-05 |  | -7.2447e-05 | 89.3794 | 88.6801 | 90.0553 | 89.3677 | -8.4936e-05 |  | -7.797e-05 | 89.4243 | 88.6804 | 90.1456 | 89.413 | -9.0499e-05 |  | -8.3537e-05 | 89.4696 | 88.6807 | 90.2366 | 89.4587 | -9.6104e-05 |  | -8.9148e-05 | 89.5153 | 88.681 | 90.3284 | 89.5047 | -0.00010175 |  | -9.4802e-05 | 89.5613 | 88.6814 | 90.4209 | 89.5512 | -0.00010744 |  | -0.0001005 | 89.6077 | 88.6818 | 90.5141 | 89.598 | -0.00011317 |  | -0.00010623 | 89.6545 | 88.6823 | 90.608 | 89.6451 | -0.00011894 |  | -0.00011201 | 89.7017 | 88.6828 | 90.7026 | 89.6927 | -0.00012475 |  | -0.00011783 | 89.7492 | 88.6833 | 90.7978 | 89.7406 | -0.0001306 |  | -0.00012368 | 89.7971 | 88.684 | 90.8937 | 89.7888 | -0.00013648 |  | -0.00012957 | 89.8454 | 88.6846 | 90.9902 | 89.8374 | -0.0001424 |  | -0.0001355 | 89.894 | 88.6854 | 91.0873 | 89.8863 | -0.00014835 |  | -0.00014146 | 89.9429 | 88.6862 | 91.185 | 89.9356 | -0.00015434 |  | -0.00014745 | 89.9922 | 88.687 | 91.2833 | 89.9852 | -0.00016036 |  | -0.00015348 | 90.0417 | 88.688 | 91.3822 | 90.0351 | -0.00016641 |  | -0.00015954 | 90.0917 | 88.689 | 91.4817 | 90.0853 | -0.00017249 |  | -0.00016563 | 90.1419 | 88.6901 | 91.5817 | 90.1359 | -0.0001786 |  | -0.00017175 | 90.1924 | 88.6912 | 91.6823 | 90.1867 | -0.00018474 |  | -0.0001779 | 90.2433 | 88.6925 | 91.7833 | 90.2379 | -0.00019091 |  | -0.00018408 | 90.2944 | 88.6938 | 91.8849 | 90.2893 | -0.0001971 |  | -0.00019028 | 90.3459 | 88.6952 | 91.9869 | 90.3411 | -0.00020331 |  | -0.0001965 | 90.3976 | 88.6967 | 92.0894 | 90.3931 | -0.00020955 |  | -0.00020275 | 90.4496 | 88.6983 | 92.1924 | 90.4454 | -0.00021581 |  | -0.00020903 | 90.5019 | 88.7 | 92.2958 | 90.4979 | -0.00022209 |  | -0.00021532 | 90.5544 | 88.7018 | 92.3996 | 90.5507 | -0.00022839 |  | -0.00022164 | 90.6072 | 88.7037 | 92.5038 | 90.6038 | -0.00023471 |  | -0.00022797 | 90.6603 | 88.7057 | 92.6084 | 90.6571 | -0.00024105 |  | -0.00023432 | 90.7136 | 88.7078 | 92.7134 | 90.7106 | -0.0002474 |  | -0.00024069 | 90.7671 | 88.71 | 92.8187 | 90.7644 | -0.00025377 |  | -0.00024707 | 90.8209 | 88.7124 | 92.9244 | 90.8184 | -0.00026015 |  | -0.00025346 | 90.8749 | 88.7148 | 93.0303 | 90.8726 | -0.00026655 |  | -0.00025987 | 90.9291 | 88.7174 | 93.1366 | 90.927 | -0.00027295 |  | -0.00026629 | 90.9835 | 88.7201 | 93.2431 | 90.9816 | -0.00027936 |  | -0.00027272 | 91.0381 | 88.723 | 93.3499 | 91.0364 | -0.00028578 |  | -0.00027916 | 91.0929 | 88.7259 | 93.4569 | 91.0914 | -0.00029221 |  | -0.0002856 | 91.1479 | 88.729 | 93.5642 | 91.1466 | -0.00029864 |  | -0.00029205 | 91.2031 | 88.7323 | 93.6716 | 91.202 | -0.00030508 |  | -0.0002985 | 91.2584 | 88.7357 | 93.7793 | 91.2575 | -0.00031152 |  | -0.00030496 | 91.3139 | 88.7392 | 93.8871 | 91.3131 | -0.00031796 |  | -0.00031142 | 91.3696 | 88.7429 | 93.995 | 91.3689 | -0.0003244 |  | -0.00031788 | 91.4254 | 88.7467 | 94.1031 | 91.4249 | -0.00033084 |  | -0.00032433 | 91.4814 | 88.7507 | 94.2113 | 91.481 | -0.00033727 |  | -0.00033079 | 91.5374 | 88.7548 | 94.3196 | 91.5372 | -0.00034371 |  | -0.00033724 | 91.5937 | 88.7591 | 94.428 | 91.5935 | -0.00035013 |  | -0.00034369 | 91.65 | 88.7636 |  | 91.65 | -0.00035656
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 63 | 10.0472 | 0.25581 | -1.8797e-05 | 4.7397e-06 | 0 | 0.00040165 |  | 0 | 89.2541 |  | 89.1204 | 89.1204 | 0 |  | 8.2571e-06 | 89.1872 | 89.1204 | 88.987 | 89.0537 | 8.2416e-06 |  | 1.6499e-05 | 89.1205 | 89.1204 | 88.8538 | 88.9871 | 1.6468e-05 |  | 2.4726e-05 | 89.0539 | 89.1204 | 88.7208 | 88.9206 | 2.4679e-05 |  | 3.2937e-05 | 88.9874 | 89.1204 | 88.5881 | 88.8542 | 3.2874e-05 |  | 4.1132e-05 | 88.921 | 89.1203 | 88.4557 | 88.788 | 4.1053e-05 |  | 4.9311e-05 | 88.8548 | 89.1203 | 88.3234 | 88.7218 | 4.9216e-05 |  | 5.7475e-05 | 88.7886 | 89.1202 | 88.1914 | 88.6558 | 5.7363e-05 |  | 6.5622e-05 | 88.7225 | 89.1201 | 88.0597 | 88.5899 | 6.5493e-05 |  | 7.3752e-05 | 88.6565 | 89.1199 | 87.9282 | 88.524 | 7.3607e-05 |  | 8.1866e-05 | 88.5907 | 89.1197 | 87.7969 | 88.4583 | 8.1704e-05 |  | 8.9964e-05 | 88.5249 | 89.1195 | 87.6658 | 88.3926 | 8.9784e-05 |  | 9.8044e-05 | 88.4592 | 89.1192 | 87.535 | 88.3271 | 9.7847e-05 |  | 0.00010611 | 88.3935 | 89.1188 | 87.4044 | 88.2616 | 0.00010589 |  | 0.00011415 | 88.328 | 89.1184 | 87.274 | 88.1962 | 0.00011392 |  | 0.00012218 | 88.2625 | 89.1179 | 87.1438 | 88.1309 | 0.00012193 |  | 0.00013019 | 88.1971 | 89.1174 | 87.0139 | 88.0656 | 0.00012992 |  | 0.00013819 | 88.1318 | 89.1168 | 86.8841 | 88.0004 | 0.0001379 |  | 0.00014616 | 88.0665 | 89.1161 | 86.7546 | 87.9353 | 0.00014586 |  | 0.00015412 | 88.0014 | 89.1153 | 86.6253 | 87.8703 | 0.0001538 |  | 0.00016206 | 87.9362 | 89.1145 | 86.4962 | 87.8053 | 0.00016172 |  | 0.00016998 | 87.8711 | 89.1135 | 86.3673 | 87.7404 | 0.00016962 |  | 0.00017788 | 87.8061 | 89.1125 | 86.2386 | 87.6755 | 0.0001775 |  | 0.00018576 | 87.7411 | 89.1113 | 86.1101 | 87.6107 | 0.00018537 |  | 0.00019363 | 87.6762 | 89.1101 | 85.9818 | 87.5459 | 0.00019322 |  | 0.00020148 | 87.6113 | 89.1087 | 85.8537 | 87.4812 | 0.00020104 |  | 0.0002093 | 87.5465 | 89.1072 | 85.7258 | 87.4165 | 0.00020885 |  | 0.00021711 | 87.4817 | 89.1057 | 85.5981 | 87.3519 | 0.00021664 |  | 0.0002249 | 87.4169 | 89.1039 | 85.4706 | 87.2873 | 0.00022441 |  | 0.00023267 | 87.3522 | 89.1021 | 85.3433 | 87.2227 | 0.00023216 |  | 0.00024042 | 87.2875 | 89.1002 | 85.2162 | 87.1582 | 0.00023989 |  | 0.00024815 | 87.2228 | 89.0981 | 85.0892 | 87.0936 | 0.0002476 |  | 0.00025586 | 87.1581 | 89.0958 | 84.9625 | 87.0292 | 0.0002553 |  | 0.00026356 | 87.0935 | 89.0935 | 84.8359 | 86.9647 | 0.00026297 |  | 0.00027123 | 87.0289 | 89.0909 | 84.7095 | 86.9002 | 0.00027062 |  | 0.00027888 | 86.9642 | 89.0883 | 84.5833 | 86.8358 | 0.00027825 |  | 0.00028651 | 86.8996 | 89.0855 | 84.4572 | 86.7713 | 0.00028586 |  | 0.00029412 | 86.835 | 89.0825 | 84.3313 | 86.7069 | 0.00029346 |  | 0.00030171 | 86.7704 | 89.0794 | 84.2056 | 86.6425 | 0.00030103 |  | 0.00030928 | 86.7058 | 89.0761 | 84.08 | 86.5781 | 0.00030858 |  | 0.00031683 | 86.6412 | 89.0726 | 83.9547 | 86.5136 | 0.00031611 |  | 0.00032436 | 86.5766 | 89.069 | 83.8294 | 86.4492 | 0.00032362 |  | 0.00033187 | 86.512 | 89.0652 | 83.7044 | 86.3848 | 0.00033111 |  | 0.00033936 | 86.4474 | 89.0612 | 83.5795 | 86.3203 | 0.00033858 |  | 0.00034683 | 86.3828 | 89.057 | 83.4547 | 86.2559 | 0.00034602 |  | 0.00035428 | 86.3181 | 89.0527 | 83.3301 | 86.1914 | 0.00035345 |  | 0.0003617 | 86.2534 | 89.0481 | 83.2057 | 86.1269 | 0.00036086 |  | 0.00036911 | 86.1887 | 89.0434 | 83.0814 | 86.0624 | 0.00036824 |  | 0.00037649 | 86.124 | 89.0384 | 82.9572 | 85.9978 | 0.00037561 |  | 0.00038385 | 86.0592 | 89.0333 | 82.8332 | 85.9333 | 0.00038295 |  | 0.00039119 | 85.9944 | 89.028 | 82.7093 | 85.8687 | 0.00039027 |  | 0.00039851 | 85.9296 | 89.0224 | 82.5856 | 85.804 | 0.00039757 |  | 0.00040581 | 85.8648 | 89.0167 | 82.462 | 85.7394 | 0.00040485 |  | 0.00041309 | 85.7999 | 89.0107 | 82.3385 | 85.6746 | 0.00041211 |  | 0.00042035 | 85.7349 | 89.0046 | 82.2152 | 85.6099 | 0.00041934 |  | 0.00042758 | 85.6699 | 88.9982 | 82.092 | 85.5451 | 0.00042656 |  | 0.00043479 | 85.6049 | 88.9916 | 81.9689 | 85.4802 | 0.00043375 |  | 0.00044198 | 85.5398 | 88.9847 | 81.846 | 85.4154 | 0.00044092 |  | 0.00044915 | 85.4747 | 88.9776 | 81.7232 | 85.3504 | 0.00044807 |  | 0.0004563 | 85.4095 | 88.9703 | 81.6005 | 85.2854 | 0.0004552 |  | 0.00046343 | 85.3442 | 88.9628 | 81.4779 | 85.2203 | 0.0004623 |  | 0.00047053 | 85.2789 | 88.955 | 81.3554 | 85.1552 | 0.00046939 |  | 0.00047761 | 85.2135 | 88.947 | 81.2331 | 85.09 | 0.00047645 |  | 0.00048467 | 85.1481 | 88.9388 | 81.1108 | 85.0248 | 0.00048349 |  | 0.00049171 | 85.0825 | 88.9303 | 80.9887 | 84.9595 | 0.00049051 |  | 0.00049873 | 85.017 | 88.9215 | 80.8667 | 84.8941 | 0.00049751 |  | 0.00050572 | 84.9513 | 88.9125 | 80.7447 | 84.8286 | 0.00050448 |  | 0.00051269 | 84.8856 | 88.9033 | 80.6229 | 84.7631 | 0.00051143 |  | 0.00051964 | 84.8197 | 88.8938 | 80.5012 | 84.6975 | 0.00051836 |  | 0.00052657 | 84.7538 | 88.884 | 80.3796 | 84.6318 | 0.00052527 |  | 0.00053348 | 84.6878 | 88.8739 | 80.2581 | 84.566 | 0.00053216 |  | 0.00054036 | 84.6218 | 88.8637 | 80.1366 | 84.5001 | 0.00053902 |  | 0.00054722 | 84.5556 | 88.8531 | 80.0153 | 84.4342 | 0.00054586 |  | 0.00055406 | 84.4894 | 88.8423 | 79.894 | 84.3681 | 0.00055268 |  | 0.00056088 | 84.423 | 88.8311 | 79.7729 | 84.302 | 0.00055948 |  | 0.00056767 | 84.3566 | 88.8198 | 79.6518 | 84.2358 | 0.00056626 |  | 0.00057444 | 84.29 | 88.8081 | 79.5308 | 84.1695 | 0.00057301 |  | 0.00058119 | 84.2234 | 88.7962 | 79.4099 | 84.103 | 0.00057974 |  | 0.00058792 | 84.1567 | 88.7839 | 79.2891 | 84.0365 | 0.00058645 |  | 0.00059462 | 84.0898 | 88.7714 | 79.1683 | 83.9699 | 0.00059313 |  | 0.0006013 | 84.0229 | 88.7586 | 79.0476 | 83.9031 | 0.0005998 |  | 0.00060796 | 83.9558 | 88.7456 | 78.927 | 83.8363 | 0.00060644 |  | 0.0006146 | 83.8886 | 88.7322 | 78.8065 | 83.7693 | 0.00061306 |  | 0.00062122 | 83.8214 | 88.7185 | 78.686 | 83.7023 | 0.00061965 |  | 0.00062781 | 83.754 | 88.7046 | 78.5656 | 83.6351 | 0.00062623 |  | 0.00063438 | 83.6864 | 88.6903 | 78.4453 | 83.5678 | 0.00063278 |  | 0.00064093 | 83.6188 | 88.6757 | 78.325 | 83.5004 | 0.00063931 |  | 0.00064745 | 83.551 | 88.6609 | 78.2048 | 83.4328 | 0.00064581 |  | 0.00065395 | 83.4832 | 88.6457 | 78.042 | 83.3438 | 0.00065493 |  | 0.00066308 | 83.3938 | 88.6301 | 77.9869 | 83.3085 | 0.00065737 |  | 0.0006655 | 83.3582 | 88.6144 | 78.6411 | 83.6278 | 0.000616 |  | 0.00062398 | 83.6782 | 88.6006 | 79.3979 | 83.9992 | 0.0005684 |  | 0.00057623 | 84.0505 | 88.5888 | 80.2888 | 84.4388 | 0.00051265 |  | 0.00052032 | 84.4911 | 88.5793 | 81.3719 | 84.9756 | 0.00044516 |  | 0.00045266 | 85.0289 | 88.5721 | 82.7657 | 85.6689 | 0.00035863 |  | 0.00036596 | 85.7233 | 88.5674 | 84.7999 | 86.6837 | 0.0002327 |  | 0.00023984 | 86.7394 | 88.5654 | 89.2772 | 88.9213 | -4.3962e-05 |  | -3.6954e-05 | 88.9781 | 88.5655 | 89.3604 | 88.963 | -4.9096e-05 |  | -4.2091e-05 | 89.0197 | 88.5656 | 89.4444 | 89.005 | -5.4281e-05 |  | -4.7278e-05 | 89.0618 | 88.5657 | 89.5293 | 89.0475 | -5.9515e-05 |  | -5.2515e-05 | 89.1043 | 88.5658 | 89.6149 | 89.0904 | -6.4798e-05 |  | -5.7801e-05 | 89.1471 | 88.566 | 89.7014 | 89.1337 | -7.0128e-05 |  | -6.3135e-05 | 89.1904 | 88.5662 | 89.7886 | 89.1774 | -7.5506e-05 |  | -6.8516e-05 | 89.2342 | 88.5664 | 89.8767 | 89.2215 | -8.0929e-05 |  | -7.3944e-05 | 89.2783 | 88.5666 | 89.9654 | 89.266 | -8.6399e-05 |  | -7.9417e-05 | 89.3228 | 88.5669 | 90.055 | 89.3109 | -9.1913e-05 |  | -8.4936e-05 | 89.3677 | 88.5672 | 90.1453 | 89.3562 | -9.747e-05 |  | -9.0499e-05 | 89.413 | 88.5675 | 90.2363 | 89.4019 | -0.00010307 |  | -9.6104e-05 | 89.4587 | 88.5679 | 90.3281 | 89.448 | -0.00010871 |  | -0.00010175 | 89.5047 | 88.5684 | 90.4205 | 89.4944 | -0.0001144 |  | -0.00010744 | 89.5512 | 88.5688 | 90.5137 | 89.5412 | -0.00012012 |  | -0.00011317 | 89.598 | 88.5694 | 90.6075 | 89.5884 | -0.00012589 |  | -0.00011894 | 89.6451 | 88.5699 | 90.702 | 89.636 | -0.00013169 |  | -0.00012475 | 89.6927 | 88.5706 | 90.7972 | 89.6839 | -0.00013753 |  | -0.0001306 | 89.7406 | 88.5712 | 90.893 | 89.7321 | -0.0001434 |  | -0.00013648 | 89.7888 | 88.572 | 90.9894 | 89.7807 | -0.00014931 |  | -0.0001424 | 89.8374 | 88.5728 | 91.0865 | 89.8296 | -0.00015526 |  | -0.00014835 | 89.8863 | 88.5737 | 91.1842 | 89.8789 | -0.00016123 |  | -0.00015434 | 89.9356 | 88.5746 | 91.2824 | 89.9285 | -0.00016725 |  | -0.00016036 | 89.9852 | 88.5756 | 91.3812 | 89.9784 | -0.00017329 |  | -0.00016641 | 90.0351 | 88.5767 | 91.4806 | 90.0287 | -0.00017936 |  | -0.00017249 | 90.0853 | 88.5779 | 91.5806 | 90.0792 | -0.00018546 |  | -0.0001786 | 90.1359 | 88.5792 | 91.681 | 90.1301 | -0.00019159 |  | -0.00018474 | 90.1867 | 88.5805 | 91.782 | 90.1812 | -0.00019774 |  | -0.00019091 | 90.2379 | 88.5819 | 91.8835 | 90.2327 | -0.00020392 |  | -0.0001971 | 90.2893 | 88.5834 | 91.9854 | 90.2844 | -0.00021012 |  | -0.00020331 | 90.3411 | 88.585 | 92.0878 | 90.3364 | -0.00021635 |  | -0.00020955 | 90.3931 | 88.5867 | 92.1907 | 90.3887 | -0.0002226 |  | -0.00021581 | 90.4454 | 88.5885 | 92.294 | 90.4413 | -0.00022887 |  | -0.00022209 | 90.4979 | 88.5904 | 92.3977 | 90.4941 | -0.00023516 |  | -0.00022839 | 90.5507 | 88.5924 | 92.5018 | 90.5471 | -0.00024146 |  | -0.00023471 | 90.6038 | 88.5946 | 92.6063 | 90.6004 | -0.00024778 |  | -0.00024105 | 90.6571 | 88.5968 | 92.7112 | 90.654 | -0.00025412 |  | -0.0002474 | 90.7106 | 88.5992 | 92.8164 | 90.7078 | -0.00026048 |  | -0.00025377 | 90.7644 | 88.6016 | 92.9219 | 90.7618 | -0.00026684 |  | -0.00026015 | 90.8184 | 88.6042 | 93.0277 | 90.816 | -0.00027322 |  | -0.00026655 | 90.8726 | 88.6069 | 93.1339 | 90.8704 | -0.00027961 |  | -0.00027295 | 90.927 | 88.6098 | 93.2403 | 90.925 | -0.000286 |  | -0.00027936 | 90.9816 | 88.6127 | 93.3469 | 90.9798 | -0.00029241 |  | -0.00028578 | 91.0364 | 88.6158 | 93.4538 | 91.0348 | -0.00029882 |  | -0.00029221 | 91.0914 | 88.6191 | 93.5609 | 91.09 | -0.00030523 |  | -0.00029864 | 91.1466 | 88.6225 | 93.6683 | 91.1454 | -0.00031165 |  | -0.00030508 | 91.202 | 88.626 | 93.7757 | 91.2009 | -0.00031807 |  | -0.00031152 | 91.2575 | 88.6297 | 93.8834 | 91.2565 | -0.00032449 |  | -0.00031796 | 91.3131 | 88.6335 | 93.9912 | 91.3124 | -0.00033091 |  | -0.0003244 | 91.3689 | 88.6375 | 94.0991 | 91.3683 | -0.00033733 |  | -0.00033084 | 91.4249 | 88.6416 | 94.2071 | 91.4244 | -0.00034375 |  | -0.00033727 | 91.481 | 88.6459 | 94.3153 | 91.4806 | -0.00035016 |  | -0.00034371 | 91.5372 | 88.6504 | 94.4235 | 91.5369 | -0.00035657 |  | -0.00035013 | 91.5935 | 88.655 | 94.5318 | 91.5934 | -0.00036298 |  | -0.00035656 | 91.65 | 88.6598 |  | 91.65 | -0.00036938
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 64 | 10.2067 | 0.25282 | -1.8831e-05 | 4.7483e-06 | 0 | 0.00040275 |  | 0 | 89.1204 |  | 88.987 | 88.987 | 0 |  | 8.2416e-06 | 89.0537 | 88.987 | 88.8538 | 88.9204 | 8.226e-06 |  | 1.6468e-05 | 88.9871 | 88.987 | 88.7208 | 88.8539 | 1.6436e-05 |  | 2.4679e-05 | 88.9206 | 88.987 | 88.5882 | 88.7876 | 2.4631e-05 |  | 3.2874e-05 | 88.8542 | 88.9869 | 88.4557 | 88.7213 | 3.281e-05 |  | 4.1053e-05 | 88.788 | 88.9869 | 88.3235 | 88.6552 | 4.0973e-05 |  | 4.9216e-05 | 88.7218 | 88.9868 | 88.1916 | 88.5892 | 4.9119e-05 |  | 5.7363e-05 | 88.6558 | 88.9867 | 88.0598 | 88.5233 | 5.7249e-05 |  | 6.5493e-05 | 88.5899 | 88.9866 | 87.9284 | 88.4575 | 6.5363e-05 |  | 7.3607e-05 | 88.524 | 88.9865 | 87.7971 | 88.3918 | 7.346e-05 |  | 8.1704e-05 | 88.4583 | 88.9863 | 87.6661 | 88.3262 | 8.1539e-05 |  | 8.9784e-05 | 88.3926 | 88.986 | 87.5353 | 88.2607 | 8.9602e-05 |  | 9.7847e-05 | 88.3271 | 88.9857 | 87.4048 | 88.1953 | 9.7648e-05 |  | 0.00010589 | 88.2616 | 88.9854 | 87.2744 | 88.1299 | 0.00010568 |  | 0.00011392 | 88.1962 | 88.985 | 87.1443 | 88.0647 | 0.00011369 |  | 0.00012193 | 88.1309 | 88.9845 | 87.0145 | 87.9995 | 0.00012168 |  | 0.00012992 | 88.0656 | 88.984 | 86.8848 | 87.9344 | 0.00012965 |  | 0.0001379 | 88.0004 | 88.9834 | 86.7554 | 87.8694 | 0.00013761 |  | 0.00014586 | 87.9353 | 88.9827 | 86.6261 | 87.8044 | 0.00014555 |  | 0.0001538 | 87.8703 | 88.9819 | 86.4971 | 87.7395 | 0.00015347 |  | 0.00016172 | 87.8053 | 88.9811 | 86.3683 | 87.6747 | 0.00016137 |  | 0.00016962 | 87.7404 | 88.9801 | 86.2397 | 87.6099 | 0.00016926 |  | 0.0001775 | 87.6755 | 88.9791 | 86.1114 | 87.5452 | 0.00017712 |  | 0.00018537 | 87.6107 | 88.9779 | 85.9832 | 87.4805 | 0.00018497 |  | 0.00019322 | 87.5459 | 88.9767 | 85.8552 | 87.4159 | 0.0001928 |  | 0.00020104 | 87.4812 | 88.9753 | 85.7274 | 87.3514 | 0.00020061 |  | 0.00020885 | 87.4165 | 88.9739 | 85.5998 | 87.2869 | 0.0002084 |  | 0.00021664 | 87.3519 | 88.9723 | 85.4725 | 87.2224 | 0.00021617 |  | 0.00022441 | 87.2873 | 88.9706 | 85.3453 | 87.1579 | 0.00022392 |  | 0.00023216 | 87.2227 | 88.9688 | 85.2183 | 87.0935 | 0.00023165 |  | 0.00023989 | 87.1582 | 88.9668 | 85.0915 | 87.0291 | 0.00023936 |  | 0.0002476 | 87.0936 | 88.9647 | 84.9648 | 86.9648 | 0.00024705 |  | 0.0002553 | 87.0292 | 88.9625 | 84.8384 | 86.9005 | 0.00025472 |  | 0.00026297 | 86.9647 | 88.9601 | 84.7121 | 86.8361 | 0.00026238 |  | 0.00027062 | 86.9002 | 88.9576 | 84.5861 | 86.7719 | 0.00027001 |  | 0.00027825 | 86.8358 | 88.955 | 84.4602 | 86.7076 | 0.00027762 |  | 0.00028586 | 86.7713 | 88.9522 | 84.3344 | 86.6433 | 0.00028521 |  | 0.00029346 | 86.7069 | 88.9492 | 84.2089 | 86.5791 | 0.00029279 |  | 0.00030103 | 86.6425 | 88.9461 | 84.0835 | 86.5148 | 0.00030034 |  | 0.00030858 | 86.5781 | 88.9428 | 83.9583 | 86.4506 | 0.00030787 |  | 0.00031611 | 86.5136 | 88.9394 | 83.8332 | 86.3863 | 0.00031538 |  | 0.00032362 | 86.4492 | 88.9358 | 83.7084 | 86.3221 | 0.00032287 |  | 0.00033111 | 86.3848 | 88.932 | 83.5836 | 86.2578 | 0.00033034 |  | 0.00033858 | 86.3203 | 88.928 | 83.4591 | 86.1935 | 0.00033779 |  | 0.00034602 | 86.2559 | 88.9239 | 83.3347 | 86.1293 | 0.00034522 |  | 0.00035345 | 86.1914 | 88.9195 | 83.2104 | 86.065 | 0.00035262 |  | 0.00036086 | 86.1269 | 88.915 | 83.0863 | 86.0007 | 0.00036001 |  | 0.00036824 | 86.0624 | 88.9103 | 82.9623 | 85.9363 | 0.00036737 |  | 0.00037561 | 85.9978 | 88.9054 | 82.8385 | 85.872 | 0.00037472 |  | 0.00038295 | 85.9333 | 88.9003 | 82.7149 | 85.8076 | 0.00038204 |  | 0.00039027 | 85.8687 | 88.895 | 82.5913 | 85.7432 | 0.00038934 |  | 0.00039757 | 85.804 | 88.8895 | 82.468 | 85.6787 | 0.00039662 |  | 0.00040485 | 85.7394 | 88.8837 | 82.3447 | 85.6142 | 0.00040388 |  | 0.00041211 | 85.6746 | 88.8778 | 82.2216 | 85.5497 | 0.00041112 |  | 0.00041934 | 85.6099 | 88.8717 | 82.0986 | 85.4851 | 0.00041833 |  | 0.00042656 | 85.5451 | 88.8653 | 81.9758 | 85.4205 | 0.00042553 |  | 0.00043375 | 85.4802 | 88.8587 | 81.8531 | 85.3559 | 0.0004327 |  | 0.00044092 | 85.4154 | 88.8519 | 81.7305 | 85.2912 | 0.00043985 |  | 0.00044807 | 85.3504 | 88.8449 | 81.608 | 85.2264 | 0.00044698 |  | 0.0004552 | 85.2854 | 88.8376 | 81.4857 | 85.1616 | 0.00045409 |  | 0.0004623 | 85.2203 | 88.8301 | 81.3634 | 85.0968 | 0.00046118 |  | 0.00046939 | 85.1552 | 88.8224 | 81.2413 | 85.0318 | 0.00046824 |  | 0.00047645 | 85.09 | 88.8144 | 81.1193 | 84.9669 | 0.00047528 |  | 0.00048349 | 85.0248 | 88.8062 | 80.9974 | 84.9018 | 0.0004823 |  | 0.00049051 | 84.9595 | 88.7977 | 80.8757 | 84.8367 | 0.0004893 |  | 0.00049751 | 84.8941 | 88.789 | 80.754 | 84.7715 | 0.00049628 |  | 0.00050448 | 84.8286 | 88.7801 | 80.6324 | 84.7062 | 0.00050324 |  | 0.00051143 | 84.7631 | 88.7709 | 80.511 | 84.6409 | 0.00051017 |  | 0.00051836 | 84.6975 | 88.7614 | 80.3896 | 84.5755 | 0.00051708 |  | 0.00052527 | 84.6318 | 88.7517 | 80.2684 | 84.51 | 0.00052397 |  | 0.00053216 | 84.566 | 88.7417 | 80.1472 | 84.4444 | 0.00053084 |  | 0.00053902 | 84.5001 | 88.7314 | 80.0261 | 84.3788 | 0.00053768 |  | 0.00054586 | 84.4342 | 88.7209 | 79.9051 | 84.313 | 0.0005445 |  | 0.00055268 | 84.3681 | 88.7101 | 79.7843 | 84.2472 | 0.0005513 |  | 0.00055948 | 84.302 | 88.6991 | 79.6635 | 84.1813 | 0.00055808 |  | 0.00056626 | 84.2358 | 88.6878 | 79.5428 | 84.1153 | 0.00056484 |  | 0.00057301 | 84.1695 | 88.6762 | 79.4221 | 84.0491 | 0.00057157 |  | 0.00057974 | 84.103 | 88.6643 | 79.3016 | 83.9829 | 0.00057828 |  | 0.00058645 | 84.0365 | 88.6521 | 79.1811 | 83.9166 | 0.00058497 |  | 0.00059313 | 83.9699 | 88.6397 | 79.0607 | 83.8502 | 0.00059164 |  | 0.0005998 | 83.9031 | 88.627 | 78.9404 | 83.7837 | 0.00059829 |  | 0.00060644 | 83.8363 | 88.6139 | 78.8202 | 83.717 | 0.00060491 |  | 0.00061306 | 83.7693 | 88.6006 | 78.7 | 83.6503 | 0.00061151 |  | 0.00061965 | 83.7023 | 88.587 | 78.5799 | 83.5835 | 0.00061809 |  | 0.00062623 | 83.6351 | 88.5731 | 78.4599 | 83.5165 | 0.00062464 |  | 0.00063278 | 83.5678 | 88.559 | 78.3399 | 83.4494 | 0.00063118 |  | 0.00063931 | 83.5004 | 88.5445 | 78.22 | 83.3822 | 0.00063769 |  | 0.00064581 | 83.4328 | 88.5297 | 78.0576 | 83.2936 | 0.0006468 |  | 0.00065493 | 83.3438 | 88.5145 | 78.0026 | 83.2586 | 0.00064926 |  | 0.00065737 | 83.3085 | 88.4991 | 78.6549 | 83.577 | 0.00060802 |  | 0.000616 | 83.6278 | 88.4857 | 79.4096 | 83.9477 | 0.00056058 |  | 0.0005684 | 83.9992 | 88.4743 | 80.2984 | 84.3863 | 0.00050498 |  | 0.00051265 | 84.4388 | 88.465 | 81.3792 | 84.9221 | 0.00043765 |  | 0.00044516 | 84.9756 | 88.458 | 82.7703 | 85.6142 | 0.0003513 |  | 0.00035863 | 85.6689 | 88.4535 | 84.8019 | 86.6277 | 0.00022554 |  | 0.0002327 | 86.6837 | 88.4517 | 89.2771 | 88.8644 | -5.0983e-05 |  | -4.3962e-05 | 88.9213 | 88.4518 | 89.3603 | 88.9061 | -5.6115e-05 |  | -4.9096e-05 | 88.963 | 88.4519 | 89.4443 | 88.9481 | -6.1297e-05 |  | -5.4281e-05 | 89.005 | 88.452 | 89.5292 | 88.9906 | -6.6528e-05 |  | -5.9515e-05 | 89.0475 | 88.4522 | 89.6148 | 89.0335 | -7.1807e-05 |  | -6.4798e-05 | 89.0904 | 88.4524 | 89.7012 | 89.0768 | -7.7134e-05 |  | -7.0128e-05 | 89.1337 | 88.4526 | 89.7884 | 89.1205 | -8.2507e-05 |  | -7.5506e-05 | 89.1774 | 88.4528 | 89.8764 | 89.1646 | -8.7926e-05 |  | -8.0929e-05 | 89.2215 | 88.4531 | 89.9652 | 89.2092 | -9.3391e-05 |  | -8.6399e-05 | 89.266 | 88.4534 | 90.0547 | 89.2541 | -9.89e-05 |  | -9.1913e-05 | 89.3109 | 88.4538 | 90.1449 | 89.2994 | -0.00010445 |  | -9.747e-05 | 89.3562 | 88.4542 | 90.2359 | 89.3451 | -0.00011005 |  | -0.00010307 | 89.4019 | 88.4546 | 90.3276 | 89.3911 | -0.00011568 |  | -0.00010871 | 89.448 | 88.4551 | 90.42 | 89.4376 | -0.00012136 |  | -0.0001144 | 89.4944 | 88.4557 | 90.5131 | 89.4844 | -0.00012708 |  | -0.00012012 | 89.5412 | 88.4563 | 90.6069 | 89.5316 | -0.00013284 |  | -0.00012589 | 89.5884 | 88.4569 | 90.7014 | 89.5791 | -0.00013863 |  | -0.00013169 | 89.636 | 88.4576 | 90.7965 | 89.627 | -0.00014446 |  | -0.00013753 | 89.6839 | 88.4583 | 90.8922 | 89.6753 | -0.00015033 |  | -0.0001434 | 89.7321 | 88.4592 | 90.9886 | 89.7239 | -0.00015623 |  | -0.00014931 | 89.7807 | 88.4601 | 91.0856 | 89.7728 | -0.00016217 |  | -0.00015526 | 89.8296 | 88.461 | 91.1832 | 89.8221 | -0.00016814 |  | -0.00016123 | 89.8789 | 88.462 | 91.2814 | 89.8717 | -0.00017414 |  | -0.00016725 | 89.9285 | 88.4631 | 91.3801 | 89.9216 | -0.00018017 |  | -0.00017329 | 89.9784 | 88.4643 | 91.4795 | 89.9719 | -0.00018623 |  | -0.00017936 | 90.0287 | 88.4656 | 91.5793 | 90.0224 | -0.00019232 |  | -0.00018546 | 90.0792 | 88.4669 | 91.6797 | 90.0733 | -0.00019843 |  | -0.00019159 | 90.1301 | 88.4684 | 91.7806 | 90.1245 | -0.00020458 |  | -0.00019774 | 90.1812 | 88.4699 | 91.882 | 90.1759 | -0.00021075 |  | -0.00020392 | 90.2327 | 88.4715 | 91.9838 | 90.2277 | -0.00021694 |  | -0.00021012 | 90.2844 | 88.4732 | 92.0861 | 90.2797 | -0.00022315 |  | -0.00021635 | 90.3364 | 88.475 | 92.1889 | 90.332 | -0.00022939 |  | -0.0002226 | 90.3887 | 88.4769 | 92.2921 | 90.3845 | -0.00023564 |  | -0.00022887 | 90.4413 | 88.479 | 92.3957 | 90.4373 | -0.00024192 |  | -0.00023516 | 90.4941 | 88.4811 | 92.4997 | 90.4904 | -0.00024821 |  | -0.00024146 | 90.5471 | 88.4833 | 92.6041 | 90.5437 | -0.00025452 |  | -0.00024778 | 90.6004 | 88.4857 | 92.7088 | 90.5973 | -0.00026084 |  | -0.00025412 | 90.654 | 88.4882 | 92.8139 | 90.651 | -0.00026718 |  | -0.00026048 | 90.7078 | 88.4907 | 92.9193 | 90.705 | -0.00027353 |  | -0.00026684 | 90.7618 | 88.4935 | 93.025 | 90.7593 | -0.00027989 |  | -0.00027322 | 90.816 | 88.4963 | 93.131 | 90.8137 | -0.00028626 |  | -0.00027961 | 90.8704 | 88.4993 | 93.2373 | 90.8683 | -0.00029264 |  | -0.000286 | 90.925 | 88.5024 | 93.3438 | 90.9231 | -0.00029903 |  | -0.00029241 | 90.9798 | 88.5057 | 93.4506 | 90.9781 | -0.00030542 |  | -0.00029882 | 91.0348 | 88.5091 | 93.5576 | 91.0333 | -0.00031182 |  | -0.00030523 | 91.09 | 88.5126 | 93.6647 | 91.0887 | -0.00031822 |  | -0.00031165 | 91.1454 | 88.5163 | 93.7721 | 91.1442 | -0.00032462 |  | -0.00031807 | 91.2009 | 88.5201 | 93.8796 | 91.1998 | -0.00033103 |  | -0.00032449 | 91.2565 | 88.5241 | 93.9872 | 91.2557 | -0.00033743 |  | -0.00033091 | 91.3124 | 88.5282 | 94.095 | 91.3116 | -0.00034383 |  | -0.00033733 | 91.3683 | 88.5325 | 94.2028 | 91.3677 | -0.00035022 |  | -0.00034375 | 91.4244 | 88.537 | 94.3108 | 91.4239 | -0.00035662 |  | -0.00035016 | 91.4806 | 88.5416 | 94.4189 | 91.4802 | -0.00036301 |  | -0.00035657 | 91.5369 | 88.5464 | 94.527 | 91.5367 | -0.00036939 |  | -0.00036298 | 91.5934 | 88.5514 | 94.6352 | 91.5933 | -0.00037577 |  | -0.00036938 | 91.65 | 88.5565 |  | 91.65 | -0.00038214
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 65 | 10.3662 | 0.2499 | -1.8862e-05 | 4.7563e-06 | 0 | 0.00040383 |  | 0 | 88.987 |  | 88.8538 | 88.8538 | 0 |  | 8.226e-06 | 88.9204 | 88.8538 | 88.7209 | 88.7873 | 8.2101e-06 |  | 1.6436e-05 | 88.8539 | 88.8538 | 88.5882 | 88.721 | 1.6405e-05 |  | 2.4631e-05 | 88.7876 | 88.8538 | 88.4558 | 88.6548 | 2.4583e-05 |  | 3.281e-05 | 88.7213 | 88.8538 | 88.3236 | 88.5887 | 3.2746e-05 |  | 4.0973e-05 | 88.6552 | 88.8537 | 88.1917 | 88.5227 | 4.0892e-05 |  | 4.9119e-05 | 88.5892 | 88.8537 | 88.06 | 88.4568 | 4.9022e-05 |  | 5.7249e-05 | 88.5233 | 88.8536 | 87.9285 | 88.391 | 5.7135e-05 |  | 6.5363e-05 | 88.4575 | 88.8534 | 87.7973 | 88.3254 | 6.5231e-05 |  | 7.346e-05 | 88.3918 | 88.8533 | 87.6663 | 88.2598 | 7.3311e-05 |  | 8.1539e-05 | 88.3262 | 88.8531 | 87.5356 | 88.1944 | 8.1373e-05 |  | 8.9602e-05 | 88.2607 | 88.8529 | 87.4051 | 88.129 | 8.9419e-05 |  | 9.7648e-05 | 88.1953 | 88.8526 | 87.2749 | 88.0637 | 9.7447e-05 |  | 0.00010568 | 88.1299 | 88.8522 | 87.1448 | 87.9985 | 0.00010546 |  | 0.00011369 | 88.0647 | 88.8518 | 87.015 | 87.9334 | 0.00011345 |  | 0.00012168 | 87.9995 | 88.8513 | 86.8854 | 87.8684 | 0.00012142 |  | 0.00012965 | 87.9344 | 88.8508 | 86.7561 | 87.8034 | 0.00012938 |  | 0.00013761 | 87.8694 | 88.8502 | 86.6269 | 87.7386 | 0.00013732 |  | 0.00014555 | 87.8044 | 88.8495 | 86.498 | 87.6737 | 0.00014524 |  | 0.00015347 | 87.7395 | 88.8487 | 86.3693 | 87.609 | 0.00015314 |  | 0.00016137 | 87.6747 | 88.8479 | 86.2408 | 87.5443 | 0.00016103 |  | 0.00016926 | 87.6099 | 88.847 | 86.1125 | 87.4797 | 0.00016889 |  | 0.00017712 | 87.5452 | 88.8459 | 85.9844 | 87.4152 | 0.00017674 |  | 0.00018497 | 87.4805 | 88.8448 | 85.8565 | 87.3507 | 0.00018457 |  | 0.0001928 | 87.4159 | 88.8435 | 85.7289 | 87.2862 | 0.00019238 |  | 0.00020061 | 87.3514 | 88.8422 | 85.6014 | 87.2218 | 0.00020017 |  | 0.0002084 | 87.2869 | 88.8407 | 85.4742 | 87.1574 | 0.00020794 |  | 0.00021617 | 87.2224 | 88.8392 | 85.3471 | 87.0931 | 0.00021569 |  | 0.00022392 | 87.1579 | 88.8375 | 85.2202 | 87.0288 | 0.00022342 |  | 0.00023165 | 87.0935 | 88.8357 | 85.0935 | 86.9646 | 0.00023113 |  | 0.00023936 | 87.0291 | 88.8337 | 84.9671 | 86.9004 | 0.00023882 |  | 0.00024705 | 86.9648 | 88.8316 | 84.8408 | 86.8362 | 0.0002465 |  | 0.00025472 | 86.9005 | 88.8294 | 84.7146 | 86.772 | 0.00025415 |  | 0.00026238 | 86.8361 | 88.8271 | 84.5887 | 86.7079 | 0.00026178 |  | 0.00027001 | 86.7719 | 88.8246 | 84.463 | 86.6438 | 0.00026939 |  | 0.00027762 | 86.7076 | 88.822 | 84.3374 | 86.5797 | 0.00027699 |  | 0.00028521 | 86.6433 | 88.8192 | 84.212 | 86.5156 | 0.00028456 |  | 0.00029279 | 86.5791 | 88.8162 | 84.0868 | 86.4515 | 0.00029211 |  | 0.00030034 | 86.5148 | 88.8131 | 83.9617 | 86.3874 | 0.00029964 |  | 0.00030787 | 86.4506 | 88.8099 | 83.8369 | 86.3234 | 0.00030715 |  | 0.00031538 | 86.3863 | 88.8064 | 83.7121 | 86.2593 | 0.00031465 |  | 0.00032287 | 86.3221 | 88.8028 | 83.5876 | 86.1952 | 0.00032212 |  | 0.00033034 | 86.2578 | 88.799 | 83.4632 | 86.1311 | 0.00032957 |  | 0.00033779 | 86.1935 | 88.7951 | 83.339 | 86.067 | 0.00033699 |  | 0.00034522 | 86.1293 | 88.791 | 83.2149 | 86.0029 | 0.0003444 |  | 0.00035262 | 86.065 | 88.7867 | 83.091 | 85.9388 | 0.00035179 |  | 0.00036001 | 86.0007 | 88.7822 | 82.9672 | 85.8747 | 0.00035916 |  | 0.00036737 | 85.9363 | 88.7775 | 82.8436 | 85.8106 | 0.0003665 |  | 0.00037472 | 85.872 | 88.7726 | 82.7202 | 85.7464 | 0.00037382 |  | 0.00038204 | 85.8076 | 88.7675 | 82.5969 | 85.6822 | 0.00038113 |  | 0.00038934 | 85.7432 | 88.7622 | 82.4737 | 85.6179 | 0.00038841 |  | 0.00039662 | 85.6787 | 88.7567 | 82.3506 | 85.5537 | 0.00039567 |  | 0.00040388 | 85.6142 | 88.751 | 82.2278 | 85.4894 | 0.00040291 |  | 0.00041112 | 85.5497 | 88.7451 | 82.105 | 85.4251 | 0.00041013 |  | 0.00041833 | 85.4851 | 88.739 | 81.9824 | 85.3607 | 0.00041732 |  | 0.00042553 | 85.4205 | 88.7327 | 81.8599 | 85.2963 | 0.0004245 |  | 0.0004327 | 85.3559 | 88.7261 | 81.7375 | 85.2318 | 0.00043165 |  | 0.00043985 | 85.2912 | 88.7194 | 81.6153 | 85.1673 | 0.00043878 |  | 0.00044698 | 85.2264 | 88.7124 | 81.4932 | 85.1028 | 0.00044589 |  | 0.00045409 | 85.1616 | 88.7051 | 81.3712 | 85.0381 | 0.00045298 |  | 0.00046118 | 85.0968 | 88.6977 | 81.2493 | 84.9735 | 0.00046005 |  | 0.00046824 | 85.0318 | 88.69 | 81.1275 | 84.9088 | 0.00046709 |  | 0.00047528 | 84.9669 | 88.682 | 81.0059 | 84.844 | 0.00047411 |  | 0.0004823 | 84.9018 | 88.6739 | 80.8844 | 84.7791 | 0.00048112 |  | 0.0004893 | 84.8367 | 88.6654 | 80.7629 | 84.7142 | 0.00048809 |  | 0.00049628 | 84.7715 | 88.6568 | 80.6416 | 84.6492 | 0.00049505 |  | 0.00050324 | 84.7062 | 88.6479 | 80.5204 | 84.5842 | 0.00050199 |  | 0.00051017 | 84.6409 | 88.6387 | 80.3993 | 84.519 | 0.0005089 |  | 0.00051708 | 84.5755 | 88.6293 | 80.2783 | 84.4538 | 0.00051579 |  | 0.00052397 | 84.51 | 88.6196 | 80.1574 | 84.3885 | 0.00052266 |  | 0.00053084 | 84.4444 | 88.6097 | 80.0366 | 84.3232 | 0.00052951 |  | 0.00053768 | 84.3788 | 88.5995 | 79.9159 | 84.2577 | 0.00053634 |  | 0.0005445 | 84.313 | 88.589 | 79.7953 | 84.1922 | 0.00054314 |  | 0.0005513 | 84.2472 | 88.5783 | 79.6748 | 84.1265 | 0.00054992 |  | 0.00055808 | 84.1813 | 88.5673 | 79.5544 | 84.0608 | 0.00055668 |  | 0.00056484 | 84.1153 | 88.556 | 79.434 | 83.995 | 0.00056342 |  | 0.00057157 | 84.0491 | 88.5445 | 79.3137 | 83.9291 | 0.00057013 |  | 0.00057828 | 83.9829 | 88.5327 | 79.1936 | 83.8631 | 0.00057683 |  | 0.00058497 | 83.9166 | 88.5206 | 79.0734 | 83.797 | 0.0005835 |  | 0.00059164 | 83.8502 | 88.5082 | 78.9534 | 83.7308 | 0.00059015 |  | 0.00059829 | 83.7837 | 88.4955 | 78.8335 | 83.6645 | 0.00059677 |  | 0.00060491 | 83.717 | 88.4826 | 78.7136 | 83.5981 | 0.00060338 |  | 0.00061151 | 83.6503 | 88.4693 | 78.5938 | 83.5316 | 0.00060996 |  | 0.00061809 | 83.5835 | 88.4558 | 78.474 | 83.4649 | 0.00061652 |  | 0.00062464 | 83.5165 | 88.442 | 78.3544 | 83.3982 | 0.00062306 |  | 0.00063118 | 83.4494 | 88.4279 | 78.2348 | 83.3313 | 0.00062957 |  | 0.00063769 | 83.3822 | 88.4135 | 78.0728 | 83.2431 | 0.00063869 |  | 0.0006468 | 83.2936 | 88.3986 | 78.018 | 83.2083 | 0.00064116 |  | 0.00064926 | 83.2586 | 88.3837 | 78.6684 | 83.526 | 0.00060006 |  | 0.00060802 | 83.577 | 88.3706 | 79.4211 | 83.8958 | 0.00055276 |  | 0.00056058 | 83.9477 | 88.3595 | 80.3077 | 84.3336 | 0.00049732 |  | 0.00050498 | 84.3863 | 88.3505 | 81.3861 | 84.8683 | 0.00043015 |  | 0.00043765 | 84.9221 | 88.3437 | 82.7748 | 85.5593 | 0.00034396 |  | 0.0003513 | 85.6142 | 88.3394 | 84.8038 | 86.5716 | 0.00021838 |  | 0.00022554 | 86.6277 | 88.3377 | 89.277 | 88.8074 | -5.8017e-05 |  | -5.0983e-05 | 88.8644 | 88.3378 | 89.3602 | 88.849 | -6.3146e-05 |  | -5.6115e-05 | 88.9061 | 88.338 | 89.4442 | 88.8911 | -6.8325e-05 |  | -6.1297e-05 | 88.9481 | 88.3381 | 89.529 | 88.9336 | -7.3552e-05 |  | -6.6528e-05 | 88.9906 | 88.3383 | 89.6146 | 88.9765 | -7.8828e-05 |  | -7.1807e-05 | 89.0335 | 88.3386 | 89.701 | 89.0198 | -8.415e-05 |  | -7.7134e-05 | 89.0768 | 88.3388 | 89.7882 | 89.0635 | -8.9519e-05 |  | -8.2507e-05 | 89.1205 | 88.3391 | 89.8761 | 89.1076 | -9.4934e-05 |  | -8.7926e-05 | 89.1646 | 88.3394 | 89.9649 | 89.1522 | -0.00010039 |  | -9.3391e-05 | 89.2092 | 88.3398 | 90.0543 | 89.1971 | -0.0001059 |  | -9.89e-05 | 89.2541 | 88.3402 | 90.1445 | 89.2424 | -0.00011144 |  | -0.00010445 | 89.2994 | 88.3407 | 90.2355 | 89.2881 | -0.00011703 |  | -0.00011005 | 89.3451 | 88.3412 | 90.3271 | 89.3342 | -0.00012266 |  | -0.00011568 | 89.3911 | 88.3417 | 90.4195 | 89.3806 | -0.00012833 |  | -0.00012136 | 89.4376 | 88.3423 | 90.5125 | 89.4274 | -0.00013404 |  | -0.00012708 | 89.4844 | 88.343 | 90.6063 | 89.4746 | -0.00013979 |  | -0.00013284 | 89.5316 | 88.3437 | 90.7007 | 89.5222 | -0.00014558 |  | -0.00013863 | 89.5791 | 88.3444 | 90.7957 | 89.5701 | -0.0001514 |  | -0.00014446 | 89.627 | 88.3453 | 90.8914 | 89.6183 | -0.00015726 |  | -0.00015033 | 89.6753 | 88.3462 | 90.9877 | 89.667 | -0.00016315 |  | -0.00015623 | 89.7239 | 88.3471 | 91.0847 | 89.7159 | -0.00016908 |  | -0.00016217 | 89.7728 | 88.3482 | 91.1822 | 89.7652 | -0.00017504 |  | -0.00016814 | 89.8221 | 88.3493 | 91.2803 | 89.8148 | -0.00018103 |  | -0.00017414 | 89.8717 | 88.3505 | 91.379 | 89.8647 | -0.00018705 |  | -0.00018017 | 89.9216 | 88.3518 | 91.4782 | 89.915 | -0.0001931 |  | -0.00018623 | 89.9719 | 88.3531 | 91.578 | 89.9655 | -0.00019918 |  | -0.00019232 | 90.0224 | 88.3546 | 91.6783 | 90.0164 | -0.00020529 |  | -0.00019843 | 90.0733 | 88.3561 | 91.7791 | 90.0676 | -0.00021142 |  | -0.00020458 | 90.1245 | 88.3577 | 91.8803 | 90.119 | -0.00021757 |  | -0.00021075 | 90.1759 | 88.3594 | 91.9821 | 90.1708 | -0.00022375 |  | -0.00021694 | 90.2277 | 88.3613 | 92.0843 | 90.2228 | -0.00022995 |  | -0.00022315 | 90.2797 | 88.3632 | 92.187 | 90.2751 | -0.00023618 |  | -0.00022939 | 90.332 | 88.3652 | 92.2901 | 90.3276 | -0.00024242 |  | -0.00023564 | 90.3845 | 88.3674 | 92.3936 | 90.3805 | -0.00024868 |  | -0.00024192 | 90.4373 | 88.3696 | 92.4975 | 90.4335 | -0.00025496 |  | -0.00024821 | 90.4904 | 88.372 | 92.6017 | 90.4869 | -0.00026125 |  | -0.00025452 | 90.5437 | 88.3744 | 92.7064 | 90.5404 | -0.00026756 |  | -0.00026084 | 90.5973 | 88.3771 | 92.8113 | 90.5942 | -0.00027388 |  | -0.00026718 | 90.651 | 88.3798 | 92.9166 | 90.6482 | -0.00028022 |  | -0.00027353 | 90.705 | 88.3826 | 93.0222 | 90.7024 | -0.00028656 |  | -0.00027989 | 90.7593 | 88.3856 | 93.1281 | 90.7568 | -0.00029291 |  | -0.00028626 | 90.8137 | 88.3887 | 93.2342 | 90.8115 | -0.00029928 |  | -0.00029264 | 90.8683 | 88.392 | 93.3406 | 90.8663 | -0.00030565 |  | -0.00029903 | 90.9231 | 88.3954 | 93.4472 | 90.9213 | -0.00031202 |  | -0.00030542 | 90.9781 | 88.3989 | 93.554 | 90.9765 | -0.0003184 |  | -0.00031182 | 91.0333 | 88.4026 | 93.661 | 91.0318 | -0.00032478 |  | -0.00031822 | 91.0887 | 88.4065 | 93.7682 | 91.0873 | -0.00033117 |  | -0.00032462 | 91.1442 | 88.4104 | 93.8756 | 91.143 | -0.00033755 |  | -0.00033103 | 91.1998 | 88.4146 | 93.9831 | 91.1988 | -0.00034394 |  | -0.00033743 | 91.2557 | 88.4189 | 94.0907 | 91.2548 | -0.00035032 |  | -0.00034383 | 91.3116 | 88.4234 | 94.1984 | 91.3109 | -0.00035669 |  | -0.00035022 | 91.3677 | 88.428 | 94.3062 | 91.3671 | -0.00036307 |  | -0.00035662 | 91.4239 | 88.4328 | 94.4141 | 91.4234 | -0.00036943 |  | -0.00036301 | 91.4802 | 88.4377 | 94.5221 | 91.4799 | -0.0003758 |  | -0.00036939 | 91.5367 | 88.4429 | 94.6301 | 91.5365 | -0.00038215 |  | -0.00037577 | 91.5933 | 88.4482 | 94.7382 | 91.5932 | -0.0003885 |  | -0.00038214 | 91.65 | 88.4537 |  | 91.65 | -0.00039484
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 66 | 10.5257 | 0.24705 | -1.8891e-05 | 4.7638e-06 | 0 | 0.00040488 |  | 0 | 88.8538 |  | 88.7209 | 88.7209 | 0 |  | 8.2101e-06 | 88.7873 | 88.7209 | 88.5882 | 88.6545 | 8.1941e-06 |  | 1.6405e-05 | 88.721 | 88.7209 | 88.4558 | 88.5883 | 1.6372e-05 |  | 2.4583e-05 | 88.6548 | 88.7208 | 88.3236 | 88.5222 | 2.4535e-05 |  | 3.2746e-05 | 88.5887 | 88.7208 | 88.1917 | 88.4563 | 3.268e-05 |  | 4.0892e-05 | 88.5227 | 88.7208 | 88.0601 | 88.3904 | 4.081e-05 |  | 4.9022e-05 | 88.4568 | 88.7207 | 87.9286 | 88.3247 | 4.8923e-05 |  | 5.7135e-05 | 88.391 | 88.7206 | 87.7975 | 88.2591 | 5.7019e-05 |  | 6.5231e-05 | 88.3254 | 88.7205 | 87.6665 | 88.1935 | 6.5099e-05 |  | 7.3311e-05 | 88.2598 | 88.7204 | 87.5359 | 88.1281 | 7.3161e-05 |  | 8.1373e-05 | 88.1944 | 88.7202 | 87.4054 | 88.0628 | 8.1206e-05 |  | 8.9419e-05 | 88.129 | 88.7199 | 87.2752 | 87.9976 | 8.9234e-05 |  | 9.7447e-05 | 88.0637 | 88.7196 | 87.1452 | 87.9324 | 9.7244e-05 |  | 0.00010546 | 87.9985 | 88.7193 | 87.0155 | 87.8674 | 0.00010524 |  | 0.00011345 | 87.9334 | 88.7189 | 86.886 | 87.8024 | 0.00011321 |  | 0.00012142 | 87.8684 | 88.7184 | 86.7567 | 87.7375 | 0.00012117 |  | 0.00012938 | 87.8034 | 88.7179 | 86.6276 | 87.6727 | 0.00012911 |  | 0.00013732 | 87.7386 | 88.7173 | 86.4988 | 87.608 | 0.00013703 |  | 0.00014524 | 87.6737 | 88.7166 | 86.3701 | 87.5434 | 0.00014493 |  | 0.00015314 | 87.609 | 88.7158 | 86.2417 | 87.4788 | 0.00015281 |  | 0.00016103 | 87.5443 | 88.715 | 86.1135 | 87.4143 | 0.00016068 |  | 0.00016889 | 87.4797 | 88.7141 | 85.9856 | 87.3498 | 0.00016853 |  | 0.00017674 | 87.4152 | 88.713 | 85.8578 | 87.2854 | 0.00017635 |  | 0.00018457 | 87.3507 | 88.7119 | 85.7302 | 87.2211 | 0.00018416 |  | 0.00019238 | 87.2862 | 88.7107 | 85.6029 | 87.1568 | 0.00019195 |  | 0.00020017 | 87.2218 | 88.7093 | 85.4757 | 87.0925 | 0.00019972 |  | 0.00020794 | 87.1574 | 88.7079 | 85.3488 | 87.0283 | 0.00020747 |  | 0.00021569 | 87.0931 | 88.7063 | 85.222 | 86.9642 | 0.0002152 |  | 0.00022342 | 87.0288 | 88.7046 | 85.0955 | 86.9001 | 0.00022292 |  | 0.00023113 | 86.9646 | 88.7028 | 84.9691 | 86.836 | 0.00023061 |  | 0.00023882 | 86.9004 | 88.7009 | 84.843 | 86.7719 | 0.00023828 |  | 0.0002465 | 86.8362 | 88.6988 | 84.717 | 86.7079 | 0.00024594 |  | 0.00025415 | 86.772 | 88.6966 | 84.5912 | 86.6439 | 0.00025357 |  | 0.00026178 | 86.7079 | 88.6943 | 84.4656 | 86.5799 | 0.00026118 |  | 0.00026939 | 86.6438 | 88.6918 | 84.3402 | 86.516 | 0.00026878 |  | 0.00027699 | 86.5797 | 88.6892 | 84.215 | 86.4521 | 0.00027635 |  | 0.00028456 | 86.5156 | 88.6864 | 84.0899 | 86.3881 | 0.0002839 |  | 0.00029211 | 86.4515 | 88.6835 | 83.965 | 86.3242 | 0.00029143 |  | 0.00029964 | 86.3874 | 88.6804 | 83.8403 | 86.2603 | 0.00029895 |  | 0.00030715 | 86.3234 | 88.6771 | 83.7157 | 86.1964 | 0.00030644 |  | 0.00031465 | 86.2593 | 88.6737 | 83.5914 | 86.1325 | 0.00031391 |  | 0.00032212 | 86.1952 | 88.6701 | 83.4672 | 86.0686 | 0.00032136 |  | 0.00032957 | 86.1311 | 88.6664 | 83.3431 | 86.0047 | 0.00032879 |  | 0.00033699 | 86.067 | 88.6624 | 83.2192 | 85.9408 | 0.0003362 |  | 0.0003444 | 86.0029 | 88.6583 | 83.0955 | 85.8769 | 0.00034359 |  | 0.00035179 | 85.9388 | 88.654 | 82.9719 | 85.813 | 0.00035095 |  | 0.00035916 | 85.8747 | 88.6496 | 82.8485 | 85.749 | 0.0003583 |  | 0.0003665 | 85.8106 | 88.6449 | 82.7253 | 85.6851 | 0.00036562 |  | 0.00037382 | 85.7464 | 88.64 | 82.6021 | 85.6211 | 0.00037293 |  | 0.00038113 | 85.6822 | 88.635 | 82.4792 | 85.5571 | 0.00038021 |  | 0.00038841 | 85.6179 | 88.6297 | 82.3563 | 85.493 | 0.00038747 |  | 0.00039567 | 85.5537 | 88.6243 | 82.2337 | 85.429 | 0.00039471 |  | 0.00040291 | 85.4894 | 88.6186 | 82.1111 | 85.3648 | 0.00040193 |  | 0.00041013 | 85.4251 | 88.6127 | 81.9887 | 85.3007 | 0.00040913 |  | 0.00041732 | 85.3607 | 88.6066 | 81.8664 | 85.2365 | 0.00041631 |  | 0.0004245 | 85.2963 | 88.6003 | 81.7443 | 85.1723 | 0.00042346 |  | 0.00043165 | 85.2318 | 88.5938 | 81.6223 | 85.108 | 0.00043059 |  | 0.00043878 | 85.1673 | 88.5871 | 81.5004 | 85.0437 | 0.00043771 |  | 0.00044589 | 85.1028 | 88.5801 | 81.3786 | 84.9794 | 0.0004448 |  | 0.00045298 | 85.0381 | 88.5729 | 81.257 | 84.9149 | 0.00045186 |  | 0.00046005 | 84.9735 | 88.5655 | 81.1355 | 84.8505 | 0.00045891 |  | 0.00046709 | 84.9088 | 88.5578 | 81.0141 | 84.7859 | 0.00046594 |  | 0.00047411 | 84.844 | 88.5499 | 80.8928 | 84.7214 | 0.00047294 |  | 0.00048112 | 84.7791 | 88.5418 | 80.7716 | 84.6567 | 0.00047992 |  | 0.00048809 | 84.7142 | 88.5334 | 80.6505 | 84.592 | 0.00048688 |  | 0.00049505 | 84.6492 | 88.5248 | 80.5296 | 84.5272 | 0.00049382 |  | 0.00050199 | 84.5842 | 88.5159 | 80.4088 | 84.4623 | 0.00050074 |  | 0.0005089 | 84.519 | 88.5068 | 80.288 | 84.3974 | 0.00050763 |  | 0.00051579 | 84.4538 | 88.4974 | 80.1674 | 84.3324 | 0.0005145 |  | 0.00052266 | 84.3885 | 88.4878 | 80.0468 | 84.2673 | 0.00052135 |  | 0.00052951 | 84.3232 | 88.4779 | 79.9264 | 84.2022 | 0.00052818 |  | 0.00053634 | 84.2577 | 88.4678 | 79.806 | 84.1369 | 0.00053499 |  | 0.00054314 | 84.1922 | 88.4574 | 79.6858 | 84.0716 | 0.00054177 |  | 0.00054992 | 84.1265 | 88.4467 | 79.5656 | 84.0062 | 0.00054854 |  | 0.00055668 | 84.0608 | 88.4358 | 79.4455 | 83.9407 | 0.00055528 |  | 0.00056342 | 83.995 | 88.4245 | 79.3256 | 83.8751 | 0.000562 |  | 0.00057013 | 83.9291 | 88.4131 | 79.2057 | 83.8094 | 0.00056869 |  | 0.00057683 | 83.8631 | 88.4013 | 79.0858 | 83.7436 | 0.00057537 |  | 0.0005835 | 83.797 | 88.3893 | 78.9661 | 83.6777 | 0.00058202 |  | 0.00059015 | 83.7308 | 88.3769 | 78.8464 | 83.6117 | 0.00058865 |  | 0.00059677 | 83.6645 | 88.3643 | 78.7268 | 83.5456 | 0.00059526 |  | 0.00060338 | 83.5981 | 88.3515 | 78.6073 | 83.4794 | 0.00060184 |  | 0.00060996 | 83.5316 | 88.3383 | 78.4879 | 83.4131 | 0.00060841 |  | 0.00061652 | 83.4649 | 88.3248 | 78.3685 | 83.3467 | 0.00061495 |  | 0.00062306 | 83.3982 | 88.3111 | 78.2492 | 83.2801 | 0.00062147 |  | 0.00062957 | 83.3313 | 88.297 | 78.0876 | 83.1923 | 0.00063058 |  | 0.00063869 | 83.2431 | 88.2826 | 78.0329 | 83.1577 | 0.00063307 |  | 0.00064116 | 83.2083 | 88.268 | 78.6815 | 83.4747 | 0.00059211 |  | 0.00060006 | 83.526 | 88.2553 | 79.4322 | 83.8437 | 0.00054495 |  | 0.00055276 | 83.8958 | 88.2445 | 80.3167 | 84.2806 | 0.00048966 |  | 0.00049732 | 84.3336 | 88.2357 | 81.3928 | 84.8143 | 0.00042265 |  | 0.00043015 | 84.8683 | 88.2292 | 82.7791 | 85.5042 | 0.00033662 |  | 0.00034396 | 85.5593 | 88.2251 | 84.8055 | 86.5153 | 0.00021121 |  | 0.00021838 | 86.5716 | 88.2235 | 89.2769 | 88.7502 | -6.5064e-05 |  | -5.8017e-05 | 88.8074 | 88.2237 | 89.3601 | 88.7919 | -7.019e-05 |  | -6.3146e-05 | 88.849 | 88.2238 | 89.444 | 88.8339 | -7.5365e-05 |  | -6.8325e-05 | 88.8911 | 88.224 | 89.5288 | 88.8764 | -8.0588e-05 |  | -7.3552e-05 | 88.9336 | 88.2243 | 89.6144 | 88.9193 | -8.5859e-05 |  | -7.8828e-05 | 88.9765 | 88.2245 | 89.7007 | 88.9626 | -9.1177e-05 |  | -8.415e-05 | 89.0198 | 88.2248 | 89.7879 | 89.0064 | -9.6541e-05 |  | -8.9519e-05 | 89.0635 | 88.2252 | 89.8758 | 89.0505 | -0.00010195 |  | -9.4934e-05 | 89.1076 | 88.2256 | 89.9645 | 89.095 | -0.0001074 |  | -0.00010039 | 89.1522 | 88.226 | 90.0539 | 89.14 | -0.0001129 |  | -0.0001059 | 89.1971 | 88.2264 | 90.1441 | 89.1853 | -0.00011844 |  | -0.00011144 | 89.2424 | 88.227 | 90.235 | 89.231 | -0.00012403 |  | -0.00011703 | 89.2881 | 88.2275 | 90.3266 | 89.2771 | -0.00012965 |  | -0.00012266 | 89.3342 | 88.2281 | 90.4189 | 89.3235 | -0.00013531 |  | -0.00012833 | 89.3806 | 88.2288 | 90.5119 | 89.3703 | -0.00014101 |  | -0.00013404 | 89.4274 | 88.2295 | 90.6056 | 89.4175 | -0.00014676 |  | -0.00013979 | 89.4746 | 88.2303 | 90.6999 | 89.4651 | -0.00015253 |  | -0.00014558 | 89.5222 | 88.2311 | 90.7949 | 89.513 | -0.00015835 |  | -0.0001514 | 89.5701 | 88.2321 | 90.8905 | 89.5613 | -0.0001642 |  | -0.00015726 | 89.6183 | 88.233 | 90.9868 | 89.6099 | -0.00017008 |  | -0.00016315 | 89.667 | 88.2341 | 91.0836 | 89.6589 | -0.000176 |  | -0.00016908 | 89.7159 | 88.2352 | 91.1811 | 89.7081 | -0.00018195 |  | -0.00017504 | 89.7652 | 88.2364 | 91.2791 | 89.7578 | -0.00018793 |  | -0.00018103 | 89.8148 | 88.2377 | 91.3777 | 89.8077 | -0.00019394 |  | -0.00018705 | 89.8647 | 88.2391 | 91.4768 | 89.858 | -0.00019998 |  | -0.0001931 | 89.915 | 88.2405 | 91.5765 | 89.9085 | -0.00020605 |  | -0.00019918 | 89.9655 | 88.2421 | 91.6767 | 89.9594 | -0.00021214 |  | -0.00020529 | 90.0164 | 88.2437 | 91.7774 | 90.0106 | -0.00021826 |  | -0.00021142 | 90.0676 | 88.2454 | 91.8786 | 90.062 | -0.0002244 |  | -0.00021757 | 90.119 | 88.2473 | 91.9803 | 90.1138 | -0.00023057 |  | -0.00022375 | 90.1708 | 88.2492 | 92.0824 | 90.1658 | -0.00023676 |  | -0.00022995 | 90.2228 | 88.2512 | 92.185 | 90.2181 | -0.00024297 |  | -0.00023618 | 90.2751 | 88.2534 | 92.2879 | 90.2707 | -0.00024919 |  | -0.00024242 | 90.3276 | 88.2556 | 92.3913 | 90.3235 | -0.00025544 |  | -0.00024868 | 90.3805 | 88.258 | 92.4951 | 90.3766 | -0.0002617 |  | -0.00025496 | 90.4335 | 88.2605 | 92.5993 | 90.4299 | -0.00026798 |  | -0.00026125 | 90.4869 | 88.2631 | 92.7038 | 90.4834 | -0.00027427 |  | -0.00026756 | 90.5404 | 88.2659 | 92.8086 | 90.5372 | -0.00028058 |  | -0.00027388 | 90.5942 | 88.2687 | 92.9137 | 90.5912 | -0.0002869 |  | -0.00028022 | 90.6482 | 88.2717 | 93.0192 | 90.6455 | -0.00029323 |  | -0.00028656 | 90.7024 | 88.2748 | 93.1249 | 90.6999 | -0.00029956 |  | -0.00029291 | 90.7568 | 88.2781 | 93.2309 | 90.7545 | -0.00030591 |  | -0.00029928 | 90.8115 | 88.2815 | 93.3372 | 90.8093 | -0.00031226 |  | -0.00030565 | 90.8663 | 88.285 | 93.4437 | 90.8644 | -0.00031862 |  | -0.00031202 | 90.9213 | 88.2887 | 93.5503 | 90.9195 | -0.00032498 |  | -0.0003184 | 90.9765 | 88.2926 | 93.6572 | 90.9749 | -0.00033134 |  | -0.00032478 | 91.0318 | 88.2966 | 93.7642 | 91.0304 | -0.00033771 |  | -0.00033117 | 91.0873 | 88.3007 | 93.8714 | 91.0861 | -0.00034407 |  | -0.00033755 | 91.143 | 88.305 | 93.9788 | 91.1419 | -0.00035044 |  | -0.00034394 | 91.1988 | 88.3095 | 94.0862 | 91.1979 | -0.0003568 |  | -0.00035032 | 91.2548 | 88.3141 | 94.1938 | 91.2539 | -0.00036315 |  | -0.00035669 | 91.3109 | 88.3189 | 94.3014 | 91.3102 | -0.00036951 |  | -0.00036307 | 91.3671 | 88.3239 | 94.4091 | 91.3665 | -0.00037585 |  | -0.00036943 | 91.4234 | 88.329 | 94.5169 | 91.423 | -0.00038219 |  | -0.0003758 | 91.4799 | 88.3343 | 94.6248 | 91.4796 | -0.00038853 |  | -0.00038215 | 91.5365 | 88.3398 | 94.7327 | 91.5363 | -0.00039485 |  | -0.0003885 | 91.5932 | 88.3455 | 94.8407 | 91.5931 | -0.00040117 |  | -0.00039484 | 91.65 | 88.3513 |  | 91.65 | -0.00040748
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 67 | 10.6852 | 0.24426 | -1.8918e-05 | 4.7707e-06 | 0 | 0.00040591 |  | 0 | 88.7209 |  | 88.5882 | 88.5882 | 0 |  | 8.1941e-06 | 88.6545 | 88.5882 | 88.4558 | 88.522 | 8.1779e-06 |  | 1.6372e-05 | 88.5883 | 88.5882 | 88.3236 | 88.4559 | 1.634e-05 |  | 2.4535e-05 | 88.5222 | 88.5882 | 88.1918 | 88.39 | 2.4485e-05 |  | 3.268e-05 | 88.4563 | 88.5882 | 88.0601 | 88.3241 | 3.2615e-05 |  | 4.081e-05 | 88.3904 | 88.5881 | 87.9287 | 88.2584 | 4.0727e-05 |  | 4.8923e-05 | 88.3247 | 88.5881 | 87.7976 | 88.1928 | 4.8823e-05 |  | 5.7019e-05 | 88.2591 | 88.588 | 87.6667 | 88.1273 | 5.6902e-05 |  | 6.5099e-05 | 88.1935 | 88.5879 | 87.5361 | 88.062 | 6.4964e-05 |  | 7.3161e-05 | 88.1281 | 88.5877 | 87.4056 | 87.9967 | 7.3009e-05 |  | 8.1206e-05 | 88.0628 | 88.5875 | 87.2755 | 87.9315 | 8.1037e-05 |  | 8.9234e-05 | 87.9976 | 88.5873 | 87.1456 | 87.8664 | 8.9047e-05 |  | 9.7244e-05 | 87.9324 | 88.587 | 87.0159 | 87.8014 | 9.7039e-05 |  | 0.00010524 | 87.8674 | 88.5866 | 86.8864 | 87.7365 | 0.00010501 |  | 0.00011321 | 87.8024 | 88.5862 | 86.7572 | 87.6717 | 0.00011297 |  | 0.00012117 | 87.7375 | 88.5858 | 86.6282 | 87.607 | 0.00012091 |  | 0.00012911 | 87.6727 | 88.5852 | 86.4994 | 87.5423 | 0.00012883 |  | 0.00013703 | 87.608 | 88.5846 | 86.3709 | 87.4778 | 0.00013673 |  | 0.00014493 | 87.5434 | 88.584 | 86.2426 | 87.4133 | 0.00014462 |  | 0.00015281 | 87.4788 | 88.5832 | 86.1145 | 87.3488 | 0.00015248 |  | 0.00016068 | 87.4143 | 88.5824 | 85.9866 | 87.2845 | 0.00016033 |  | 0.00016853 | 87.3498 | 88.5814 | 85.8589 | 87.2202 | 0.00016815 |  | 0.00017635 | 87.2854 | 88.5804 | 85.7315 | 87.1559 | 0.00017596 |  | 0.00018416 | 87.2211 | 88.5793 | 85.6042 | 87.0917 | 0.00018375 |  | 0.00019195 | 87.1568 | 88.578 | 85.4772 | 87.0276 | 0.00019152 |  | 0.00019972 | 87.0925 | 88.5767 | 85.3503 | 86.9635 | 0.00019927 |  | 0.00020747 | 87.0283 | 88.5753 | 85.2237 | 86.8995 | 0.00020701 |  | 0.0002152 | 86.9642 | 88.5737 | 85.0973 | 86.8355 | 0.00021472 |  | 0.00022292 | 86.9001 | 88.572 | 84.9711 | 86.7715 | 0.00022241 |  | 0.00023061 | 86.836 | 88.5702 | 84.845 | 86.7076 | 0.00023009 |  | 0.00023828 | 86.7719 | 88.5683 | 84.7192 | 86.6437 | 0.00023774 |  | 0.00024594 | 86.7079 | 88.5662 | 84.5935 | 86.5799 | 0.00024537 |  | 0.00025357 | 86.6439 | 88.5641 | 84.4681 | 86.5161 | 0.00025299 |  | 0.00026118 | 86.5799 | 88.5617 | 84.3428 | 86.4523 | 0.00026058 |  | 0.00026878 | 86.516 | 88.5593 | 84.2177 | 86.3885 | 0.00026815 |  | 0.00027635 | 86.4521 | 88.5566 | 84.0928 | 86.3247 | 0.00027571 |  | 0.0002839 | 86.3881 | 88.5539 | 83.9681 | 86.261 | 0.00028324 |  | 0.00029143 | 86.3242 | 88.551 | 83.8435 | 86.1973 | 0.00029075 |  | 0.00029895 | 86.2603 | 88.5479 | 83.7192 | 86.1335 | 0.00029824 |  | 0.00030644 | 86.1964 | 88.5447 | 83.595 | 86.0698 | 0.00030572 |  | 0.00031391 | 86.1325 | 88.5413 | 83.4709 | 86.0061 | 0.00031317 |  | 0.00032136 | 86.0686 | 88.5377 | 83.3471 | 85.9424 | 0.0003206 |  | 0.00032879 | 86.0047 | 88.534 | 83.2233 | 85.8787 | 0.00032801 |  | 0.0003362 | 85.9408 | 88.53 | 83.0998 | 85.8149 | 0.0003354 |  | 0.00034359 | 85.8769 | 88.526 | 82.9764 | 85.7512 | 0.00034276 |  | 0.00035095 | 85.813 | 88.5217 | 82.8532 | 85.6874 | 0.00035011 |  | 0.0003583 | 85.749 | 88.5172 | 82.7301 | 85.6237 | 0.00035744 |  | 0.00036562 | 85.6851 | 88.5126 | 82.6072 | 85.5599 | 0.00036474 |  | 0.00037293 | 85.6211 | 88.5077 | 82.4844 | 85.4961 | 0.00037203 |  | 0.00038021 | 85.5571 | 88.5027 | 82.3618 | 85.4323 | 0.00037929 |  | 0.00038747 | 85.493 | 88.4975 | 82.2393 | 85.3684 | 0.00038653 |  | 0.00039471 | 85.429 | 88.492 | 82.117 | 85.3045 | 0.00039375 |  | 0.00040193 | 85.3648 | 88.4864 | 81.9948 | 85.2406 | 0.00040095 |  | 0.00040913 | 85.3007 | 88.4806 | 81.8727 | 85.1766 | 0.00040813 |  | 0.00041631 | 85.2365 | 88.4745 | 81.7508 | 85.1127 | 0.00041529 |  | 0.00042346 | 85.1723 | 88.4682 | 81.629 | 85.0486 | 0.00042242 |  | 0.00043059 | 85.108 | 88.4617 | 81.5074 | 84.9845 | 0.00042954 |  | 0.00043771 | 85.0437 | 88.455 | 81.3858 | 84.9204 | 0.00043663 |  | 0.0004448 | 84.9794 | 88.4481 | 81.2644 | 84.8563 | 0.0004437 |  | 0.00045186 | 84.9149 | 88.4409 | 81.1431 | 84.792 | 0.00045075 |  | 0.00045891 | 84.8505 | 88.4336 | 81.022 | 84.7278 | 0.00045777 |  | 0.00046594 | 84.7859 | 88.4259 | 80.9009 | 84.6634 | 0.00046478 |  | 0.00047294 | 84.7214 | 88.4181 | 80.78 | 84.599 | 0.00047176 |  | 0.00047992 | 84.6567 | 88.41 | 80.6592 | 84.5346 | 0.00047873 |  | 0.00048688 | 84.592 | 88.4016 | 80.5385 | 84.4701 | 0.00048567 |  | 0.00049382 | 84.5272 | 88.3931 | 80.4179 | 84.4055 | 0.00049259 |  | 0.00050074 | 84.4623 | 88.3842 | 80.2974 | 84.3408 | 0.00049948 |  | 0.00050763 | 84.3974 | 88.3752 | 80.177 | 84.2761 | 0.00050636 |  | 0.0005145 | 84.3324 | 88.3659 | 80.0567 | 84.2113 | 0.00051321 |  | 0.00052135 | 84.2673 | 88.3563 | 79.9365 | 84.1464 | 0.00052004 |  | 0.00052818 | 84.2022 | 88.3464 | 79.8164 | 84.0814 | 0.00052685 |  | 0.00053499 | 84.1369 | 88.3363 | 79.6965 | 84.0164 | 0.00053364 |  | 0.00054177 | 84.0716 | 88.326 | 79.5766 | 83.9513 | 0.00054041 |  | 0.00054854 | 84.0062 | 88.3154 | 79.4568 | 83.8861 | 0.00054715 |  | 0.00055528 | 83.9407 | 88.3045 | 79.337 | 83.8208 | 0.00055387 |  | 0.000562 | 83.8751 | 88.2933 | 79.2174 | 83.7554 | 0.00056057 |  | 0.00056869 | 83.8094 | 88.2819 | 79.0979 | 83.6899 | 0.00056725 |  | 0.00057537 | 83.7436 | 88.2702 | 78.9784 | 83.6243 | 0.0005739 |  | 0.00058202 | 83.6777 | 88.2582 | 78.859 | 83.5586 | 0.00058054 |  | 0.00058865 | 83.6117 | 88.246 | 78.7397 | 83.4928 | 0.00058715 |  | 0.00059526 | 83.5456 | 88.2334 | 78.6205 | 83.427 | 0.00059374 |  | 0.00060184 | 83.4794 | 88.2206 | 78.5013 | 83.361 | 0.00060031 |  | 0.00060841 | 83.4131 | 88.2075 | 78.3822 | 83.2949 | 0.00060685 |  | 0.00061495 | 83.3467 | 88.1941 | 78.2632 | 83.2287 | 0.00061338 |  | 0.00062147 | 83.2801 | 88.1804 | 78.1021 | 83.1413 | 0.00062249 |  | 0.00063058 | 83.1923 | 88.1663 | 78.0475 | 83.1069 | 0.00062499 |  | 0.00063307 | 83.1577 | 88.1521 | 78.6942 | 83.4232 | 0.00058417 |  | 0.00059211 | 83.4747 | 88.1397 | 79.443 | 83.7913 | 0.00053715 |  | 0.00054495 | 83.8437 | 88.1292 | 80.3254 | 84.2273 | 0.000482 |  | 0.00048966 | 84.2806 | 88.1208 | 81.3993 | 84.7601 | 0.00041515 |  | 0.00042265 | 84.8143 | 88.1145 | 82.7833 | 85.4489 | 0.00032928 |  | 0.00033662 | 85.5042 | 88.1106 | 84.8071 | 86.4589 | 0.00020404 |  | 0.00021121 | 86.5153 | 88.1091 | 89.2768 | 88.6929 | -7.2122e-05 |  | -6.5064e-05 | 88.7502 | 88.1093 | 89.3599 | 88.7346 | -7.7244e-05 |  | -7.019e-05 | 88.7919 | 88.1095 | 89.4438 | 88.7766 | -8.2415e-05 |  | -7.5365e-05 | 88.8339 | 88.1097 | 89.5286 | 88.8191 | -8.7634e-05 |  | -8.0588e-05 | 88.8764 | 88.11 | 89.6141 | 88.8621 | -9.29e-05 |  | -8.5859e-05 | 88.9193 | 88.1103 | 89.7004 | 88.9054 | -9.8213e-05 |  | -9.1177e-05 | 88.9626 | 88.1107 | 89.7876 | 88.9491 | -0.00010357 |  | -9.6541e-05 | 89.0064 | 88.1111 | 89.8754 | 88.9932 | -0.00010898 |  | -0.00010195 | 89.0505 | 88.1115 | 89.9641 | 89.0378 | -0.00011442 |  | -0.0001074 | 89.095 | 88.112 | 90.0535 | 89.0827 | -0.00011992 |  | -0.0001129 | 89.14 | 88.1125 | 90.1436 | 89.128 | -0.00012545 |  | -0.00011844 | 89.1853 | 88.1131 | 90.2344 | 89.1737 | -0.00013103 |  | -0.00012403 | 89.231 | 88.1137 | 90.326 | 89.2198 | -0.00013664 |  | -0.00012965 | 89.2771 | 88.1144 | 90.4182 | 89.2663 | -0.0001423 |  | -0.00013531 | 89.3235 | 88.1151 | 90.5112 | 89.3131 | -0.00014799 |  | -0.00014101 | 89.3703 | 88.1159 | 90.6048 | 89.3603 | -0.00015373 |  | -0.00014676 | 89.4175 | 88.1168 | 90.6991 | 89.4079 | -0.00015949 |  | -0.00015253 | 89.4651 | 88.1177 | 90.794 | 89.4558 | -0.0001653 |  | -0.00015835 | 89.513 | 88.1187 | 90.8895 | 89.5041 | -0.00017114 |  | -0.0001642 | 89.5613 | 88.1197 | 90.9857 | 89.5527 | -0.00017702 |  | -0.00017008 | 89.6099 | 88.1209 | 91.0825 | 89.6017 | -0.00018292 |  | -0.000176 | 89.6589 | 88.1221 | 91.1799 | 89.651 | -0.00018886 |  | -0.00018195 | 89.7081 | 88.1234 | 91.2778 | 89.7006 | -0.00019483 |  | -0.00018793 | 89.7578 | 88.1248 | 91.3763 | 89.7505 | -0.00020083 |  | -0.00019394 | 89.8077 | 88.1262 | 91.4754 | 89.8008 | -0.00020686 |  | -0.00019998 | 89.858 | 88.1278 | 91.575 | 89.8514 | -0.00021291 |  | -0.00020605 | 89.9085 | 88.1294 | 91.6751 | 89.9023 | -0.000219 |  | -0.00021214 | 89.9594 | 88.1312 | 91.7757 | 89.9534 | -0.0002251 |  | -0.00021826 | 90.0106 | 88.133 | 91.8768 | 90.0049 | -0.00023123 |  | -0.0002244 | 90.062 | 88.135 | 91.9784 | 90.0567 | -0.00023738 |  | -0.00023057 | 90.1138 | 88.137 | 92.0804 | 90.1087 | -0.00024356 |  | -0.00023676 | 90.1658 | 88.1392 | 92.1828 | 90.161 | -0.00024975 |  | -0.00024297 | 90.2181 | 88.1414 | 92.2857 | 90.2136 | -0.00025597 |  | -0.00024919 | 90.2707 | 88.1438 | 92.389 | 90.2664 | -0.0002622 |  | -0.00025544 | 90.3235 | 88.1463 | 92.4926 | 90.3195 | -0.00026845 |  | -0.0002617 | 90.3766 | 88.149 | 92.5966 | 90.3728 | -0.00027471 |  | -0.00026798 | 90.4299 | 88.1517 | 92.701 | 90.4264 | -0.00028099 |  | -0.00027427 | 90.4834 | 88.1546 | 92.8057 | 90.4801 | -0.00028728 |  | -0.00028058 | 90.5372 | 88.1576 | 92.9108 | 90.5342 | -0.00029358 |  | -0.0002869 | 90.5912 | 88.1607 | 93.0161 | 90.5884 | -0.00029989 |  | -0.00029323 | 90.6455 | 88.164 | 93.1217 | 90.6428 | -0.00030621 |  | -0.00029956 | 90.6999 | 88.1674 | 93.2275 | 90.6975 | -0.00031254 |  | -0.00030591 | 90.7545 | 88.1709 | 93.3336 | 90.7523 | -0.00031887 |  | -0.00031226 | 90.8093 | 88.1746 | 93.44 | 90.8073 | -0.00032521 |  | -0.00031862 | 90.8644 | 88.1785 | 93.5465 | 90.8625 | -0.00033155 |  | -0.00032498 | 90.9195 | 88.1825 | 93.6532 | 90.9178 | -0.0003379 |  | -0.00033134 | 90.9749 | 88.1866 | 93.7601 | 90.9734 | -0.00034424 |  | -0.00033771 | 91.0304 | 88.1909 | 93.8671 | 91.029 | -0.00035059 |  | -0.00034407 | 91.0861 | 88.1954 | 93.9743 | 91.0849 | -0.00035693 |  | -0.00035044 | 91.1419 | 88.2 | 94.0816 | 91.1408 | -0.00036327 |  | -0.0003568 | 91.1979 | 88.2048 | 94.189 | 91.1969 | -0.00036961 |  | -0.00036315 | 91.2539 | 88.2098 | 94.2964 | 91.2531 | -0.00037594 |  | -0.00036951 | 91.3102 | 88.2149 | 94.404 | 91.3095 | -0.00038226 |  | -0.00037585 | 91.3665 | 88.2203 | 94.5116 | 91.3659 | -0.00038858 |  | -0.00038219 | 91.423 | 88.2257 | 94.6193 | 91.4225 | -0.00039489 |  | -0.00038853 | 91.4796 | 88.2314 | 94.727 | 91.4792 | -0.0004012 |  | -0.00039485 | 91.5363 | 88.2373 | 94.8348 | 91.536 | -0.00040749 |  | -0.00040117 | 91.5931 | 88.2433 | 94.9426 | 91.593 | -0.00041378 |  | -0.00040748 | 91.65 | 88.2495 |  | 91.65 | -0.00042006
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 68 | 10.8446 | 0.24154 | -1.8943e-05 | 4.7772e-06 | 0 | 0.00040692 |  | 0 | 88.5882 |  | 88.4558 | 88.4558 | 0 |  | 8.1779e-06 | 88.522 | 88.4558 | 88.3237 | 88.3897 | 8.1616e-06 |  | 1.634e-05 | 88.4559 | 88.4558 | 88.1918 | 88.3238 | 1.6307e-05 |  | 2.4485e-05 | 88.39 | 88.4558 | 88.0602 | 88.258 | 2.4436e-05 |  | 3.2615e-05 | 88.3241 | 88.4558 | 87.9288 | 88.1923 | 3.2548e-05 |  | 4.0727e-05 | 88.2584 | 88.4557 | 87.7977 | 88.1267 | 4.0644e-05 |  | 4.8823e-05 | 88.1928 | 88.4557 | 87.6668 | 88.0612 | 4.8723e-05 |  | 5.6902e-05 | 88.1273 | 88.4556 | 87.5362 | 87.9959 | 5.6784e-05 |  | 6.4964e-05 | 88.062 | 88.4555 | 87.4058 | 87.9307 | 6.4829e-05 |  | 7.3009e-05 | 87.9967 | 88.4553 | 87.2757 | 87.8655 | 7.2856e-05 |  | 8.1037e-05 | 87.9315 | 88.4551 | 87.1459 | 87.8005 | 8.0866e-05 |  | 8.9047e-05 | 87.8664 | 88.4549 | 87.0162 | 87.7355 | 8.8858e-05 |  | 9.7039e-05 | 87.8014 | 88.4546 | 86.8868 | 87.6707 | 9.6833e-05 |  | 0.00010501 | 87.7365 | 88.4542 | 86.7577 | 87.606 | 0.00010479 |  | 0.00011297 | 87.6717 | 88.4538 | 86.6287 | 87.5413 | 0.00011273 |  | 0.00012091 | 87.607 | 88.4534 | 86.5 | 87.4767 | 0.00012065 |  | 0.00012883 | 87.5423 | 88.4529 | 86.3716 | 87.4122 | 0.00012855 |  | 0.00013673 | 87.4778 | 88.4523 | 86.2433 | 87.3478 | 0.00013643 |  | 0.00014462 | 87.4133 | 88.4516 | 86.1153 | 87.2834 | 0.0001443 |  | 0.00015248 | 87.3488 | 88.4508 | 85.9875 | 87.2192 | 0.00015214 |  | 0.00016033 | 87.2845 | 88.45 | 85.8599 | 87.155 | 0.00015997 |  | 0.00016815 | 87.2202 | 88.449 | 85.7326 | 87.0908 | 0.00016778 |  | 0.00017596 | 87.1559 | 88.448 | 85.6054 | 87.0267 | 0.00017557 |  | 0.00018375 | 87.0917 | 88.4469 | 85.4785 | 86.9627 | 0.00018334 |  | 0.00019152 | 87.0276 | 88.4457 | 85.3518 | 86.8987 | 0.00019109 |  | 0.00019927 | 86.9635 | 88.4444 | 85.2253 | 86.8348 | 0.00019882 |  | 0.00020701 | 86.8995 | 88.4429 | 85.099 | 86.7709 | 0.00020654 |  | 0.00021472 | 86.8355 | 88.4414 | 84.9729 | 86.7071 | 0.00021423 |  | 0.00022241 | 86.7715 | 88.4397 | 84.847 | 86.6433 | 0.0002219 |  | 0.00023009 | 86.7076 | 88.4379 | 84.7213 | 86.5796 | 0.00022956 |  | 0.00023774 | 86.6437 | 88.436 | 84.5957 | 86.5159 | 0.00023719 |  | 0.00024537 | 86.5799 | 88.4339 | 84.4704 | 86.4522 | 0.00024481 |  | 0.00025299 | 86.5161 | 88.4318 | 84.3453 | 86.3885 | 0.0002524 |  | 0.00026058 | 86.4523 | 88.4294 | 84.2203 | 86.3249 | 0.00025997 |  | 0.00026815 | 86.3885 | 88.427 | 84.0956 | 86.2613 | 0.00026753 |  | 0.00027571 | 86.3247 | 88.4244 | 83.971 | 86.1977 | 0.00027506 |  | 0.00028324 | 86.261 | 88.4216 | 83.8466 | 86.1341 | 0.00028257 |  | 0.00029075 | 86.1973 | 88.4187 | 83.7224 | 86.0706 | 0.00029007 |  | 0.00029824 | 86.1335 | 88.4157 | 83.5984 | 86.007 | 0.00029754 |  | 0.00030572 | 86.0698 | 88.4125 | 83.4745 | 85.9435 | 0.00030499 |  | 0.00031317 | 86.0061 | 88.4091 | 83.3508 | 85.8799 | 0.00031242 |  | 0.0003206 | 85.9424 | 88.4055 | 83.2273 | 85.8164 | 0.00031983 |  | 0.00032801 | 85.8787 | 88.4018 | 83.1039 | 85.7528 | 0.00032722 |  | 0.0003354 | 85.8149 | 88.3979 | 82.9807 | 85.6893 | 0.00033459 |  | 0.00034276 | 85.7512 | 88.3938 | 82.8576 | 85.6257 | 0.00034194 |  | 0.00035011 | 85.6874 | 88.3896 | 82.7348 | 85.5622 | 0.00034927 |  | 0.00035744 | 85.6237 | 88.3851 | 82.612 | 85.4986 | 0.00035657 |  | 0.00036474 | 85.5599 | 88.3805 | 82.4895 | 85.435 | 0.00036386 |  | 0.00037203 | 85.4961 | 88.3757 | 82.367 | 85.3714 | 0.00037112 |  | 0.00037929 | 85.4323 | 88.3707 | 82.2448 | 85.3077 | 0.00037837 |  | 0.00038653 | 85.3684 | 88.3655 | 82.1226 | 85.2441 | 0.00038559 |  | 0.00039375 | 85.3045 | 88.3601 | 82.0006 | 85.1804 | 0.00039279 |  | 0.00040095 | 85.2406 | 88.3545 | 81.8788 | 85.1166 | 0.00039997 |  | 0.00040813 | 85.1766 | 88.3487 | 81.7571 | 85.0529 | 0.00040713 |  | 0.00041529 | 85.1127 | 88.3426 | 81.6355 | 84.9891 | 0.00041426 |  | 0.00042242 | 85.0486 | 88.3364 | 81.5141 | 84.9252 | 0.00042138 |  | 0.00042954 | 84.9845 | 88.3299 | 81.3927 | 84.8613 | 0.00042847 |  | 0.00043663 | 84.9204 | 88.3233 | 81.2716 | 84.7974 | 0.00043555 |  | 0.0004437 | 84.8563 | 88.3164 | 81.1505 | 84.7334 | 0.0004426 |  | 0.00045075 | 84.792 | 88.3092 | 81.0296 | 84.6694 | 0.00044963 |  | 0.00045777 | 84.7278 | 88.3019 | 80.9088 | 84.6053 | 0.00045663 |  | 0.00046478 | 84.6634 | 88.2943 | 80.7881 | 84.5412 | 0.00046362 |  | 0.00047176 | 84.599 | 88.2865 | 80.6675 | 84.477 | 0.00047058 |  | 0.00047873 | 84.5346 | 88.2784 | 80.547 | 84.4127 | 0.00047753 |  | 0.00048567 | 84.4701 | 88.2701 | 80.4267 | 84.3484 | 0.00048445 |  | 0.00049259 | 84.4055 | 88.2616 | 80.3065 | 84.284 | 0.00049135 |  | 0.00049948 | 84.3408 | 88.2528 | 80.1863 | 84.2196 | 0.00049823 |  | 0.00050636 | 84.2761 | 88.2438 | 80.0663 | 84.1551 | 0.00050508 |  | 0.00051321 | 84.2113 | 88.2345 | 79.9464 | 84.0904 | 0.00051192 |  | 0.00052004 | 84.1464 | 88.225 | 79.8265 | 84.0258 | 0.00051873 |  | 0.00052685 | 84.0814 | 88.2152 | 79.7068 | 83.961 | 0.00052552 |  | 0.00053364 | 84.0164 | 88.2052 | 79.5872 | 83.8962 | 0.00053229 |  | 0.00054041 | 83.9513 | 88.1949 | 79.4676 | 83.8313 | 0.00053903 |  | 0.00054715 | 83.8861 | 88.1843 | 79.3482 | 83.7663 | 0.00054576 |  | 0.00055387 | 83.8208 | 88.1735 | 79.2288 | 83.7012 | 0.00055246 |  | 0.00056057 | 83.7554 | 88.1624 | 79.1096 | 83.636 | 0.00055914 |  | 0.00056725 | 83.6899 | 88.151 | 78.9904 | 83.5707 | 0.0005658 |  | 0.0005739 | 83.6243 | 88.1394 | 78.8713 | 83.5053 | 0.00057244 |  | 0.00058054 | 83.5586 | 88.1274 | 78.7522 | 83.4398 | 0.00057906 |  | 0.00058715 | 83.4928 | 88.1153 | 78.6333 | 83.3743 | 0.00058565 |  | 0.00059374 | 83.427 | 88.1028 | 78.5144 | 83.3086 | 0.00059222 |  | 0.00060031 | 83.361 | 88.09 | 78.3956 | 83.2428 | 0.00059877 |  | 0.00060685 | 83.2949 | 88.077 | 78.2769 | 83.1769 | 0.0006053 |  | 0.00061338 | 83.2287 | 88.0637 | 78.1162 | 83.0899 | 0.0006144 |  | 0.00062249 | 83.1413 | 88.0499 | 78.0617 | 83.0558 | 0.00061692 |  | 0.00062499 | 83.1069 | 88.0361 | 78.7066 | 83.3714 | 0.00057623 |  | 0.00058417 | 83.4232 | 88.024 | 79.4535 | 83.7387 | 0.00052936 |  | 0.00053715 | 83.7913 | 88.0138 | 80.3338 | 84.1738 | 0.00047435 |  | 0.000482 | 84.2273 | 88.0057 | 81.4056 | 84.7056 | 0.00040765 |  | 0.00041515 | 84.7601 | 87.9996 | 82.7872 | 85.3934 | 0.00032194 |  | 0.00032928 | 85.4489 | 87.9958 | 84.8086 | 86.4022 | 0.00019686 |  | 0.00020404 | 86.4589 | 87.9944 | 89.2766 | 88.6355 | -7.9191e-05 |  | -7.2122e-05 | 88.6929 | 87.9947 | 89.3597 | 88.6772 | -8.4309e-05 |  | -7.7244e-05 | 88.7346 | 87.9949 | 89.4436 | 88.7192 | -8.9475e-05 |  | -8.2415e-05 | 88.7766 | 87.9952 | 89.5283 | 88.7617 | -9.4689e-05 |  | -8.7634e-05 | 88.8191 | 87.9955 | 89.6138 | 88.8047 | -9.9951e-05 |  | -9.29e-05 | 88.8621 | 87.9959 | 89.7001 | 88.848 | -0.00010526 |  | -9.8213e-05 | 88.9054 | 87.9963 | 89.7872 | 88.8917 | -0.00011061 |  | -0.00010357 | 88.9491 | 87.9968 | 89.875 | 88.9359 | -0.00011601 |  | -0.00010898 | 88.9932 | 87.9972 | 89.9636 | 88.9804 | -0.00012145 |  | -0.00011442 | 89.0378 | 87.9978 | 90.0529 | 89.0254 | -0.00012694 |  | -0.00011992 | 89.0827 | 87.9984 | 90.143 | 89.0707 | -0.00013246 |  | -0.00012545 | 89.128 | 87.999 | 90.2338 | 89.1164 | -0.00013803 |  | -0.00013103 | 89.1737 | 87.9997 | 90.3253 | 89.1625 | -0.00014364 |  | -0.00013664 | 89.2198 | 88.0004 | 90.4175 | 89.209 | -0.00014929 |  | -0.0001423 | 89.2663 | 88.0013 | 90.5104 | 89.2558 | -0.00015497 |  | -0.00014799 | 89.3131 | 88.0021 | 90.6039 | 89.303 | -0.0001607 |  | -0.00015373 | 89.3603 | 88.0031 | 90.6981 | 89.3506 | -0.00016646 |  | -0.00015949 | 89.4079 | 88.0041 | 90.793 | 89.3985 | -0.00017226 |  | -0.0001653 | 89.4558 | 88.0052 | 90.8885 | 89.4468 | -0.00017809 |  | -0.00017114 | 89.5041 | 88.0063 | 90.9846 | 89.4954 | -0.00018395 |  | -0.00017702 | 89.5527 | 88.0075 | 91.0813 | 89.5444 | -0.00018985 |  | -0.00018292 | 89.6017 | 88.0088 | 91.1786 | 89.5937 | -0.00019578 |  | -0.00018886 | 89.651 | 88.0102 | 91.2764 | 89.6433 | -0.00020174 |  | -0.00019483 | 89.7006 | 88.0117 | 91.3749 | 89.6933 | -0.00020772 |  | -0.00020083 | 89.7505 | 88.0133 | 91.4738 | 89.7436 | -0.00021374 |  | -0.00020686 | 89.8008 | 88.015 | 91.5733 | 89.7941 | -0.00021978 |  | -0.00021291 | 89.8514 | 88.0167 | 91.6733 | 89.845 | -0.00022585 |  | -0.000219 | 89.9023 | 88.0186 | 91.7739 | 89.8962 | -0.00023194 |  | -0.0002251 | 89.9534 | 88.0205 | 91.8748 | 89.9477 | -0.00023806 |  | -0.00023123 | 90.0049 | 88.0226 | 91.9763 | 89.9994 | -0.0002442 |  | -0.00023738 | 90.0567 | 88.0247 | 92.0782 | 90.0515 | -0.00025036 |  | -0.00024356 | 90.1087 | 88.027 | 92.1805 | 90.1038 | -0.00025654 |  | -0.00024975 | 90.161 | 88.0294 | 92.2833 | 90.1564 | -0.00026274 |  | -0.00025597 | 90.2136 | 88.0319 | 92.3865 | 90.2092 | -0.00026896 |  | -0.0002622 | 90.2664 | 88.0346 | 92.49 | 90.2623 | -0.00027519 |  | -0.00026845 | 90.3195 | 88.0373 | 92.5939 | 90.3156 | -0.00028144 |  | -0.00027471 | 90.3728 | 88.0402 | 92.6981 | 90.3692 | -0.0002877 |  | -0.00028099 | 90.4264 | 88.0432 | 92.8027 | 90.423 | -0.00029397 |  | -0.00028728 | 90.4801 | 88.0463 | 92.9076 | 90.477 | -0.00030025 |  | -0.00029358 | 90.5342 | 88.0496 | 93.0128 | 90.5312 | -0.00030655 |  | -0.00029989 | 90.5884 | 88.053 | 93.1183 | 90.5857 | -0.00031285 |  | -0.00030621 | 90.6428 | 88.0566 | 93.224 | 90.6403 | -0.00031916 |  | -0.00031254 | 90.6975 | 88.0603 | 93.3299 | 90.6951 | -0.00032548 |  | -0.00031887 | 90.7523 | 88.0642 | 93.4361 | 90.7501 | -0.0003318 |  | -0.00032521 | 90.8073 | 88.0682 | 93.5425 | 90.8053 | -0.00033812 |  | -0.00033155 | 90.8625 | 88.0723 | 93.6491 | 90.8607 | -0.00034445 |  | -0.0003379 | 90.9178 | 88.0766 | 93.7558 | 90.9162 | -0.00035077 |  | -0.00034424 | 90.9734 | 88.0811 | 93.8627 | 90.9719 | -0.0003571 |  | -0.00035059 | 91.029 | 88.0857 | 93.9697 | 91.0277 | -0.00036342 |  | -0.00035693 | 91.0849 | 88.0905 | 94.0768 | 91.0837 | -0.00036974 |  | -0.00036327 | 91.1408 | 88.0955 | 94.184 | 91.1398 | -0.00037605 |  | -0.00036961 | 91.1969 | 88.1007 | 94.2913 | 91.196 | -0.00038236 |  | -0.00037594 | 91.2531 | 88.106 | 94.3987 | 91.2523 | -0.00038867 |  | -0.00038226 | 91.3095 | 88.1115 | 94.5061 | 91.3088 | -0.00039496 |  | -0.00038858 | 91.3659 | 88.1171 | 94.6136 | 91.3654 | -0.00040125 |  | -0.00039489 | 91.4225 | 88.123 | 94.7212 | 91.4221 | -0.00040753 |  | -0.0004012 | 91.4792 | 88.129 | 94.8288 | 91.4789 | -0.00041381 |  | -0.00040749 | 91.536 | 88.1353 | 94.9364 | 91.5358 | -0.00042007 |  | -0.00041378 | 91.593 | 88.1417 | 95.044 | 91.5929 | -0.00042632 |  | -0.00042006 | 91.65 | 88.1483 |  | 91.65 | -0.00043256
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 69 | 11.0041 | 0.23887 | -1.8967e-05 | 4.7832e-06 | 0 | 0.0004079 |  | 0 | 88.4558 |  | 88.3237 | 88.3237 | 0 |  | 8.1616e-06 | 88.3897 | 88.3237 | 88.1918 | 88.2577 | 8.145e-06 |  | 1.6307e-05 | 88.3238 | 88.3237 | 88.0602 | 88.1919 | 1.6274e-05 |  | 2.4436e-05 | 88.258 | 88.3236 | 87.9288 | 88.1262 | 2.4386e-05 |  | 3.2548e-05 | 88.1923 | 88.3236 | 87.7977 | 88.0607 | 3.2481e-05 |  | 4.0644e-05 | 88.1267 | 88.3236 | 87.6669 | 87.9952 | 4.056e-05 |  | 4.8723e-05 | 88.0612 | 88.3235 | 87.5363 | 87.9299 | 4.8621e-05 |  | 5.6784e-05 | 87.9959 | 88.3234 | 87.406 | 87.8647 | 5.6665e-05 |  | 6.4829e-05 | 87.9307 | 88.3233 | 87.2759 | 87.7996 | 6.4692e-05 |  | 7.2856e-05 | 87.8655 | 88.3232 | 87.1461 | 87.7346 | 7.2702e-05 |  | 8.0866e-05 | 87.8005 | 88.323 | 87.0165 | 87.6697 | 8.0694e-05 |  | 8.8858e-05 | 87.7355 | 88.3227 | 86.8872 | 87.605 | 8.8668e-05 |  | 9.6833e-05 | 87.6707 | 88.3225 | 86.7581 | 87.5403 | 9.6624e-05 |  | 0.00010479 | 87.606 | 88.3221 | 86.6292 | 87.4757 | 0.00010456 |  | 0.00011273 | 87.5413 | 88.3217 | 86.5006 | 87.4111 | 0.00011248 |  | 0.00012065 | 87.4767 | 88.3213 | 86.3722 | 87.3467 | 0.00012038 |  | 0.00012855 | 87.4122 | 88.3207 | 86.244 | 87.2824 | 0.00012827 |  | 0.00013643 | 87.3478 | 88.3201 | 86.1161 | 87.2181 | 0.00013613 |  | 0.0001443 | 87.2834 | 88.3195 | 85.9884 | 87.1539 | 0.00014398 |  | 0.00015214 | 87.2192 | 88.3187 | 85.8609 | 87.0898 | 0.00015181 |  | 0.00015997 | 87.155 | 88.3179 | 85.7336 | 87.0257 | 0.00015962 |  | 0.00016778 | 87.0908 | 88.3169 | 85.6066 | 86.9618 | 0.00016741 |  | 0.00017557 | 87.0267 | 88.3159 | 85.4797 | 86.8978 | 0.00017518 |  | 0.00018334 | 86.9627 | 88.3148 | 85.3531 | 86.834 | 0.00018293 |  | 0.00019109 | 86.8987 | 88.3136 | 85.2267 | 86.7702 | 0.00019066 |  | 0.00019882 | 86.8348 | 88.3123 | 85.1005 | 86.7064 | 0.00019837 |  | 0.00020654 | 86.7709 | 88.3108 | 84.9745 | 86.6427 | 0.00020607 |  | 0.00021423 | 86.7071 | 88.3093 | 84.8488 | 86.579 | 0.00021374 |  | 0.0002219 | 86.6433 | 88.3076 | 84.7232 | 86.5154 | 0.00022139 |  | 0.00022956 | 86.5796 | 88.3058 | 84.5978 | 86.4518 | 0.00022903 |  | 0.00023719 | 86.5159 | 88.3039 | 84.4726 | 86.3883 | 0.00023664 |  | 0.00024481 | 86.4522 | 88.3019 | 84.3476 | 86.3248 | 0.00024424 |  | 0.0002524 | 86.3885 | 88.2997 | 84.2228 | 86.2613 | 0.00025181 |  | 0.00025997 | 86.3249 | 88.2974 | 84.0982 | 86.1978 | 0.00025936 |  | 0.00026753 | 86.2613 | 88.295 | 83.9738 | 86.1344 | 0.0002669 |  | 0.00027506 | 86.1977 | 88.2924 | 83.8495 | 86.071 | 0.00027441 |  | 0.00028257 | 86.1341 | 88.2897 | 83.7255 | 86.0076 | 0.00028191 |  | 0.00029007 | 86.0706 | 88.2868 | 83.6016 | 85.9442 | 0.00028938 |  | 0.00029754 | 86.007 | 88.2837 | 83.4779 | 85.8808 | 0.00029683 |  | 0.00030499 | 85.9435 | 88.2805 | 83.3543 | 85.8174 | 0.00030426 |  | 0.00031242 | 85.8799 | 88.2771 | 83.231 | 85.7541 | 0.00031167 |  | 0.00031983 | 85.8164 | 88.2736 | 83.1078 | 85.6907 | 0.00031907 |  | 0.00032722 | 85.7528 | 88.2699 | 82.9848 | 85.6273 | 0.00032644 |  | 0.00033459 | 85.6893 | 88.266 | 82.8619 | 85.564 | 0.00033378 |  | 0.00034194 | 85.6257 | 88.262 | 82.7392 | 85.5006 | 0.00034111 |  | 0.00034927 | 85.5622 | 88.2578 | 82.6167 | 85.4372 | 0.00034842 |  | 0.00035657 | 85.4986 | 88.2533 | 82.4943 | 85.3738 | 0.00035571 |  | 0.00036386 | 85.435 | 88.2487 | 82.372 | 85.3104 | 0.00036297 |  | 0.00037112 | 85.3714 | 88.244 | 82.25 | 85.247 | 0.00037022 |  | 0.00037837 | 85.3077 | 88.239 | 82.128 | 85.1835 | 0.00037744 |  | 0.00038559 | 85.2441 | 88.2338 | 82.0062 | 85.12 | 0.00038464 |  | 0.00039279 | 85.1804 | 88.2284 | 81.8846 | 85.0565 | 0.00039182 |  | 0.00039997 | 85.1166 | 88.2228 | 81.7631 | 84.993 | 0.00039898 |  | 0.00040713 | 85.0529 | 88.217 | 81.6417 | 84.9294 | 0.00040612 |  | 0.00041426 | 84.9891 | 88.211 | 81.5205 | 84.8658 | 0.00041324 |  | 0.00042138 | 84.9252 | 88.2048 | 81.3994 | 84.8021 | 0.00042033 |  | 0.00042847 | 84.8613 | 88.1984 | 81.2785 | 84.7384 | 0.00042741 |  | 0.00043555 | 84.7974 | 88.1918 | 81.1576 | 84.6747 | 0.00043446 |  | 0.0004426 | 84.7334 | 88.1849 | 81.0369 | 84.6109 | 0.00044149 |  | 0.00044963 | 84.6694 | 88.1778 | 80.9164 | 84.5471 | 0.0004485 |  | 0.00045663 | 84.6053 | 88.1705 | 80.7959 | 84.4832 | 0.00045549 |  | 0.00046362 | 84.5412 | 88.1629 | 80.6756 | 84.4193 | 0.00046246 |  | 0.00047058 | 84.477 | 88.1552 | 80.5553 | 84.3553 | 0.0004694 |  | 0.00047753 | 84.4127 | 88.1472 | 80.4352 | 84.2912 | 0.00047632 |  | 0.00048445 | 84.3484 | 88.1389 | 80.3152 | 84.2271 | 0.00048323 |  | 0.00049135 | 84.284 | 88.1304 | 80.1953 | 84.1629 | 0.00049011 |  | 0.00049823 | 84.2196 | 88.1217 | 80.0756 | 84.0986 | 0.00049697 |  | 0.00050508 | 84.1551 | 88.1127 | 79.9559 | 84.0343 | 0.0005038 |  | 0.00051192 | 84.0904 | 88.1035 | 79.8363 | 83.9699 | 0.00051062 |  | 0.00051873 | 84.0258 | 88.094 | 79.7169 | 83.9054 | 0.00051741 |  | 0.00052552 | 83.961 | 88.0843 | 79.5975 | 83.8409 | 0.00052418 |  | 0.00053229 | 83.8962 | 88.0743 | 79.4782 | 83.7762 | 0.00053093 |  | 0.00053903 | 83.8313 | 88.064 | 79.359 | 83.7115 | 0.00053766 |  | 0.00054576 | 83.7663 | 88.0535 | 79.2399 | 83.6467 | 0.00054437 |  | 0.00055246 | 83.7012 | 88.0427 | 79.1209 | 83.5818 | 0.00055105 |  | 0.00055914 | 83.636 | 88.0317 | 79.002 | 83.5169 | 0.00055771 |  | 0.0005658 | 83.5707 | 88.0204 | 78.8832 | 83.4518 | 0.00056435 |  | 0.00057244 | 83.5053 | 88.0088 | 78.7644 | 83.3866 | 0.00057097 |  | 0.00057906 | 83.4398 | 87.9969 | 78.6458 | 83.3214 | 0.00057757 |  | 0.00058565 | 83.3743 | 87.9848 | 78.5272 | 83.256 | 0.00058415 |  | 0.00059222 | 83.3086 | 87.9724 | 78.4087 | 83.1905 | 0.0005907 |  | 0.00059877 | 83.2428 | 87.9597 | 78.2902 | 83.125 | 0.00059723 |  | 0.0006053 | 83.1769 | 87.9467 | 78.1299 | 83.0383 | 0.00060633 |  | 0.0006144 | 83.0899 | 87.9334 | 78.0755 | 83.0045 | 0.00060887 |  | 0.00061692 | 83.0558 | 87.9199 | 78.7187 | 83.3193 | 0.00056831 |  | 0.00057623 | 83.3714 | 87.9081 | 79.4636 | 83.6859 | 0.00052157 |  | 0.00052936 | 83.7387 | 87.8983 | 80.342 | 84.1201 | 0.00046671 |  | 0.00047435 | 84.1738 | 87.8903 | 81.4117 | 84.651 | 0.00040015 |  | 0.00040765 | 84.7056 | 87.8845 | 82.791 | 85.3377 | 0.0003146 |  | 0.00032194 | 85.3934 | 87.8809 | 84.81 | 86.3455 | 0.00018967 |  | 0.00019686 | 86.4022 | 87.8796 | 89.2763 | 88.578 | -8.6269e-05 |  | -7.9191e-05 | 88.6355 | 87.8799 | 89.3594 | 88.6196 | -9.1382e-05 |  | -8.4309e-05 | 88.6772 | 87.8802 | 89.4433 | 88.6617 | -9.6544e-05 |  | -8.9475e-05 | 88.7192 | 87.8805 | 89.528 | 88.7042 | -0.00010175 |  | -9.4689e-05 | 88.7617 | 87.8809 | 89.6134 | 88.7472 | -0.00010701 |  | -9.9951e-05 | 88.8047 | 87.8813 | 89.6997 | 88.7905 | -0.00011231 |  | -0.00010526 | 88.848 | 87.8818 | 89.7867 | 88.8342 | -0.00011766 |  | -0.00011061 | 88.8917 | 87.8823 | 89.8745 | 88.8784 | -0.00012305 |  | -0.00011601 | 88.9359 | 87.8828 | 89.9631 | 88.9229 | -0.00012849 |  | -0.00012145 | 88.9804 | 87.8834 | 90.0523 | 88.9679 | -0.00013396 |  | -0.00012694 | 89.0254 | 87.8841 | 90.1424 | 89.0132 | -0.00013948 |  | -0.00013246 | 89.0707 | 87.8848 | 90.2331 | 89.0589 | -0.00014504 |  | -0.00013803 | 89.1164 | 87.8855 | 90.3245 | 89.105 | -0.00015064 |  | -0.00014364 | 89.1625 | 87.8864 | 90.4167 | 89.1515 | -0.00015628 |  | -0.00014929 | 89.209 | 87.8873 | 90.5095 | 89.1984 | -0.00016196 |  | -0.00015497 | 89.2558 | 87.8882 | 90.603 | 89.2456 | -0.00016768 |  | -0.0001607 | 89.303 | 87.8892 | 90.6971 | 89.2932 | -0.00017343 |  | -0.00016646 | 89.3506 | 87.8903 | 90.7919 | 89.3411 | -0.00017921 |  | -0.00017226 | 89.3985 | 87.8915 | 90.8873 | 89.3894 | -0.00018504 |  | -0.00017809 | 89.4468 | 87.8927 | 90.9833 | 89.438 | -0.00019089 |  | -0.00018395 | 89.4954 | 87.8941 | 91.08 | 89.487 | -0.00019678 |  | -0.00018985 | 89.5444 | 87.8955 | 91.1772 | 89.5363 | -0.00020269 |  | -0.00019578 | 89.5937 | 87.897 | 91.275 | 89.586 | -0.00020864 |  | -0.00020174 | 89.6433 | 87.8986 | 91.3733 | 89.6359 | -0.00021462 |  | -0.00020772 | 89.6933 | 87.9002 | 91.4722 | 89.6862 | -0.00022062 |  | -0.00021374 | 89.7436 | 87.902 | 91.5716 | 89.7368 | -0.00022665 |  | -0.00021978 | 89.7941 | 87.9039 | 91.6715 | 89.7877 | -0.00023271 |  | -0.00022585 | 89.845 | 87.9058 | 91.7719 | 89.8389 | -0.00023879 |  | -0.00023194 | 89.8962 | 87.9079 | 91.8728 | 89.8903 | -0.00024489 |  | -0.00023806 | 89.9477 | 87.9101 | 91.9741 | 89.9421 | -0.00025101 |  | -0.0002442 | 89.9994 | 87.9124 | 92.0759 | 89.9942 | -0.00025716 |  | -0.00025036 | 90.0515 | 87.9148 | 92.1782 | 90.0465 | -0.00026333 |  | -0.00025654 | 90.1038 | 87.9173 | 92.2808 | 90.0991 | -0.00026951 |  | -0.00026274 | 90.1564 | 87.9199 | 92.3838 | 90.1519 | -0.00027571 |  | -0.00026896 | 90.2092 | 87.9227 | 92.4872 | 90.205 | -0.00028193 |  | -0.00027519 | 90.2623 | 87.9256 | 92.591 | 90.2583 | -0.00028816 |  | -0.00028144 | 90.3156 | 87.9286 | 92.6951 | 90.3119 | -0.0002944 |  | -0.0002877 | 90.3692 | 87.9318 | 92.7996 | 90.3657 | -0.00030066 |  | -0.00029397 | 90.423 | 87.9351 | 92.9043 | 90.4197 | -0.00030693 |  | -0.00030025 | 90.477 | 87.9385 | 93.0094 | 90.4739 | -0.0003132 |  | -0.00030655 | 90.5312 | 87.9421 | 93.1147 | 90.5284 | -0.00031949 |  | -0.00031285 | 90.5857 | 87.9458 | 93.2203 | 90.583 | -0.00032578 |  | -0.00031916 | 90.6403 | 87.9496 | 93.3261 | 90.6379 | -0.00033208 |  | -0.00032548 | 90.6951 | 87.9536 | 93.4321 | 90.6929 | -0.00033838 |  | -0.0003318 | 90.7501 | 87.9578 | 93.5383 | 90.7481 | -0.00034468 |  | -0.00033812 | 90.8053 | 87.9621 | 93.6447 | 90.8034 | -0.00035099 |  | -0.00034445 | 90.8607 | 87.9666 | 93.7513 | 90.859 | -0.00035729 |  | -0.00035077 | 90.9162 | 87.9712 | 93.858 | 90.9146 | -0.0003636 |  | -0.0003571 | 90.9719 | 87.976 | 93.9649 | 90.9705 | -0.0003699 |  | -0.00036342 | 91.0277 | 87.981 | 94.0718 | 91.0264 | -0.0003762 |  | -0.00036974 | 91.0837 | 87.9862 | 94.1789 | 91.0825 | -0.00038249 |  | -0.00037605 | 91.1398 | 87.9915 | 94.286 | 91.1387 | -0.00038878 |  | -0.00038236 | 91.196 | 87.997 | 94.3932 | 91.1951 | -0.00039506 |  | -0.00038867 | 91.2523 | 88.0027 | 94.5004 | 91.2516 | -0.00040133 |  | -0.00039496 | 91.3088 | 88.0085 | 94.6078 | 91.3081 | -0.0004076 |  | -0.00040125 | 91.3654 | 88.0146 | 94.7151 | 91.3648 | -0.00041386 |  | -0.00040753 | 91.4221 | 88.0208 | 94.8225 | 91.4217 | -0.00042011 |  | -0.00041381 | 91.4789 | 88.0272 | 94.93 | 91.4786 | -0.00042635 |  | -0.00042007 | 91.5358 | 88.0338 | 95.0374 | 91.5356 | -0.00043258 |  | -0.00042632 | 91.5929 | 88.0406 | 95.1449 | 91.5928 | -0.00043879 |  | -0.00043256 | 91.65 | 88.0476 |  | 91.65 | -0.000445
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 70 | 11.1636 | 0.23627 | -1.8988e-05 | 4.7888e-06 | 0 | 0.00040887 |  | 0 | 88.3237 |  | 88.1918 | 88.1918 | 0 |  | 8.145e-06 | 88.2577 | 88.1918 | 88.0602 | 88.126 | 8.1284e-06 |  | 1.6274e-05 | 88.1919 | 88.1918 | 87.9288 | 88.0603 | 1.624e-05 |  | 2.4386e-05 | 88.1262 | 88.1918 | 87.7978 | 87.9948 | 2.4335e-05 |  | 3.2481e-05 | 88.0607 | 88.1918 | 87.667 | 87.9294 | 3.2413e-05 |  | 4.056e-05 | 87.9952 | 88.1917 | 87.5364 | 87.8641 | 4.0475e-05 |  | 4.8621e-05 | 87.9299 | 88.1917 | 87.4061 | 87.7989 | 4.8519e-05 |  | 5.6665e-05 | 87.8647 | 88.1916 | 87.2761 | 87.7338 | 5.6545e-05 |  | 6.4692e-05 | 87.7996 | 88.1915 | 87.1463 | 87.6689 | 6.4555e-05 |  | 7.2702e-05 | 87.7346 | 88.1913 | 87.0167 | 87.604 | 7.2546e-05 |  | 8.0694e-05 | 87.6697 | 88.1911 | 86.8874 | 87.5393 | 8.052e-05 |  | 8.8668e-05 | 87.605 | 88.1909 | 86.7584 | 87.4746 | 8.8476e-05 |  | 9.6624e-05 | 87.5403 | 88.1906 | 86.6296 | 87.4101 | 9.6414e-05 |  | 0.00010456 | 87.4757 | 88.1903 | 86.501 | 87.3456 | 0.00010433 |  | 0.00011248 | 87.4111 | 88.1899 | 86.3727 | 87.2813 | 0.00011224 |  | 0.00012038 | 87.3467 | 88.1894 | 86.2446 | 87.217 | 0.00012012 |  | 0.00012827 | 87.2824 | 88.1889 | 86.1167 | 87.1528 | 0.00012798 |  | 0.00013613 | 87.2181 | 88.1883 | 85.9891 | 87.0887 | 0.00013583 |  | 0.00014398 | 87.1539 | 88.1876 | 85.8617 | 87.0247 | 0.00014366 |  | 0.00015181 | 87.0898 | 88.1869 | 85.7345 | 86.9607 | 0.00015147 |  | 0.00015962 | 87.0257 | 88.186 | 85.6076 | 86.8968 | 0.00015926 |  | 0.00016741 | 86.9618 | 88.1851 | 85.4809 | 86.833 | 0.00016703 |  | 0.00017518 | 86.8978 | 88.1841 | 85.3543 | 86.7692 | 0.00017478 |  | 0.00018293 | 86.834 | 88.183 | 85.228 | 86.7055 | 0.00018251 |  | 0.00019066 | 86.7702 | 88.1818 | 85.102 | 86.6419 | 0.00019022 |  | 0.00019837 | 86.7064 | 88.1804 | 84.9761 | 86.5783 | 0.00019792 |  | 0.00020607 | 86.6427 | 88.179 | 84.8504 | 86.5147 | 0.00020559 |  | 0.00021374 | 86.579 | 88.1775 | 84.7249 | 86.4512 | 0.00021324 |  | 0.00022139 | 86.5154 | 88.1758 | 84.5997 | 86.3878 | 0.00022088 |  | 0.00022903 | 86.4518 | 88.1741 | 84.4746 | 86.3243 | 0.00022849 |  | 0.00023664 | 86.3883 | 88.1722 | 84.3498 | 86.261 | 0.00023609 |  | 0.00024424 | 86.3248 | 88.1701 | 84.2251 | 86.1976 | 0.00024366 |  | 0.00025181 | 86.2613 | 88.168 | 84.1006 | 86.1343 | 0.00025122 |  | 0.00025936 | 86.1978 | 88.1657 | 83.9764 | 86.071 | 0.00025875 |  | 0.0002669 | 86.1344 | 88.1632 | 83.8523 | 86.0078 | 0.00026627 |  | 0.00027441 | 86.071 | 88.1607 | 83.7283 | 85.9445 | 0.00027376 |  | 0.00028191 | 86.0076 | 88.1579 | 83.6046 | 85.8813 | 0.00028123 |  | 0.00028938 | 85.9442 | 88.1551 | 83.4811 | 85.8181 | 0.00028869 |  | 0.00029683 | 85.8808 | 88.152 | 83.3577 | 85.7549 | 0.00029612 |  | 0.00030426 | 85.8174 | 88.1488 | 83.2345 | 85.6917 | 0.00030353 |  | 0.00031167 | 85.7541 | 88.1455 | 83.1115 | 85.6285 | 0.00031092 |  | 0.00031907 | 85.6907 | 88.142 | 82.9886 | 85.5653 | 0.00031829 |  | 0.00032644 | 85.6273 | 88.1383 | 82.866 | 85.5021 | 0.00032564 |  | 0.00033378 | 85.564 | 88.1344 | 82.7434 | 85.4389 | 0.00033297 |  | 0.00034111 | 85.5006 | 88.1304 | 82.6211 | 85.3757 | 0.00034028 |  | 0.00034842 | 85.4372 | 88.1262 | 82.4989 | 85.3125 | 0.00034757 |  | 0.00035571 | 85.3738 | 88.1218 | 82.3768 | 85.2493 | 0.00035484 |  | 0.00036297 | 85.3104 | 88.1172 | 82.2549 | 85.1861 | 0.00036208 |  | 0.00037022 | 85.247 | 88.1125 | 82.1332 | 85.1228 | 0.00036931 |  | 0.00037744 | 85.1835 | 88.1075 | 82.0116 | 85.0596 | 0.00037651 |  | 0.00038464 | 85.12 | 88.1023 | 81.8902 | 84.9963 | 0.00038369 |  | 0.00039182 | 85.0565 | 88.097 | 81.7689 | 84.9329 | 0.00039085 |  | 0.00039898 | 84.993 | 88.0914 | 81.6477 | 84.8696 | 0.00039799 |  | 0.00040612 | 84.9294 | 88.0857 | 81.5267 | 84.8062 | 0.00040511 |  | 0.00041324 | 84.8658 | 88.0797 | 81.4059 | 84.7428 | 0.00041221 |  | 0.00042033 | 84.8021 | 88.0735 | 81.2851 | 84.6793 | 0.00041928 |  | 0.00042741 | 84.7384 | 88.0671 | 81.1645 | 84.6158 | 0.00042634 |  | 0.00043446 | 84.6747 | 88.0605 | 81.044 | 84.5523 | 0.00043337 |  | 0.00044149 | 84.6109 | 88.0537 | 80.9237 | 84.4887 | 0.00044038 |  | 0.0004485 | 84.5471 | 88.0466 | 80.8034 | 84.425 | 0.00044737 |  | 0.00045549 | 84.4832 | 88.0394 | 80.6833 | 84.3614 | 0.00045434 |  | 0.00046246 | 84.4193 | 88.0319 | 80.5633 | 84.2976 | 0.00046129 |  | 0.0004694 | 84.3553 | 88.0241 | 80.4435 | 84.2338 | 0.00046822 |  | 0.00047632 | 84.2912 | 88.0162 | 80.3237 | 84.1699 | 0.00047512 |  | 0.00048323 | 84.2271 | 88.0079 | 80.2041 | 84.106 | 0.000482 |  | 0.00049011 | 84.1629 | 87.9995 | 80.0846 | 84.042 | 0.00048886 |  | 0.00049697 | 84.0986 | 87.9908 | 79.9651 | 83.978 | 0.0004957 |  | 0.0005038 | 84.0343 | 87.9819 | 79.8458 | 83.9138 | 0.00050252 |  | 0.00051062 | 83.9699 | 87.9727 | 79.7266 | 83.8496 | 0.00050932 |  | 0.00051741 | 83.9054 | 87.9633 | 79.6075 | 83.7854 | 0.00051609 |  | 0.00052418 | 83.8409 | 87.9536 | 79.4885 | 83.721 | 0.00052284 |  | 0.00053093 | 83.7762 | 87.9436 | 79.3695 | 83.6566 | 0.00052958 |  | 0.00053766 | 83.7115 | 87.9334 | 79.2507 | 83.5921 | 0.00053628 |  | 0.00054437 | 83.6467 | 87.923 | 79.132 | 83.5275 | 0.00054297 |  | 0.00055105 | 83.5818 | 87.9122 | 79.0133 | 83.4628 | 0.00054964 |  | 0.00055771 | 83.5169 | 87.9013 | 78.8948 | 83.398 | 0.00055628 |  | 0.00056435 | 83.4518 | 87.89 | 78.7763 | 83.3332 | 0.00056291 |  | 0.00057097 | 83.3866 | 87.8785 | 78.6579 | 83.2682 | 0.00056951 |  | 0.00057757 | 83.3214 | 87.8667 | 78.5396 | 83.2031 | 0.00057609 |  | 0.00058415 | 83.256 | 87.8546 | 78.4214 | 83.138 | 0.00058264 |  | 0.0005907 | 83.1905 | 87.8423 | 78.3032 | 83.0727 | 0.00058918 |  | 0.00059723 | 83.125 | 87.8297 | 78.1433 | 82.9865 | 0.00059828 |  | 0.00060633 | 83.0383 | 87.8166 | 78.089 | 82.9528 | 0.00060082 |  | 0.00060887 | 83.0045 | 87.8035 | 78.7304 | 83.267 | 0.0005604 |  | 0.00056831 | 83.3193 | 87.7921 | 79.4735 | 83.6328 | 0.00051379 |  | 0.00052157 | 83.6859 | 87.7825 | 80.3499 | 84.0662 | 0.00045907 |  | 0.00046671 | 84.1201 | 87.7748 | 81.4175 | 84.5962 | 0.00039266 |  | 0.00040015 | 84.651 | 87.7692 | 82.7946 | 85.2819 | 0.00030726 |  | 0.0003146 | 85.3377 | 87.7658 | 84.8114 | 86.2886 | 0.00018248 |  | 0.00018967 | 86.3455 | 87.7646 | 89.2761 | 88.5203 | -9.3357e-05 |  | -8.6269e-05 | 88.578 | 87.7649 | 89.3591 | 88.562 | -9.8465e-05 |  | -9.1382e-05 | 88.6196 | 87.7653 | 89.4429 | 88.6041 | -0.00010362 |  | -9.6544e-05 | 88.6617 | 87.7656 | 89.5276 | 88.6466 | -0.00010883 |  | -0.00010175 | 88.7042 | 87.7661 | 89.613 | 88.6895 | -0.00011408 |  | -0.00010701 | 88.7472 | 87.7665 | 89.6992 | 88.7329 | -0.00011937 |  | -0.00011231 | 88.7905 | 87.7671 | 89.7862 | 88.7766 | -0.00012471 |  | -0.00011766 | 88.8342 | 87.7676 | 89.874 | 88.8208 | -0.0001301 |  | -0.00012305 | 88.8784 | 87.7682 | 89.9625 | 88.8654 | -0.00013552 |  | -0.00012849 | 88.9229 | 87.7689 | 90.0517 | 88.9103 | -0.000141 |  | -0.00013396 | 88.9679 | 87.7696 | 90.1417 | 88.9556 | -0.00014651 |  | -0.00013948 | 89.0132 | 87.7704 | 90.2323 | 89.0014 | -0.00015206 |  | -0.00014504 | 89.0589 | 87.7713 | 90.3237 | 89.0475 | -0.00015765 |  | -0.00015064 | 89.105 | 87.7722 | 90.4158 | 89.094 | -0.00016328 |  | -0.00015628 | 89.1515 | 87.7731 | 90.5085 | 89.1408 | -0.00016895 |  | -0.00016196 | 89.1984 | 87.7742 | 90.602 | 89.1881 | -0.00017466 |  | -0.00016768 | 89.2456 | 87.7753 | 90.696 | 89.2357 | -0.0001804 |  | -0.00017343 | 89.2932 | 87.7765 | 90.7907 | 89.2836 | -0.00018618 |  | -0.00017921 | 89.3411 | 87.7777 | 90.8861 | 89.3319 | -0.00019199 |  | -0.00018504 | 89.3894 | 87.7791 | 90.982 | 89.3805 | -0.00019783 |  | -0.00019089 | 89.438 | 87.7805 | 91.0786 | 89.4295 | -0.0002037 |  | -0.00019678 | 89.487 | 87.782 | 91.1757 | 89.4788 | -0.00020961 |  | -0.00020269 | 89.5363 | 87.7836 | 91.2734 | 89.5285 | -0.00021554 |  | -0.00020864 | 89.586 | 87.7853 | 91.3716 | 89.5784 | -0.00022151 |  | -0.00021462 | 89.6359 | 87.7871 | 91.4704 | 89.6287 | -0.0002275 |  | -0.00022062 | 89.6862 | 87.7889 | 91.5697 | 89.6793 | -0.00023352 |  | -0.00022665 | 89.7368 | 87.7909 | 91.6695 | 89.7302 | -0.00023956 |  | -0.00023271 | 89.7877 | 87.793 | 91.7698 | 89.7814 | -0.00024563 |  | -0.00023879 | 89.8389 | 87.7952 | 91.8706 | 89.8329 | -0.00025171 |  | -0.00024489 | 89.8903 | 87.7975 | 91.9718 | 89.8847 | -0.00025783 |  | -0.00025101 | 89.9421 | 87.7999 | 92.0735 | 89.9367 | -0.00026396 |  | -0.00025716 | 89.9942 | 87.8025 | 92.1756 | 89.9891 | -0.00027011 |  | -0.00026333 | 90.0465 | 87.8051 | 92.2782 | 90.0416 | -0.00027628 |  | -0.00026951 | 90.0991 | 87.8079 | 92.3811 | 90.0945 | -0.00028246 |  | -0.00027571 | 90.1519 | 87.8108 | 92.4844 | 90.1476 | -0.00028866 |  | -0.00028193 | 90.205 | 87.8138 | 92.588 | 90.2009 | -0.00029487 |  | -0.00028816 | 90.2583 | 87.817 | 92.692 | 90.2545 | -0.0003011 |  | -0.0002944 | 90.3119 | 87.8203 | 92.7963 | 90.3083 | -0.00030734 |  | -0.00030066 | 90.3657 | 87.8237 | 92.9009 | 90.3623 | -0.00031359 |  | -0.00030693 | 90.4197 | 87.8273 | 93.0058 | 90.4166 | -0.00031985 |  | -0.0003132 | 90.4739 | 87.831 | 93.111 | 90.471 | -0.00032612 |  | -0.00031949 | 90.5284 | 87.8349 | 93.2164 | 90.5257 | -0.00033239 |  | -0.00032578 | 90.583 | 87.8389 | 93.3221 | 90.5805 | -0.00033867 |  | -0.00033208 | 90.6379 | 87.8431 | 93.428 | 90.6355 | -0.00034495 |  | -0.00033838 | 90.6929 | 87.8474 | 93.534 | 90.6907 | -0.00035123 |  | -0.00034468 | 90.7481 | 87.8519 | 93.6403 | 90.7461 | -0.00035752 |  | -0.00035099 | 90.8034 | 87.8565 | 93.7467 | 90.8016 | -0.0003638 |  | -0.00035729 | 90.859 | 87.8613 | 93.8532 | 90.8573 | -0.00037009 |  | -0.0003636 | 90.9146 | 87.8663 | 93.9599 | 90.9131 | -0.00037637 |  | -0.0003699 | 90.9705 | 87.8715 | 94.0667 | 90.9691 | -0.00038264 |  | -0.0003762 | 91.0264 | 87.8768 | 94.1735 | 91.0252 | -0.00038892 |  | -0.00038249 | 91.0825 | 87.8823 | 94.2805 | 91.0814 | -0.00039518 |  | -0.00038878 | 91.1387 | 87.888 | 94.3875 | 91.1377 | -0.00040144 |  | -0.00039506 | 91.1951 | 87.8938 | 94.4946 | 91.1942 | -0.00040769 |  | -0.00040133 | 91.2516 | 87.8999 | 94.6017 | 91.2508 | -0.00041394 |  | -0.0004076 | 91.3081 | 87.9061 | 94.7089 | 91.3075 | -0.00042017 |  | -0.00041386 | 91.3648 | 87.9125 | 94.8161 | 91.3643 | -0.0004264 |  | -0.00042011 | 91.4217 | 87.9191 | 94.9234 | 91.4213 | -0.00043261 |  | -0.00042635 | 91.4786 | 87.926 | 95.0306 | 91.4783 | -0.00043882 |  | -0.00043258 | 91.5356 | 87.933 | 95.1379 | 91.5354 | -0.00044501 |  | -0.00043879 | 91.5928 | 87.9402 | 95.2452 | 91.5927 | -0.00045119 |  | -0.000445 | 91.65 | 87.9476 |  | 91.65 | -0.00045736
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 71 | 11.3231 | 0.23372 | -1.9008e-05 | 4.794e-06 | 0 | 0.00040981 |  | 0 | 88.1918 |  | 88.0602 | 88.0602 | 0 |  | 8.1284e-06 | 88.126 | 88.0602 | 87.9289 | 87.9945 | 8.1115e-06 |  | 1.624e-05 | 88.0603 | 88.0602 | 87.7978 | 87.929 | 1.6206e-05 |  | 2.4335e-05 | 87.9948 | 88.0602 | 87.667 | 87.8636 | 2.4284e-05 |  | 3.2413e-05 | 87.9294 | 88.0602 | 87.5365 | 87.7983 | 3.2345e-05 |  | 4.0475e-05 | 87.8641 | 88.0601 | 87.4062 | 87.7332 | 4.0389e-05 |  | 4.8519e-05 | 87.7989 | 88.0601 | 87.2762 | 87.6681 | 4.8415e-05 |  | 5.6545e-05 | 87.7338 | 88.06 | 87.1464 | 87.6032 | 5.6424e-05 |  | 6.4555e-05 | 87.6689 | 88.0599 | 87.0169 | 87.5384 | 6.4416e-05 |  | 7.2546e-05 | 87.604 | 88.0597 | 86.8877 | 87.4737 | 7.239e-05 |  | 8.052e-05 | 87.5393 | 88.0595 | 86.7587 | 87.4091 | 8.0345e-05 |  | 8.8476e-05 | 87.4746 | 88.0593 | 86.6299 | 87.3446 | 8.8283e-05 |  | 9.6414e-05 | 87.4101 | 88.059 | 86.5014 | 87.2802 | 9.6203e-05 |  | 0.00010433 | 87.3456 | 88.0587 | 86.3732 | 87.2159 | 0.0001041 |  | 0.00011224 | 87.2813 | 88.0583 | 86.2451 | 87.1517 | 0.00011199 |  | 0.00012012 | 87.217 | 88.0578 | 86.1173 | 87.0876 | 0.00011985 |  | 0.00012798 | 87.1528 | 88.0573 | 85.9898 | 87.0235 | 0.0001277 |  | 0.00013583 | 87.0887 | 88.0567 | 85.8625 | 86.9596 | 0.00013553 |  | 0.00014366 | 87.0247 | 88.056 | 85.7354 | 86.8957 | 0.00014333 |  | 0.00015147 | 86.9607 | 88.0553 | 85.6085 | 86.8319 | 0.00015112 |  | 0.00015926 | 86.8968 | 88.0544 | 85.4819 | 86.7682 | 0.00015889 |  | 0.00016703 | 86.833 | 88.0535 | 85.3554 | 86.7045 | 0.00016665 |  | 0.00017478 | 86.7692 | 88.0525 | 85.2293 | 86.6409 | 0.00017438 |  | 0.00018251 | 86.7055 | 88.0514 | 85.1033 | 86.5773 | 0.00018209 |  | 0.00019022 | 86.6419 | 88.0502 | 84.9775 | 86.5139 | 0.00018978 |  | 0.00019792 | 86.5783 | 88.0489 | 84.8519 | 86.4504 | 0.00019746 |  | 0.00020559 | 86.5147 | 88.0475 | 84.7266 | 86.387 | 0.00020511 |  | 0.00021324 | 86.4512 | 88.046 | 84.6015 | 86.3237 | 0.00021275 |  | 0.00022088 | 86.3878 | 88.0443 | 84.4765 | 86.2604 | 0.00022036 |  | 0.00022849 | 86.3243 | 88.0425 | 84.3518 | 86.1972 | 0.00022796 |  | 0.00023609 | 86.261 | 88.0406 | 84.2273 | 86.134 | 0.00023553 |  | 0.00024366 | 86.1976 | 88.0386 | 84.1029 | 86.0708 | 0.00024309 |  | 0.00025122 | 86.1343 | 88.0365 | 83.9788 | 86.0076 | 0.00025062 |  | 0.00025875 | 86.071 | 88.0342 | 83.8548 | 85.9445 | 0.00025814 |  | 0.00026627 | 86.0078 | 88.0318 | 83.7311 | 85.8814 | 0.00026563 |  | 0.00027376 | 85.9445 | 88.0292 | 83.6075 | 85.8184 | 0.00027311 |  | 0.00028123 | 85.8813 | 88.0265 | 83.4841 | 85.7553 | 0.00028056 |  | 0.00028869 | 85.8181 | 88.0236 | 83.3609 | 85.6923 | 0.00028799 |  | 0.00029612 | 85.7549 | 88.0206 | 83.2379 | 85.6292 | 0.00029541 |  | 0.00030353 | 85.6917 | 88.0174 | 83.115 | 85.5662 | 0.0003028 |  | 0.00031092 | 85.6285 | 88.0141 | 82.9923 | 85.5032 | 0.00031017 |  | 0.00031829 | 85.5653 | 88.0106 | 82.8698 | 85.4402 | 0.00031752 |  | 0.00032564 | 85.5021 | 88.0069 | 82.7475 | 85.3772 | 0.00032485 |  | 0.00033297 | 85.4389 | 88.0031 | 82.6253 | 85.3142 | 0.00033216 |  | 0.00034028 | 85.3757 | 87.9991 | 82.5033 | 85.2512 | 0.00033945 |  | 0.00034757 | 85.3125 | 87.9949 | 82.3814 | 85.1882 | 0.00034672 |  | 0.00035484 | 85.2493 | 87.9905 | 82.2597 | 85.1251 | 0.00035396 |  | 0.00036208 | 85.1861 | 87.986 | 82.1382 | 85.0621 | 0.00036119 |  | 0.00036931 | 85.1228 | 87.9812 | 82.0168 | 84.999 | 0.00036839 |  | 0.00037651 | 85.0596 | 87.9763 | 81.8955 | 84.9359 | 0.00037558 |  | 0.00038369 | 84.9963 | 87.9712 | 81.7744 | 84.8728 | 0.00038274 |  | 0.00039085 | 84.9329 | 87.9658 | 81.6535 | 84.8097 | 0.00038988 |  | 0.00039799 | 84.8696 | 87.9603 | 81.5327 | 84.7465 | 0.000397 |  | 0.00040511 | 84.8062 | 87.9546 | 81.412 | 84.6833 | 0.0004041 |  | 0.00041221 | 84.7428 | 87.9486 | 81.2915 | 84.6201 | 0.00041118 |  | 0.00041928 | 84.6793 | 87.9425 | 81.1711 | 84.5568 | 0.00041823 |  | 0.00042634 | 84.6158 | 87.9361 | 81.0508 | 84.4935 | 0.00042527 |  | 0.00043337 | 84.5523 | 87.9296 | 80.9307 | 84.4301 | 0.00043228 |  | 0.00044038 | 84.4887 | 87.9228 | 80.8107 | 84.3667 | 0.00043927 |  | 0.00044737 | 84.425 | 87.9158 | 80.6908 | 84.3033 | 0.00044624 |  | 0.00045434 | 84.3614 | 87.9085 | 80.5711 | 84.2398 | 0.00045319 |  | 0.00046129 | 84.2976 | 87.901 | 80.4514 | 84.1762 | 0.00046012 |  | 0.00046822 | 84.2338 | 87.8933 | 80.3319 | 84.1126 | 0.00046703 |  | 0.00047512 | 84.1699 | 87.8854 | 80.2125 | 84.049 | 0.00047391 |  | 0.000482 | 84.106 | 87.8772 | 80.0932 | 83.9852 | 0.00048078 |  | 0.00048886 | 84.042 | 87.8688 | 79.9741 | 83.9215 | 0.00048762 |  | 0.0004957 | 83.978 | 87.8602 | 79.855 | 83.8576 | 0.00049444 |  | 0.00050252 | 83.9138 | 87.8513 | 79.736 | 83.7937 | 0.00050124 |  | 0.00050932 | 83.8496 | 87.8422 | 79.6172 | 83.7297 | 0.00050801 |  | 0.00051609 | 83.7854 | 87.8328 | 79.4984 | 83.6656 | 0.00051477 |  | 0.00052284 | 83.721 | 87.8231 | 79.3797 | 83.6014 | 0.0005215 |  | 0.00052958 | 83.6566 | 87.8133 | 79.2612 | 83.5372 | 0.00052822 |  | 0.00053628 | 83.5921 | 87.8031 | 79.1427 | 83.4729 | 0.00053491 |  | 0.00054297 | 83.5275 | 87.7927 | 79.0243 | 83.4085 | 0.00054158 |  | 0.00054964 | 83.4628 | 87.782 | 78.906 | 83.344 | 0.00054822 |  | 0.00055628 | 83.398 | 87.7711 | 78.7878 | 83.2795 | 0.00055485 |  | 0.00056291 | 83.3332 | 87.7599 | 78.6697 | 83.2148 | 0.00056145 |  | 0.00056951 | 83.2682 | 87.7485 | 78.5517 | 83.1501 | 0.00056804 |  | 0.00057609 | 83.2031 | 87.7367 | 78.4337 | 83.0852 | 0.0005746 |  | 0.00058264 | 83.138 | 87.7247 | 78.3158 | 83.0203 | 0.00058114 |  | 0.00058918 | 83.0727 | 87.7124 | 78.1563 | 82.9344 | 0.00059023 |  | 0.00059828 | 82.9865 | 87.6998 | 78.1021 | 82.901 | 0.00059279 |  | 0.00060082 | 82.9528 | 87.687 | 78.7419 | 83.2144 | 0.00055249 |  | 0.0005604 | 83.267 | 87.6759 | 79.4831 | 83.5795 | 0.00050602 |  | 0.00051379 | 83.6328 | 87.6666 | 80.3576 | 84.0121 | 0.00045144 |  | 0.00045907 | 84.0662 | 87.6592 | 81.4231 | 84.5411 | 0.00038517 |  | 0.00039266 | 84.5962 | 87.6538 | 82.798 | 85.2259 | 0.00029992 |  | 0.00030726 | 85.2819 | 87.6505 | 84.8126 | 86.2315 | 0.00017528 |  | 0.00018248 | 86.2886 | 87.6494 | 89.2758 | 88.4626 | -0.00010045 |  | -9.3357e-05 | 88.5203 | 87.6498 | 89.3587 | 88.5042 | -0.00010556 |  | -9.8465e-05 | 88.562 | 87.6502 | 89.4425 | 88.5464 | -0.00011071 |  | -0.00010362 | 88.6041 | 87.6506 | 89.5271 | 88.5889 | -0.0001159 |  | -0.00010883 | 88.6466 | 87.6511 | 89.6125 | 88.6318 | -0.00012115 |  | -0.00011408 | 88.6895 | 87.6516 | 89.6987 | 88.6752 | -0.00012644 |  | -0.00011937 | 88.7329 | 87.6522 | 89.7856 | 88.7189 | -0.00013177 |  | -0.00012471 | 88.7766 | 87.6528 | 89.8733 | 88.7631 | -0.00013715 |  | -0.0001301 | 88.8208 | 87.6535 | 89.9618 | 88.8077 | -0.00014257 |  | -0.00013552 | 88.8654 | 87.6543 | 90.051 | 88.8526 | -0.00014803 |  | -0.000141 | 88.9103 | 87.6551 | 90.1409 | 88.898 | -0.00015354 |  | -0.00014651 | 88.9556 | 87.6559 | 90.2315 | 88.9437 | -0.00015908 |  | -0.00015206 | 89.0014 | 87.6568 | 90.3228 | 88.9898 | -0.00016466 |  | -0.00015765 | 89.0475 | 87.6578 | 90.4148 | 89.0363 | -0.00017029 |  | -0.00016328 | 89.094 | 87.6589 | 90.5075 | 89.0832 | -0.00017594 |  | -0.00016895 | 89.1408 | 87.66 | 90.6009 | 89.1304 | -0.00018164 |  | -0.00017466 | 89.1881 | 87.6612 | 90.6948 | 89.178 | -0.00018737 |  | -0.0001804 | 89.2357 | 87.6625 | 90.7895 | 89.226 | -0.00019314 |  | -0.00018618 | 89.2836 | 87.6638 | 90.8847 | 89.2743 | -0.00019894 |  | -0.00019199 | 89.3319 | 87.6653 | 90.9806 | 89.3229 | -0.00020477 |  | -0.00019783 | 89.3805 | 87.6668 | 91.077 | 89.3719 | -0.00021063 |  | -0.0002037 | 89.4295 | 87.6684 | 91.1741 | 89.4212 | -0.00021653 |  | -0.00020961 | 89.4788 | 87.6701 | 91.2717 | 89.4709 | -0.00022245 |  | -0.00021554 | 89.5285 | 87.6719 | 91.3698 | 89.5209 | -0.0002284 |  | -0.00022151 | 89.5784 | 87.6738 | 91.4685 | 89.5712 | -0.00023438 |  | -0.0002275 | 89.6287 | 87.6758 | 91.5677 | 89.6218 | -0.00024038 |  | -0.00023352 | 89.6793 | 87.6779 | 91.6674 | 89.6727 | -0.00024641 |  | -0.00023956 | 89.7302 | 87.6801 | 91.7676 | 89.7239 | -0.00025246 |  | -0.00024563 | 89.7814 | 87.6824 | 91.8683 | 89.7754 | -0.00025854 |  | -0.00025171 | 89.8329 | 87.6849 | 91.9694 | 89.8271 | -0.00026463 |  | -0.00025783 | 89.8847 | 87.6874 | 92.071 | 89.8792 | -0.00027075 |  | -0.00026396 | 89.9367 | 87.6901 | 92.173 | 89.9315 | -0.00027688 |  | -0.00027011 | 89.9891 | 87.6929 | 92.2754 | 89.9841 | -0.00028304 |  | -0.00027628 | 90.0416 | 87.6958 | 92.3782 | 90.037 | -0.00028921 |  | -0.00028246 | 90.0945 | 87.6988 | 92.4813 | 90.0901 | -0.00029539 |  | -0.00028866 | 90.1476 | 87.702 | 92.5848 | 90.1434 | -0.00030159 |  | -0.00029487 | 90.2009 | 87.7053 | 92.6887 | 90.197 | -0.0003078 |  | -0.0003011 | 90.2545 | 87.7087 | 92.7929 | 90.2508 | -0.00031402 |  | -0.00030734 | 90.3083 | 87.7123 | 92.8973 | 90.3048 | -0.00032025 |  | -0.00031359 | 90.3623 | 87.7161 | 93.0021 | 90.3591 | -0.00032649 |  | -0.00031985 | 90.4166 | 87.7199 | 93.1071 | 90.4135 | -0.00033274 |  | -0.00032612 | 90.471 | 87.724 | 93.2124 | 90.4682 | -0.00033899 |  | -0.00033239 | 90.5257 | 87.7281 | 93.3179 | 90.523 | -0.00034525 |  | -0.00033867 | 90.5805 | 87.7325 | 93.4236 | 90.5781 | -0.00035151 |  | -0.00034495 | 90.6355 | 87.737 | 93.5295 | 90.6333 | -0.00035778 |  | -0.00035123 | 90.6907 | 87.7416 | 93.6356 | 90.6886 | -0.00036404 |  | -0.00035752 | 90.7461 | 87.7464 | 93.7419 | 90.7442 | -0.0003703 |  | -0.0003638 | 90.8016 | 87.7514 | 93.8482 | 90.7998 | -0.00037657 |  | -0.00037009 | 90.8573 | 87.7566 | 93.9547 | 90.8557 | -0.00038283 |  | -0.00037637 | 90.9131 | 87.7619 | 94.0613 | 90.9116 | -0.00038908 |  | -0.00038264 | 90.9691 | 87.7674 | 94.168 | 90.9677 | -0.00039533 |  | -0.00038892 | 91.0252 | 87.7731 | 94.2748 | 91.024 | -0.00040158 |  | -0.00039518 | 91.0814 | 87.779 | 94.3816 | 91.0803 | -0.00040781 |  | -0.00040144 | 91.1377 | 87.785 | 94.4885 | 91.1368 | -0.00041404 |  | -0.00040769 | 91.1942 | 87.7913 | 94.5955 | 91.1934 | -0.00042026 |  | -0.00041394 | 91.2508 | 87.7977 | 94.7025 | 91.2501 | -0.00042647 |  | -0.00042017 | 91.3075 | 87.8043 | 94.8095 | 91.3069 | -0.00043268 |  | -0.0004264 | 91.3643 | 87.8111 | 94.9166 | 91.3638 | -0.00043887 |  | -0.00043261 | 91.4213 | 87.8181 | 95.0236 | 91.4209 | -0.00044505 |  | -0.00043882 | 91.4783 | 87.8253 | 95.1307 | 91.478 | -0.00045122 |  | -0.00044501 | 91.5354 | 87.8327 | 95.2378 | 91.5352 | -0.00045737 |  | -0.00045119 | 91.5927 | 87.8403 | 95.3448 | 91.5926 | -0.00046351 |  | -0.00045736 | 91.65 | 87.8481 |  | 91.65 | -0.00046964
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 72 | 11.4826 | 0.23122 | -1.9026e-05 | 4.7987e-06 | 0 | 0.00041073 |  | 0 | 88.0602 |  | 87.9289 | 87.9289 | 0 |  | 8.1115e-06 | 87.9945 | 87.9289 | 87.7978 | 87.8633 | 8.0945e-06 |  | 1.6206e-05 | 87.929 | 87.9289 | 87.667 | 87.7979 | 1.6172e-05 |  | 2.4284e-05 | 87.8636 | 87.9288 | 87.5365 | 87.7327 | 2.4233e-05 |  | 3.2345e-05 | 87.7983 | 87.9288 | 87.4063 | 87.6675 | 3.2276e-05 |  | 4.0389e-05 | 87.7332 | 87.9288 | 87.2763 | 87.6025 | 4.0302e-05 |  | 4.8415e-05 | 87.6681 | 87.9287 | 87.1465 | 87.5376 | 4.8311e-05 |  | 5.6424e-05 | 87.6032 | 87.9286 | 87.0171 | 87.4729 | 5.6302e-05 |  | 6.4416e-05 | 87.5384 | 87.9285 | 86.8879 | 87.4082 | 6.4276e-05 |  | 7.239e-05 | 87.4737 | 87.9284 | 86.7589 | 87.3436 | 7.2231e-05 |  | 8.0345e-05 | 87.4091 | 87.9282 | 86.6302 | 87.2792 | 8.0169e-05 |  | 8.8283e-05 | 87.3446 | 87.928 | 86.5018 | 87.2149 | 8.8089e-05 |  | 9.6203e-05 | 87.2802 | 87.9277 | 86.3735 | 87.1506 | 9.599e-05 |  | 0.0001041 | 87.2159 | 87.9273 | 86.2456 | 87.0865 | 0.00010387 |  | 0.00011199 | 87.1517 | 87.9269 | 86.1179 | 87.0224 | 0.00011174 |  | 0.00011985 | 87.0876 | 87.9265 | 85.9904 | 86.9584 | 0.00011958 |  | 0.0001277 | 87.0235 | 87.926 | 85.8631 | 86.8946 | 0.00012741 |  | 0.00013553 | 86.9596 | 87.9254 | 85.7361 | 86.8308 | 0.00013522 |  | 0.00014333 | 86.8957 | 87.9247 | 85.6093 | 86.767 | 0.00014301 |  | 0.00015112 | 86.8319 | 87.924 | 85.4828 | 86.7034 | 0.00015078 |  | 0.00015889 | 86.7682 | 87.9231 | 85.3565 | 86.6398 | 0.00015853 |  | 0.00016665 | 86.7045 | 87.9222 | 85.2304 | 86.5763 | 0.00016626 |  | 0.00017438 | 86.6409 | 87.9212 | 85.1045 | 86.5129 | 0.00017398 |  | 0.00018209 | 86.5773 | 87.9201 | 84.9788 | 86.4495 | 0.00018167 |  | 0.00018978 | 86.5139 | 87.9189 | 84.8534 | 86.3861 | 0.00018934 |  | 0.00019746 | 86.4504 | 87.9176 | 84.7281 | 86.3229 | 0.000197 |  | 0.00020511 | 86.387 | 87.9162 | 84.6031 | 86.2597 | 0.00020463 |  | 0.00021275 | 86.3237 | 87.9147 | 84.4783 | 86.1965 | 0.00021225 |  | 0.00022036 | 86.2604 | 87.9131 | 84.3537 | 86.1334 | 0.00021984 |  | 0.00022796 | 86.1972 | 87.9113 | 84.2293 | 86.0703 | 0.00022742 |  | 0.00023553 | 86.134 | 87.9094 | 84.1051 | 86.0072 | 0.00023497 |  | 0.00024309 | 86.0708 | 87.9074 | 83.9811 | 85.9442 | 0.00024251 |  | 0.00025062 | 86.0076 | 87.9053 | 83.8573 | 85.8813 | 0.00025002 |  | 0.00025814 | 85.9445 | 87.903 | 83.7336 | 85.8183 | 0.00025752 |  | 0.00026563 | 85.8814 | 87.9006 | 83.6102 | 85.7554 | 0.00026499 |  | 0.00027311 | 85.8184 | 87.898 | 83.487 | 85.6925 | 0.00027245 |  | 0.00028056 | 85.7553 | 87.8953 | 83.3639 | 85.6296 | 0.00027988 |  | 0.00028799 | 85.6923 | 87.8925 | 83.241 | 85.5668 | 0.00028729 |  | 0.00029541 | 85.6292 | 87.8895 | 83.1183 | 85.5039 | 0.00029469 |  | 0.0003028 | 85.5662 | 87.8863 | 82.9958 | 85.4411 | 0.00030206 |  | 0.00031017 | 85.5032 | 87.883 | 82.8735 | 85.3782 | 0.00030941 |  | 0.00031752 | 85.4402 | 87.8795 | 82.7513 | 85.3154 | 0.00031674 |  | 0.00032485 | 85.3772 | 87.8759 | 82.6293 | 85.2526 | 0.00032405 |  | 0.00033216 | 85.3142 | 87.8721 | 82.5075 | 85.1898 | 0.00033134 |  | 0.00033945 | 85.2512 | 87.8681 | 82.3858 | 85.1269 | 0.00033861 |  | 0.00034672 | 85.1882 | 87.8639 | 82.2643 | 85.0641 | 0.00034586 |  | 0.00035396 | 85.1251 | 87.8595 | 82.1429 | 85.0012 | 0.00035309 |  | 0.00036119 | 85.0621 | 87.855 | 82.0217 | 84.9384 | 0.00036029 |  | 0.00036839 | 84.999 | 87.8503 | 81.9007 | 84.8755 | 0.00036748 |  | 0.00037558 | 84.9359 | 87.8454 | 81.7798 | 84.8126 | 0.00037464 |  | 0.00038274 | 84.8728 | 87.8403 | 81.659 | 84.7497 | 0.00038178 |  | 0.00038988 | 84.8097 | 87.835 | 81.5384 | 84.6867 | 0.0003889 |  | 0.000397 | 84.7465 | 87.8295 | 81.418 | 84.6237 | 0.000396 |  | 0.0004041 | 84.6833 | 87.8238 | 81.2976 | 84.5607 | 0.00040308 |  | 0.00041118 | 84.6201 | 87.8179 | 81.1775 | 84.4977 | 0.00041014 |  | 0.00041823 | 84.5568 | 87.8117 | 81.0574 | 84.4346 | 0.00041718 |  | 0.00042527 | 84.4935 | 87.8054 | 80.9375 | 84.3715 | 0.00042419 |  | 0.00043228 | 84.4301 | 87.7989 | 80.8177 | 84.3083 | 0.00043119 |  | 0.00043927 | 84.3667 | 87.7921 | 80.6981 | 84.2451 | 0.00043816 |  | 0.00044624 | 84.3033 | 87.7851 | 80.5786 | 84.1818 | 0.00044511 |  | 0.00045319 | 84.2398 | 87.7779 | 80.4591 | 84.1185 | 0.00045204 |  | 0.00046012 | 84.1762 | 87.7705 | 80.3399 | 84.0552 | 0.00045895 |  | 0.00046703 | 84.1126 | 87.7628 | 80.2207 | 83.9918 | 0.00046584 |  | 0.00047391 | 84.049 | 87.7549 | 80.1016 | 83.9283 | 0.0004727 |  | 0.00048078 | 83.9852 | 87.7468 | 79.9827 | 83.8648 | 0.00047955 |  | 0.00048762 | 83.9215 | 87.7385 | 79.8639 | 83.8012 | 0.00048637 |  | 0.00049444 | 83.8576 | 87.7299 | 79.7452 | 83.7375 | 0.00049317 |  | 0.00050124 | 83.7937 | 87.721 | 79.6265 | 83.6738 | 0.00049995 |  | 0.00050801 | 83.7297 | 87.7119 | 79.508 | 83.61 | 0.00050671 |  | 0.00051477 | 83.6656 | 87.7026 | 79.3896 | 83.5461 | 0.00051345 |  | 0.0005215 | 83.6014 | 87.693 | 79.2713 | 83.4822 | 0.00052016 |  | 0.00052822 | 83.5372 | 87.6832 | 79.1531 | 83.4181 | 0.00052686 |  | 0.00053491 | 83.4729 | 87.6731 | 79.035 | 83.354 | 0.00053353 |  | 0.00054158 | 83.4085 | 87.6627 | 78.917 | 83.2898 | 0.00054018 |  | 0.00054822 | 83.344 | 87.6521 | 78.799 | 83.2256 | 0.00054681 |  | 0.00055485 | 83.2795 | 87.6412 | 78.6812 | 83.1612 | 0.00055342 |  | 0.00056145 | 83.2148 | 87.6301 | 78.5634 | 83.0967 | 0.00056 |  | 0.00056804 | 83.1501 | 87.6187 | 78.4457 | 83.0322 | 0.00056657 |  | 0.0005746 | 83.0852 | 87.607 | 78.3281 | 82.9676 | 0.00057311 |  | 0.00058114 | 83.0203 | 87.5951 | 78.169 | 82.882 | 0.0005822 |  | 0.00059023 | 82.9344 | 87.5828 | 78.1149 | 82.8488 | 0.00058478 |  | 0.00059279 | 82.901 | 87.5703 | 78.753 | 83.1616 | 0.0005446 |  | 0.00055249 | 83.2144 | 87.5595 | 79.4924 | 83.526 | 0.00049826 |  | 0.00050602 | 83.5795 | 87.5505 | 80.365 | 83.9578 | 0.00044381 |  | 0.00045144 | 84.0121 | 87.5433 | 81.4285 | 84.4859 | 0.00037768 |  | 0.00038517 | 84.5411 | 87.5382 | 82.8013 | 85.1697 | 0.00029257 |  | 0.00029992 | 85.2259 | 87.535 | 84.8137 | 86.1744 | 0.00016808 |  | 0.00017528 | 86.2315 | 87.534 | 89.2754 | 88.4047 | -0.00010756 |  | -0.00010045 | 88.4626 | 87.5344 | 89.3583 | 88.4464 | -0.00011265 |  | -0.00010556 | 88.5042 | 87.5349 | 89.4421 | 88.4885 | -0.0001178 |  | -0.00011071 | 88.5464 | 87.5354 | 89.5267 | 88.531 | -0.00012299 |  | -0.0001159 | 88.5889 | 87.536 | 89.612 | 88.574 | -0.00012823 |  | -0.00012115 | 88.6318 | 87.5365 | 89.6981 | 88.6173 | -0.00013351 |  | -0.00012644 | 88.6752 | 87.5372 | 89.785 | 88.6611 | -0.00013884 |  | -0.00013177 | 88.7189 | 87.5379 | 89.8727 | 88.7053 | -0.00014421 |  | -0.00013715 | 88.7631 | 87.5387 | 89.9611 | 88.7499 | -0.00014962 |  | -0.00014257 | 88.8077 | 87.5395 | 90.0502 | 88.7948 | -0.00015507 |  | -0.00014803 | 88.8526 | 87.5403 | 90.14 | 88.8402 | -0.00016057 |  | -0.00015354 | 88.898 | 87.5413 | 90.2306 | 88.8859 | -0.0001661 |  | -0.00015908 | 88.9437 | 87.5423 | 90.3218 | 88.9321 | -0.00017168 |  | -0.00016466 | 88.9898 | 87.5434 | 90.4138 | 88.9786 | -0.00017729 |  | -0.00017029 | 89.0363 | 87.5445 | 90.5064 | 89.0254 | -0.00018294 |  | -0.00017594 | 89.0832 | 87.5457 | 90.5997 | 89.0727 | -0.00018863 |  | -0.00018164 | 89.1304 | 87.547 | 90.6936 | 89.1203 | -0.00019435 |  | -0.00018737 | 89.178 | 87.5484 | 90.7881 | 89.1683 | -0.0002001 |  | -0.00019314 | 89.226 | 87.5498 | 90.8833 | 89.2166 | -0.00020589 |  | -0.00019894 | 89.2743 | 87.5514 | 90.9791 | 89.2652 | -0.00021171 |  | -0.00020477 | 89.3229 | 87.553 | 91.0754 | 89.3142 | -0.00021756 |  | -0.00021063 | 89.3719 | 87.5547 | 91.1724 | 89.3636 | -0.00022344 |  | -0.00021653 | 89.4212 | 87.5565 | 91.2699 | 89.4132 | -0.00022935 |  | -0.00022245 | 89.4709 | 87.5585 | 91.3679 | 89.4632 | -0.00023529 |  | -0.0002284 | 89.5209 | 87.5605 | 91.4665 | 89.5135 | -0.00024126 |  | -0.00023438 | 89.5712 | 87.5626 | 91.5656 | 89.5641 | -0.00024725 |  | -0.00024038 | 89.6218 | 87.5648 | 91.6652 | 89.615 | -0.00025326 |  | -0.00024641 | 89.6727 | 87.5671 | 91.7653 | 89.6662 | -0.0002593 |  | -0.00025246 | 89.7239 | 87.5696 | 91.8659 | 89.7177 | -0.00026536 |  | -0.00025854 | 89.7754 | 87.5722 | 91.9669 | 89.7695 | -0.00027144 |  | -0.00026463 | 89.8271 | 87.5748 | 92.0683 | 89.8216 | -0.00027754 |  | -0.00027075 | 89.8792 | 87.5776 | 92.1702 | 89.8739 | -0.00028366 |  | -0.00027688 | 89.9315 | 87.5806 | 92.2725 | 89.9265 | -0.00028979 |  | -0.00028304 | 89.9841 | 87.5836 | 92.3751 | 89.9794 | -0.00029595 |  | -0.00028921 | 90.037 | 87.5868 | 92.4782 | 90.0325 | -0.00030211 |  | -0.00029539 | 90.0901 | 87.5901 | 92.5815 | 90.0858 | -0.00030829 |  | -0.00030159 | 90.1434 | 87.5936 | 92.6852 | 90.1394 | -0.00031449 |  | -0.0003078 | 90.197 | 87.5972 | 92.7893 | 90.1932 | -0.00032069 |  | -0.00031402 | 90.2508 | 87.6009 | 92.8936 | 90.2473 | -0.0003269 |  | -0.00032025 | 90.3048 | 87.6048 | 92.9982 | 90.3015 | -0.00033312 |  | -0.00032649 | 90.3591 | 87.6088 | 93.1031 | 90.356 | -0.00033935 |  | -0.00033274 | 90.4135 | 87.613 | 93.2082 | 90.4106 | -0.00034559 |  | -0.00033899 | 90.4682 | 87.6174 | 93.3136 | 90.4655 | -0.00035182 |  | -0.00034525 | 90.523 | 87.6219 | 93.4191 | 90.5205 | -0.00035807 |  | -0.00035151 | 90.5781 | 87.6265 | 93.5249 | 90.5757 | -0.00036431 |  | -0.00035778 | 90.6333 | 87.6313 | 93.6308 | 90.6311 | -0.00037055 |  | -0.00036404 | 90.6886 | 87.6363 | 93.7369 | 90.6866 | -0.0003768 |  | -0.0003703 | 90.7442 | 87.6415 | 93.8431 | 90.7423 | -0.00038304 |  | -0.00037657 | 90.7998 | 87.6468 | 93.9494 | 90.7981 | -0.00038928 |  | -0.00038283 | 90.8557 | 87.6523 | 94.0558 | 90.8541 | -0.00039551 |  | -0.00038908 | 90.9116 | 87.658 | 94.1624 | 90.9102 | -0.00040174 |  | -0.00039533 | 90.9677 | 87.6639 | 94.2689 | 90.9664 | -0.00040796 |  | -0.00040158 | 91.024 | 87.67 | 94.3756 | 91.0228 | -0.00041417 |  | -0.00040781 | 91.0803 | 87.6762 | 94.4823 | 91.0793 | -0.00042038 |  | -0.00041404 | 91.1368 | 87.6826 | 94.5891 | 91.1358 | -0.00042657 |  | -0.00042026 | 91.1934 | 87.6892 | 94.6959 | 91.1926 | -0.00043276 |  | -0.00042647 | 91.2501 | 87.696 | 94.8027 | 91.2494 | -0.00043894 |  | -0.00043268 | 91.3069 | 87.7031 | 94.9096 | 91.3063 | -0.00044511 |  | -0.00043887 | 91.3638 | 87.7103 | 95.0164 | 91.3633 | -0.00045126 |  | -0.00044505 | 91.4209 | 87.7177 | 95.1233 | 91.4205 | -0.00045741 |  | -0.00045122 | 91.478 | 87.7253 | 95.2302 | 91.4777 | -0.00046354 |  | -0.00045737 | 91.5352 | 87.7331 | 95.337 | 91.5351 | -0.00046965 |  | -0.00046351 | 91.5926 | 87.7411 | 95.4439 | 91.5925 | -0.00047576 |  | -0.00046964 | 91.65 | 87.7493 |  | 91.65 | -0.00048185
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 73 | 11.642 | 0.22878 | -1.9043e-05 | 4.8031e-06 | 0 | 0.00041163 |  | 0 | 87.9289 |  | 87.7978 | 87.7978 | 0 |  | 8.0945e-06 | 87.8633 | 87.7978 | 87.667 | 87.7324 | 8.0774e-06 |  | 1.6172e-05 | 87.7979 | 87.7978 | 87.5365 | 87.6672 | 1.6138e-05 |  | 2.4233e-05 | 87.7327 | 87.7978 | 87.4063 | 87.602 | 2.4181e-05 |  | 3.2276e-05 | 87.6675 | 87.7978 | 87.2763 | 87.5371 | 3.2207e-05 |  | 4.0302e-05 | 87.6025 | 87.7977 | 87.1466 | 87.4722 | 4.0215e-05 |  | 4.8311e-05 | 87.5376 | 87.7977 | 87.0172 | 87.4074 | 4.8206e-05 |  | 5.6302e-05 | 87.4729 | 87.7976 | 86.888 | 87.3428 | 5.6179e-05 |  | 6.4276e-05 | 87.4082 | 87.7975 | 86.7591 | 87.2783 | 6.4135e-05 |  | 7.2231e-05 | 87.3436 | 87.7973 | 86.6304 | 87.2139 | 7.2072e-05 |  | 8.0169e-05 | 87.2792 | 87.7971 | 86.502 | 87.1496 | 7.9991e-05 |  | 8.8089e-05 | 87.2149 | 87.7969 | 86.3739 | 87.0854 | 8.7892e-05 |  | 9.599e-05 | 87.1506 | 87.7966 | 86.246 | 87.0213 | 9.5775e-05 |  | 0.00010387 | 87.0865 | 87.7963 | 86.1183 | 86.9573 | 0.00010364 |  | 0.00011174 | 87.0224 | 87.7959 | 85.9909 | 86.8934 | 0.00011149 |  | 0.00011958 | 86.9584 | 87.7955 | 85.8637 | 86.8296 | 0.00011931 |  | 0.00012741 | 86.8946 | 87.7949 | 85.7368 | 86.7659 | 0.00012712 |  | 0.00013522 | 86.8308 | 87.7943 | 85.6101 | 86.7022 | 0.00013491 |  | 0.00014301 | 86.767 | 87.7937 | 85.4836 | 86.6386 | 0.00014268 |  | 0.00015078 | 86.7034 | 87.7929 | 85.3574 | 86.5752 | 0.00015043 |  | 0.00015853 | 86.6398 | 87.7921 | 85.2314 | 86.5117 | 0.00015816 |  | 0.00016626 | 86.5763 | 87.7912 | 85.1056 | 86.4484 | 0.00016588 |  | 0.00017398 | 86.5129 | 87.7902 | 84.98 | 86.3851 | 0.00017357 |  | 0.00018167 | 86.4495 | 87.7891 | 84.8547 | 86.3219 | 0.00018124 |  | 0.00018934 | 86.3861 | 87.7879 | 84.7295 | 86.2587 | 0.0001889 |  | 0.000197 | 86.3229 | 87.7866 | 84.6046 | 86.1956 | 0.00019653 |  | 0.00020463 | 86.2597 | 87.7852 | 84.4799 | 86.1326 | 0.00020415 |  | 0.00021225 | 86.1965 | 87.7837 | 84.3554 | 86.0696 | 0.00021174 |  | 0.00021984 | 86.1334 | 87.7821 | 84.2312 | 86.0066 | 0.00021932 |  | 0.00022742 | 86.0703 | 87.7803 | 84.1071 | 85.9437 | 0.00022688 |  | 0.00023497 | 86.0072 | 87.7785 | 83.9832 | 85.8808 | 0.00023441 |  | 0.00024251 | 85.9442 | 87.7765 | 83.8595 | 85.818 | 0.00024193 |  | 0.00025002 | 85.8813 | 87.7743 | 83.7361 | 85.7552 | 0.00024942 |  | 0.00025752 | 85.8183 | 87.7721 | 83.6128 | 85.6924 | 0.0002569 |  | 0.00026499 | 85.7554 | 87.7697 | 83.4897 | 85.6297 | 0.00026435 |  | 0.00027245 | 85.6925 | 87.7671 | 83.3668 | 85.5669 | 0.00027179 |  | 0.00027988 | 85.6296 | 87.7644 | 83.244 | 85.5042 | 0.0002792 |  | 0.00028729 | 85.5668 | 87.7616 | 83.1215 | 85.4415 | 0.00028659 |  | 0.00029469 | 85.5039 | 87.7586 | 82.9991 | 85.3789 | 0.00029397 |  | 0.00030206 | 85.4411 | 87.7555 | 82.877 | 85.3162 | 0.00030132 |  | 0.00030941 | 85.3782 | 87.7522 | 82.7549 | 85.2536 | 0.00030865 |  | 0.00031674 | 85.3154 | 87.7487 | 82.6331 | 85.1909 | 0.00031596 |  | 0.00032405 | 85.2526 | 87.7451 | 82.5114 | 85.1283 | 0.00032325 |  | 0.00033134 | 85.1898 | 87.7413 | 82.39 | 85.0656 | 0.00033052 |  | 0.00033861 | 85.1269 | 87.7373 | 82.2686 | 85.003 | 0.00033777 |  | 0.00034586 | 85.0641 | 87.7332 | 82.1474 | 84.9403 | 0.000345 |  | 0.00035309 | 85.0012 | 87.7288 | 82.0264 | 84.8776 | 0.00035221 |  | 0.00036029 | 84.9384 | 87.7243 | 81.9056 | 84.8149 | 0.00035939 |  | 0.00036748 | 84.8755 | 87.7196 | 81.7849 | 84.7522 | 0.00036656 |  | 0.00037464 | 84.8126 | 87.7147 | 81.6643 | 84.6895 | 0.0003737 |  | 0.00038178 | 84.7497 | 87.7097 | 81.5439 | 84.6268 | 0.00038082 |  | 0.0003889 | 84.6867 | 87.7044 | 81.4237 | 84.564 | 0.00038793 |  | 0.000396 | 84.6237 | 87.6989 | 81.3036 | 84.5012 | 0.00039501 |  | 0.00040308 | 84.5607 | 87.6932 | 81.1836 | 84.4384 | 0.00040207 |  | 0.00041014 | 84.4977 | 87.6874 | 81.0638 | 84.3756 | 0.0004091 |  | 0.00041718 | 84.4346 | 87.6813 | 80.9441 | 84.3127 | 0.00041612 |  | 0.00042419 | 84.3715 | 87.675 | 80.8245 | 84.2497 | 0.00042312 |  | 0.00043119 | 84.3083 | 87.6685 | 80.7051 | 84.1868 | 0.00043009 |  | 0.00043816 | 84.2451 | 87.6617 | 80.5858 | 84.1237 | 0.00043705 |  | 0.00044511 | 84.1818 | 87.6548 | 80.4666 | 84.0607 | 0.00044398 |  | 0.00045204 | 84.1185 | 87.6476 | 80.3475 | 83.9976 | 0.00045089 |  | 0.00045895 | 84.0552 | 87.6402 | 80.2286 | 83.9344 | 0.00045778 |  | 0.00046584 | 83.9918 | 87.6326 | 80.1098 | 83.8712 | 0.00046465 |  | 0.0004727 | 83.9283 | 87.6248 | 79.9911 | 83.8079 | 0.00047149 |  | 0.00047955 | 83.8648 | 87.6167 | 79.8725 | 83.7446 | 0.00047832 |  | 0.00048637 | 83.8012 | 87.6084 | 79.754 | 83.6812 | 0.00048512 |  | 0.00049317 | 83.7375 | 87.5998 | 79.6356 | 83.6177 | 0.0004919 |  | 0.00049995 | 83.6738 | 87.591 | 79.5174 | 83.5542 | 0.00049866 |  | 0.00050671 | 83.61 | 87.582 | 79.3992 | 83.4906 | 0.0005054 |  | 0.00051345 | 83.5461 | 87.5727 | 79.2812 | 83.4269 | 0.00051212 |  | 0.00052016 | 83.4822 | 87.5631 | 79.1632 | 83.3632 | 0.00051882 |  | 0.00052686 | 83.4181 | 87.5533 | 79.0453 | 83.2993 | 0.00052549 |  | 0.00053353 | 83.354 | 87.5433 | 78.9276 | 83.2354 | 0.00053215 |  | 0.00054018 | 83.2898 | 87.533 | 78.8099 | 83.1714 | 0.00053878 |  | 0.00054681 | 83.2256 | 87.5224 | 78.6923 | 83.1074 | 0.00054539 |  | 0.00055342 | 83.1612 | 87.5116 | 78.5748 | 83.0432 | 0.00055198 |  | 0.00056 | 83.0967 | 87.5006 | 78.4574 | 82.979 | 0.00055855 |  | 0.00056657 | 83.0322 | 87.4892 | 78.34 | 82.9146 | 0.00056509 |  | 0.00057311 | 82.9676 | 87.4776 | 78.1813 | 82.8294 | 0.00057418 |  | 0.0005822 | 82.882 | 87.4656 | 78.1274 | 82.7965 | 0.00057677 |  | 0.00058478 | 82.8488 | 87.4535 | 78.7637 | 83.1086 | 0.00053672 |  | 0.0005446 | 83.1616 | 87.443 | 79.5015 | 83.4723 | 0.00049051 |  | 0.00049826 | 83.526 | 87.4343 | 80.3722 | 83.9032 | 0.00043619 |  | 0.00044381 | 83.9578 | 87.4274 | 81.4337 | 84.4305 | 0.0003702 |  | 0.00037768 | 84.4859 | 87.4224 | 82.8044 | 85.1134 | 0.00028523 |  | 0.00029257 | 85.1697 | 87.4194 | 84.8147 | 86.1171 | 0.00016088 |  | 0.00016808 | 86.1744 | 87.4185 | 89.275 | 88.3467 | -0.00011467 |  | -0.00010756 | 88.4047 | 87.419 | 89.3579 | 88.3884 | -0.00011976 |  | -0.00011265 | 88.4464 | 87.4195 | 89.4416 | 88.4305 | -0.0001249 |  | -0.0001178 | 88.4885 | 87.4201 | 89.5261 | 88.4731 | -0.00013008 |  | -0.00012299 | 88.531 | 87.4207 | 89.6114 | 88.516 | -0.00013531 |  | -0.00012823 | 88.574 | 87.4213 | 89.6975 | 88.5594 | -0.00014059 |  | -0.00013351 | 88.6173 | 87.4221 | 89.7843 | 88.6032 | -0.0001459 |  | -0.00013884 | 88.6611 | 87.4228 | 89.8719 | 88.6474 | -0.00015127 |  | -0.00014421 | 88.7053 | 87.4237 | 89.9602 | 88.6919 | -0.00015667 |  | -0.00014962 | 88.7499 | 87.4245 | 90.0493 | 88.7369 | -0.00016212 |  | -0.00015507 | 88.7948 | 87.4255 | 90.1391 | 88.7823 | -0.0001676 |  | -0.00016057 | 88.8402 | 87.4265 | 90.2296 | 88.8281 | -0.00017313 |  | -0.0001661 | 88.8859 | 87.4276 | 90.3208 | 88.8742 | -0.00017869 |  | -0.00017168 | 88.9321 | 87.4288 | 90.4126 | 88.9207 | -0.0001843 |  | -0.00017729 | 88.9786 | 87.43 | 90.5052 | 88.9676 | -0.00018994 |  | -0.00018294 | 89.0254 | 87.4313 | 90.5984 | 89.0148 | -0.00019561 |  | -0.00018863 | 89.0727 | 87.4327 | 90.6922 | 89.0625 | -0.00020132 |  | -0.00019435 | 89.1203 | 87.4342 | 90.7867 | 89.1104 | -0.00020706 |  | -0.0002001 | 89.1683 | 87.4357 | 90.8818 | 89.1587 | -0.00021284 |  | -0.00020589 | 89.2166 | 87.4374 | 90.9774 | 89.2074 | -0.00021865 |  | -0.00021171 | 89.2652 | 87.4391 | 91.0737 | 89.2564 | -0.00022449 |  | -0.00021756 | 89.3142 | 87.441 | 91.1706 | 89.3058 | -0.00023036 |  | -0.00022344 | 89.3636 | 87.4429 | 91.268 | 89.3554 | -0.00023625 |  | -0.00022935 | 89.4132 | 87.4449 | 91.3659 | 89.4054 | -0.00024218 |  | -0.00023529 | 89.4632 | 87.4471 | 91.4644 | 89.4557 | -0.00024813 |  | -0.00024126 | 89.5135 | 87.4493 | 91.5634 | 89.5063 | -0.00025411 |  | -0.00024725 | 89.5641 | 87.4516 | 91.6629 | 89.5573 | -0.00026011 |  | -0.00025326 | 89.615 | 87.4541 | 91.7629 | 89.6085 | -0.00026613 |  | -0.0002593 | 89.6662 | 87.4567 | 91.8633 | 89.66 | -0.00027217 |  | -0.00026536 | 89.7177 | 87.4594 | 91.9642 | 89.7118 | -0.00027824 |  | -0.00027144 | 89.7695 | 87.4622 | 92.0655 | 89.7639 | -0.00028432 |  | -0.00027754 | 89.8216 | 87.4651 | 92.1673 | 89.8162 | -0.00029043 |  | -0.00028366 | 89.8739 | 87.4682 | 92.2694 | 89.8688 | -0.00029655 |  | -0.00028979 | 89.9265 | 87.4714 | 92.3719 | 89.9217 | -0.00030268 |  | -0.00029595 | 89.9794 | 87.4747 | 92.4748 | 89.9748 | -0.00030883 |  | -0.00030211 | 90.0325 | 87.4782 | 92.5781 | 90.0281 | -0.00031499 |  | -0.00030829 | 90.0858 | 87.4818 | 92.6816 | 90.0817 | -0.00032117 |  | -0.00031449 | 90.1394 | 87.4856 | 92.7855 | 90.1355 | -0.00032735 |  | -0.00032069 | 90.1932 | 87.4895 | 92.8897 | 90.1896 | -0.00033355 |  | -0.0003269 | 90.2473 | 87.4935 | 92.9942 | 90.2438 | -0.00033975 |  | -0.00033312 | 90.3015 | 87.4977 | 93.0989 | 90.2983 | -0.00034596 |  | -0.00033935 | 90.356 | 87.502 | 93.2039 | 90.353 | -0.00035217 |  | -0.00034559 | 90.4106 | 87.5066 | 93.3091 | 90.4078 | -0.00035839 |  | -0.00035182 | 90.4655 | 87.5112 | 93.4145 | 90.4628 | -0.00036461 |  | -0.00035807 | 90.5205 | 87.5161 | 93.5201 | 90.5181 | -0.00037083 |  | -0.00036431 | 90.5757 | 87.5211 | 93.6258 | 90.5734 | -0.00037706 |  | -0.00037055 | 90.6311 | 87.5262 | 93.7317 | 90.629 | -0.00038328 |  | -0.0003768 | 90.6866 | 87.5316 | 93.8378 | 90.6847 | -0.0003895 |  | -0.00038304 | 90.7423 | 87.5371 | 93.9439 | 90.7405 | -0.00039571 |  | -0.00038928 | 90.7981 | 87.5428 | 94.0502 | 90.7965 | -0.00040193 |  | -0.00039551 | 90.8541 | 87.5487 | 94.1565 | 90.8526 | -0.00040813 |  | -0.00040174 | 90.9102 | 87.5547 | 94.2629 | 90.9088 | -0.00041433 |  | -0.00040796 | 90.9664 | 87.561 | 94.3694 | 90.9652 | -0.00042052 |  | -0.00041417 | 91.0228 | 87.5674 | 94.4759 | 91.0216 | -0.0004267 |  | -0.00042038 | 91.0793 | 87.574 | 94.5825 | 91.0782 | -0.00043287 |  | -0.00042657 | 91.1358 | 87.5808 | 94.6891 | 91.1349 | -0.00043904 |  | -0.00043276 | 91.1926 | 87.5878 | 94.7957 | 91.1918 | -0.00044519 |  | -0.00043894 | 91.2494 | 87.595 | 94.9024 | 91.2487 | -0.00045133 |  | -0.00044511 | 91.3063 | 87.6024 | 95.009 | 91.3057 | -0.00045746 |  | -0.00045126 | 91.3633 | 87.6101 | 95.1157 | 91.3629 | -0.00046358 |  | -0.00045741 | 91.4205 | 87.6179 | 95.2224 | 91.4201 | -0.00046969 |  | -0.00046354 | 91.4777 | 87.6259 | 95.329 | 91.4774 | -0.00047578 |  | -0.00046965 | 91.5351 | 87.6341 | 95.4356 | 91.5349 | -0.00048186 |  | -0.00047576 | 91.5925 | 87.6426 | 95.5422 | 91.5924 | -0.00048792 |  | -0.00048185 | 91.65 | 87.6512 |  | 91.65 | -0.00049397
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 74 | 11.8015 | 0.22639 | -1.9058e-05 | 4.8071e-06 | 0 | 0.00041251 |  | 0 | 87.7978 |  | 87.667 | 87.667 | 0 |  | 8.0774e-06 | 87.7324 | 87.667 | 87.5365 | 87.6018 | 8.0601e-06 |  | 1.6138e-05 | 87.6672 | 87.667 | 87.4063 | 87.5367 | 1.6103e-05 |  | 2.4181e-05 | 87.602 | 87.667 | 87.2764 | 87.4717 | 2.4129e-05 |  | 3.2207e-05 | 87.5371 | 87.667 | 87.1467 | 87.4068 | 3.2137e-05 |  | 4.0215e-05 | 87.4722 | 87.667 | 87.0173 | 87.3421 | 4.0127e-05 |  | 4.8206e-05 | 87.4074 | 87.6669 | 86.8881 | 87.2775 | 4.81e-05 |  | 5.6179e-05 | 87.3428 | 87.6668 | 86.7593 | 87.213 | 5.6055e-05 |  | 6.4135e-05 | 87.2783 | 87.6667 | 86.6306 | 87.1487 | 6.3993e-05 |  | 7.2072e-05 | 87.2139 | 87.6666 | 86.5023 | 87.0844 | 7.1912e-05 |  | 7.9991e-05 | 87.1496 | 87.6664 | 86.3742 | 87.0203 | 7.9812e-05 |  | 8.7892e-05 | 87.0854 | 87.6661 | 86.2463 | 86.9562 | 8.7695e-05 |  | 9.5775e-05 | 87.0213 | 87.6659 | 86.1187 | 86.8923 | 9.5559e-05 |  | 0.00010364 | 86.9573 | 87.6655 | 85.9914 | 86.8284 | 0.0001034 |  | 0.00011149 | 86.8934 | 87.6651 | 85.8642 | 86.7647 | 0.00011123 |  | 0.00011931 | 86.8296 | 87.6647 | 85.7374 | 86.701 | 0.00011904 |  | 0.00012712 | 86.7659 | 87.6642 | 85.6107 | 86.6375 | 0.00012683 |  | 0.00013491 | 86.7022 | 87.6636 | 85.4844 | 86.574 | 0.0001346 |  | 0.00014268 | 86.6386 | 87.6629 | 85.3582 | 86.5106 | 0.00014235 |  | 0.00015043 | 86.5752 | 87.6622 | 85.2323 | 86.4472 | 0.00015008 |  | 0.00015816 | 86.5117 | 87.6614 | 85.1066 | 86.384 | 0.0001578 |  | 0.00016588 | 86.4484 | 87.6605 | 84.9811 | 86.3208 | 0.00016549 |  | 0.00017357 | 86.3851 | 87.6595 | 84.8559 | 86.2577 | 0.00017316 |  | 0.00018124 | 86.3219 | 87.6584 | 84.7308 | 86.1946 | 0.00018082 |  | 0.0001889 | 86.2587 | 87.6572 | 84.606 | 86.1316 | 0.00018845 |  | 0.00019653 | 86.1956 | 87.6559 | 84.4815 | 86.0687 | 0.00019607 |  | 0.00020415 | 86.1326 | 87.6545 | 84.3571 | 86.0058 | 0.00020366 |  | 0.00021174 | 86.0696 | 87.653 | 84.2329 | 85.943 | 0.00021124 |  | 0.00021932 | 86.0066 | 87.6514 | 84.109 | 85.8802 | 0.0002188 |  | 0.00022688 | 85.9437 | 87.6496 | 83.9852 | 85.8174 | 0.00022633 |  | 0.00023441 | 85.8808 | 87.6478 | 83.8617 | 85.7547 | 0.00023385 |  | 0.00024193 | 85.818 | 87.6458 | 83.7383 | 85.692 | 0.00024134 |  | 0.00024942 | 85.7552 | 87.6437 | 83.6152 | 85.6294 | 0.00024882 |  | 0.0002569 | 85.6924 | 87.6414 | 83.4922 | 85.5668 | 0.00025627 |  | 0.00026435 | 85.6297 | 87.639 | 83.3694 | 85.5042 | 0.00026371 |  | 0.00027179 | 85.5669 | 87.6365 | 83.2469 | 85.4417 | 0.00027112 |  | 0.0002792 | 85.5042 | 87.6338 | 83.1245 | 85.3792 | 0.00027852 |  | 0.00028659 | 85.4415 | 87.631 | 83.0023 | 85.3166 | 0.00028589 |  | 0.00029397 | 85.3789 | 87.628 | 82.8803 | 85.2541 | 0.00029324 |  | 0.00030132 | 85.3162 | 87.6249 | 82.7584 | 85.1917 | 0.00030058 |  | 0.00030865 | 85.2536 | 87.6216 | 82.6367 | 85.1292 | 0.00030789 |  | 0.00031596 | 85.1909 | 87.6182 | 82.5152 | 85.0667 | 0.00031518 |  | 0.00032325 | 85.1283 | 87.6146 | 82.3939 | 85.0042 | 0.00032245 |  | 0.00033052 | 85.0656 | 87.6108 | 82.2728 | 84.9418 | 0.0003297 |  | 0.00033777 | 85.003 | 87.6068 | 82.1518 | 84.8793 | 0.00033693 |  | 0.000345 | 84.9403 | 87.6027 | 82.0309 | 84.8168 | 0.00034414 |  | 0.00035221 | 84.8776 | 87.5984 | 81.9103 | 84.7543 | 0.00035132 |  | 0.00035939 | 84.8149 | 87.5939 | 81.7898 | 84.6918 | 0.00035849 |  | 0.00036656 | 84.7522 | 87.5892 | 81.6694 | 84.6293 | 0.00036564 |  | 0.0003737 | 84.6895 | 87.5844 | 81.5492 | 84.5668 | 0.00037276 |  | 0.00038082 | 84.6268 | 87.5793 | 81.4291 | 84.5042 | 0.00037986 |  | 0.00038793 | 84.564 | 87.5741 | 81.3092 | 84.4416 | 0.00038695 |  | 0.00039501 | 84.5012 | 87.5686 | 81.1895 | 84.379 | 0.00039401 |  | 0.00040207 | 84.4384 | 87.563 | 81.0698 | 84.3164 | 0.00040105 |  | 0.0004091 | 84.3756 | 87.5571 | 80.9504 | 84.2537 | 0.00040806 |  | 0.00041612 | 84.3127 | 87.5511 | 80.831 | 84.191 | 0.00041506 |  | 0.00042312 | 84.2497 | 87.5448 | 80.7118 | 84.1283 | 0.00042204 |  | 0.00043009 | 84.1868 | 87.5383 | 80.5927 | 84.0655 | 0.00042899 |  | 0.00043705 | 84.1237 | 87.5316 | 80.4737 | 84.0027 | 0.00043593 |  | 0.00044398 | 84.0607 | 87.5247 | 80.3549 | 83.9398 | 0.00044284 |  | 0.00045089 | 83.9976 | 87.5176 | 80.2362 | 83.8769 | 0.00044973 |  | 0.00045778 | 83.9344 | 87.5102 | 80.1176 | 83.8139 | 0.0004566 |  | 0.00046465 | 83.8712 | 87.5027 | 79.9992 | 83.7509 | 0.00046345 |  | 0.00047149 | 83.8079 | 87.4948 | 79.8808 | 83.6878 | 0.00047028 |  | 0.00047832 | 83.7446 | 87.4868 | 79.7626 | 83.6247 | 0.00047708 |  | 0.00048512 | 83.6812 | 87.4785 | 79.6444 | 83.5615 | 0.00048387 |  | 0.0004919 | 83.6177 | 87.47 | 79.5264 | 83.4982 | 0.00049063 |  | 0.00049866 | 83.5542 | 87.4613 | 79.4085 | 83.4349 | 0.00049738 |  | 0.0005054 | 83.4906 | 87.4523 | 79.2907 | 83.3715 | 0.0005041 |  | 0.00051212 | 83.4269 | 87.443 | 79.173 | 83.308 | 0.0005108 |  | 0.00051882 | 83.3632 | 87.4335 | 79.0554 | 83.2445 | 0.00051747 |  | 0.00052549 | 83.2993 | 87.4238 | 78.9379 | 83.1808 | 0.00052413 |  | 0.00053215 | 83.2354 | 87.4138 | 78.8204 | 83.1171 | 0.00053077 |  | 0.00053878 | 83.1714 | 87.4036 | 78.7031 | 83.0533 | 0.00053738 |  | 0.00054539 | 83.1074 | 87.3931 | 78.5859 | 82.9895 | 0.00054397 |  | 0.00055198 | 83.0432 | 87.3823 | 78.4687 | 82.9255 | 0.00055054 |  | 0.00055855 | 82.979 | 87.3713 | 78.3517 | 82.8615 | 0.00055709 |  | 0.00056509 | 82.9146 | 87.36 | 78.1933 | 82.7766 | 0.00056618 |  | 0.00057418 | 82.8294 | 87.3483 | 78.1395 | 82.7439 | 0.00056878 |  | 0.00057677 | 82.7965 | 87.3366 | 78.7742 | 83.0554 | 0.00052885 |  | 0.00053672 | 83.1086 | 87.3264 | 79.5102 | 83.4183 | 0.00048276 |  | 0.00049051 | 83.4723 | 87.3179 | 80.3791 | 83.8485 | 0.00042857 |  | 0.00043619 | 83.9032 | 87.3113 | 81.4386 | 84.375 | 0.00036272 |  | 0.0003702 | 84.4305 | 87.3065 | 82.8073 | 85.0569 | 0.00027789 |  | 0.00028523 | 85.1134 | 87.3037 | 84.8156 | 86.0597 | 0.00015367 |  | 0.00016088 | 86.1171 | 87.3028 | 89.2745 | 88.2886 | -0.00012178 |  | -0.00011467 | 88.3467 | 87.3033 | 89.3574 | 88.3304 | -0.00012687 |  | -0.00011976 | 88.3884 | 87.3039 | 89.441 | 88.3725 | -0.000132 |  | -0.0001249 | 88.4305 | 87.3046 | 89.5255 | 88.415 | -0.00013718 |  | -0.00013008 | 88.4731 | 87.3052 | 89.6107 | 88.458 | -0.0001424 |  | -0.00013531 | 88.516 | 87.306 | 89.6968 | 88.5014 | -0.00014767 |  | -0.00014059 | 88.5594 | 87.3068 | 89.7835 | 88.5452 | -0.00015298 |  | -0.0001459 | 88.6032 | 87.3076 | 89.8711 | 88.5894 | -0.00015833 |  | -0.00015127 | 88.6474 | 87.3085 | 89.9593 | 88.6339 | -0.00016373 |  | -0.00015667 | 88.6919 | 87.3095 | 90.0483 | 88.6789 | -0.00016916 |  | -0.00016212 | 88.7369 | 87.3106 | 90.1381 | 88.7243 | -0.00017464 |  | -0.0001676 | 88.7823 | 87.3117 | 90.2285 | 88.7701 | -0.00018016 |  | -0.00017313 | 88.8281 | 87.3128 | 90.3196 | 88.8162 | -0.00018571 |  | -0.00017869 | 88.8742 | 87.3141 | 90.4114 | 88.8627 | -0.0001913 |  | -0.0001843 | 88.9207 | 87.3154 | 90.5039 | 88.9096 | -0.00019693 |  | -0.00018994 | 88.9676 | 87.3168 | 90.597 | 88.9569 | -0.0002026 |  | -0.00019561 | 89.0148 | 87.3183 | 90.6907 | 89.0045 | -0.00020829 |  | -0.00020132 | 89.0625 | 87.3199 | 90.7851 | 89.0525 | -0.00021403 |  | -0.00020706 | 89.1104 | 87.3216 | 90.8801 | 89.1008 | -0.00021979 |  | -0.00021284 | 89.1587 | 87.3233 | 90.9757 | 89.1495 | -0.00022559 |  | -0.00021865 | 89.2074 | 87.3252 | 91.0719 | 89.1985 | -0.00023141 |  | -0.00022449 | 89.2564 | 87.3271 | 91.1686 | 89.2479 | -0.00023727 |  | -0.00023036 | 89.3058 | 87.3292 | 91.2659 | 89.2976 | -0.00024315 |  | -0.00023625 | 89.3554 | 87.3313 | 91.3638 | 89.3476 | -0.00024906 |  | -0.00024218 | 89.4054 | 87.3336 | 91.4622 | 89.3979 | -0.000255 |  | -0.00024813 | 89.4557 | 87.3359 | 91.561 | 89.4485 | -0.00026096 |  | -0.00025411 | 89.5063 | 87.3384 | 91.6604 | 89.4994 | -0.00026695 |  | -0.00026011 | 89.5573 | 87.341 | 91.7603 | 89.5507 | -0.00027296 |  | -0.00026613 | 89.6085 | 87.3437 | 91.8606 | 89.6022 | -0.00027898 |  | -0.00027217 | 89.66 | 87.3466 | 91.9614 | 89.654 | -0.00028503 |  | -0.00027824 | 89.7118 | 87.3495 | 92.0626 | 89.706 | -0.0002911 |  | -0.00028432 | 89.7639 | 87.3526 | 92.1642 | 89.7584 | -0.00029719 |  | -0.00029043 | 89.8162 | 87.3558 | 92.2662 | 89.811 | -0.00030329 |  | -0.00029655 | 89.8688 | 87.3591 | 92.3686 | 89.8639 | -0.00030941 |  | -0.00030268 | 89.9217 | 87.3626 | 92.4714 | 89.917 | -0.00031554 |  | -0.00030883 | 89.9748 | 87.3662 | 92.5745 | 89.9704 | -0.00032168 |  | -0.00031499 | 90.0281 | 87.37 | 92.6779 | 90.024 | -0.00032784 |  | -0.00032117 | 90.0817 | 87.3739 | 92.7816 | 90.0778 | -0.00033401 |  | -0.00032735 | 90.1355 | 87.378 | 92.8857 | 90.1318 | -0.00034018 |  | -0.00033355 | 90.1896 | 87.3822 | 92.99 | 90.1861 | -0.00034636 |  | -0.00033975 | 90.2438 | 87.3865 | 93.0946 | 90.2406 | -0.00035255 |  | -0.00034596 | 90.2983 | 87.3911 | 93.1994 | 90.2952 | -0.00035875 |  | -0.00035217 | 90.353 | 87.3957 | 93.3044 | 90.3501 | -0.00036495 |  | -0.00035839 | 90.4078 | 87.4006 | 93.4096 | 90.4051 | -0.00037115 |  | -0.00036461 | 90.4628 | 87.4056 | 93.5151 | 90.4603 | -0.00037735 |  | -0.00037083 | 90.5181 | 87.4108 | 93.6206 | 90.5157 | -0.00038355 |  | -0.00037706 | 90.5734 | 87.4161 | 93.7264 | 90.5712 | -0.00038975 |  | -0.00038328 | 90.629 | 87.4216 | 93.8322 | 90.6269 | -0.00039595 |  | -0.0003895 | 90.6847 | 87.4273 | 93.9382 | 90.6828 | -0.00040214 |  | -0.00039571 | 90.7405 | 87.4332 | 94.0443 | 90.7388 | -0.00040833 |  | -0.00040193 | 90.7965 | 87.4393 | 94.1504 | 90.7949 | -0.00041451 |  | -0.00040813 | 90.8526 | 87.4455 | 94.2566 | 90.8511 | -0.00042069 |  | -0.00041433 | 90.9088 | 87.452 | 94.3629 | 90.9075 | -0.00042685 |  | -0.00042052 | 90.9652 | 87.4586 | 94.4693 | 90.9639 | -0.00043301 |  | -0.0004267 | 91.0216 | 87.4654 | 94.5756 | 91.0205 | -0.00043916 |  | -0.00043287 | 91.0782 | 87.4724 | 94.6821 | 91.0772 | -0.0004453 |  | -0.00043904 | 91.1349 | 87.4796 | 94.7885 | 91.1341 | -0.00045143 |  | -0.00044519 | 91.1918 | 87.4871 | 94.8949 | 91.191 | -0.00045755 |  | -0.00045133 | 91.2487 | 87.4947 | 95.0014 | 91.248 | -0.00046365 |  | -0.00045746 | 91.3057 | 87.5025 | 95.1079 | 91.3052 | -0.00046974 |  | -0.00046358 | 91.3629 | 87.5105 | 95.2143 | 91.3624 | -0.00047582 |  | -0.00046969 | 91.4201 | 87.5187 | 95.3208 | 91.4198 | -0.00048189 |  | -0.00047578 | 91.4774 | 87.5272 | 95.4272 | 91.4772 | -0.00048794 |  | -0.00048186 | 91.5349 | 87.5358 | 95.5336 | 91.5347 | -0.00049398 |  | -0.00048792 | 91.5924 | 87.5447 | 95.6399 | 91.5923 | -0.0005 |  | -0.00049397 | 91.65 | 87.5538 |  | 91.65 | -0.000506
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 75 | 11.961 | 0.22405 | -1.9072e-05 | 4.8107e-06 | 0 | 0.00041338 |  | 0 | 87.667 |  | 87.5365 | 87.5365 | 0 |  | 8.0601e-06 | 87.6018 | 87.5365 | 87.4063 | 87.4714 | 8.0426e-06 |  | 1.6103e-05 | 87.5367 | 87.5365 | 87.2764 | 87.4065 | 1.6068e-05 |  | 2.4129e-05 | 87.4717 | 87.5365 | 87.1467 | 87.3416 | 2.4076e-05 |  | 3.2137e-05 | 87.4068 | 87.5365 | 87.0173 | 87.2769 | 3.2066e-05 |  | 4.0127e-05 | 87.3421 | 87.5365 | 86.8882 | 87.2123 | 4.0039e-05 |  | 4.81e-05 | 87.2775 | 87.5364 | 86.7594 | 87.1479 | 4.7994e-05 |  | 5.6055e-05 | 87.213 | 87.5363 | 86.6308 | 87.0836 | 5.5931e-05 |  | 6.3993e-05 | 87.1487 | 87.5362 | 86.5025 | 87.0193 | 6.3849e-05 |  | 7.1912e-05 | 87.0844 | 87.5361 | 86.3744 | 86.9552 | 7.175e-05 |  | 7.9812e-05 | 87.0203 | 87.5359 | 86.2466 | 86.8912 | 7.9632e-05 |  | 8.7695e-05 | 86.9562 | 87.5356 | 86.119 | 86.8273 | 8.7496e-05 |  | 9.5559e-05 | 86.8923 | 87.5354 | 85.9917 | 86.7636 | 9.5342e-05 |  | 0.0001034 | 86.8284 | 87.535 | 85.8647 | 86.6999 | 0.00010317 |  | 0.00011123 | 86.7647 | 87.5347 | 85.7379 | 86.6363 | 0.00011098 |  | 0.00011904 | 86.701 | 87.5342 | 85.6113 | 86.5728 | 0.00011877 |  | 0.00012683 | 86.6375 | 87.5337 | 85.485 | 86.5094 | 0.00012654 |  | 0.0001346 | 86.574 | 87.5331 | 85.3589 | 86.446 | 0.00013429 |  | 0.00014235 | 86.5106 | 87.5325 | 85.2331 | 86.3828 | 0.00014202 |  | 0.00015008 | 86.4472 | 87.5317 | 85.1075 | 86.3196 | 0.00014973 |  | 0.0001578 | 86.384 | 87.5309 | 84.9821 | 86.2565 | 0.00015743 |  | 0.00016549 | 86.3208 | 87.53 | 84.857 | 86.1935 | 0.0001651 |  | 0.00017316 | 86.2577 | 87.529 | 84.732 | 86.1305 | 0.00017275 |  | 0.00018082 | 86.1946 | 87.5279 | 84.6073 | 86.0676 | 0.00018039 |  | 0.00018845 | 86.1316 | 87.5267 | 84.4828 | 86.0048 | 0.00018801 |  | 0.00019607 | 86.0687 | 87.5255 | 84.3586 | 85.942 | 0.0001956 |  | 0.00020366 | 86.0058 | 87.5241 | 84.2345 | 85.8793 | 0.00020318 |  | 0.00021124 | 85.943 | 87.5226 | 84.1107 | 85.8166 | 0.00021073 |  | 0.0002188 | 85.8802 | 87.521 | 83.9871 | 85.754 | 0.00021827 |  | 0.00022633 | 85.8174 | 87.5192 | 83.8636 | 85.6914 | 0.00022578 |  | 0.00023385 | 85.7547 | 87.5174 | 83.7404 | 85.6289 | 0.00023328 |  | 0.00024134 | 85.692 | 87.5154 | 83.6174 | 85.5664 | 0.00024076 |  | 0.00024882 | 85.6294 | 87.5133 | 83.4946 | 85.5039 | 0.00024821 |  | 0.00025627 | 85.5668 | 87.511 | 83.372 | 85.4415 | 0.00025565 |  | 0.00026371 | 85.5042 | 87.5087 | 83.2495 | 85.3791 | 0.00026306 |  | 0.00027112 | 85.4417 | 87.5061 | 83.1273 | 85.3167 | 0.00027046 |  | 0.00027852 | 85.3792 | 87.5035 | 83.0053 | 85.2544 | 0.00027783 |  | 0.00028589 | 85.3166 | 87.5007 | 82.8834 | 85.192 | 0.00028519 |  | 0.00029324 | 85.2541 | 87.4977 | 82.7617 | 85.1297 | 0.00029252 |  | 0.00030058 | 85.1917 | 87.4946 | 82.6402 | 85.0674 | 0.00029983 |  | 0.00030789 | 85.1292 | 87.4913 | 82.5189 | 85.0051 | 0.00030712 |  | 0.00031518 | 85.0667 | 87.4879 | 82.3977 | 84.9428 | 0.00031439 |  | 0.00032245 | 85.0042 | 87.4843 | 82.2767 | 84.8805 | 0.00032165 |  | 0.0003297 | 84.9418 | 87.4806 | 82.1559 | 84.8182 | 0.00032888 |  | 0.00033693 | 84.8793 | 87.4766 | 82.0353 | 84.7559 | 0.00033608 |  | 0.00034414 | 84.8168 | 87.4725 | 81.9148 | 84.6936 | 0.00034327 |  | 0.00035132 | 84.7543 | 87.4682 | 81.7944 | 84.6313 | 0.00035044 |  | 0.00035849 | 84.6918 | 87.4638 | 81.6743 | 84.569 | 0.00035759 |  | 0.00036564 | 84.6293 | 87.4591 | 81.5543 | 84.5067 | 0.00036471 |  | 0.00037276 | 84.5668 | 87.4543 | 81.4344 | 84.4443 | 0.00037182 |  | 0.00037986 | 84.5042 | 87.4492 | 81.3147 | 84.382 | 0.0003789 |  | 0.00038695 | 84.4416 | 87.444 | 81.1951 | 84.3196 | 0.00038596 |  | 0.00039401 | 84.379 | 87.4386 | 81.0757 | 84.2572 | 0.000393 |  | 0.00040105 | 84.3164 | 87.433 | 80.9564 | 84.1947 | 0.00040002 |  | 0.00040806 | 84.2537 | 87.4272 | 80.8373 | 84.1322 | 0.00040702 |  | 0.00041506 | 84.191 | 87.4212 | 80.7183 | 84.0697 | 0.000414 |  | 0.00042204 | 84.1283 | 87.4149 | 80.5994 | 84.0072 | 0.00042096 |  | 0.00042899 | 84.0655 | 87.4085 | 80.4807 | 83.9446 | 0.00042789 |  | 0.00043593 | 84.0027 | 87.4018 | 80.362 | 83.8819 | 0.00043481 |  | 0.00044284 | 83.9398 | 87.3949 | 80.2436 | 83.8193 | 0.0004417 |  | 0.00044973 | 83.8769 | 87.3878 | 80.1252 | 83.7565 | 0.00044857 |  | 0.0004566 | 83.8139 | 87.3805 | 80.007 | 83.6937 | 0.00045543 |  | 0.00046345 | 83.7509 | 87.373 | 79.8888 | 83.6309 | 0.00046226 |  | 0.00047028 | 83.6878 | 87.3652 | 79.7708 | 83.568 | 0.00046906 |  | 0.00047708 | 83.6247 | 87.3572 | 79.6529 | 83.5051 | 0.00047585 |  | 0.00048387 | 83.5615 | 87.349 | 79.5352 | 83.4421 | 0.00048262 |  | 0.00049063 | 83.4982 | 87.3405 | 79.4175 | 83.379 | 0.00048936 |  | 0.00049738 | 83.4349 | 87.3318 | 79.2999 | 83.3159 | 0.00049609 |  | 0.0005041 | 83.3715 | 87.3229 | 79.1825 | 83.2527 | 0.00050279 |  | 0.0005108 | 83.308 | 87.3137 | 79.0651 | 83.1894 | 0.00050947 |  | 0.00051747 | 83.2445 | 87.3042 | 78.9479 | 83.126 | 0.00051613 |  | 0.00052413 | 83.1808 | 87.2945 | 78.8307 | 83.0626 | 0.00052277 |  | 0.00053077 | 83.1171 | 87.2846 | 78.7136 | 82.9991 | 0.00052938 |  | 0.00053738 | 83.0533 | 87.2744 | 78.5966 | 82.9355 | 0.00053598 |  | 0.00054397 | 82.9895 | 87.264 | 78.4797 | 82.8719 | 0.00054255 |  | 0.00055054 | 82.9255 | 87.2533 | 78.3629 | 82.8081 | 0.00054911 |  | 0.00055709 | 82.8615 | 87.2423 | 78.2049 | 82.7236 | 0.00055819 |  | 0.00056618 | 82.7766 | 87.231 | 78.1512 | 82.6911 | 0.00056081 |  | 0.00056878 | 82.7439 | 87.2195 | 78.7844 | 83.002 | 0.00052099 |  | 0.00052885 | 83.0554 | 87.2097 | 79.5187 | 83.3642 | 0.00047503 |  | 0.00048276 | 83.4183 | 87.2015 | 80.3858 | 83.7936 | 0.00042097 |  | 0.00042857 | 83.8485 | 87.195 | 81.4434 | 84.3192 | 0.00035524 |  | 0.00036272 | 84.375 | 87.1904 | 82.8101 | 85.0003 | 0.00027055 |  | 0.00027789 | 85.0569 | 87.1878 | 84.8165 | 86.0021 | 0.00014646 |  | 0.00015367 | 86.0597 | 87.187 | 89.274 | 88.2305 | -0.0001289 |  | -0.00012178 | 88.2886 | 87.1876 | 89.3568 | 88.2722 | -0.00013398 |  | -0.00012687 | 88.3304 | 87.1882 | 89.4404 | 88.3143 | -0.0001391 |  | -0.000132 | 88.3725 | 87.1889 | 89.5248 | 88.3569 | -0.00014427 |  | -0.00013718 | 88.415 | 87.1897 | 89.61 | 88.3998 | -0.00014949 |  | -0.0001424 | 88.458 | 87.1905 | 89.696 | 88.4432 | -0.00015475 |  | -0.00014767 | 88.5014 | 87.1914 | 89.7827 | 88.487 | -0.00016005 |  | -0.00015298 | 88.5452 | 87.1923 | 89.8702 | 88.5312 | -0.0001654 |  | -0.00015833 | 88.5894 | 87.1933 | 89.9584 | 88.5758 | -0.00017078 |  | -0.00016373 | 88.6339 | 87.1944 | 90.0473 | 88.6208 | -0.00017621 |  | -0.00016916 | 88.6789 | 87.1955 | 90.137 | 88.6662 | -0.00018168 |  | -0.00017464 | 88.7243 | 87.1967 | 90.2273 | 88.712 | -0.00018718 |  | -0.00018016 | 88.7701 | 87.198 | 90.3183 | 88.7582 | -0.00019273 |  | -0.00018571 | 88.8162 | 87.1993 | 90.4101 | 88.8047 | -0.00019831 |  | -0.0001913 | 88.8627 | 87.2008 | 90.5024 | 88.8516 | -0.00020393 |  | -0.00019693 | 88.9096 | 87.2023 | 90.5955 | 88.8989 | -0.00020958 |  | -0.0002026 | 88.9569 | 87.2039 | 90.6891 | 88.9465 | -0.00021527 |  | -0.00020829 | 89.0045 | 87.2055 | 90.7834 | 88.9945 | -0.00022099 |  | -0.00021403 | 89.0525 | 87.2073 | 90.8783 | 89.0428 | -0.00022674 |  | -0.00021979 | 89.1008 | 87.2092 | 90.9738 | 89.0915 | -0.00023252 |  | -0.00022559 | 89.1495 | 87.2112 | 91.0699 | 89.1405 | -0.00023834 |  | -0.00023141 | 89.1985 | 87.2132 | 91.1666 | 89.1899 | -0.00024418 |  | -0.00023727 | 89.2479 | 87.2154 | 91.2638 | 89.2396 | -0.00025005 |  | -0.00024315 | 89.2976 | 87.2177 | 91.3615 | 89.2896 | -0.00025594 |  | -0.00024906 | 89.3476 | 87.22 | 91.4598 | 89.3399 | -0.00026187 |  | -0.000255 | 89.3979 | 87.2225 | 91.5586 | 89.3906 | -0.00026781 |  | -0.00026096 | 89.4485 | 87.2251 | 91.6578 | 89.4415 | -0.00027378 |  | -0.00026695 | 89.4994 | 87.2279 | 91.7576 | 89.4927 | -0.00027978 |  | -0.00027296 | 89.5507 | 87.2307 | 91.8578 | 89.5443 | -0.00028579 |  | -0.00027898 | 89.6022 | 87.2337 | 91.9584 | 89.5961 | -0.00029182 |  | -0.00028503 | 89.654 | 87.2368 | 92.0595 | 89.6481 | -0.00029787 |  | -0.0002911 | 89.706 | 87.24 | 92.161 | 89.7005 | -0.00030394 |  | -0.00029719 | 89.7584 | 87.2434 | 92.2629 | 89.7531 | -0.00031003 |  | -0.00030329 | 89.811 | 87.2469 | 92.3651 | 89.806 | -0.00031613 |  | -0.00030941 | 89.8639 | 87.2505 | 92.4677 | 89.8591 | -0.00032224 |  | -0.00031554 | 89.917 | 87.2543 | 92.5707 | 89.9125 | -0.00032837 |  | -0.00032168 | 89.9704 | 87.2582 | 92.674 | 89.9661 | -0.0003345 |  | -0.00032784 | 90.024 | 87.2623 | 92.7776 | 90.0199 | -0.00034065 |  | -0.00033401 | 90.0778 | 87.2665 | 92.8815 | 90.074 | -0.00034681 |  | -0.00034018 | 90.1318 | 87.2709 | 92.9856 | 90.1282 | -0.00035297 |  | -0.00034636 | 90.1861 | 87.2754 | 93.09 | 90.1827 | -0.00035914 |  | -0.00035255 | 90.2406 | 87.2801 | 93.1947 | 90.2374 | -0.00036531 |  | -0.00035875 | 90.2952 | 87.2849 | 93.2996 | 90.2922 | -0.00037149 |  | -0.00036495 | 90.3501 | 87.29 | 93.4046 | 90.3473 | -0.00037767 |  | -0.00037115 | 90.4051 | 87.2951 | 93.5099 | 90.4025 | -0.00038385 |  | -0.00037735 | 90.4603 | 87.3005 | 93.6153 | 90.4579 | -0.00039003 |  | -0.00038355 | 90.5157 | 87.306 | 93.7208 | 90.5134 | -0.00039621 |  | -0.00038975 | 90.5712 | 87.3117 | 93.8265 | 90.5691 | -0.00040238 |  | -0.00039595 | 90.6269 | 87.3176 | 93.9323 | 90.625 | -0.00040855 |  | -0.00040214 | 90.6828 | 87.3237 | 94.0382 | 90.681 | -0.00041472 |  | -0.00040833 | 90.7388 | 87.3299 | 94.1442 | 90.7371 | -0.00042088 |  | -0.00041451 | 90.7949 | 87.3364 | 94.2502 | 90.7933 | -0.00042703 |  | -0.00042069 | 90.8511 | 87.343 | 94.3563 | 90.8497 | -0.00043317 |  | -0.00042685 | 90.9075 | 87.3498 | 94.4624 | 90.9061 | -0.00043931 |  | -0.00043301 | 90.9639 | 87.3569 | 94.5686 | 90.9627 | -0.00044543 |  | -0.00043916 | 91.0205 | 87.3641 | 94.6748 | 91.0195 | -0.00045155 |  | -0.0004453 | 91.0772 | 87.3715 | 94.7811 | 91.0763 | -0.00045765 |  | -0.00045143 | 91.1341 | 87.3791 | 94.8873 | 91.1332 | -0.00046374 |  | -0.00045755 | 91.191 | 87.3869 | 94.9936 | 91.1903 | -0.00046982 |  | -0.00046365 | 91.248 | 87.395 | 95.0999 | 91.2474 | -0.00047589 |  | -0.00046974 | 91.3052 | 87.4032 | 95.2061 | 91.3046 | -0.00048194 |  | -0.00047582 | 91.3624 | 87.4116 | 95.3123 | 91.362 | -0.00048798 |  | -0.00048189 | 91.4198 | 87.4203 | 95.4185 | 91.4194 | -0.00049401 |  | -0.00048794 | 91.4772 | 87.4292 | 95.5247 | 91.4769 | -0.00050002 |  | -0.00049398 | 91.5347 | 87.4383 | 95.6308 | 91.5345 | -0.00050601 |  | -0.0005 | 91.5923 | 87.4476 | 95.7369 | 91.5922 | -0.00051199 |  | -0.000506 | 91.65 | 87.4571 |  | 91.65 | -0.00051795
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 76 | 12.1205 | 0.22175 | -1.9085e-05 | 4.814e-06 | 0 | 0.00041422 |  | 0 | 87.5365 |  | 87.4063 | 87.4063 | 0 |  | 8.0426e-06 | 87.4714 | 87.4063 | 87.2764 | 87.3414 | 8.025e-06 |  | 1.6068e-05 | 87.4065 | 87.4063 | 87.1467 | 87.2765 | 1.6033e-05 |  | 2.4076e-05 | 87.3416 | 87.4063 | 87.0174 | 87.2118 | 2.4023e-05 |  | 3.2066e-05 | 87.2769 | 87.4063 | 86.8883 | 87.1473 | 3.1995e-05 |  | 4.0039e-05 | 87.2123 | 87.4063 | 86.7595 | 87.0829 | 3.995e-05 |  | 4.7994e-05 | 87.1479 | 87.4062 | 86.6309 | 87.0185 | 4.7886e-05 |  | 5.5931e-05 | 87.0836 | 87.4061 | 86.5026 | 86.9544 | 5.5805e-05 |  | 6.3849e-05 | 87.0193 | 87.406 | 86.3746 | 86.8903 | 6.3705e-05 |  | 7.175e-05 | 86.9552 | 87.4059 | 86.2468 | 86.8263 | 7.1587e-05 |  | 7.9632e-05 | 86.8912 | 87.4057 | 86.1193 | 86.7625 | 7.9451e-05 |  | 8.7496e-05 | 86.8273 | 87.4054 | 85.9921 | 86.6988 | 8.7296e-05 |  | 9.5342e-05 | 86.7636 | 87.4052 | 85.8651 | 86.6351 | 9.5123e-05 |  | 0.00010317 | 86.6999 | 87.4048 | 85.7383 | 86.5716 | 0.00010293 |  | 0.00011098 | 86.6363 | 87.4044 | 85.6118 | 86.5081 | 0.00011072 |  | 0.00011877 | 86.5728 | 87.404 | 85.4856 | 86.4448 | 0.00011849 |  | 0.00012654 | 86.5094 | 87.4035 | 85.3596 | 86.3815 | 0.00012624 |  | 0.00013429 | 86.446 | 87.4029 | 85.2338 | 86.3184 | 0.00013397 |  | 0.00014202 | 86.3828 | 87.4023 | 85.1083 | 86.2553 | 0.00014169 |  | 0.00014973 | 86.3196 | 87.4015 | 84.983 | 86.1923 | 0.00014938 |  | 0.00015743 | 86.2565 | 87.4007 | 84.8579 | 86.1293 | 0.00015705 |  | 0.0001651 | 86.1935 | 87.3998 | 84.7331 | 86.0665 | 0.00016471 |  | 0.00017275 | 86.1305 | 87.3988 | 84.6085 | 86.0037 | 0.00017234 |  | 0.00018039 | 86.0676 | 87.3978 | 84.4841 | 85.9409 | 0.00017996 |  | 0.00018801 | 86.0048 | 87.3966 | 84.36 | 85.8783 | 0.00018755 |  | 0.0001956 | 85.942 | 87.3953 | 84.236 | 85.8157 | 0.00019513 |  | 0.00020318 | 85.8793 | 87.3939 | 84.1123 | 85.7531 | 0.00020269 |  | 0.00021073 | 85.8166 | 87.3924 | 83.9888 | 85.6906 | 0.00021022 |  | 0.00021827 | 85.754 | 87.3908 | 83.8655 | 85.6282 | 0.00021774 |  | 0.00022578 | 85.6914 | 87.3891 | 83.7424 | 85.5657 | 0.00022524 |  | 0.00023328 | 85.6289 | 87.3872 | 83.6195 | 85.5034 | 0.00023271 |  | 0.00024076 | 85.5664 | 87.3853 | 83.4968 | 85.4411 | 0.00024017 |  | 0.00024821 | 85.5039 | 87.3832 | 83.3743 | 85.3788 | 0.0002476 |  | 0.00025565 | 85.4415 | 87.3809 | 83.2521 | 85.3165 | 0.00025502 |  | 0.00026306 | 85.3791 | 87.3786 | 83.13 | 85.2543 | 0.00026241 |  | 0.00027046 | 85.3167 | 87.3761 | 83.0081 | 85.1921 | 0.00026979 |  | 0.00027783 | 85.2544 | 87.3734 | 82.8863 | 85.1299 | 0.00027714 |  | 0.00028519 | 85.192 | 87.3706 | 82.7648 | 85.0677 | 0.00028448 |  | 0.00029252 | 85.1297 | 87.3677 | 82.6435 | 85.0056 | 0.00029179 |  | 0.00029983 | 85.0674 | 87.3646 | 82.5223 | 84.9434 | 0.00029908 |  | 0.00030712 | 85.0051 | 87.3613 | 82.4013 | 84.8813 | 0.00030636 |  | 0.00031439 | 84.9428 | 87.3579 | 82.2805 | 84.8192 | 0.00031361 |  | 0.00032165 | 84.8805 | 87.3544 | 82.1598 | 84.7571 | 0.00032084 |  | 0.00032888 | 84.8182 | 87.3506 | 82.0394 | 84.695 | 0.00032805 |  | 0.00033608 | 84.7559 | 87.3467 | 81.919 | 84.6329 | 0.00033524 |  | 0.00034327 | 84.6936 | 87.3426 | 81.7989 | 84.5708 | 0.00034241 |  | 0.00035044 | 84.6313 | 87.3384 | 81.6789 | 84.5086 | 0.00034955 |  | 0.00035759 | 84.569 | 87.3339 | 81.5591 | 84.4465 | 0.00035668 |  | 0.00036471 | 84.5067 | 87.3293 | 81.4394 | 84.3843 | 0.00036379 |  | 0.00037182 | 84.4443 | 87.3245 | 81.3199 | 84.3222 | 0.00037087 |  | 0.0003789 | 84.382 | 87.3195 | 81.2005 | 84.26 | 0.00037793 |  | 0.00038596 | 84.3196 | 87.3143 | 81.0813 | 84.1978 | 0.00038498 |  | 0.000393 | 84.2572 | 87.3089 | 80.9622 | 84.1356 | 0.000392 |  | 0.00040002 | 84.1947 | 87.3033 | 80.8433 | 84.0733 | 0.000399 |  | 0.00040702 | 84.1322 | 87.2975 | 80.7245 | 84.011 | 0.00040598 |  | 0.000414 | 84.0697 | 87.2915 | 80.6058 | 83.9487 | 0.00041294 |  | 0.00042096 | 84.0072 | 87.2853 | 80.4873 | 83.8863 | 0.00041988 |  | 0.00042789 | 83.9446 | 87.2789 | 80.3689 | 83.8239 | 0.00042679 |  | 0.00043481 | 83.8819 | 87.2723 | 80.2507 | 83.7615 | 0.00043369 |  | 0.0004417 | 83.8193 | 87.2654 | 80.1325 | 83.699 | 0.00044056 |  | 0.00044857 | 83.7565 | 87.2584 | 80.0145 | 83.6364 | 0.00044742 |  | 0.00045543 | 83.6937 | 87.2511 | 79.8966 | 83.5739 | 0.00045425 |  | 0.00046226 | 83.6309 | 87.2436 | 79.7788 | 83.5112 | 0.00046106 |  | 0.00046906 | 83.568 | 87.2359 | 79.6612 | 83.4485 | 0.00046785 |  | 0.00047585 | 83.5051 | 87.2279 | 79.5436 | 83.3858 | 0.00047462 |  | 0.00048262 | 83.4421 | 87.2197 | 79.4262 | 83.323 | 0.00048136 |  | 0.00048936 | 83.379 | 87.2113 | 79.3089 | 83.2601 | 0.00048809 |  | 0.00049609 | 83.3159 | 87.2026 | 79.1917 | 83.1971 | 0.00049479 |  | 0.00050279 | 83.2527 | 87.1937 | 79.0746 | 83.1341 | 0.00050148 |  | 0.00050947 | 83.1894 | 87.1846 | 78.9575 | 83.0711 | 0.00050814 |  | 0.00051613 | 83.126 | 87.1752 | 78.8406 | 83.0079 | 0.00051478 |  | 0.00052277 | 83.0626 | 87.1656 | 78.7238 | 82.9447 | 0.0005214 |  | 0.00052938 | 82.9991 | 87.1557 | 78.6071 | 82.8814 | 0.000528 |  | 0.00053598 | 82.9355 | 87.1455 | 78.4904 | 82.818 | 0.00053458 |  | 0.00054255 | 82.8719 | 87.1351 | 78.3739 | 82.7545 | 0.00054113 |  | 0.00054911 | 82.8081 | 87.1245 | 78.2163 | 82.6704 | 0.00055021 |  | 0.00055819 | 82.7236 | 87.1135 | 78.1627 | 82.6381 | 0.00055284 |  | 0.00056081 | 82.6911 | 87.1024 | 78.7943 | 82.9483 | 0.00051315 |  | 0.00052099 | 83.002 | 87.0928 | 79.5269 | 83.3099 | 0.0004673 |  | 0.00047503 | 83.3642 | 87.0849 | 80.3922 | 83.7385 | 0.00041337 |  | 0.00042097 | 83.7936 | 87.0786 | 81.448 | 84.2633 | 0.00034777 |  | 0.00035524 | 84.3192 | 87.0742 | 82.8128 | 84.9435 | 0.00026321 |  | 0.00027055 | 85.0003 | 87.0717 | 84.8173 | 85.9445 | 0.00013924 |  | 0.00014646 | 86.0021 | 87.071 | 89.2733 | 88.1722 | -0.00013603 |  | -0.0001289 | 88.2305 | 87.0717 | 89.3561 | 88.2139 | -0.0001411 |  | -0.00013398 | 88.2722 | 87.0724 | 89.4397 | 88.2561 | -0.00014621 |  | -0.0001391 | 88.3143 | 87.0732 | 89.5241 | 88.2986 | -0.00015138 |  | -0.00014427 | 88.3569 | 87.074 | 89.6092 | 88.3416 | -0.00015658 |  | -0.00014949 | 88.3998 | 87.0749 | 89.6951 | 88.385 | -0.00016183 |  | -0.00015475 | 88.4432 | 87.0759 | 89.7818 | 88.4288 | -0.00016713 |  | -0.00016005 | 88.487 | 87.0769 | 89.8692 | 88.473 | -0.00017246 |  | -0.0001654 | 88.5312 | 87.078 | 89.9573 | 88.5176 | -0.00017784 |  | -0.00017078 | 88.5758 | 87.0791 | 90.0462 | 88.5626 | -0.00018326 |  | -0.00017621 | 88.6208 | 87.0803 | 90.1358 | 88.608 | -0.00018872 |  | -0.00018168 | 88.6662 | 87.0816 | 90.226 | 88.6538 | -0.00019421 |  | -0.00018718 | 88.712 | 87.083 | 90.317 | 88.7 | -0.00019975 |  | -0.00019273 | 88.7582 | 87.0845 | 90.4086 | 88.7465 | -0.00020532 |  | -0.00019831 | 88.8047 | 87.086 | 90.5009 | 88.7935 | -0.00021092 |  | -0.00020393 | 88.8516 | 87.0876 | 90.5939 | 88.8407 | -0.00021656 |  | -0.00020958 | 88.8989 | 87.0893 | 90.6875 | 88.8884 | -0.00022224 |  | -0.00021527 | 88.9465 | 87.0911 | 90.7817 | 88.9364 | -0.00022795 |  | -0.00022099 | 88.9945 | 87.093 | 90.8765 | 88.9847 | -0.00023369 |  | -0.00022674 | 89.0428 | 87.095 | 90.9719 | 89.0334 | -0.00023946 |  | -0.00023252 | 89.0915 | 87.0971 | 91.0679 | 89.0825 | -0.00024525 |  | -0.00023834 | 89.1405 | 87.0993 | 91.1644 | 89.1318 | -0.00025108 |  | -0.00024418 | 89.1899 | 87.1015 | 91.2615 | 89.1815 | -0.00025694 |  | -0.00025005 | 89.2396 | 87.104 | 91.3592 | 89.2316 | -0.00026282 |  | -0.00025594 | 89.2896 | 87.1065 | 91.4573 | 89.2819 | -0.00026873 |  | -0.00026187 | 89.3399 | 87.1091 | 91.556 | 89.3325 | -0.00027466 |  | -0.00026781 | 89.3906 | 87.1118 | 91.6551 | 89.3835 | -0.00028061 |  | -0.00027378 | 89.4415 | 87.1147 | 91.7547 | 89.4347 | -0.00028659 |  | -0.00027978 | 89.4927 | 87.1177 | 91.8548 | 89.4862 | -0.00029259 |  | -0.00028579 | 89.5443 | 87.1208 | 91.9553 | 89.5381 | -0.0002986 |  | -0.00029182 | 89.5961 | 87.124 | 92.0563 | 89.5902 | -0.00030464 |  | -0.00029787 | 89.6481 | 87.1274 | 92.1576 | 89.6425 | -0.00031069 |  | -0.00030394 | 89.7005 | 87.1309 | 92.2594 | 89.6951 | -0.00031676 |  | -0.00031003 | 89.7531 | 87.1346 | 92.3615 | 89.748 | -0.00032284 |  | -0.00031613 | 89.806 | 87.1384 | 92.464 | 89.8012 | -0.00032893 |  | -0.00032224 | 89.8591 | 87.1423 | 92.5668 | 89.8545 | -0.00033504 |  | -0.00032837 | 89.9125 | 87.1464 | 92.6699 | 89.9081 | -0.00034116 |  | -0.0003345 | 89.9661 | 87.1506 | 92.7734 | 89.962 | -0.00034729 |  | -0.00034065 | 90.0199 | 87.155 | 92.8771 | 90.016 | -0.00035342 |  | -0.00034681 | 90.074 | 87.1595 | 92.9811 | 90.0703 | -0.00035957 |  | -0.00035297 | 90.1282 | 87.1642 | 93.0853 | 90.1248 | -0.00036572 |  | -0.00035914 | 90.1827 | 87.1691 | 93.1898 | 90.1795 | -0.00037187 |  | -0.00036531 | 90.2374 | 87.1741 | 93.2945 | 90.2343 | -0.00037802 |  | -0.00037149 | 90.2922 | 87.1793 | 93.3994 | 90.2894 | -0.00038418 |  | -0.00037767 | 90.3473 | 87.1847 | 93.5045 | 90.3446 | -0.00039034 |  | -0.00038385 | 90.4025 | 87.1902 | 93.6098 | 90.4 | -0.0003965 |  | -0.00039003 | 90.4579 | 87.196 | 93.7151 | 90.4555 | -0.00040266 |  | -0.00039621 | 90.5134 | 87.2018 | 93.8206 | 90.5112 | -0.00040881 |  | -0.00040238 | 90.5691 | 87.2079 | 93.9263 | 90.5671 | -0.00041496 |  | -0.00040855 | 90.625 | 87.2142 | 94.032 | 90.6231 | -0.0004211 |  | -0.00041472 | 90.681 | 87.2206 | 94.1377 | 90.6792 | -0.00042723 |  | -0.00042088 | 90.7371 | 87.2273 | 94.2436 | 90.7354 | -0.00043336 |  | -0.00042703 | 90.7933 | 87.2341 | 94.3495 | 90.7918 | -0.00043948 |  | -0.00043317 | 90.8497 | 87.2411 | 94.4554 | 90.8483 | -0.00044559 |  | -0.00043931 | 90.9061 | 87.2483 | 94.5614 | 90.9049 | -0.00045169 |  | -0.00044543 | 90.9627 | 87.2558 | 94.6674 | 90.9616 | -0.00045778 |  | -0.00045155 | 91.0195 | 87.2634 | 94.7735 | 91.0184 | -0.00046386 |  | -0.00045765 | 91.0763 | 87.2712 | 94.8795 | 91.0754 | -0.00046992 |  | -0.00046374 | 91.1332 | 87.2792 | 94.9856 | 91.1324 | -0.00047598 |  | -0.00046982 | 91.1903 | 87.2875 | 95.0916 | 91.1895 | -0.00048202 |  | -0.00047589 | 91.2474 | 87.2959 | 95.1977 | 91.2468 | -0.00048805 |  | -0.00048194 | 91.3046 | 87.3046 | 95.3037 | 91.3041 | -0.00049406 |  | -0.00048798 | 91.362 | 87.3135 | 95.4097 | 91.3616 | -0.00050006 |  | -0.00049401 | 91.4194 | 87.3226 | 95.5156 | 91.4191 | -0.00050604 |  | -0.00050002 | 91.4769 | 87.3319 | 95.6215 | 91.4767 | -0.00051201 |  | -0.00050601 | 91.5345 | 87.3414 | 95.7274 | 91.5344 | -0.00051796 |  | -0.00051199 | 91.5922 | 87.3512 | 95.8331 | 91.5921 | -0.00052389 |  | -0.00051795 | 91.65 | 87.3611 |  | 91.65 | -0.0005298
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 77 | 12.28 | 0.2195 | -1.9096e-05 | 4.817e-06 | 0 | 0.00041505 |  | 0 | 87.4063 |  | 87.2764 | 87.2764 | 0 |  | 8.025e-06 | 87.3414 | 87.2764 | 87.1468 | 87.2116 | 8.0073e-06 |  | 1.6033e-05 | 87.2765 | 87.2764 | 87.0174 | 87.1469 | 1.5997e-05 |  | 2.4023e-05 | 87.2118 | 87.2764 | 86.8883 | 87.0824 | 2.3969e-05 |  | 3.1995e-05 | 87.1473 | 87.2764 | 86.7595 | 87.0179 | 3.1923e-05 |  | 3.995e-05 | 87.0829 | 87.2763 | 86.631 | 86.9537 | 3.986e-05 |  | 4.7886e-05 | 87.0185 | 87.2763 | 86.5027 | 86.8895 | 4.7778e-05 |  | 5.5805e-05 | 86.9544 | 87.2762 | 86.3747 | 86.8255 | 5.5678e-05 |  | 6.3705e-05 | 86.8903 | 87.2761 | 86.247 | 86.7615 | 6.356e-05 |  | 7.1587e-05 | 86.8263 | 87.2759 | 86.1195 | 86.6977 | 7.1424e-05 |  | 7.9451e-05 | 86.7625 | 87.2757 | 85.9923 | 86.634 | 7.9269e-05 |  | 8.7296e-05 | 86.6988 | 87.2755 | 85.8654 | 86.5705 | 8.7095e-05 |  | 9.5123e-05 | 86.6351 | 87.2752 | 85.7387 | 86.507 | 9.4903e-05 |  | 0.00010293 | 86.5716 | 87.2749 | 85.6123 | 86.4436 | 0.00010269 |  | 0.00011072 | 86.5081 | 87.2745 | 85.4861 | 86.3803 | 0.00011046 |  | 0.00011849 | 86.4448 | 87.2741 | 85.3602 | 86.3171 | 0.00011821 |  | 0.00012624 | 86.3815 | 87.2736 | 85.2345 | 86.254 | 0.00012594 |  | 0.00013397 | 86.3184 | 87.273 | 85.109 | 86.191 | 0.00013366 |  | 0.00014169 | 86.2553 | 87.2724 | 84.9838 | 86.1281 | 0.00014135 |  | 0.00014938 | 86.1923 | 87.2716 | 84.8588 | 86.0652 | 0.00014902 |  | 0.00015705 | 86.1293 | 87.2708 | 84.7341 | 86.0025 | 0.00015668 |  | 0.00016471 | 86.0665 | 87.2699 | 84.6096 | 85.9398 | 0.00016431 |  | 0.00017234 | 86.0037 | 87.2689 | 84.4853 | 85.8771 | 0.00017193 |  | 0.00017996 | 85.9409 | 87.2679 | 84.3613 | 85.8146 | 0.00017953 |  | 0.00018755 | 85.8783 | 87.2667 | 84.2374 | 85.7521 | 0.0001871 |  | 0.00019513 | 85.8157 | 87.2654 | 84.1138 | 85.6896 | 0.00019466 |  | 0.00020269 | 85.7531 | 87.264 | 83.9904 | 85.6272 | 0.00020219 |  | 0.00021022 | 85.6906 | 87.2626 | 83.8672 | 85.5649 | 0.00020971 |  | 0.00021774 | 85.6282 | 87.261 | 83.7443 | 85.5026 | 0.00021721 |  | 0.00022524 | 85.5657 | 87.2592 | 83.6215 | 85.4404 | 0.00022468 |  | 0.00023271 | 85.5034 | 87.2574 | 83.4989 | 85.3782 | 0.00023214 |  | 0.00024017 | 85.4411 | 87.2554 | 83.3766 | 85.316 | 0.00023958 |  | 0.0002476 | 85.3788 | 87.2534 | 83.2544 | 85.2539 | 0.00024699 |  | 0.00025502 | 85.3165 | 87.2511 | 83.1325 | 85.1918 | 0.00025439 |  | 0.00026241 | 85.2543 | 87.2488 | 83.0107 | 85.1297 | 0.00026176 |  | 0.00026979 | 85.1921 | 87.2463 | 82.8891 | 85.0677 | 0.00026912 |  | 0.00027714 | 85.1299 | 87.2437 | 82.7678 | 85.0057 | 0.00027645 |  | 0.00028448 | 85.0677 | 87.2409 | 82.6466 | 84.9437 | 0.00028377 |  | 0.00029179 | 85.0056 | 87.238 | 82.5255 | 84.8818 | 0.00029106 |  | 0.00029908 | 84.9434 | 87.2349 | 82.4047 | 84.8198 | 0.00029833 |  | 0.00030636 | 84.8813 | 87.2316 | 82.2841 | 84.7578 | 0.00030559 |  | 0.00031361 | 84.8192 | 87.2282 | 82.1636 | 84.6959 | 0.00031282 |  | 0.00032084 | 84.7571 | 87.2247 | 82.0433 | 84.634 | 0.00032003 |  | 0.00032805 | 84.695 | 87.221 | 81.9231 | 84.572 | 0.00032722 |  | 0.00033524 | 84.6329 | 87.2171 | 81.8032 | 84.5101 | 0.00033439 |  | 0.00034241 | 84.5708 | 87.213 | 81.6834 | 84.4482 | 0.00034154 |  | 0.00034955 | 84.5086 | 87.2088 | 81.5637 | 84.3862 | 0.00034866 |  | 0.00035668 | 84.4465 | 87.2043 | 81.4442 | 84.3243 | 0.00035577 |  | 0.00036379 | 84.3843 | 87.1997 | 81.3249 | 84.2623 | 0.00036286 |  | 0.00037087 | 84.3222 | 87.195 | 81.2057 | 84.2003 | 0.00036992 |  | 0.00037793 | 84.26 | 87.19 | 81.0867 | 84.1383 | 0.00037697 |  | 0.00038498 | 84.1978 | 87.1848 | 80.9678 | 84.0763 | 0.00038399 |  | 0.000392 | 84.1356 | 87.1794 | 80.8491 | 84.0143 | 0.00039099 |  | 0.000399 | 84.0733 | 87.1739 | 80.7305 | 83.9522 | 0.00039797 |  | 0.00040598 | 84.011 | 87.1681 | 80.612 | 83.8901 | 0.00040493 |  | 0.00041294 | 83.9487 | 87.1622 | 80.4937 | 83.8279 | 0.00041187 |  | 0.00041988 | 83.8863 | 87.156 | 80.3755 | 83.7658 | 0.00041879 |  | 0.00042679 | 83.8239 | 87.1496 | 80.2575 | 83.7036 | 0.00042569 |  | 0.00043369 | 83.7615 | 87.143 | 80.1396 | 83.6413 | 0.00043257 |  | 0.00044056 | 83.699 | 87.1362 | 80.0218 | 83.579 | 0.00043942 |  | 0.00044742 | 83.6364 | 87.1292 | 79.9041 | 83.5167 | 0.00044625 |  | 0.00045425 | 83.5739 | 87.122 | 79.7866 | 83.4543 | 0.00045307 |  | 0.00046106 | 83.5112 | 87.1145 | 79.6691 | 83.3918 | 0.00045986 |  | 0.00046785 | 83.4485 | 87.1068 | 79.5518 | 83.3293 | 0.00046663 |  | 0.00047462 | 83.3858 | 87.0989 | 79.4346 | 83.2668 | 0.00047338 |  | 0.00048136 | 83.323 | 87.0907 | 79.3175 | 83.2041 | 0.00048011 |  | 0.00048809 | 83.2601 | 87.0824 | 79.2006 | 83.1415 | 0.00048682 |  | 0.00049479 | 83.1971 | 87.0737 | 79.0837 | 83.0787 | 0.0004935 |  | 0.00050148 | 83.1341 | 87.0649 | 78.9669 | 83.0159 | 0.00050017 |  | 0.00050814 | 83.0711 | 87.0558 | 78.8503 | 82.953 | 0.00050681 |  | 0.00051478 | 83.0079 | 87.0464 | 78.7337 | 82.8901 | 0.00051343 |  | 0.0005214 | 82.9447 | 87.0369 | 78.6172 | 82.827 | 0.00052004 |  | 0.000528 | 82.8814 | 87.027 | 78.5008 | 82.7639 | 0.00052662 |  | 0.00053458 | 82.818 | 87.0169 | 78.3846 | 82.7007 | 0.00053318 |  | 0.00054113 | 82.7545 | 87.0066 | 78.2273 | 82.6169 | 0.00054225 |  | 0.00055021 | 82.6704 | 86.9959 | 78.1738 | 82.5848 | 0.0005449 |  | 0.00055284 | 82.6381 | 86.9851 | 78.8038 | 82.8945 | 0.00050531 |  | 0.00051315 | 82.9483 | 86.9758 | 79.5348 | 83.2553 | 0.00045959 |  | 0.0004673 | 83.3099 | 86.9681 | 80.3984 | 83.6833 | 0.00040578 |  | 0.00041337 | 83.7385 | 86.9622 | 81.4524 | 84.2073 | 0.00034031 |  | 0.00034777 | 84.2633 | 86.958 | 82.8153 | 84.8866 | 0.00025587 |  | 0.00026321 | 84.9435 | 86.9556 | 84.818 | 85.8868 | 0.00013203 |  | 0.00013924 | 85.9445 | 86.9549 | 89.2727 | 88.1138 | -0.00014315 |  | -0.00013603 | 88.1722 | 86.9557 | 89.3554 | 88.1555 | -0.00014822 |  | -0.0001411 | 88.2139 | 86.9565 | 89.4389 | 88.1977 | -0.00015333 |  | -0.00014621 | 88.2561 | 86.9573 | 89.5232 | 88.2403 | -0.00015848 |  | -0.00015138 | 88.2986 | 86.9582 | 89.6083 | 88.2833 | -0.00016368 |  | -0.00015658 | 88.3416 | 86.9592 | 89.6941 | 88.3267 | -0.00016892 |  | -0.00016183 | 88.385 | 86.9603 | 89.7807 | 88.3705 | -0.00017421 |  | -0.00016713 | 88.4288 | 86.9614 | 89.8681 | 88.4147 | -0.00017953 |  | -0.00017246 | 88.473 | 86.9625 | 89.9562 | 88.4593 | -0.0001849 |  | -0.00017784 | 88.5176 | 86.9638 | 90.045 | 88.5044 | -0.00019031 |  | -0.00018326 | 88.5626 | 86.9651 | 90.1345 | 88.5498 | -0.00019575 |  | -0.00018872 | 88.608 | 86.9665 | 90.2247 | 88.5956 | -0.00020124 |  | -0.00019421 | 88.6538 | 86.968 | 90.3155 | 88.6418 | -0.00020676 |  | -0.00019975 | 88.7 | 86.9695 | 90.4071 | 88.6883 | -0.00021232 |  | -0.00020532 | 88.7465 | 86.9712 | 90.4993 | 88.7352 | -0.00021792 |  | -0.00021092 | 88.7935 | 86.9729 | 90.5922 | 88.7825 | -0.00022354 |  | -0.00021656 | 88.8407 | 86.9747 | 90.6857 | 88.8302 | -0.00022921 |  | -0.00022224 | 88.8884 | 86.9766 | 90.7798 | 88.8782 | -0.0002349 |  | -0.00022795 | 88.9364 | 86.9786 | 90.8745 | 88.9266 | -0.00024063 |  | -0.00023369 | 88.9847 | 86.9807 | 90.9698 | 88.9753 | -0.00024638 |  | -0.00023946 | 89.0334 | 86.9829 | 91.0657 | 89.0243 | -0.00025217 |  | -0.00024525 | 89.0825 | 86.9852 | 91.1621 | 89.0737 | -0.00025798 |  | -0.00025108 | 89.1318 | 86.9877 | 91.2591 | 89.1234 | -0.00026382 |  | -0.00025694 | 89.1815 | 86.9902 | 91.3566 | 89.1734 | -0.00026969 |  | -0.00026282 | 89.2316 | 86.9928 | 91.4547 | 89.2238 | -0.00027558 |  | -0.00026873 | 89.2819 | 86.9956 | 91.5532 | 89.2744 | -0.0002815 |  | -0.00027466 | 89.3325 | 86.9985 | 91.6522 | 89.3254 | -0.00028744 |  | -0.00028061 | 89.3835 | 87.0015 | 91.7517 | 89.3766 | -0.0002934 |  | -0.00028659 | 89.4347 | 87.0046 | 91.8517 | 89.4282 | -0.00029938 |  | -0.00029259 | 89.4862 | 87.0079 | 91.9521 | 89.48 | -0.00030538 |  | -0.0002986 | 89.5381 | 87.0113 | 92.0529 | 89.5321 | -0.00031139 |  | -0.00030464 | 89.5902 | 87.0148 | 92.1541 | 89.5845 | -0.00031743 |  | -0.00031069 | 89.6425 | 87.0185 | 92.2557 | 89.6371 | -0.00032348 |  | -0.00031676 | 89.6951 | 87.0223 | 92.3577 | 89.69 | -0.00032954 |  | -0.00032284 | 89.748 | 87.0262 | 92.46 | 89.7431 | -0.00033562 |  | -0.00032893 | 89.8012 | 87.0303 | 92.5627 | 89.7965 | -0.00034171 |  | -0.00033504 | 89.8545 | 87.0346 | 92.6657 | 89.8501 | -0.0003478 |  | -0.00034116 | 89.9081 | 87.039 | 92.769 | 89.904 | -0.00035391 |  | -0.00034729 | 89.962 | 87.0435 | 92.8726 | 89.958 | -0.00036003 |  | -0.00035342 | 90.016 | 87.0482 | 92.9764 | 90.0123 | -0.00036615 |  | -0.00035957 | 90.0703 | 87.0531 | 93.0805 | 90.0668 | -0.00037228 |  | -0.00036572 | 90.1248 | 87.0581 | 93.1848 | 90.1215 | -0.00037841 |  | -0.00037187 | 90.1795 | 87.0633 | 93.2893 | 90.1763 | -0.00038455 |  | -0.00037802 | 90.2343 | 87.0687 | 93.3941 | 90.2314 | -0.00039068 |  | -0.00038418 | 90.2894 | 87.0743 | 93.499 | 90.2866 | -0.00039682 |  | -0.00039034 | 90.3446 | 87.08 | 93.604 | 90.342 | -0.00040296 |  | -0.0003965 | 90.4 | 87.0859 | 93.7092 | 90.3976 | -0.00040909 |  | -0.00040266 | 90.4555 | 87.092 | 93.8146 | 90.4533 | -0.00041522 |  | -0.00040881 | 90.5112 | 87.0983 | 93.92 | 90.5091 | -0.00042134 |  | -0.00041496 | 90.5671 | 87.1047 | 94.0255 | 90.5651 | -0.00042746 |  | -0.0004211 | 90.6231 | 87.1114 | 94.1311 | 90.6212 | -0.00043357 |  | -0.00042723 | 90.6792 | 87.1182 | 94.2367 | 90.6775 | -0.00043968 |  | -0.00043336 | 90.7354 | 87.1252 | 94.3425 | 90.7338 | -0.00044577 |  | -0.00043948 | 90.7918 | 87.1324 | 94.4482 | 90.7903 | -0.00045186 |  | -0.00044559 | 90.8483 | 87.1399 | 94.554 | 90.8469 | -0.00045793 |  | -0.00045169 | 90.9049 | 87.1475 | 94.6598 | 90.9037 | -0.000464 |  | -0.00045778 | 90.9616 | 87.1553 | 94.7656 | 90.9605 | -0.00047005 |  | -0.00046386 | 91.0184 | 87.1634 | 94.8715 | 91.0174 | -0.00047609 |  | -0.00046992 | 91.0754 | 87.1716 | 94.9773 | 91.0745 | -0.00048212 |  | -0.00047598 | 91.1324 | 87.1801 | 95.0832 | 91.1316 | -0.00048813 |  | -0.00048202 | 91.1895 | 87.1887 | 95.189 | 91.1889 | -0.00049413 |  | -0.00048805 | 91.2468 | 87.1976 | 95.2948 | 91.2462 | -0.00050012 |  | -0.00049406 | 91.3041 | 87.2067 | 95.4006 | 91.3036 | -0.00050609 |  | -0.00050006 | 91.3616 | 87.216 | 95.5063 | 91.3611 | -0.00051205 |  | -0.00050604 | 91.4191 | 87.2255 | 95.612 | 91.4188 | -0.00051798 |  | -0.00051201 | 91.4767 | 87.2353 | 95.7176 | 91.4764 | -0.00052391 |  | -0.00051796 | 91.5344 | 87.2453 | 95.8232 | 91.5342 | -0.00052981 |  | -0.00052389 | 91.5921 | 87.2555 | 95.9287 | 91.5921 | -0.0005357 |  | -0.0005298 | 91.65 | 87.2659 |  | 91.65 | -0.00054156
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 78 | 12.4394 | 0.2173 | -1.9106e-05 | 4.8197e-06 | 0 | 0.00041587 |  | 0 | 87.2764 |  | 87.1468 | 87.1468 | 0 |  | 8.0073e-06 | 87.2116 | 87.1468 | 87.0174 | 87.0821 | 7.9895e-06 |  | 1.5997e-05 | 87.1469 | 87.1468 | 86.8883 | 87.0175 | 1.5961e-05 |  | 2.3969e-05 | 87.0824 | 87.1467 | 86.7595 | 86.9531 | 2.3915e-05 |  | 3.1923e-05 | 87.0179 | 87.1467 | 86.631 | 86.8889 | 3.1851e-05 |  | 3.986e-05 | 86.9537 | 87.1467 | 86.5028 | 86.8247 | 3.9769e-05 |  | 4.7778e-05 | 86.8895 | 87.1466 | 86.3748 | 86.7607 | 4.7669e-05 |  | 5.5678e-05 | 86.8255 | 87.1466 | 86.2472 | 86.6969 | 5.5551e-05 |  | 6.356e-05 | 86.7615 | 87.1464 | 86.1197 | 86.6331 | 6.3414e-05 |  | 7.1424e-05 | 86.6977 | 87.1463 | 85.9926 | 86.5694 | 7.1259e-05 |  | 7.9269e-05 | 86.634 | 87.1461 | 85.8657 | 86.5059 | 7.9085e-05 |  | 8.7095e-05 | 86.5705 | 87.1459 | 85.739 | 86.4425 | 8.6893e-05 |  | 9.4903e-05 | 86.507 | 87.1456 | 85.6127 | 86.3791 | 9.4681e-05 |  | 0.00010269 | 86.4436 | 87.1453 | 85.4865 | 86.3159 | 0.00010245 |  | 0.00011046 | 86.3803 | 87.1449 | 85.3607 | 86.2528 | 0.0001102 |  | 0.00011821 | 86.3171 | 87.1445 | 85.2351 | 86.1898 | 0.00011793 |  | 0.00012594 | 86.254 | 87.144 | 85.1097 | 86.1268 | 0.00012565 |  | 0.00013366 | 86.191 | 87.1434 | 84.9845 | 86.064 | 0.00013334 |  | 0.00014135 | 86.1281 | 87.1427 | 84.8597 | 86.0012 | 0.00014101 |  | 0.00014902 | 86.0652 | 87.142 | 84.735 | 85.9385 | 0.00014867 |  | 0.00015668 | 86.0025 | 87.1412 | 84.6106 | 85.8759 | 0.0001563 |  | 0.00016431 | 85.9398 | 87.1403 | 84.4864 | 85.8134 | 0.00016392 |  | 0.00017193 | 85.8771 | 87.1393 | 84.3624 | 85.7509 | 0.00017151 |  | 0.00017953 | 85.8146 | 87.1383 | 84.2387 | 85.6885 | 0.00017909 |  | 0.0001871 | 85.7521 | 87.1371 | 84.1152 | 85.6261 | 0.00018665 |  | 0.00019466 | 85.6896 | 87.1358 | 83.9919 | 85.5639 | 0.00019418 |  | 0.00020219 | 85.6272 | 87.1345 | 83.8688 | 85.5016 | 0.0002017 |  | 0.00020971 | 85.5649 | 87.133 | 83.746 | 85.4395 | 0.0002092 |  | 0.00021721 | 85.5026 | 87.1314 | 83.6233 | 85.3774 | 0.00021667 |  | 0.00022468 | 85.4404 | 87.1297 | 83.5009 | 85.3153 | 0.00022413 |  | 0.00023214 | 85.3782 | 87.1279 | 83.3787 | 85.2533 | 0.00023157 |  | 0.00023958 | 85.316 | 87.1259 | 83.2566 | 85.1913 | 0.00023898 |  | 0.00024699 | 85.2539 | 87.1238 | 83.1348 | 85.1293 | 0.00024638 |  | 0.00025439 | 85.1918 | 87.1216 | 83.0132 | 85.0674 | 0.00025376 |  | 0.00026176 | 85.1297 | 87.1193 | 82.8918 | 85.0055 | 0.00026111 |  | 0.00026912 | 85.0677 | 87.1168 | 82.7705 | 84.9437 | 0.00026845 |  | 0.00027645 | 85.0057 | 87.1142 | 82.6495 | 84.8818 | 0.00027576 |  | 0.00028377 | 84.9437 | 87.1114 | 82.5286 | 84.82 | 0.00028305 |  | 0.00029106 | 84.8818 | 87.1085 | 82.4079 | 84.7582 | 0.00029033 |  | 0.00029833 | 84.8198 | 87.1054 | 82.2875 | 84.6964 | 0.00029758 |  | 0.00030559 | 84.7578 | 87.1022 | 82.1671 | 84.6347 | 0.00030481 |  | 0.00031282 | 84.6959 | 87.0988 | 82.047 | 84.5729 | 0.00031203 |  | 0.00032003 | 84.634 | 87.0953 | 81.927 | 84.5112 | 0.00031922 |  | 0.00032722 | 84.572 | 87.0916 | 81.8072 | 84.4494 | 0.00032639 |  | 0.00033439 | 84.5101 | 87.0877 | 81.6876 | 84.3877 | 0.00033354 |  | 0.00034154 | 84.4482 | 87.0837 | 81.5681 | 84.3259 | 0.00034067 |  | 0.00034866 | 84.3862 | 87.0795 | 81.4488 | 84.2641 | 0.00034777 |  | 0.00035577 | 84.3243 | 87.0751 | 81.3297 | 84.2024 | 0.00035486 |  | 0.00036286 | 84.2623 | 87.0705 | 81.2107 | 84.1406 | 0.00036193 |  | 0.00036992 | 84.2003 | 87.0657 | 81.0919 | 84.0788 | 0.00036897 |  | 0.00037697 | 84.1383 | 87.0608 | 80.9732 | 84.017 | 0.000376 |  | 0.00038399 | 84.0763 | 87.0556 | 80.8546 | 83.9551 | 0.000383 |  | 0.00039099 | 84.0143 | 87.0503 | 80.7363 | 83.8933 | 0.00038998 |  | 0.00039797 | 83.9522 | 87.0448 | 80.618 | 83.8314 | 0.00039695 |  | 0.00040493 | 83.8901 | 87.039 | 80.4999 | 83.7695 | 0.00040389 |  | 0.00041187 | 83.8279 | 87.0331 | 80.3819 | 83.7075 | 0.00041081 |  | 0.00041879 | 83.7658 | 87.027 | 80.2641 | 83.6455 | 0.00041771 |  | 0.00042569 | 83.7036 | 87.0206 | 80.1464 | 83.5835 | 0.00042458 |  | 0.00043257 | 83.6413 | 87.0141 | 80.0288 | 83.5214 | 0.00043144 |  | 0.00043942 | 83.579 | 87.0073 | 79.9114 | 83.4593 | 0.00043828 |  | 0.00044625 | 83.5167 | 87.0003 | 79.794 | 83.3972 | 0.00044509 |  | 0.00045307 | 83.4543 | 86.9931 | 79.6768 | 83.335 | 0.00045189 |  | 0.00045986 | 83.3918 | 86.9857 | 79.5597 | 83.2727 | 0.00045866 |  | 0.00046663 | 83.3293 | 86.978 | 79.4428 | 83.2104 | 0.00046541 |  | 0.00047338 | 83.2668 | 86.9702 | 79.3259 | 83.148 | 0.00047214 |  | 0.00048011 | 83.2041 | 86.962 | 79.2092 | 83.0856 | 0.00047885 |  | 0.00048682 | 83.1415 | 86.9537 | 79.0926 | 83.0231 | 0.00048554 |  | 0.0004935 | 83.0787 | 86.9451 | 78.976 | 82.9606 | 0.00049221 |  | 0.00050017 | 83.0159 | 86.9363 | 78.8596 | 82.898 | 0.00049886 |  | 0.00050681 | 82.953 | 86.9273 | 78.7433 | 82.8353 | 0.00050548 |  | 0.00051343 | 82.8901 | 86.918 | 78.6271 | 82.7725 | 0.00051209 |  | 0.00052004 | 82.827 | 86.9084 | 78.5109 | 82.7097 | 0.00051867 |  | 0.00052662 | 82.7639 | 86.8987 | 78.3949 | 82.6468 | 0.00052523 |  | 0.00053318 | 82.7007 | 86.8886 | 78.238 | 82.5633 | 0.00053431 |  | 0.00054225 | 82.6169 | 86.8783 | 78.1846 | 82.5314 | 0.00053696 |  | 0.0005449 | 82.5848 | 86.8678 | 78.8131 | 82.8404 | 0.00049749 |  | 0.00050531 | 82.8945 | 86.8588 | 79.5425 | 83.2006 | 0.00045188 |  | 0.00045959 | 83.2553 | 86.8513 | 80.4044 | 83.6279 | 0.00039819 |  | 0.00040578 | 83.6833 | 86.8456 | 81.4566 | 84.1511 | 0.00033285 |  | 0.00034031 | 84.2073 | 86.8415 | 82.8177 | 84.8296 | 0.00024853 |  | 0.00025587 | 84.8866 | 86.8393 | 84.8186 | 85.829 | 0.00012481 |  | 0.00013203 | 85.8868 | 86.8387 | 89.2719 | 88.0553 | -0.00015029 |  | -0.00014315 | 88.1138 | 86.8396 | 89.3546 | 88.0971 | -0.00015534 |  | -0.00014822 | 88.1555 | 86.8404 | 89.4381 | 88.1392 | -0.00016044 |  | -0.00015333 | 88.1977 | 86.8414 | 89.5223 | 88.1818 | -0.00016559 |  | -0.00015848 | 88.2403 | 86.8424 | 89.6073 | 88.2248 | -0.00017078 |  | -0.00016368 | 88.2833 | 86.8434 | 89.6931 | 88.2683 | -0.00017601 |  | -0.00016892 | 88.3267 | 86.8446 | 89.7796 | 88.3121 | -0.00018128 |  | -0.00017421 | 88.3705 | 86.8458 | 89.8669 | 88.3563 | -0.0001866 |  | -0.00017953 | 88.4147 | 86.847 | 89.9549 | 88.401 | -0.00019196 |  | -0.0001849 | 88.4593 | 86.8484 | 90.0436 | 88.446 | -0.00019736 |  | -0.00019031 | 88.5044 | 86.8498 | 90.1331 | 88.4914 | -0.00020279 |  | -0.00019575 | 88.5498 | 86.8513 | 90.2232 | 88.5372 | -0.00020827 |  | -0.00020124 | 88.5956 | 86.8528 | 90.314 | 88.5834 | -0.00021378 |  | -0.00020676 | 88.6418 | 86.8545 | 90.4055 | 88.63 | -0.00021932 |  | -0.00021232 | 88.6883 | 86.8563 | 90.4976 | 88.6769 | -0.00022491 |  | -0.00021792 | 88.7352 | 86.8581 | 90.5904 | 88.7242 | -0.00023052 |  | -0.00022354 | 88.7825 | 86.86 | 90.6838 | 88.7719 | -0.00023617 |  | -0.00022921 | 88.8302 | 86.8621 | 90.7778 | 88.8199 | -0.00024185 |  | -0.0002349 | 88.8782 | 86.8642 | 90.8724 | 88.8683 | -0.00024757 |  | -0.00024063 | 88.9266 | 86.8664 | 90.9676 | 88.917 | -0.00025331 |  | -0.00024638 | 88.9753 | 86.8687 | 91.0634 | 88.9661 | -0.00025908 |  | -0.00025217 | 89.0243 | 86.8712 | 91.1597 | 89.0154 | -0.00026488 |  | -0.00025798 | 89.0737 | 86.8737 | 91.2566 | 89.0652 | -0.0002707 |  | -0.00026382 | 89.1234 | 86.8764 | 91.354 | 89.1152 | -0.00027656 |  | -0.00026969 | 89.1734 | 86.8792 | 91.4519 | 89.1656 | -0.00028243 |  | -0.00027558 | 89.2238 | 86.8821 | 91.5503 | 89.2162 | -0.00028833 |  | -0.0002815 | 89.2744 | 86.8851 | 91.6492 | 89.2672 | -0.00029426 |  | -0.00028744 | 89.3254 | 86.8883 | 91.7486 | 89.3184 | -0.0003002 |  | -0.0002934 | 89.3766 | 86.8915 | 91.8484 | 89.37 | -0.00030616 |  | -0.00029938 | 89.4282 | 86.8949 | 91.9487 | 89.4218 | -0.00031214 |  | -0.00030538 | 89.48 | 86.8985 | 92.0494 | 89.4739 | -0.00031814 |  | -0.00031139 | 89.5321 | 86.9022 | 92.1505 | 89.5263 | -0.00032416 |  | -0.00031743 | 89.5845 | 86.906 | 92.2519 | 89.579 | -0.00033019 |  | -0.00032348 | 89.6371 | 86.91 | 92.3538 | 89.6319 | -0.00033623 |  | -0.00032954 | 89.69 | 86.9141 | 92.4559 | 89.685 | -0.00034229 |  | -0.00033562 | 89.7431 | 86.9183 | 92.5585 | 89.7384 | -0.00034836 |  | -0.00034171 | 89.7965 | 86.9227 | 92.6613 | 89.792 | -0.00035444 |  | -0.0003478 | 89.8501 | 86.9273 | 92.7644 | 89.8459 | -0.00036053 |  | -0.00035391 | 89.904 | 86.932 | 92.8678 | 89.8999 | -0.00036662 |  | -0.00036003 | 89.958 | 86.9369 | 92.9715 | 89.9542 | -0.00037272 |  | -0.00036615 | 90.0123 | 86.942 | 93.0754 | 90.0087 | -0.00037883 |  | -0.00037228 | 90.0668 | 86.9472 | 93.1796 | 90.0634 | -0.00038494 |  | -0.00037841 | 90.1215 | 86.9526 | 93.284 | 90.1183 | -0.00039106 |  | -0.00038455 | 90.1763 | 86.9581 | 93.3885 | 90.1733 | -0.00039717 |  | -0.00039068 | 90.2314 | 86.9639 | 93.4933 | 90.2286 | -0.00040328 |  | -0.00039682 | 90.2866 | 86.9698 | 93.5981 | 90.284 | -0.0004094 |  | -0.00040296 | 90.342 | 86.9759 | 93.7032 | 90.3395 | -0.00041551 |  | -0.00040909 | 90.3976 | 86.9822 | 93.8083 | 90.3952 | -0.00042161 |  | -0.00041522 | 90.4533 | 86.9886 | 93.9135 | 90.4511 | -0.00042771 |  | -0.00042134 | 90.5091 | 86.9953 | 94.0189 | 90.5071 | -0.00043381 |  | -0.00042746 | 90.5651 | 87.0021 | 94.1243 | 90.5632 | -0.0004399 |  | -0.00043357 | 90.6212 | 87.0092 | 94.2297 | 90.6194 | -0.00044598 |  | -0.00043968 | 90.6775 | 87.0164 | 94.3352 | 90.6758 | -0.00045205 |  | -0.00044577 | 90.7338 | 87.0238 | 94.4408 | 90.7323 | -0.00045811 |  | -0.00045186 | 90.7903 | 87.0315 | 94.5464 | 90.7889 | -0.00046416 |  | -0.00045793 | 90.8469 | 87.0393 | 94.652 | 90.8456 | -0.0004702 |  | -0.000464 | 90.9037 | 87.0473 | 94.7576 | 90.9025 | -0.00047622 |  | -0.00047005 | 90.9605 | 87.0556 | 94.8632 | 90.9594 | -0.00048224 |  | -0.00047609 | 91.0174 | 87.064 | 94.9689 | 91.0165 | -0.00048824 |  | -0.00048212 | 91.0745 | 87.0727 | 95.0745 | 91.0736 | -0.00049423 |  | -0.00048813 | 91.1316 | 87.0816 | 95.1801 | 91.1308 | -0.0005002 |  | -0.00049413 | 91.1889 | 87.0907 | 95.2857 | 91.1882 | -0.00050616 |  | -0.00050012 | 91.2462 | 87.1 | 95.3912 | 91.2456 | -0.00051211 |  | -0.00050609 | 91.3036 | 87.1095 | 95.4968 | 91.3031 | -0.00051803 |  | -0.00051205 | 91.3611 | 87.1193 | 95.6022 | 91.3608 | -0.00052394 |  | -0.00051798 | 91.4188 | 87.1293 | 95.7076 | 91.4184 | -0.00052984 |  | -0.00052391 | 91.4764 | 87.1395 | 95.813 | 91.4762 | -0.00053571 |  | -0.00052981 | 91.5342 | 87.1499 | 95.9182 | 91.5341 | -0.00054157 |  | -0.0005357 | 91.5921 | 87.1606 | 96.0234 | 91.592 | -0.00054741 |  | -0.00054156 | 91.65 | 87.1715 |  | 91.65 | -0.00055323
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 79 | 12.5989 | 0.21514 | -1.9115e-05 | 4.8221e-06 | 0 | 0.00041666 |  | 0 | 87.1468 |  | 87.0174 | 87.0174 | 0 |  | 7.9895e-06 | 87.0821 | 87.0174 | 86.8883 | 86.9529 | 7.9715e-06 |  | 1.5961e-05 | 87.0175 | 87.0174 | 86.7596 | 86.8885 | 1.5925e-05 |  | 2.3915e-05 | 86.9531 | 87.0174 | 86.6311 | 86.8242 | 2.3861e-05 |  | 3.1851e-05 | 86.8889 | 87.0174 | 86.5029 | 86.7601 | 3.1779e-05 |  | 3.9769e-05 | 86.8247 | 87.0173 | 86.3749 | 86.6961 | 3.9678e-05 |  | 4.7669e-05 | 86.7607 | 87.0173 | 86.2473 | 86.6323 | 4.756e-05 |  | 5.5551e-05 | 86.6969 | 87.0172 | 86.1199 | 86.5685 | 5.5423e-05 |  | 6.3414e-05 | 86.6331 | 87.0171 | 85.9928 | 86.5049 | 6.3267e-05 |  | 7.1259e-05 | 86.5694 | 87.0169 | 85.8659 | 86.4414 | 7.1093e-05 |  | 7.9085e-05 | 86.5059 | 87.0168 | 85.7393 | 86.378 | 7.89e-05 |  | 8.6893e-05 | 86.4425 | 87.0165 | 85.613 | 86.3148 | 8.6689e-05 |  | 9.4681e-05 | 86.3791 | 87.0163 | 85.4869 | 86.2516 | 9.4459e-05 |  | 0.00010245 | 86.3159 | 87.0159 | 85.3611 | 86.1885 | 0.00010221 |  | 0.0001102 | 86.2528 | 87.0156 | 85.2356 | 86.1256 | 0.00010994 |  | 0.00011793 | 86.1898 | 87.0151 | 85.1103 | 86.0627 | 0.00011765 |  | 0.00012565 | 86.1268 | 87.0146 | 84.9852 | 85.9999 | 0.00012535 |  | 0.00013334 | 86.064 | 87.014 | 84.8604 | 85.9372 | 0.00013302 |  | 0.00014101 | 86.0012 | 87.0134 | 84.7358 | 85.8746 | 0.00014068 |  | 0.00014867 | 85.9385 | 87.0127 | 84.6115 | 85.8121 | 0.00014831 |  | 0.0001563 | 85.8759 | 87.0119 | 84.4874 | 85.7496 | 0.00015593 |  | 0.00016392 | 85.8134 | 87.011 | 84.3635 | 85.6872 | 0.00016352 |  | 0.00017151 | 85.7509 | 87.01 | 84.2399 | 85.6249 | 0.0001711 |  | 0.00017909 | 85.6885 | 87.009 | 84.1165 | 85.5627 | 0.00017865 |  | 0.00018665 | 85.6261 | 87.0078 | 83.9933 | 85.5005 | 0.00018619 |  | 0.00019418 | 85.5639 | 87.0065 | 83.8703 | 85.4384 | 0.00019371 |  | 0.0002017 | 85.5016 | 87.0052 | 83.7476 | 85.3764 | 0.00020121 |  | 0.0002092 | 85.4395 | 87.0037 | 83.625 | 85.3144 | 0.00020868 |  | 0.00021667 | 85.3774 | 87.0021 | 83.5027 | 85.2524 | 0.00021614 |  | 0.00022413 | 85.3153 | 87.0004 | 83.3806 | 85.1905 | 0.00022358 |  | 0.00023157 | 85.2533 | 86.9986 | 83.2587 | 85.1287 | 0.00023099 |  | 0.00023898 | 85.1913 | 86.9967 | 83.137 | 85.0668 | 0.00023839 |  | 0.00024638 | 85.1293 | 86.9946 | 83.0155 | 85.0051 | 0.00024576 |  | 0.00025376 | 85.0674 | 86.9924 | 82.8942 | 84.9433 | 0.00025312 |  | 0.00026111 | 85.0055 | 86.9901 | 82.7732 | 84.8816 | 0.00026046 |  | 0.00026845 | 84.9437 | 86.9876 | 82.6522 | 84.8199 | 0.00026777 |  | 0.00027576 | 84.8818 | 86.985 | 82.5315 | 84.7583 | 0.00027507 |  | 0.00028305 | 84.82 | 86.9822 | 82.411 | 84.6966 | 0.00028234 |  | 0.00029033 | 84.7582 | 86.9793 | 82.2907 | 84.635 | 0.00028959 |  | 0.00029758 | 84.6964 | 86.9763 | 82.1705 | 84.5734 | 0.00029683 |  | 0.00030481 | 84.6347 | 86.9731 | 82.0505 | 84.5118 | 0.00030404 |  | 0.00031203 | 84.5729 | 86.9697 | 81.9307 | 84.4502 | 0.00031123 |  | 0.00031922 | 84.5112 | 86.9662 | 81.8111 | 84.3887 | 0.0003184 |  | 0.00032639 | 84.4494 | 86.9625 | 81.6916 | 84.3271 | 0.00032555 |  | 0.00033354 | 84.3877 | 86.9587 | 81.5724 | 84.2655 | 0.00033268 |  | 0.00034067 | 84.3259 | 86.9546 | 81.4532 | 84.2039 | 0.00033979 |  | 0.00034777 | 84.2641 | 86.9504 | 81.3343 | 84.1424 | 0.00034688 |  | 0.00035486 | 84.2024 | 86.9461 | 81.2155 | 84.0808 | 0.00035395 |  | 0.00036193 | 84.1406 | 86.9415 | 81.0968 | 84.0192 | 0.000361 |  | 0.00036897 | 84.0788 | 86.9368 | 80.9783 | 83.9575 | 0.00036802 |  | 0.000376 | 84.017 | 86.9318 | 80.86 | 83.8959 | 0.00037503 |  | 0.000383 | 83.9551 | 86.9267 | 80.7418 | 83.8343 | 0.00038201 |  | 0.00038998 | 83.8933 | 86.9214 | 80.6237 | 83.7726 | 0.00038897 |  | 0.00039695 | 83.8314 | 86.9159 | 80.5058 | 83.7109 | 0.00039592 |  | 0.00040389 | 83.7695 | 86.9102 | 80.3881 | 83.6491 | 0.00040284 |  | 0.00041081 | 83.7075 | 86.9043 | 80.2704 | 83.5874 | 0.00040974 |  | 0.00041771 | 83.6455 | 86.8982 | 80.1529 | 83.5256 | 0.00041662 |  | 0.00042458 | 83.5835 | 86.8919 | 80.0356 | 83.4637 | 0.00042348 |  | 0.00043144 | 83.5214 | 86.8854 | 79.9183 | 83.4019 | 0.00043032 |  | 0.00043828 | 83.4593 | 86.8787 | 79.8012 | 83.3399 | 0.00043713 |  | 0.00044509 | 83.3972 | 86.8717 | 79.6843 | 83.278 | 0.00044393 |  | 0.00045189 | 83.335 | 86.8645 | 79.5674 | 83.216 | 0.00045071 |  | 0.00045866 | 83.2727 | 86.8572 | 79.4507 | 83.1539 | 0.00045746 |  | 0.00046541 | 83.2104 | 86.8495 | 79.334 | 83.0918 | 0.00046419 |  | 0.00047214 | 83.148 | 86.8417 | 79.2175 | 83.0296 | 0.0004709 |  | 0.00047885 | 83.0856 | 86.8336 | 79.1011 | 82.9674 | 0.0004776 |  | 0.00048554 | 83.0231 | 86.8253 | 78.9848 | 82.9051 | 0.00048427 |  | 0.00049221 | 82.9606 | 86.8168 | 78.8686 | 82.8427 | 0.00049092 |  | 0.00049886 | 82.898 | 86.8081 | 78.7526 | 82.7803 | 0.00049754 |  | 0.00050548 | 82.8353 | 86.7991 | 78.6366 | 82.7178 | 0.00050415 |  | 0.00051209 | 82.7725 | 86.7898 | 78.5207 | 82.6553 | 0.00051074 |  | 0.00051867 | 82.7097 | 86.7803 | 78.4049 | 82.5926 | 0.0005173 |  | 0.00052523 | 82.6468 | 86.7706 | 78.2483 | 82.5095 | 0.00052637 |  | 0.00053431 | 82.5633 | 86.7605 | 78.1951 | 82.4778 | 0.00052904 |  | 0.00053696 | 82.5314 | 86.7503 | 78.8221 | 82.7862 | 0.00048968 |  | 0.00049749 | 82.8404 | 86.7416 | 79.55 | 83.1458 | 0.00044419 |  | 0.00045188 | 83.2006 | 86.7344 | 80.4102 | 83.5723 | 0.00039062 |  | 0.00039819 | 83.6279 | 86.7289 | 81.4607 | 84.0948 | 0.00032539 |  | 0.00033285 | 84.1511 | 86.725 | 82.82 | 84.7725 | 0.0002412 |  | 0.00024853 | 84.8296 | 86.7229 | 84.8192 | 85.7711 | 0.00011758 |  | 0.00012481 | 85.829 | 86.7224 | 89.2711 | 87.9968 | -0.00015742 |  | -0.00015029 | 88.0553 | 86.7233 | 89.3537 | 88.0385 | -0.00016246 |  | -0.00015534 | 88.0971 | 86.7243 | 89.4371 | 88.0807 | -0.00016756 |  | -0.00016044 | 88.1392 | 86.7253 | 89.5213 | 88.1233 | -0.00017269 |  | -0.00016559 | 88.1818 | 86.7264 | 89.6063 | 88.1663 | -0.00017787 |  | -0.00017078 | 88.2248 | 86.7275 | 89.692 | 88.2098 | -0.0001831 |  | -0.00017601 | 88.2683 | 86.7288 | 89.7784 | 88.2536 | -0.00018836 |  | -0.00018128 | 88.3121 | 86.7301 | 89.8656 | 88.2979 | -0.00019367 |  | -0.0001866 | 88.3563 | 86.7314 | 89.9536 | 88.3425 | -0.00019902 |  | -0.00019196 | 88.401 | 86.7329 | 90.0422 | 88.3875 | -0.0002044 |  | -0.00019736 | 88.446 | 86.7344 | 90.1316 | 88.433 | -0.00020983 |  | -0.00020279 | 88.4914 | 86.736 | 90.2216 | 88.4788 | -0.00021529 |  | -0.00020827 | 88.5372 | 86.7377 | 90.3123 | 88.525 | -0.00022079 |  | -0.00021378 | 88.5834 | 86.7394 | 90.4037 | 88.5716 | -0.00022632 |  | -0.00021932 | 88.63 | 86.7413 | 90.4957 | 88.6185 | -0.00023189 |  | -0.00022491 | 88.6769 | 86.7433 | 90.5884 | 88.6658 | -0.0002375 |  | -0.00023052 | 88.7242 | 86.7453 | 90.6817 | 88.7135 | -0.00024313 |  | -0.00023617 | 88.7719 | 86.7475 | 90.7756 | 88.7615 | -0.0002488 |  | -0.00024185 | 88.8199 | 86.7497 | 90.8702 | 88.8099 | -0.0002545 |  | -0.00024757 | 88.8683 | 86.7521 | 90.9653 | 88.8587 | -0.00026023 |  | -0.00025331 | 88.917 | 86.7545 | 91.0609 | 88.9077 | -0.00026598 |  | -0.00025908 | 88.9661 | 86.7571 | 91.1572 | 88.9571 | -0.00027177 |  | -0.00026488 | 89.0154 | 86.7598 | 91.2539 | 89.0069 | -0.00027758 |  | -0.0002707 | 89.0652 | 86.7626 | 91.3512 | 89.0569 | -0.00028341 |  | -0.00027656 | 89.1152 | 86.7655 | 91.449 | 89.1073 | -0.00028928 |  | -0.00028243 | 89.1656 | 86.7686 | 91.5473 | 89.1579 | -0.00029516 |  | -0.00028833 | 89.2162 | 86.7717 | 91.6461 | 89.2089 | -0.00030106 |  | -0.00029426 | 89.2672 | 86.775 | 91.7453 | 89.2602 | -0.00030699 |  | -0.0003002 | 89.3184 | 86.7784 | 91.845 | 89.3117 | -0.00031294 |  | -0.00030616 | 89.37 | 86.782 | 91.9452 | 89.3636 | -0.0003189 |  | -0.00031214 | 89.4218 | 86.7857 | 92.0457 | 89.4157 | -0.00032488 |  | -0.00031814 | 89.4739 | 86.7895 | 92.1466 | 89.4681 | -0.00033088 |  | -0.00032416 | 89.5263 | 86.7935 | 92.248 | 89.5207 | -0.00033689 |  | -0.00033019 | 89.579 | 86.7976 | 92.3496 | 89.5736 | -0.00034292 |  | -0.00033623 | 89.6319 | 86.8019 | 92.4517 | 89.6268 | -0.00034895 |  | -0.00034229 | 89.685 | 86.8064 | 92.554 | 89.6802 | -0.000355 |  | -0.00034836 | 89.7384 | 86.8109 | 92.6567 | 89.7338 | -0.00036106 |  | -0.00035444 | 89.792 | 86.8157 | 92.7597 | 89.7877 | -0.00036713 |  | -0.00036053 | 89.8459 | 86.8206 | 92.863 | 89.8418 | -0.00037321 |  | -0.00036662 | 89.8999 | 86.8256 | 92.9665 | 89.8961 | -0.00037929 |  | -0.00037272 | 89.9542 | 86.8309 | 93.0702 | 89.9505 | -0.00038537 |  | -0.00037883 | 90.0087 | 86.8363 | 93.1742 | 90.0052 | -0.00039146 |  | -0.00038494 | 90.0634 | 86.8418 | 93.2784 | 90.0601 | -0.00039755 |  | -0.00039106 | 90.1183 | 86.8476 | 93.3828 | 90.1152 | -0.00040364 |  | -0.00039717 | 90.1733 | 86.8535 | 93.4873 | 90.1704 | -0.00040974 |  | -0.00040328 | 90.2286 | 86.8596 | 93.592 | 90.2258 | -0.00041583 |  | -0.0004094 | 90.284 | 86.8659 | 93.6969 | 90.2814 | -0.00042191 |  | -0.00041551 | 90.3395 | 86.8724 | 93.8018 | 90.3371 | -0.000428 |  | -0.00042161 | 90.3952 | 86.879 | 93.9069 | 90.393 | -0.00043407 |  | -0.00042771 | 90.4511 | 86.8859 | 94.012 | 90.449 | -0.00044014 |  | -0.00043381 | 90.5071 | 86.8929 | 94.1172 | 90.5051 | -0.00044621 |  | -0.0004399 | 90.5632 | 86.9002 | 94.2225 | 90.5613 | -0.00045226 |  | -0.00044598 | 90.6194 | 86.9076 | 94.3278 | 90.6177 | -0.0004583 |  | -0.00045205 | 90.6758 | 86.9153 | 94.4332 | 90.6742 | -0.00046434 |  | -0.00045811 | 90.7323 | 86.9231 | 94.5385 | 90.7308 | -0.00047036 |  | -0.00046416 | 90.7889 | 86.9311 | 94.6439 | 90.7875 | -0.00047638 |  | -0.0004702 | 90.8456 | 86.9394 | 94.7494 | 90.8444 | -0.00048238 |  | -0.00047622 | 90.9025 | 86.9479 | 94.8548 | 90.9013 | -0.00048837 |  | -0.00048224 | 90.9594 | 86.9565 | 94.9602 | 90.9584 | -0.00049434 |  | -0.00048824 | 91.0165 | 86.9654 | 95.0656 | 91.0155 | -0.00050031 |  | -0.00049423 | 91.0736 | 86.9745 | 95.171 | 91.0728 | -0.00050625 |  | -0.0005002 | 91.1308 | 86.9838 | 95.2764 | 91.1301 | -0.00051219 |  | -0.00050616 | 91.1882 | 86.9934 | 95.3817 | 91.1875 | -0.0005181 |  | -0.00051211 | 91.2456 | 87.0031 | 95.487 | 91.2451 | -0.000524 |  | -0.00051803 | 91.3031 | 87.0131 | 95.5922 | 91.3027 | -0.00052989 |  | -0.00052394 | 91.3608 | 87.0233 | 95.6974 | 91.3604 | -0.00053575 |  | -0.00052984 | 91.4184 | 87.0338 | 95.8025 | 91.4181 | -0.0005416 |  | -0.00053571 | 91.4762 | 87.0444 | 95.9076 | 91.476 | -0.00054743 |  | -0.00054157 | 91.5341 | 87.0553 | 96.0125 | 91.5339 | -0.00055324 |  | -0.00054741 | 91.592 | 87.0665 | 96.1174 | 91.5919 | -0.00055903 |  | -0.00055323 | 91.65 | 87.0778 |  | 91.65 | -0.0005648
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 80 | 12.7584 | 0.21303 | -1.9122e-05 | 4.8241e-06 | 0 | 0.00041745 |  | 0 | 87.0174 |  | 86.8883 | 86.8883 | 0 |  | 7.9715e-06 | 86.9529 | 86.8883 | 86.7596 | 86.824 | 7.9534e-06 |  | 1.5925e-05 | 86.8885 | 86.8883 | 86.6311 | 86.7597 | 1.5889e-05 |  | 2.3861e-05 | 86.8242 | 86.8883 | 86.5029 | 86.6956 | 2.3806e-05 |  | 3.1779e-05 | 86.7601 | 86.8883 | 86.375 | 86.6317 | 3.1706e-05 |  | 3.9678e-05 | 86.6961 | 86.8883 | 86.2473 | 86.5678 | 3.9587e-05 |  | 4.756e-05 | 86.6323 | 86.8882 | 86.12 | 86.5041 | 4.745e-05 |  | 5.5423e-05 | 86.5685 | 86.8881 | 85.9929 | 86.4405 | 5.5294e-05 |  | 6.3267e-05 | 86.5049 | 86.888 | 85.8661 | 86.3771 | 6.312e-05 |  | 7.1093e-05 | 86.4414 | 86.8879 | 85.7395 | 86.3137 | 7.0927e-05 |  | 7.89e-05 | 86.378 | 86.8877 | 85.6133 | 86.2505 | 7.8715e-05 |  | 8.6689e-05 | 86.3148 | 86.8875 | 85.4873 | 86.1874 | 8.6484e-05 |  | 9.4459e-05 | 86.2516 | 86.8872 | 85.3615 | 86.1244 | 9.4235e-05 |  | 0.00010221 | 86.1885 | 86.8869 | 85.236 | 86.0614 | 0.00010197 |  | 0.00010994 | 86.1256 | 86.8865 | 85.1108 | 85.9986 | 0.00010968 |  | 0.00011765 | 86.0627 | 86.8861 | 84.9858 | 85.9359 | 0.00011737 |  | 0.00012535 | 85.9999 | 86.8856 | 84.861 | 85.8733 | 0.00012505 |  | 0.00013302 | 85.9372 | 86.885 | 84.7365 | 85.8108 | 0.0001327 |  | 0.00014068 | 85.8746 | 86.8844 | 84.6123 | 85.7483 | 0.00014034 |  | 0.00014831 | 85.8121 | 86.8836 | 84.4882 | 85.6859 | 0.00014795 |  | 0.00015593 | 85.7496 | 86.8828 | 84.3645 | 85.6237 | 0.00015555 |  | 0.00016352 | 85.6872 | 86.882 | 84.2409 | 85.5614 | 0.00016312 |  | 0.0001711 | 85.6249 | 86.881 | 84.1176 | 85.4993 | 0.00017068 |  | 0.00017865 | 85.5627 | 86.8799 | 83.9945 | 85.4372 | 0.00017822 |  | 0.00018619 | 85.5005 | 86.8788 | 83.8717 | 85.3752 | 0.00018573 |  | 0.00019371 | 85.4384 | 86.8775 | 83.749 | 85.3133 | 0.00019323 |  | 0.00020121 | 85.3764 | 86.8762 | 83.6266 | 85.2514 | 0.00020071 |  | 0.00020868 | 85.3144 | 86.8747 | 83.5044 | 85.1896 | 0.00020816 |  | 0.00021614 | 85.2524 | 86.8731 | 83.3824 | 85.1278 | 0.0002156 |  | 0.00022358 | 85.1905 | 86.8714 | 83.2607 | 85.0661 | 0.00022302 |  | 0.00023099 | 85.1287 | 86.8696 | 83.1391 | 85.0044 | 0.00023042 |  | 0.00023839 | 85.0668 | 86.8677 | 83.0177 | 84.9427 | 0.00023779 |  | 0.00024576 | 85.0051 | 86.8656 | 82.8966 | 84.8811 | 0.00024515 |  | 0.00025312 | 84.9433 | 86.8635 | 82.7756 | 84.8195 | 0.00025248 |  | 0.00026046 | 84.8816 | 86.8611 | 82.6549 | 84.758 | 0.0002598 |  | 0.00026777 | 84.8199 | 86.8587 | 82.5343 | 84.6965 | 0.00026709 |  | 0.00027507 | 84.7583 | 86.8561 | 82.4139 | 84.635 | 0.00027437 |  | 0.00028234 | 84.6966 | 86.8534 | 82.2937 | 84.5735 | 0.00028162 |  | 0.00028959 | 84.635 | 86.8505 | 82.1737 | 84.5121 | 0.00028886 |  | 0.00029683 | 84.5734 | 86.8474 | 82.0539 | 84.4507 | 0.00029607 |  | 0.00030404 | 84.5118 | 86.8442 | 81.9343 | 84.3893 | 0.00030326 |  | 0.00031123 | 84.4502 | 86.8409 | 81.8148 | 84.3278 | 0.00031044 |  | 0.0003184 | 84.3887 | 86.8374 | 81.6955 | 84.2665 | 0.00031759 |  | 0.00032555 | 84.3271 | 86.8337 | 81.5764 | 84.2051 | 0.00032472 |  | 0.00033268 | 84.2655 | 86.8299 | 81.4574 | 84.1437 | 0.00033183 |  | 0.00033979 | 84.2039 | 86.8259 | 81.3386 | 84.0823 | 0.00033892 |  | 0.00034688 | 84.1424 | 86.8217 | 81.22 | 84.0209 | 0.00034599 |  | 0.00035395 | 84.0808 | 86.8174 | 81.1016 | 83.9595 | 0.00035304 |  | 0.000361 | 84.0192 | 86.8128 | 80.9832 | 83.898 | 0.00036006 |  | 0.00036802 | 83.9575 | 86.8081 | 80.8651 | 83.8366 | 0.00036707 |  | 0.00037503 | 83.8959 | 86.8032 | 80.7471 | 83.7752 | 0.00037405 |  | 0.00038201 | 83.8343 | 86.7981 | 80.6292 | 83.7137 | 0.00038102 |  | 0.00038897 | 83.7726 | 86.7929 | 80.5115 | 83.6522 | 0.00038796 |  | 0.00039592 | 83.7109 | 86.7874 | 80.394 | 83.5907 | 0.00039489 |  | 0.00040284 | 83.6491 | 86.7817 | 80.2765 | 83.5291 | 0.00040179 |  | 0.00040974 | 83.5874 | 86.7758 | 80.1593 | 83.4675 | 0.00040867 |  | 0.00041662 | 83.5256 | 86.7698 | 80.0421 | 83.4059 | 0.00041553 |  | 0.00042348 | 83.4637 | 86.7635 | 79.9251 | 83.3443 | 0.00042237 |  | 0.00043032 | 83.4019 | 86.757 | 79.8082 | 83.2826 | 0.00042919 |  | 0.00043713 | 83.3399 | 86.7503 | 79.6914 | 83.2209 | 0.00043599 |  | 0.00044393 | 83.278 | 86.7434 | 79.5748 | 83.1591 | 0.00044277 |  | 0.00045071 | 83.216 | 86.7363 | 79.4583 | 83.0973 | 0.00044952 |  | 0.00045746 | 83.1539 | 86.7289 | 79.3419 | 83.0354 | 0.00045626 |  | 0.00046419 | 83.0918 | 86.7213 | 79.2256 | 82.9735 | 0.00046297 |  | 0.0004709 | 83.0296 | 86.7135 | 79.1094 | 82.9115 | 0.00046967 |  | 0.0004776 | 82.9674 | 86.7055 | 78.9934 | 82.8494 | 0.00047634 |  | 0.00048427 | 82.9051 | 86.6973 | 78.8774 | 82.7873 | 0.00048299 |  | 0.00049092 | 82.8427 | 86.6888 | 78.7616 | 82.7252 | 0.00048962 |  | 0.00049754 | 82.7803 | 86.6801 | 78.6458 | 82.663 | 0.00049623 |  | 0.00050415 | 82.7178 | 86.6711 | 78.5302 | 82.6007 | 0.00050282 |  | 0.00051074 | 82.6553 | 86.6619 | 78.4147 | 82.5383 | 0.00050939 |  | 0.0005173 | 82.5926 | 86.6525 | 78.2584 | 82.4555 | 0.00051846 |  | 0.00052637 | 82.5095 | 86.6427 | 78.2052 | 82.424 | 0.00052114 |  | 0.00052904 | 82.4778 | 86.6328 | 78.8308 | 82.7318 | 0.00048189 |  | 0.00048968 | 82.7862 | 86.6244 | 79.5571 | 83.0908 | 0.00043651 |  | 0.00044419 | 83.1458 | 86.6175 | 80.4157 | 83.5166 | 0.00038305 |  | 0.00039062 | 83.5723 | 86.6121 | 81.4645 | 84.0383 | 0.00031794 |  | 0.00032539 | 84.0948 | 86.6085 | 82.8221 | 84.7153 | 0.00023386 |  | 0.0002412 | 84.7725 | 86.6065 | 84.8197 | 85.7131 | 0.00011036 |  | 0.00011758 | 85.7711 | 86.606 | 89.2702 | 87.9381 | -0.00016455 |  | -0.00015742 | 87.9968 | 86.607 | 89.3528 | 87.9799 | -0.00016959 |  | -0.00016246 | 88.0385 | 86.6081 | 89.4361 | 88.0221 | -0.00017467 |  | -0.00016756 | 88.0807 | 86.6092 | 89.5202 | 88.0647 | -0.0001798 |  | -0.00017269 | 88.1233 | 86.6103 | 89.6051 | 88.1077 | -0.00018497 |  | -0.00017787 | 88.1663 | 86.6116 | 89.6908 | 88.1512 | -0.00019018 |  | -0.0001831 | 88.2098 | 86.6129 | 89.7772 | 88.195 | -0.00019544 |  | -0.00018836 | 88.2536 | 86.6143 | 89.8643 | 88.2393 | -0.00020073 |  | -0.00019367 | 88.2979 | 86.6158 | 89.9521 | 88.2839 | -0.00020607 |  | -0.00019902 | 88.3425 | 86.6173 | 90.0407 | 88.329 | -0.00021145 |  | -0.0002044 | 88.3875 | 86.6189 | 90.13 | 88.3744 | -0.00021686 |  | -0.00020983 | 88.433 | 86.6206 | 90.2199 | 88.4203 | -0.00022231 |  | -0.00021529 | 88.4788 | 86.6224 | 90.3106 | 88.4665 | -0.0002278 |  | -0.00022079 | 88.525 | 86.6243 | 90.4018 | 88.5131 | -0.00023332 |  | -0.00022632 | 88.5716 | 86.6263 | 90.4938 | 88.56 | -0.00023887 |  | -0.00023189 | 88.6185 | 86.6284 | 90.5864 | 88.6074 | -0.00024446 |  | -0.0002375 | 88.6658 | 86.6305 | 90.6796 | 88.6551 | -0.00025009 |  | -0.00024313 | 88.7135 | 86.6328 | 90.7734 | 88.7031 | -0.00025574 |  | -0.0002488 | 88.7615 | 86.6352 | 90.8678 | 88.7515 | -0.00026143 |  | -0.0002545 | 88.8099 | 86.6377 | 90.9628 | 88.8002 | -0.00026714 |  | -0.00026023 | 88.8587 | 86.6403 | 91.0584 | 88.8493 | -0.00027288 |  | -0.00026598 | 88.9077 | 86.643 | 91.1545 | 88.8987 | -0.00027865 |  | -0.00027177 | 88.9571 | 86.6458 | 91.2511 | 88.9485 | -0.00028445 |  | -0.00027758 | 89.0069 | 86.6488 | 91.3483 | 88.9985 | -0.00029027 |  | -0.00028341 | 89.0569 | 86.6518 | 91.446 | 89.0489 | -0.00029611 |  | -0.00028928 | 89.1073 | 86.655 | 91.5441 | 89.0996 | -0.00030198 |  | -0.00029516 | 89.1579 | 86.6583 | 91.6428 | 89.1506 | -0.00030786 |  | -0.00030106 | 89.2089 | 86.6618 | 91.7419 | 89.2018 | -0.00031377 |  | -0.00030699 | 89.2602 | 86.6653 | 91.8415 | 89.2534 | -0.0003197 |  | -0.00031294 | 89.3117 | 86.6691 | 91.9415 | 89.3053 | -0.00032565 |  | -0.0003189 | 89.3636 | 86.6729 | 92.0419 | 89.3574 | -0.00033161 |  | -0.00032488 | 89.4157 | 86.6769 | 92.1427 | 89.4098 | -0.00033759 |  | -0.00033088 | 89.4681 | 86.6811 | 92.2438 | 89.4624 | -0.00034358 |  | -0.00033689 | 89.5207 | 86.6854 | 92.3454 | 89.5154 | -0.00034959 |  | -0.00034292 | 89.5736 | 86.6898 | 92.4472 | 89.5685 | -0.00035561 |  | -0.00034895 | 89.6268 | 86.6944 | 92.5495 | 89.6219 | -0.00036164 |  | -0.000355 | 89.6802 | 86.6992 | 92.652 | 89.6756 | -0.00036767 |  | -0.00036106 | 89.7338 | 86.7041 | 92.7548 | 89.7294 | -0.00037372 |  | -0.00036713 | 89.7877 | 86.7091 | 92.8579 | 89.7835 | -0.00037977 |  | -0.00037321 | 89.8418 | 86.7144 | 92.9612 | 89.8378 | -0.00038583 |  | -0.00037929 | 89.8961 | 86.7198 | 93.0648 | 89.8923 | -0.0003919 |  | -0.00038537 | 89.9505 | 86.7254 | 93.1686 | 89.947 | -0.00039796 |  | -0.00039146 | 90.0052 | 86.7312 | 93.2727 | 90.0019 | -0.00040403 |  | -0.00039755 | 90.0601 | 86.7371 | 93.3769 | 90.057 | -0.0004101 |  | -0.00040364 | 90.1152 | 86.7432 | 93.4812 | 90.1122 | -0.00041617 |  | -0.00040974 | 90.1704 | 86.7495 | 93.5858 | 90.1676 | -0.00042224 |  | -0.00041583 | 90.2258 | 86.756 | 93.6904 | 90.2232 | -0.0004283 |  | -0.00042191 | 90.2814 | 86.7627 | 93.7952 | 90.2789 | -0.00043436 |  | -0.000428 | 90.3371 | 86.7695 | 93.9 | 90.3348 | -0.00044041 |  | -0.00043407 | 90.393 | 86.7766 | 94.005 | 90.3908 | -0.00044646 |  | -0.00044014 | 90.449 | 86.7838 | 94.11 | 90.4469 | -0.0004525 |  | -0.00044621 | 90.5051 | 86.7913 | 94.215 | 90.5032 | -0.00045853 |  | -0.00045226 | 90.5613 | 86.7989 | 94.3202 | 90.5595 | -0.00046455 |  | -0.0004583 | 90.6177 | 86.8068 | 94.4253 | 90.616 | -0.00047056 |  | -0.00046434 | 90.6742 | 86.8148 | 94.5305 | 90.6726 | -0.00047656 |  | -0.00047036 | 90.7308 | 86.8231 | 94.6357 | 90.7294 | -0.00048254 |  | -0.00047638 | 90.7875 | 86.8315 | 94.7409 | 90.7862 | -0.00048852 |  | -0.00048238 | 90.8444 | 86.8402 | 94.8461 | 90.8432 | -0.00049448 |  | -0.00048837 | 90.9013 | 86.8491 | 94.9513 | 90.9002 | -0.00050043 |  | -0.00049434 | 90.9584 | 86.8582 | 95.0565 | 90.9574 | -0.00050637 |  | -0.00050031 | 91.0155 | 86.8675 | 95.1617 | 91.0146 | -0.00051229 |  | -0.00050625 | 91.0728 | 86.8771 | 95.2668 | 91.072 | -0.00051819 |  | -0.00051219 | 91.1301 | 86.8868 | 95.3719 | 91.1294 | -0.00052408 |  | -0.0005181 | 91.1875 | 86.8968 | 95.477 | 91.1869 | -0.00052995 |  | -0.000524 | 91.2451 | 86.907 | 95.582 | 91.2445 | -0.00053581 |  | -0.00052989 | 91.3027 | 86.9175 | 95.687 | 91.3022 | -0.00054164 |  | -0.00053575 | 91.3604 | 86.9281 | 95.7919 | 91.36 | -0.00054746 |  | -0.0005416 | 91.4181 | 86.939 | 95.8967 | 91.4179 | -0.00055326 |  | -0.00054743 | 91.476 | 86.9502 | 96.0014 | 91.4758 | -0.00055904 |  | -0.00055324 | 91.5339 | 86.9615 | 96.106 | 91.5338 | -0.00056481 |  | -0.00055903 | 91.5919 | 86.9731 | 96.2106 | 91.5919 | -0.00057055 |  | -0.0005648 | 91.65 | 86.985 |  | 91.65 | -0.00057627
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 81 | 12.9179 | 0.21095 | -1.9129e-05 | 4.826e-06 | 0 | 0.00041821 |  | 0 | 86.8883 |  | 86.7596 | 86.7596 | 0 |  | 7.9534e-06 | 86.824 | 86.7596 | 86.6311 | 86.6953 | 7.9352e-06 |  | 1.5889e-05 | 86.7597 | 86.7596 | 86.5029 | 86.6312 | 1.5852e-05 |  | 2.3806e-05 | 86.6956 | 86.7596 | 86.375 | 86.5673 | 2.3752e-05 |  | 3.1706e-05 | 86.6317 | 86.7595 | 86.2474 | 86.5035 | 3.1632e-05 |  | 3.9587e-05 | 86.5678 | 86.7595 | 86.1201 | 86.4398 | 3.9495e-05 |  | 4.745e-05 | 86.5041 | 86.7595 | 85.993 | 86.3762 | 4.7339e-05 |  | 5.5294e-05 | 86.4405 | 86.7594 | 85.8662 | 86.3128 | 5.5164e-05 |  | 6.312e-05 | 86.3771 | 86.7593 | 85.7397 | 86.2495 | 6.2971e-05 |  | 7.0927e-05 | 86.3137 | 86.7591 | 85.6135 | 86.1863 | 7.0759e-05 |  | 7.8715e-05 | 86.2505 | 86.7589 | 85.4875 | 86.1232 | 7.8528e-05 |  | 8.6484e-05 | 86.1874 | 86.7587 | 85.3618 | 86.0603 | 8.6279e-05 |  | 9.4235e-05 | 86.1244 | 86.7584 | 85.2364 | 85.9974 | 9.401e-05 |  | 0.00010197 | 86.0614 | 86.7581 | 85.1112 | 85.9347 | 0.00010172 |  | 0.00010968 | 85.9986 | 86.7577 | 84.9863 | 85.872 | 0.00010941 |  | 0.00011737 | 85.9359 | 86.7573 | 84.8616 | 85.8094 | 0.00011709 |  | 0.00012505 | 85.8733 | 86.7568 | 84.7372 | 85.747 | 0.00012474 |  | 0.0001327 | 85.8108 | 86.7562 | 84.613 | 85.6846 | 0.00013238 |  | 0.00014034 | 85.7483 | 86.7556 | 84.489 | 85.6223 | 0.00013999 |  | 0.00014795 | 85.6859 | 86.7549 | 84.3653 | 85.5601 | 0.00014759 |  | 0.00015555 | 85.6237 | 86.7541 | 84.2419 | 85.498 | 0.00015517 |  | 0.00016312 | 85.5614 | 86.7532 | 84.1187 | 85.436 | 0.00016272 |  | 0.00017068 | 85.4993 | 86.7523 | 83.9957 | 85.374 | 0.00017026 |  | 0.00017822 | 85.4372 | 86.7512 | 83.8729 | 85.3121 | 0.00017778 |  | 0.00018573 | 85.3752 | 86.7501 | 83.7504 | 85.2502 | 0.00018527 |  | 0.00019323 | 85.3133 | 86.7488 | 83.6281 | 85.1884 | 0.00019275 |  | 0.00020071 | 85.2514 | 86.7475 | 83.506 | 85.1267 | 0.00020021 |  | 0.00020816 | 85.1896 | 86.746 | 83.3841 | 85.0651 | 0.00020765 |  | 0.0002156 | 85.1278 | 86.7444 | 83.2625 | 85.0035 | 0.00021506 |  | 0.00022302 | 85.0661 | 86.7428 | 83.141 | 84.9419 | 0.00022246 |  | 0.00023042 | 85.0044 | 86.741 | 83.0198 | 84.8804 | 0.00022984 |  | 0.00023779 | 84.9427 | 86.739 | 82.8988 | 84.8189 | 0.00023719 |  | 0.00024515 | 84.8811 | 86.737 | 82.7779 | 84.7575 | 0.00024453 |  | 0.00025248 | 84.8195 | 86.7348 | 82.6573 | 84.6961 | 0.00025185 |  | 0.0002598 | 84.758 | 86.7325 | 82.5369 | 84.6347 | 0.00025914 |  | 0.00026709 | 84.6965 | 86.7301 | 82.4166 | 84.5734 | 0.00026642 |  | 0.00027437 | 84.635 | 86.7275 | 82.2966 | 84.512 | 0.00027367 |  | 0.00028162 | 84.5735 | 86.7248 | 82.1768 | 84.4508 | 0.00028091 |  | 0.00028886 | 84.5121 | 86.7219 | 82.0571 | 84.3895 | 0.00028812 |  | 0.00029607 | 84.4507 | 86.7189 | 81.9376 | 84.3282 | 0.00029531 |  | 0.00030326 | 84.3893 | 86.7157 | 81.8183 | 84.267 | 0.00030249 |  | 0.00031044 | 84.3278 | 86.7124 | 81.6992 | 84.2058 | 0.00030964 |  | 0.00031759 | 84.2665 | 86.7089 | 81.5802 | 84.1446 | 0.00031677 |  | 0.00032472 | 84.2051 | 86.7052 | 81.4614 | 84.0833 | 0.00032388 |  | 0.00033183 | 84.1437 | 86.7014 | 81.3428 | 84.0221 | 0.00033097 |  | 0.00033892 | 84.0823 | 86.6974 | 81.2244 | 83.9609 | 0.00033804 |  | 0.00034599 | 84.0209 | 86.6933 | 81.1061 | 83.8997 | 0.00034509 |  | 0.00035304 | 83.9595 | 86.689 | 80.988 | 83.8385 | 0.00035212 |  | 0.00036006 | 83.898 | 86.6844 | 80.87 | 83.7772 | 0.00035913 |  | 0.00036707 | 83.8366 | 86.6798 | 80.7522 | 83.716 | 0.00036611 |  | 0.00037405 | 83.7752 | 86.6749 | 80.6345 | 83.6547 | 0.00037308 |  | 0.00038102 | 83.7137 | 86.6698 | 80.517 | 83.5934 | 0.00038003 |  | 0.00038796 | 83.6522 | 86.6646 | 80.3996 | 83.5321 | 0.00038695 |  | 0.00039489 | 83.5907 | 86.6591 | 80.2824 | 83.4708 | 0.00039386 |  | 0.00040179 | 83.5291 | 86.6535 | 80.1653 | 83.4094 | 0.00040074 |  | 0.00040867 | 83.4675 | 86.6476 | 80.0484 | 83.348 | 0.0004076 |  | 0.00041553 | 83.4059 | 86.6416 | 79.9316 | 83.2866 | 0.00041444 |  | 0.00042237 | 83.3443 | 86.6354 | 79.8149 | 83.2251 | 0.00042126 |  | 0.00042919 | 83.2826 | 86.6289 | 79.6983 | 83.1636 | 0.00042806 |  | 0.00043599 | 83.2209 | 86.6222 | 79.5819 | 83.1021 | 0.00043484 |  | 0.00044277 | 83.1591 | 86.6154 | 79.4656 | 83.0405 | 0.0004416 |  | 0.00044952 | 83.0973 | 86.6083 | 79.3494 | 82.9789 | 0.00044834 |  | 0.00045626 | 83.0354 | 86.601 | 79.2334 | 82.9172 | 0.00045506 |  | 0.00046297 | 82.9735 | 86.5934 | 79.1174 | 82.8554 | 0.00046175 |  | 0.00046967 | 82.9115 | 86.5857 | 79.0016 | 82.7936 | 0.00046843 |  | 0.00047634 | 82.8494 | 86.5777 | 78.8859 | 82.7318 | 0.00047508 |  | 0.00048299 | 82.7873 | 86.5695 | 78.7703 | 82.6699 | 0.00048172 |  | 0.00048962 | 82.7252 | 86.5611 | 78.6548 | 82.6079 | 0.00048833 |  | 0.00049623 | 82.663 | 86.5524 | 78.5394 | 82.5459 | 0.00049492 |  | 0.00050282 | 82.6007 | 86.5435 | 78.4241 | 82.4838 | 0.00050149 |  | 0.00050939 | 82.5383 | 86.5343 | 78.2682 | 82.4013 | 0.00051055 |  | 0.00051846 | 82.4555 | 86.5249 | 78.2151 | 82.37 | 0.00051325 |  | 0.00052114 | 82.424 | 86.5153 | 78.8393 | 82.6773 | 0.00047411 |  | 0.00048189 | 82.7318 | 86.5071 | 79.5641 | 83.0356 | 0.00042883 |  | 0.00043651 | 83.0908 | 86.5004 | 80.4211 | 83.4607 | 0.00037549 |  | 0.00038305 | 83.5166 | 86.4953 | 81.4682 | 83.9817 | 0.0003105 |  | 0.00031794 | 84.0383 | 86.4918 | 82.8241 | 84.6579 | 0.00022654 |  | 0.00023386 | 84.7153 | 86.4899 | 84.8201 | 85.655 | 0.00010313 |  | 0.00011036 | 85.7131 | 86.4895 | 89.2692 | 87.8794 | -0.00017169 |  | -0.00016455 | 87.9381 | 86.4906 | 89.3517 | 87.9212 | -0.00017672 |  | -0.00016959 | 87.9799 | 86.4917 | 89.435 | 87.9634 | -0.00018179 |  | -0.00017467 | 88.0221 | 86.4929 | 89.519 | 88.006 | -0.00018691 |  | -0.0001798 | 88.0647 | 86.4942 | 89.6039 | 88.049 | -0.00019207 |  | -0.00018497 | 88.1077 | 86.4955 | 89.6894 | 88.0925 | -0.00019727 |  | -0.00019018 | 88.1512 | 86.497 | 89.7758 | 88.1364 | -0.00020251 |  | -0.00019544 | 88.195 | 86.4985 | 89.8628 | 88.1806 | -0.0002078 |  | -0.00020073 | 88.2393 | 86.5 | 89.9506 | 88.2253 | -0.00021312 |  | -0.00020607 | 88.2839 | 86.5017 | 90.0391 | 88.2704 | -0.00021849 |  | -0.00021145 | 88.329 | 86.5034 | 90.1283 | 88.3158 | -0.00022389 |  | -0.00021686 | 88.3744 | 86.5052 | 90.2181 | 88.3617 | -0.00022933 |  | -0.00022231 | 88.4203 | 86.5071 | 90.3087 | 88.4079 | -0.0002348 |  | -0.0002278 | 88.4665 | 86.5092 | 90.3999 | 88.4545 | -0.00024031 |  | -0.00023332 | 88.5131 | 86.5113 | 90.4917 | 88.5015 | -0.00024585 |  | -0.00023887 | 88.56 | 86.5135 | 90.5842 | 88.5488 | -0.00025143 |  | -0.00024446 | 88.6074 | 86.5158 | 90.6773 | 88.5965 | -0.00025704 |  | -0.00025009 | 88.6551 | 86.5182 | 90.771 | 88.6446 | -0.00026268 |  | -0.00025574 | 88.7031 | 86.5207 | 90.8653 | 88.693 | -0.00026835 |  | -0.00026143 | 88.7515 | 86.5233 | 90.9602 | 88.7417 | -0.00027404 |  | -0.00026714 | 88.8002 | 86.526 | 91.0556 | 88.7908 | -0.00027977 |  | -0.00027288 | 88.8493 | 86.5289 | 91.1516 | 88.8403 | -0.00028552 |  | -0.00027865 | 88.8987 | 86.5318 | 91.2482 | 88.89 | -0.0002913 |  | -0.00028445 | 88.9485 | 86.5349 | 91.3452 | 88.9401 | -0.00029711 |  | -0.00029027 | 88.9985 | 86.5381 | 91.4428 | 88.9905 | -0.00030293 |  | -0.00029611 | 89.0489 | 86.5415 | 91.5408 | 89.0411 | -0.00030878 |  | -0.00030198 | 89.0996 | 86.5449 | 91.6394 | 89.0921 | -0.00031466 |  | -0.00030786 | 89.1506 | 86.5485 | 91.7383 | 89.1434 | -0.00032055 |  | -0.00031377 | 89.2018 | 86.5523 | 91.8378 | 89.195 | -0.00032646 |  | -0.0003197 | 89.2534 | 86.5561 | 91.9376 | 89.2469 | -0.00033238 |  | -0.00032565 | 89.3053 | 86.5602 | 92.0379 | 89.299 | -0.00033833 |  | -0.00033161 | 89.3574 | 86.5643 | 92.1385 | 89.3514 | -0.00034429 |  | -0.00033759 | 89.4098 | 86.5686 | 92.2395 | 89.4041 | -0.00035026 |  | -0.00034358 | 89.4624 | 86.5731 | 92.3409 | 89.457 | -0.00035625 |  | -0.00034959 | 89.5154 | 86.5777 | 92.4426 | 89.5102 | -0.00036225 |  | -0.00035561 | 89.5685 | 86.5825 | 92.5447 | 89.5636 | -0.00036825 |  | -0.00036164 | 89.6219 | 86.5874 | 92.6471 | 89.6172 | -0.00037427 |  | -0.00036767 | 89.6756 | 86.5925 | 92.7497 | 89.6711 | -0.0003803 |  | -0.00037372 | 89.7294 | 86.5978 | 92.8526 | 89.7252 | -0.00038633 |  | -0.00037977 | 89.7835 | 86.6032 | 92.9558 | 89.7795 | -0.00039237 |  | -0.00038583 | 89.8378 | 86.6088 | 93.0592 | 89.834 | -0.00039841 |  | -0.0003919 | 89.8923 | 86.6146 | 93.1629 | 89.8887 | -0.00040445 |  | -0.00039796 | 89.947 | 86.6205 | 93.2667 | 89.9436 | -0.0004105 |  | -0.00040403 | 90.0019 | 86.6266 | 93.3707 | 89.9987 | -0.00041655 |  | -0.0004101 | 90.057 | 86.6329 | 93.4749 | 90.0539 | -0.00042259 |  | -0.00041617 | 90.1122 | 86.6394 | 93.5793 | 90.1094 | -0.00042864 |  | -0.00042224 | 90.1676 | 86.6461 | 93.6837 | 90.1649 | -0.00043468 |  | -0.0004283 | 90.2232 | 86.653 | 93.7883 | 90.2207 | -0.00044071 |  | -0.00043436 | 90.2789 | 86.66 | 93.893 | 90.2765 | -0.00044674 |  | -0.00044041 | 90.3348 | 86.6673 | 93.9977 | 90.3325 | -0.00045276 |  | -0.00044646 | 90.3908 | 86.6748 | 94.1025 | 90.3887 | -0.00045877 |  | -0.0004525 | 90.4469 | 86.6824 | 94.2074 | 90.4449 | -0.00046478 |  | -0.00045853 | 90.5032 | 86.6903 | 94.3123 | 90.5013 | -0.00047077 |  | -0.00046455 | 90.5595 | 86.6983 | 94.4173 | 90.5578 | -0.00047676 |  | -0.00047056 | 90.616 | 86.7066 | 94.5222 | 90.6144 | -0.00048273 |  | -0.00047656 | 90.6726 | 86.7151 | 94.6272 | 90.6711 | -0.00048869 |  | -0.00048254 | 90.7294 | 86.7238 | 94.7322 | 90.728 | -0.00049464 |  | -0.00048852 | 90.7862 | 86.7326 | 94.8372 | 90.7849 | -0.00050058 |  | -0.00049448 | 90.8432 | 86.7418 | 94.9422 | 90.842 | -0.0005065 |  | -0.00050043 | 90.9002 | 86.7511 | 95.0472 | 90.8991 | -0.00051241 |  | -0.00050637 | 90.9574 | 86.7606 | 95.1522 | 90.9564 | -0.0005183 |  | -0.00051229 | 91.0146 | 86.7704 | 95.2571 | 91.0137 | -0.00052418 |  | -0.00051819 | 91.072 | 86.7804 | 95.362 | 91.0712 | -0.00053004 |  | -0.00052408 | 91.1294 | 86.7906 | 95.4668 | 91.1287 | -0.00053588 |  | -0.00052995 | 91.1869 | 86.8011 | 95.5716 | 91.1863 | -0.00054171 |  | -0.00053581 | 91.2445 | 86.8117 | 95.6763 | 91.244 | -0.00054752 |  | -0.00054164 | 91.3022 | 86.8226 | 95.781 | 91.3018 | -0.00055331 |  | -0.00054746 | 91.36 | 86.8338 | 95.8855 | 91.3596 | -0.00055908 |  | -0.00055326 | 91.4179 | 86.8451 | 95.99 | 91.4176 | -0.00056483 |  | -0.00055904 | 91.4758 | 86.8567 | 96.0944 | 91.4756 | -0.00057056 |  | -0.00056481 | 91.5338 | 86.8686 | 96.1987 | 91.5337 | -0.00057627 |  | -0.00057055 | 91.5919 | 86.8806 | 96.3029 | 91.5918 | -0.00058197 |  | -0.00057627 | 91.65 | 86.893 |  | 91.65 | -0.00058763
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 82 | 13.0774 | 0.20892 | -1.9134e-05 | 4.8275e-06 | 0 | 0.00041896 |  | 0 | 86.7596 |  | 86.6311 | 86.6311 | 0 |  | 7.9352e-06 | 86.6953 | 86.6311 | 86.5029 | 86.567 | 7.9169e-06 |  | 1.5852e-05 | 86.6312 | 86.6311 | 86.375 | 86.5031 | 1.5816e-05 |  | 2.3752e-05 | 86.5673 | 86.6311 | 86.2474 | 86.4393 | 2.3696e-05 |  | 3.1632e-05 | 86.5035 | 86.6311 | 86.1201 | 86.3756 | 3.1558e-05 |  | 3.9495e-05 | 86.4398 | 86.631 | 85.9931 | 86.3121 | 3.9402e-05 |  | 4.7339e-05 | 86.3762 | 86.631 | 85.8663 | 86.2487 | 4.7227e-05 |  | 5.5164e-05 | 86.3128 | 86.6309 | 85.7399 | 86.1854 | 5.5034e-05 |  | 6.2971e-05 | 86.2495 | 86.6308 | 85.6137 | 86.1222 | 6.2822e-05 |  | 7.0759e-05 | 86.1863 | 86.6306 | 85.4878 | 86.0592 | 7.0591e-05 |  | 7.8528e-05 | 86.1232 | 86.6305 | 85.3621 | 85.9963 | 7.8341e-05 |  | 8.6279e-05 | 86.0603 | 86.6302 | 85.2367 | 85.9335 | 8.6072e-05 |  | 9.401e-05 | 85.9974 | 86.63 | 85.1116 | 85.8708 | 9.3784e-05 |  | 0.00010172 | 85.9347 | 86.6297 | 84.9867 | 85.8082 | 0.00010148 |  | 0.00010941 | 85.872 | 86.6293 | 84.8621 | 85.7457 | 0.00010915 |  | 0.00011709 | 85.8094 | 86.6288 | 84.7377 | 85.6833 | 0.0001168 |  | 0.00012474 | 85.747 | 86.6284 | 84.6136 | 85.621 | 0.00012444 |  | 0.00013238 | 85.6846 | 86.6278 | 84.4898 | 85.5588 | 0.00013205 |  | 0.00013999 | 85.6223 | 86.6272 | 84.3661 | 85.4966 | 0.00013965 |  | 0.00014759 | 85.5601 | 86.6264 | 84.2428 | 85.4346 | 0.00014723 |  | 0.00015517 | 85.498 | 86.6257 | 84.1196 | 85.3726 | 0.00015478 |  | 0.00016272 | 85.436 | 86.6248 | 83.9967 | 85.3108 | 0.00016232 |  | 0.00017026 | 85.374 | 86.6238 | 83.8741 | 85.249 | 0.00016984 |  | 0.00017778 | 85.3121 | 86.6228 | 83.7516 | 85.1872 | 0.00017733 |  | 0.00018527 | 85.2502 | 86.6216 | 83.6294 | 85.1255 | 0.00018481 |  | 0.00019275 | 85.1884 | 86.6204 | 83.5075 | 85.0639 | 0.00019227 |  | 0.00020021 | 85.1267 | 86.619 | 83.3857 | 85.0024 | 0.00019971 |  | 0.00020765 | 85.0651 | 86.6176 | 83.2642 | 84.9409 | 0.00020712 |  | 0.00021506 | 85.0035 | 86.616 | 83.1428 | 84.8794 | 0.00021452 |  | 0.00022246 | 84.9419 | 86.6144 | 83.0217 | 84.818 | 0.0002219 |  | 0.00022984 | 84.8804 | 86.6126 | 82.9008 | 84.7567 | 0.00022926 |  | 0.00023719 | 84.8189 | 86.6107 | 82.7801 | 84.6954 | 0.00023659 |  | 0.00024453 | 84.7575 | 86.6086 | 82.6596 | 84.6341 | 0.00024391 |  | 0.00025185 | 84.6961 | 86.6065 | 82.5393 | 84.5729 | 0.00025121 |  | 0.00025914 | 84.6347 | 86.6042 | 82.4192 | 84.5117 | 0.00025848 |  | 0.00026642 | 84.5734 | 86.6017 | 82.2993 | 84.4505 | 0.00026574 |  | 0.00027367 | 84.512 | 86.5992 | 82.1796 | 84.3894 | 0.00027297 |  | 0.00028091 | 84.4508 | 86.5965 | 82.0601 | 84.3283 | 0.00028019 |  | 0.00028812 | 84.3895 | 86.5936 | 81.9408 | 84.2672 | 0.00028738 |  | 0.00029531 | 84.3282 | 86.5906 | 81.8216 | 84.2061 | 0.00029455 |  | 0.00030249 | 84.267 | 86.5875 | 81.7027 | 84.1451 | 0.00030171 |  | 0.00030964 | 84.2058 | 86.5841 | 81.5839 | 84.084 | 0.00030884 |  | 0.00031677 | 84.1446 | 86.5807 | 81.4652 | 84.023 | 0.00031595 |  | 0.00032388 | 84.0833 | 86.577 | 81.3468 | 83.9619 | 0.00032304 |  | 0.00033097 | 84.0221 | 86.5732 | 81.2285 | 83.9009 | 0.00033011 |  | 0.00033804 | 83.9609 | 86.5693 | 81.1104 | 83.8398 | 0.00033717 |  | 0.00034509 | 83.8997 | 86.5652 | 80.9925 | 83.7788 | 0.00034419 |  | 0.00035212 | 83.8385 | 86.5608 | 80.8747 | 83.7178 | 0.0003512 |  | 0.00035913 | 83.7772 | 86.5564 | 80.7571 | 83.6567 | 0.00035819 |  | 0.00036611 | 83.716 | 86.5517 | 80.6396 | 83.5956 | 0.00036516 |  | 0.00037308 | 83.6547 | 86.5468 | 80.5223 | 83.5345 | 0.00037211 |  | 0.00038003 | 83.5934 | 86.5418 | 80.4051 | 83.4734 | 0.00037903 |  | 0.00038695 | 83.5321 | 86.5366 | 80.288 | 83.4123 | 0.00038594 |  | 0.00039386 | 83.4708 | 86.5312 | 80.1712 | 83.3512 | 0.00039282 |  | 0.00040074 | 83.4094 | 86.5256 | 80.0544 | 83.29 | 0.00039969 |  | 0.0004076 | 83.348 | 86.5197 | 79.9378 | 83.2288 | 0.00040653 |  | 0.00041444 | 83.2866 | 86.5137 | 79.8213 | 83.1675 | 0.00041335 |  | 0.00042126 | 83.2251 | 86.5075 | 79.705 | 83.1063 | 0.00042016 |  | 0.00042806 | 83.1636 | 86.5011 | 79.5888 | 83.0449 | 0.00042694 |  | 0.00043484 | 83.1021 | 86.4945 | 79.4727 | 82.9836 | 0.0004337 |  | 0.0004416 | 83.0405 | 86.4876 | 79.3567 | 82.9222 | 0.00044044 |  | 0.00044834 | 82.9789 | 86.4806 | 79.2409 | 82.8607 | 0.00044716 |  | 0.00045506 | 82.9172 | 86.4733 | 79.1252 | 82.7993 | 0.00045385 |  | 0.00046175 | 82.8554 | 86.4658 | 79.0096 | 82.7377 | 0.00046053 |  | 0.00046843 | 82.7936 | 86.4581 | 78.8941 | 82.6761 | 0.00046719 |  | 0.00047508 | 82.7318 | 86.4502 | 78.7787 | 82.6144 | 0.00047382 |  | 0.00048172 | 82.6699 | 86.442 | 78.6635 | 82.5527 | 0.00048044 |  | 0.00048833 | 82.6079 | 86.4336 | 78.5483 | 82.491 | 0.00048703 |  | 0.00049492 | 82.5459 | 86.425 | 78.4332 | 82.4291 | 0.00049361 |  | 0.00050149 | 82.4838 | 86.4161 | 78.2777 | 82.3469 | 0.00050267 |  | 0.00051055 | 82.4013 | 86.4069 | 78.2247 | 82.3158 | 0.00050537 |  | 0.00051325 | 82.37 | 86.3977 | 78.8475 | 82.6226 | 0.00046634 |  | 0.00047411 | 82.6773 | 86.3897 | 79.5707 | 82.9802 | 0.00042117 |  | 0.00042883 | 83.0356 | 86.3833 | 80.4262 | 83.4047 | 0.00036794 |  | 0.00037549 | 83.4607 | 86.3784 | 81.4717 | 83.925 | 0.00030306 |  | 0.0003105 | 83.9817 | 86.375 | 82.8259 | 84.6005 | 0.00021921 |  | 0.00022654 | 84.6579 | 86.3733 | 84.8205 | 85.5969 | 9.5906e-05 |  | 0.00010313 | 85.655 | 86.373 | 89.2681 | 87.8206 | -0.00017882 |  | -0.00017169 | 87.8794 | 86.3741 | 89.3506 | 87.8623 | -0.00018384 |  | -0.00017672 | 87.9212 | 86.3753 | 89.4338 | 87.9046 | -0.0001889 |  | -0.00018179 | 87.9634 | 86.3766 | 89.5178 | 87.9472 | -0.00019401 |  | -0.00018691 | 88.006 | 86.378 | 89.6025 | 87.9903 | -0.00019916 |  | -0.00019207 | 88.049 | 86.3795 | 89.688 | 88.0337 | -0.00020435 |  | -0.00019727 | 88.0925 | 86.381 | 89.7743 | 88.0776 | -0.00020959 |  | -0.00020251 | 88.1364 | 86.3826 | 89.8612 | 88.1219 | -0.00021486 |  | -0.0002078 | 88.1806 | 86.3842 | 89.9489 | 88.1666 | -0.00022017 |  | -0.00021312 | 88.2253 | 86.386 | 90.0373 | 88.2117 | -0.00022552 |  | -0.00021849 | 88.2704 | 86.3879 | 90.1264 | 88.2571 | -0.00023091 |  | -0.00022389 | 88.3158 | 86.3898 | 90.2162 | 88.303 | -0.00023634 |  | -0.00022933 | 88.3617 | 86.3918 | 90.3067 | 88.3492 | -0.0002418 |  | -0.0002348 | 88.4079 | 86.394 | 90.3978 | 88.3959 | -0.00024729 |  | -0.00024031 | 88.4545 | 86.3962 | 90.4895 | 88.4428 | -0.00025282 |  | -0.00024585 | 88.5015 | 86.3985 | 90.5819 | 88.4902 | -0.00025839 |  | -0.00025143 | 88.5488 | 86.4009 | 90.6749 | 88.5379 | -0.00026398 |  | -0.00025704 | 88.5965 | 86.4035 | 90.7685 | 88.586 | -0.00026961 |  | -0.00026268 | 88.6446 | 86.4061 | 90.8627 | 88.6344 | -0.00027526 |  | -0.00026835 | 88.693 | 86.4089 | 90.9575 | 88.6832 | -0.00028094 |  | -0.00027404 | 88.7417 | 86.4117 | 91.0528 | 88.7323 | -0.00028665 |  | -0.00027977 | 88.7908 | 86.4147 | 91.1487 | 88.7817 | -0.00029239 |  | -0.00028552 | 88.8403 | 86.4178 | 91.2451 | 88.8315 | -0.00029815 |  | -0.0002913 | 88.89 | 86.4211 | 91.342 | 88.8815 | -0.00030394 |  | -0.00029711 | 88.9401 | 86.4244 | 91.4394 | 88.9319 | -0.00030975 |  | -0.00030293 | 88.9905 | 86.4279 | 91.5374 | 88.9826 | -0.00031558 |  | -0.00030878 | 89.0411 | 86.4315 | 91.6358 | 89.0336 | -0.00032144 |  | -0.00031466 | 89.0921 | 86.4353 | 91.7346 | 89.0849 | -0.00032731 |  | -0.00032055 | 89.1434 | 86.4392 | 91.8339 | 89.1365 | -0.0003332 |  | -0.00032646 | 89.195 | 86.4432 | 91.9336 | 89.1884 | -0.00033911 |  | -0.00033238 | 89.2469 | 86.4474 | 92.0337 | 89.2406 | -0.00034504 |  | -0.00033833 | 89.299 | 86.4517 | 92.1342 | 89.293 | -0.00035098 |  | -0.00034429 | 89.3514 | 86.4562 | 92.2351 | 89.3456 | -0.00035693 |  | -0.00035026 | 89.4041 | 86.4608 | 92.3363 | 89.3986 | -0.0003629 |  | -0.00035625 | 89.457 | 86.4656 | 92.4379 | 89.4518 | -0.00036887 |  | -0.00036225 | 89.5102 | 86.4706 | 92.5398 | 89.5052 | -0.00037486 |  | -0.00036825 | 89.5636 | 86.4757 | 92.642 | 89.5588 | -0.00038086 |  | -0.00037427 | 89.6172 | 86.481 | 92.7445 | 89.6127 | -0.00038686 |  | -0.0003803 | 89.6711 | 86.4864 | 92.8472 | 89.6668 | -0.00039287 |  | -0.00038633 | 89.7252 | 86.492 | 92.9502 | 89.7211 | -0.00039889 |  | -0.00039237 | 89.7795 | 86.4978 | 93.0535 | 89.7756 | -0.00040491 |  | -0.00039841 | 89.834 | 86.5038 | 93.1569 | 89.8304 | -0.00041093 |  | -0.00040445 | 89.8887 | 86.5099 | 93.2606 | 89.8853 | -0.00041695 |  | -0.0004105 | 89.9436 | 86.5162 | 93.3644 | 89.9403 | -0.00042298 |  | -0.00041655 | 89.9987 | 86.5227 | 93.4684 | 89.9956 | -0.000429 |  | -0.00042259 | 90.0539 | 86.5294 | 93.5726 | 90.051 | -0.00043502 |  | -0.00042864 | 90.1094 | 86.5363 | 93.6769 | 90.1066 | -0.00044103 |  | -0.00043468 | 90.1649 | 86.5434 | 93.7813 | 90.1623 | -0.00044704 |  | -0.00044071 | 90.2207 | 86.5507 | 93.8857 | 90.2182 | -0.00045305 |  | -0.00044674 | 90.2765 | 86.5581 | 93.9903 | 90.2742 | -0.00045904 |  | -0.00045276 | 90.3325 | 86.5658 | 94.0949 | 90.3303 | -0.00046503 |  | -0.00045877 | 90.3887 | 86.5736 | 94.1995 | 90.3866 | -0.00047101 |  | -0.00046478 | 90.4449 | 86.5817 | 94.3043 | 90.443 | -0.00047698 |  | -0.00047077 | 90.5013 | 86.59 | 94.409 | 90.4995 | -0.00048294 |  | -0.00047676 | 90.5578 | 86.5985 | 94.5138 | 90.5561 | -0.00048889 |  | -0.00048273 | 90.6144 | 86.6072 | 94.6185 | 90.6128 | -0.00049482 |  | -0.00048869 | 90.6711 | 86.6161 | 94.7233 | 90.6697 | -0.00050074 |  | -0.00049464 | 90.728 | 86.6252 | 94.8281 | 90.7266 | -0.00050665 |  | -0.00050058 | 90.7849 | 86.6345 | 94.9329 | 90.7837 | -0.00051255 |  | -0.0005065 | 90.842 | 86.6441 | 95.0376 | 90.8409 | -0.00051843 |  | -0.00051241 | 90.8991 | 86.6538 | 95.1424 | 90.8981 | -0.00052429 |  | -0.0005183 | 90.9564 | 86.6638 | 95.2471 | 90.9555 | -0.00053014 |  | -0.00052418 | 91.0137 | 86.6741 | 95.3517 | 91.0129 | -0.00053597 |  | -0.00053004 | 91.0712 | 86.6845 | 95.4564 | 91.0704 | -0.00054179 |  | -0.00053588 | 91.1287 | 86.6952 | 95.5609 | 91.128 | -0.00054759 |  | -0.00054171 | 91.1863 | 86.7061 | 95.6654 | 91.1857 | -0.00055337 |  | -0.00054752 | 91.244 | 86.7172 | 95.7698 | 91.2435 | -0.00055913 |  | -0.00055331 | 91.3018 | 86.7286 | 95.8742 | 91.3014 | -0.00056487 |  | -0.00055908 | 91.3596 | 86.7402 | 95.9784 | 91.3593 | -0.0005706 |  | -0.00056483 | 91.4176 | 86.752 | 96.0826 | 91.4173 | -0.0005763 |  | -0.00057056 | 91.4756 | 86.7641 | 96.1867 | 91.4754 | -0.00058198 |  | -0.00057627 | 91.5337 | 86.7764 | 96.2906 | 91.5335 | -0.00058764 |  | -0.00058197 | 91.5918 | 86.789 | 96.3945 | 91.5917 | -0.00059328 |  | -0.00058763 | 91.65 | 86.8018 |  | 91.65 | -0.0005989
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 83 | 13.2368 | 0.20692 | -1.9139e-05 | 4.8288e-06 | 0 | 0.0004197 |  | 0 | 86.6311 |  | 86.5029 | 86.5029 | 0 |  | 7.9169e-06 | 86.567 | 86.5029 | 86.3751 | 86.439 | 7.8985e-06 |  | 1.5816e-05 | 86.5031 | 86.5029 | 86.2475 | 86.3752 | 1.5779e-05 |  | 2.3696e-05 | 86.4393 | 86.5029 | 86.1202 | 86.3115 | 2.3641e-05 |  | 3.1558e-05 | 86.3756 | 86.5029 | 85.9932 | 86.248 | 3.1484e-05 |  | 3.9402e-05 | 86.3121 | 86.5029 | 85.8664 | 86.1846 | 3.9309e-05 |  | 4.7227e-05 | 86.2487 | 86.5028 | 85.74 | 86.1214 | 4.7115e-05 |  | 5.5034e-05 | 86.1854 | 86.5027 | 85.6138 | 86.0583 | 5.4903e-05 |  | 6.2822e-05 | 86.1222 | 86.5026 | 85.4879 | 85.9953 | 6.2672e-05 |  | 7.0591e-05 | 86.0592 | 86.5025 | 85.3623 | 85.9324 | 7.0422e-05 |  | 7.8341e-05 | 85.9963 | 86.5023 | 85.237 | 85.8696 | 7.8152e-05 |  | 8.6072e-05 | 85.9335 | 86.5021 | 85.1119 | 85.807 | 8.5864e-05 |  | 9.3784e-05 | 85.8708 | 86.5018 | 84.9871 | 85.7444 | 9.3557e-05 |  | 0.00010148 | 85.8082 | 86.5015 | 84.8625 | 85.682 | 0.00010123 |  | 0.00010915 | 85.7457 | 86.5011 | 84.7382 | 85.6197 | 0.00010888 |  | 0.0001168 | 85.6833 | 86.5007 | 84.6142 | 85.5574 | 0.00011652 |  | 0.00012444 | 85.621 | 86.5002 | 84.4904 | 85.4953 | 0.00012413 |  | 0.00013205 | 85.5588 | 86.4996 | 84.3669 | 85.4332 | 0.00013173 |  | 0.00013965 | 85.4966 | 86.499 | 84.2436 | 85.3713 | 0.00013931 |  | 0.00014723 | 85.4346 | 86.4983 | 84.1205 | 85.3094 | 0.00014686 |  | 0.00015478 | 85.3726 | 86.4975 | 83.9977 | 85.2476 | 0.0001544 |  | 0.00016232 | 85.3108 | 86.4966 | 83.8751 | 85.1859 | 0.00016192 |  | 0.00016984 | 85.249 | 86.4957 | 83.7528 | 85.1242 | 0.00016941 |  | 0.00017733 | 85.1872 | 86.4946 | 83.6307 | 85.0627 | 0.00017689 |  | 0.00018481 | 85.1255 | 86.4935 | 83.5088 | 85.0012 | 0.00018435 |  | 0.00019227 | 85.0639 | 86.4923 | 83.3871 | 84.9397 | 0.00019179 |  | 0.00019971 | 85.0024 | 86.4909 | 83.2657 | 84.8783 | 0.0001992 |  | 0.00020712 | 84.9409 | 86.4895 | 83.1445 | 84.817 | 0.0002066 |  | 0.00021452 | 84.8794 | 86.4879 | 83.0235 | 84.7557 | 0.00021398 |  | 0.0002219 | 84.818 | 86.4863 | 82.9027 | 84.6945 | 0.00022134 |  | 0.00022926 | 84.7567 | 86.4845 | 82.7821 | 84.6333 | 0.00022867 |  | 0.00023659 | 84.6954 | 86.4826 | 82.6618 | 84.5722 | 0.00023599 |  | 0.00024391 | 84.6341 | 86.4806 | 82.5416 | 84.5111 | 0.00024329 |  | 0.00025121 | 84.5729 | 86.4784 | 82.4217 | 84.45 | 0.00025056 |  | 0.00025848 | 84.5117 | 86.4761 | 82.3019 | 84.389 | 0.00025782 |  | 0.00026574 | 84.4505 | 86.4737 | 82.1823 | 84.328 | 0.00026506 |  | 0.00027297 | 84.3894 | 86.4712 | 82.063 | 84.2671 | 0.00027227 |  | 0.00028019 | 84.3283 | 86.4685 | 81.9438 | 84.2061 | 0.00027947 |  | 0.00028738 | 84.2672 | 86.4656 | 81.8248 | 84.1452 | 0.00028664 |  | 0.00029455 | 84.2061 | 86.4626 | 81.706 | 84.0843 | 0.00029379 |  | 0.00030171 | 84.1451 | 86.4595 | 81.5873 | 84.0234 | 0.00030093 |  | 0.00030884 | 84.084 | 86.4562 | 81.4689 | 83.9625 | 0.00030804 |  | 0.00031595 | 84.023 | 86.4528 | 81.3506 | 83.9017 | 0.00031513 |  | 0.00032304 | 83.9619 | 86.4491 | 81.2325 | 83.8408 | 0.0003222 |  | 0.00033011 | 83.9009 | 86.4454 | 81.1145 | 83.78 | 0.00032926 |  | 0.00033717 | 83.8398 | 86.4414 | 80.9968 | 83.7191 | 0.00033629 |  | 0.00034419 | 83.7788 | 86.4373 | 80.8792 | 83.6582 | 0.0003433 |  | 0.0003512 | 83.7178 | 86.433 | 80.7617 | 83.5974 | 0.00035029 |  | 0.00035819 | 83.6567 | 86.4286 | 80.6444 | 83.5365 | 0.00035726 |  | 0.00036516 | 83.5956 | 86.4239 | 80.5273 | 83.4756 | 0.0003642 |  | 0.00037211 | 83.5345 | 86.4191 | 80.4103 | 83.4147 | 0.00037113 |  | 0.00037903 | 83.4734 | 86.4141 | 80.2935 | 83.3538 | 0.00037804 |  | 0.00038594 | 83.4123 | 86.4089 | 80.1768 | 83.2928 | 0.00038492 |  | 0.00039282 | 83.3512 | 86.4035 | 80.0602 | 83.2319 | 0.00039179 |  | 0.00039969 | 83.29 | 86.3979 | 79.9438 | 83.1709 | 0.00039864 |  | 0.00040653 | 83.2288 | 86.3921 | 79.8276 | 83.1098 | 0.00040546 |  | 0.00041335 | 83.1675 | 86.3862 | 79.7114 | 83.0488 | 0.00041226 |  | 0.00042016 | 83.1063 | 86.38 | 79.5954 | 82.9877 | 0.00041905 |  | 0.00042694 | 83.0449 | 86.3736 | 79.4795 | 82.9266 | 0.00042581 |  | 0.0004337 | 82.9836 | 86.367 | 79.3638 | 82.8654 | 0.00043255 |  | 0.00044044 | 82.9222 | 86.3602 | 79.2482 | 82.8042 | 0.00043927 |  | 0.00044716 | 82.8607 | 86.3532 | 79.1327 | 82.7429 | 0.00044597 |  | 0.00045385 | 82.7993 | 86.346 | 79.0173 | 82.6816 | 0.00045265 |  | 0.00046053 | 82.7377 | 86.3385 | 78.902 | 82.6203 | 0.00045931 |  | 0.00046719 | 82.6761 | 86.3308 | 78.7869 | 82.5589 | 0.00046595 |  | 0.00047382 | 82.6144 | 86.3229 | 78.6718 | 82.4974 | 0.00047257 |  | 0.00048044 | 82.5527 | 86.3148 | 78.5569 | 82.4359 | 0.00047916 |  | 0.00048703 | 82.491 | 86.3065 | 78.4421 | 82.3743 | 0.00048574 |  | 0.00049361 | 82.4291 | 86.2979 | 78.2869 | 82.2924 | 0.0004948 |  | 0.00050267 | 82.3469 | 86.289 | 78.234 | 82.2615 | 0.00049751 |  | 0.00050537 | 82.3158 | 86.28 | 78.8554 | 82.5677 | 0.00045858 |  | 0.00046634 | 82.6226 | 86.2723 | 79.5772 | 82.9248 | 0.00041352 |  | 0.00042117 | 82.9802 | 86.2661 | 80.4311 | 83.3486 | 0.0003604 |  | 0.00036794 | 83.4047 | 86.2614 | 81.475 | 83.8682 | 0.00029563 |  | 0.00030306 | 83.925 | 86.2582 | 82.8277 | 84.5429 | 0.00021189 |  | 0.00021921 | 84.6005 | 86.2566 | 84.8209 | 85.5387 | 8.8677e-05 |  | 9.5906e-05 | 85.5969 | 86.2563 | 89.267 | 87.7616 | -0.00018595 |  | -0.00017882 | 87.8206 | 86.2576 | 89.3493 | 87.8035 | -0.00019096 |  | -0.00018384 | 87.8623 | 86.2589 | 89.4325 | 87.8457 | -0.00019602 |  | -0.0001889 | 87.9046 | 86.2603 | 89.5164 | 87.8883 | -0.00020111 |  | -0.00019401 | 87.9472 | 86.2618 | 89.6011 | 87.9314 | -0.00020625 |  | -0.00019916 | 87.9903 | 86.2633 | 89.6865 | 87.9749 | -0.00021143 |  | -0.00020435 | 88.0337 | 86.2649 | 89.7727 | 88.0188 | -0.00021666 |  | -0.00020959 | 88.0776 | 86.2666 | 89.8596 | 88.0631 | -0.00022192 |  | -0.00021486 | 88.1219 | 86.2684 | 89.9472 | 88.1078 | -0.00022722 |  | -0.00022017 | 88.1666 | 86.2703 | 90.0355 | 88.1529 | -0.00023256 |  | -0.00022552 | 88.2117 | 86.2723 | 90.1245 | 88.1984 | -0.00023793 |  | -0.00023091 | 88.2571 | 86.2743 | 90.2142 | 88.2443 | -0.00024334 |  | -0.00023634 | 88.303 | 86.2765 | 90.3045 | 88.2905 | -0.00024879 |  | -0.0002418 | 88.3492 | 86.2787 | 90.3955 | 88.3371 | -0.00025427 |  | -0.00024729 | 88.3959 | 86.2811 | 90.4872 | 88.3841 | -0.00025979 |  | -0.00025282 | 88.4428 | 86.2835 | 90.5795 | 88.4315 | -0.00026534 |  | -0.00025839 | 88.4902 | 86.2861 | 90.6724 | 88.4792 | -0.00027092 |  | -0.00026398 | 88.5379 | 86.2888 | 90.7659 | 88.5273 | -0.00027653 |  | -0.00026961 | 88.586 | 86.2915 | 90.8599 | 88.5757 | -0.00028217 |  | -0.00027526 | 88.6344 | 86.2944 | 90.9546 | 88.6245 | -0.00028783 |  | -0.00028094 | 88.6832 | 86.2975 | 91.0498 | 88.6736 | -0.00029353 |  | -0.00028665 | 88.7323 | 86.3006 | 91.1456 | 88.7231 | -0.00029925 |  | -0.00029239 | 88.7817 | 86.3038 | 91.2419 | 88.7728 | -0.00030499 |  | -0.00029815 | 88.8315 | 86.3072 | 91.3387 | 88.8229 | -0.00031076 |  | -0.00030394 | 88.8815 | 86.3107 | 91.436 | 88.8733 | -0.00031656 |  | -0.00030975 | 88.9319 | 86.3144 | 91.5337 | 88.9241 | -0.00032237 |  | -0.00031558 | 88.9826 | 86.3182 | 91.632 | 88.9751 | -0.00032821 |  | -0.00032144 | 89.0336 | 86.3221 | 91.7307 | 89.0264 | -0.00033406 |  | -0.00032731 | 89.0849 | 86.3261 | 91.8298 | 89.078 | -0.00033993 |  | -0.0003332 | 89.1365 | 86.3303 | 91.9294 | 89.1299 | -0.00034582 |  | -0.00033911 | 89.1884 | 86.3347 | 92.0294 | 89.182 | -0.00035173 |  | -0.00034504 | 89.2406 | 86.3392 | 92.1297 | 89.2345 | -0.00035765 |  | -0.00035098 | 89.293 | 86.3438 | 92.2304 | 89.2871 | -0.00036358 |  | -0.00035693 | 89.3456 | 86.3486 | 92.3315 | 89.3401 | -0.00036953 |  | -0.0003629 | 89.3986 | 86.3536 | 92.4329 | 89.3933 | -0.00037549 |  | -0.00036887 | 89.4518 | 86.3587 | 92.5347 | 89.4467 | -0.00038145 |  | -0.00037486 | 89.5052 | 86.364 | 92.6367 | 89.5004 | -0.00038743 |  | -0.00038086 | 89.5588 | 86.3695 | 92.739 | 89.5542 | -0.00039341 |  | -0.00038686 | 89.6127 | 86.3751 | 92.8416 | 89.6084 | -0.0003994 |  | -0.00039287 | 89.6668 | 86.3809 | 92.9444 | 89.6627 | -0.00040539 |  | -0.00039889 | 89.7211 | 86.3869 | 93.0475 | 89.7172 | -0.00041139 |  | -0.00040491 | 89.7756 | 86.393 | 93.1508 | 89.7719 | -0.00041739 |  | -0.00041093 | 89.8304 | 86.3994 | 93.2543 | 89.8268 | -0.00042339 |  | -0.00041695 | 89.8853 | 86.4059 | 93.3579 | 89.8819 | -0.00042939 |  | -0.00042298 | 89.9403 | 86.4126 | 93.4617 | 89.9372 | -0.00043539 |  | -0.000429 | 89.9956 | 86.4195 | 93.5657 | 89.9926 | -0.00044138 |  | -0.00043502 | 90.051 | 86.4266 | 93.6698 | 90.0482 | -0.00044737 |  | -0.00044103 | 90.1066 | 86.4339 | 93.774 | 90.1039 | -0.00045336 |  | -0.00044704 | 90.1623 | 86.4413 | 93.8783 | 90.1598 | -0.00045934 |  | -0.00045305 | 90.2182 | 86.449 | 93.9826 | 90.2158 | -0.00046531 |  | -0.00045904 | 90.2742 | 86.4569 | 94.087 | 90.2719 | -0.00047127 |  | -0.00046503 | 90.3303 | 86.465 | 94.1915 | 90.3282 | -0.00047723 |  | -0.00047101 | 90.3866 | 86.4732 | 94.296 | 90.3846 | -0.00048317 |  | -0.00047698 | 90.443 | 86.4817 | 94.4005 | 90.4411 | -0.0004891 |  | -0.00048294 | 90.4995 | 86.4904 | 94.5051 | 90.4977 | -0.00049502 |  | -0.00048889 | 90.5561 | 86.4993 | 94.6096 | 90.5545 | -0.00050093 |  | -0.00049482 | 90.6128 | 86.5085 | 94.7142 | 90.6113 | -0.00050683 |  | -0.00050074 | 90.6697 | 86.5178 | 94.8188 | 90.6683 | -0.00051271 |  | -0.00050665 | 90.7266 | 86.5274 | 94.9233 | 90.7253 | -0.00051857 |  | -0.00051255 | 90.7837 | 86.5371 | 95.0279 | 90.7825 | -0.00052443 |  | -0.00051843 | 90.8409 | 86.5471 | 95.1324 | 90.8398 | -0.00053026 |  | -0.00052429 | 90.8981 | 86.5574 | 95.2369 | 90.8971 | -0.00053609 |  | -0.00053014 | 90.9555 | 86.5678 | 95.3413 | 90.9546 | -0.00054189 |  | -0.00053597 | 91.0129 | 86.5785 | 95.4457 | 91.0121 | -0.00054768 |  | -0.00054179 | 91.0704 | 86.5894 | 95.55 | 91.0697 | -0.00055345 |  | -0.00054759 | 91.128 | 86.6005 | 95.6543 | 91.1274 | -0.0005592 |  | -0.00055337 | 91.1857 | 86.6119 | 95.7585 | 91.1852 | -0.00056493 |  | -0.00055913 | 91.2435 | 86.6235 | 95.8626 | 91.243 | -0.00057065 |  | -0.00056487 | 91.3014 | 86.6354 | 95.9666 | 91.301 | -0.00057634 |  | -0.0005706 | 91.3593 | 86.6474 | 96.0705 | 91.359 | -0.00058201 |  | -0.0005763 | 91.4173 | 86.6597 | 96.1743 | 91.417 | -0.00058767 |  | -0.00058198 | 91.4754 | 86.6723 | 96.2781 | 91.4752 | -0.0005933 |  | -0.00058764 | 91.5335 | 86.6851 | 96.3817 | 91.5334 | -0.00059891 |  | -0.00059328 | 91.5917 | 86.6982 | 96.4852 | 91.5917 | -0.00060449 |  | -0.0005989 | 91.65 | 86.7114 |  | 91.65 | -0.00061006
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 84 | 13.3963 | 0.20496 | -1.9143e-05 | 4.8299e-06 | 0 | 0.00042042 |  | 0 | 86.5029 |  | 86.3751 | 86.3751 | 0 |  | 7.8985e-06 | 86.439 | 86.3751 | 86.2475 | 86.3113 | 7.88e-06 |  | 1.5779e-05 | 86.3752 | 86.3751 | 86.1202 | 86.2476 | 1.5742e-05 |  | 2.3641e-05 | 86.3115 | 86.375 | 85.9932 | 86.1841 | 2.3585e-05 |  | 3.1484e-05 | 86.248 | 86.375 | 85.8665 | 86.1208 | 3.141e-05 |  | 3.9309e-05 | 86.1846 | 86.375 | 85.7401 | 86.0575 | 3.9216e-05 |  | 4.7115e-05 | 86.1214 | 86.3749 | 85.6139 | 85.9944 | 4.7003e-05 |  | 5.4903e-05 | 86.0583 | 86.3748 | 85.4881 | 85.9315 | 5.4771e-05 |  | 6.2672e-05 | 85.9953 | 86.3747 | 85.3625 | 85.8686 | 6.2521e-05 |  | 7.0422e-05 | 85.9324 | 86.3746 | 85.2372 | 85.8059 | 7.0252e-05 |  | 7.8152e-05 | 85.8696 | 86.3744 | 85.1122 | 85.7433 | 7.7963e-05 |  | 8.5864e-05 | 85.807 | 86.3742 | 84.9874 | 85.6808 | 8.5656e-05 |  | 9.3557e-05 | 85.7444 | 86.3739 | 84.8629 | 85.6184 | 9.3329e-05 |  | 0.00010123 | 85.682 | 86.3736 | 84.7387 | 85.5561 | 0.00010098 |  | 0.00010888 | 85.6197 | 86.3732 | 84.6147 | 85.494 | 0.00010862 |  | 0.00011652 | 85.5574 | 86.3728 | 84.491 | 85.4319 | 0.00011623 |  | 0.00012413 | 85.4953 | 86.3723 | 84.3675 | 85.3699 | 0.00012383 |  | 0.00013173 | 85.4332 | 86.3718 | 84.2443 | 85.308 | 0.0001314 |  | 0.00013931 | 85.3713 | 86.3711 | 84.1213 | 85.2462 | 0.00013896 |  | 0.00014686 | 85.3094 | 86.3704 | 83.9986 | 85.1845 | 0.0001465 |  | 0.0001544 | 85.2476 | 86.3697 | 83.8761 | 85.1229 | 0.00015402 |  | 0.00016192 | 85.1859 | 86.3688 | 83.7538 | 85.0613 | 0.00016151 |  | 0.00016941 | 85.1242 | 86.3678 | 83.6318 | 84.9998 | 0.00016899 |  | 0.00017689 | 85.0627 | 86.3668 | 83.51 | 84.9384 | 0.00017645 |  | 0.00018435 | 85.0012 | 86.3657 | 83.3885 | 84.8771 | 0.00018389 |  | 0.00019179 | 84.9397 | 86.3644 | 83.2672 | 84.8158 | 0.0001913 |  | 0.0001992 | 84.8783 | 86.3631 | 83.1461 | 84.7546 | 0.0001987 |  | 0.0002066 | 84.817 | 86.3617 | 83.0252 | 84.6934 | 0.00020608 |  | 0.00021398 | 84.7557 | 86.3601 | 82.9045 | 84.6323 | 0.00021344 |  | 0.00022134 | 84.6945 | 86.3585 | 82.784 | 84.5713 | 0.00022077 |  | 0.00022867 | 84.6333 | 86.3567 | 82.6638 | 84.5103 | 0.00022809 |  | 0.00023599 | 84.5722 | 86.3548 | 82.5438 | 84.4493 | 0.00023539 |  | 0.00024329 | 84.5111 | 86.3528 | 82.4239 | 84.3884 | 0.00024266 |  | 0.00025056 | 84.45 | 86.3507 | 82.3043 | 84.3275 | 0.00024992 |  | 0.00025782 | 84.389 | 86.3484 | 82.1849 | 84.2666 | 0.00025716 |  | 0.00026506 | 84.328 | 86.346 | 82.0657 | 84.2058 | 0.00026437 |  | 0.00027227 | 84.2671 | 86.3434 | 81.9466 | 84.145 | 0.00027157 |  | 0.00027947 | 84.2061 | 86.3408 | 81.8278 | 84.0843 | 0.00027874 |  | 0.00028664 | 84.1452 | 86.3379 | 81.7091 | 84.0235 | 0.0002859 |  | 0.00029379 | 84.0843 | 86.335 | 81.5906 | 83.9628 | 0.00029303 |  | 0.00030093 | 84.0234 | 86.3318 | 81.4723 | 83.9021 | 0.00030015 |  | 0.00030804 | 83.9625 | 86.3286 | 81.3542 | 83.8414 | 0.00030724 |  | 0.00031513 | 83.9017 | 86.3251 | 81.2363 | 83.7807 | 0.00031431 |  | 0.0003222 | 83.8408 | 86.3215 | 81.1185 | 83.72 | 0.00032136 |  | 0.00032926 | 83.78 | 86.3178 | 81.0009 | 83.6593 | 0.0003284 |  | 0.00033629 | 83.7191 | 86.3139 | 80.8835 | 83.5987 | 0.00033541 |  | 0.0003433 | 83.6582 | 86.3098 | 80.7662 | 83.538 | 0.0003424 |  | 0.00035029 | 83.5974 | 86.3055 | 80.6491 | 83.4773 | 0.00034937 |  | 0.00035726 | 83.5365 | 86.3011 | 80.5321 | 83.4166 | 0.00035632 |  | 0.0003642 | 83.4756 | 86.2964 | 80.4153 | 83.3559 | 0.00036325 |  | 0.00037113 | 83.4147 | 86.2917 | 80.2987 | 83.2952 | 0.00037015 |  | 0.00037804 | 83.3538 | 86.2867 | 80.1822 | 83.2344 | 0.00037704 |  | 0.00038492 | 83.2928 | 86.2815 | 80.0658 | 83.1737 | 0.00038391 |  | 0.00039179 | 83.2319 | 86.2761 | 79.9496 | 83.1129 | 0.00039076 |  | 0.00039864 | 83.1709 | 86.2706 | 79.8335 | 83.0521 | 0.00039758 |  | 0.00040546 | 83.1098 | 86.2648 | 79.7176 | 82.9912 | 0.00040439 |  | 0.00041226 | 83.0488 | 86.2589 | 79.6018 | 82.9303 | 0.00041117 |  | 0.00041905 | 82.9877 | 86.2527 | 79.4861 | 82.8694 | 0.00041794 |  | 0.00042581 | 82.9266 | 86.2464 | 79.3706 | 82.8085 | 0.00042468 |  | 0.00043255 | 82.8654 | 86.2398 | 79.2552 | 82.7475 | 0.0004314 |  | 0.00043927 | 82.8042 | 86.2331 | 79.1399 | 82.6865 | 0.00043811 |  | 0.00044597 | 82.7429 | 86.2261 | 79.0248 | 82.6254 | 0.00044479 |  | 0.00045265 | 82.6816 | 86.2189 | 78.9097 | 82.5643 | 0.00045145 |  | 0.00045931 | 82.6203 | 86.2115 | 78.7948 | 82.5031 | 0.00045809 |  | 0.00046595 | 82.5589 | 86.2039 | 78.68 | 82.4419 | 0.00046471 |  | 0.00047257 | 82.4974 | 86.196 | 78.5653 | 82.3806 | 0.00047131 |  | 0.00047916 | 82.4359 | 86.1879 | 78.4507 | 82.3193 | 0.00047789 |  | 0.00048574 | 82.3743 | 86.1796 | 78.2958 | 82.2377 | 0.00048694 |  | 0.0004948 | 82.2924 | 86.171 | 78.243 | 82.207 | 0.00048967 |  | 0.00049751 | 82.2615 | 86.1623 | 78.863 | 82.5126 | 0.00045084 |  | 0.00045858 | 82.5677 | 86.1549 | 79.5834 | 82.8691 | 0.00040588 |  | 0.00041352 | 82.9248 | 86.1489 | 80.4358 | 83.2924 | 0.00035286 |  | 0.0003604 | 83.3486 | 86.1444 | 81.4782 | 83.8113 | 0.0002882 |  | 0.00029563 | 83.8682 | 86.1413 | 82.8293 | 84.4853 | 0.00020457 |  | 0.00021189 | 84.5429 | 86.1398 | 84.8211 | 85.4805 | 8.1448e-05 |  | 8.8677e-05 | 85.5387 | 86.1396 | 89.2657 | 87.7027 | -0.00019309 |  | -0.00018595 | 87.7616 | 86.1409 | 89.348 | 87.7445 | -0.00019808 |  | -0.00019096 | 87.8035 | 86.1424 | 89.4311 | 87.7867 | -0.00020313 |  | -0.00019602 | 87.8457 | 86.1439 | 89.5149 | 87.8294 | -0.00020821 |  | -0.00020111 | 87.8883 | 86.1454 | 89.5995 | 87.8725 | -0.00021334 |  | -0.00020625 | 87.9314 | 86.1471 | 89.6849 | 87.916 | -0.00021851 |  | -0.00021143 | 87.9749 | 86.1488 | 89.771 | 87.9599 | -0.00022372 |  | -0.00021666 | 88.0188 | 86.1507 | 89.8578 | 88.0042 | -0.00022897 |  | -0.00022192 | 88.0631 | 86.1526 | 89.9453 | 88.0489 | -0.00023426 |  | -0.00022722 | 88.1078 | 86.1546 | 90.0335 | 88.094 | -0.00023958 |  | -0.00023256 | 88.1529 | 86.1566 | 90.1224 | 88.1395 | -0.00024495 |  | -0.00023793 | 88.1984 | 86.1588 | 90.212 | 88.1854 | -0.00025034 |  | -0.00024334 | 88.2443 | 86.1611 | 90.3023 | 88.2317 | -0.00025578 |  | -0.00024879 | 88.2905 | 86.1635 | 90.3932 | 88.2783 | -0.00026125 |  | -0.00025427 | 88.3371 | 86.166 | 90.4847 | 88.3254 | -0.00026675 |  | -0.00025979 | 88.3841 | 86.1686 | 90.5769 | 88.3727 | -0.00027228 |  | -0.00026534 | 88.4315 | 86.1712 | 90.6697 | 88.4205 | -0.00027785 |  | -0.00027092 | 88.4792 | 86.1741 | 90.7631 | 88.4686 | -0.00028344 |  | -0.00027653 | 88.5273 | 86.177 | 90.857 | 88.517 | -0.00028906 |  | -0.00028217 | 88.5757 | 86.18 | 90.9516 | 88.5658 | -0.00029471 |  | -0.00028783 | 88.6245 | 86.1832 | 91.0467 | 88.6149 | -0.00030039 |  | -0.00029353 | 88.6736 | 86.1865 | 91.1423 | 88.6644 | -0.0003061 |  | -0.00029925 | 88.7231 | 86.1899 | 91.2385 | 88.7142 | -0.00031183 |  | -0.00030499 | 88.7728 | 86.1934 | 91.3351 | 88.7643 | -0.00031758 |  | -0.00031076 | 88.8229 | 86.1971 | 91.4323 | 88.8147 | -0.00032335 |  | -0.00031656 | 88.8733 | 86.2009 | 91.53 | 88.8654 | -0.00032915 |  | -0.00032237 | 88.9241 | 86.2048 | 91.6281 | 88.9164 | -0.00033497 |  | -0.00032821 | 88.9751 | 86.2089 | 91.7266 | 88.9678 | -0.0003408 |  | -0.00033406 | 89.0264 | 86.2131 | 91.8256 | 89.0194 | -0.00034666 |  | -0.00033993 | 89.078 | 86.2175 | 91.9251 | 89.0713 | -0.00035253 |  | -0.00034582 | 89.1299 | 86.222 | 92.0249 | 89.1234 | -0.00035841 |  | -0.00035173 | 89.182 | 86.2267 | 92.1251 | 89.1759 | -0.00036431 |  | -0.00035765 | 89.2345 | 86.2315 | 92.2256 | 89.2286 | -0.00037023 |  | -0.00036358 | 89.2871 | 86.2365 | 92.3266 | 89.2815 | -0.00037615 |  | -0.00036953 | 89.3401 | 86.2416 | 92.4278 | 89.3347 | -0.00038209 |  | -0.00037549 | 89.3933 | 86.2469 | 92.5294 | 89.3882 | -0.00038803 |  | -0.00038145 | 89.4467 | 86.2524 | 92.6312 | 89.4418 | -0.00039399 |  | -0.00038743 | 89.5004 | 86.2581 | 92.7334 | 89.4957 | -0.00039995 |  | -0.00039341 | 89.5542 | 86.2639 | 92.8358 | 89.5498 | -0.00040591 |  | -0.0003994 | 89.6084 | 86.2699 | 92.9385 | 89.6042 | -0.00041188 |  | -0.00040539 | 89.6627 | 86.276 | 93.0414 | 89.6587 | -0.00041786 |  | -0.00041139 | 89.7172 | 86.2824 | 93.1445 | 89.7134 | -0.00042383 |  | -0.00041739 | 89.7719 | 86.2889 | 93.2478 | 89.7683 | -0.00042981 |  | -0.00042339 | 89.8268 | 86.2956 | 93.3512 | 89.8234 | -0.00043579 |  | -0.00042939 | 89.8819 | 86.3025 | 93.4549 | 89.8787 | -0.00044176 |  | -0.00043539 | 89.9372 | 86.3096 | 93.5586 | 89.9341 | -0.00044773 |  | -0.00044138 | 89.9926 | 86.3169 | 93.6625 | 89.9897 | -0.0004537 |  | -0.00044737 | 90.0482 | 86.3244 | 93.7665 | 90.0455 | -0.00045966 |  | -0.00045336 | 90.1039 | 86.3321 | 93.8706 | 90.1013 | -0.00046561 |  | -0.00045934 | 90.1598 | 86.34 | 93.9747 | 90.1574 | -0.00047156 |  | -0.00046531 | 90.2158 | 86.3481 | 94.0789 | 90.2135 | -0.0004775 |  | -0.00047127 | 90.2719 | 86.3564 | 94.1832 | 90.2698 | -0.00048342 |  | -0.00047723 | 90.3282 | 86.3648 | 94.2875 | 90.3262 | -0.00048934 |  | -0.00048317 | 90.3846 | 86.3736 | 94.3918 | 90.3827 | -0.00049524 |  | -0.0004891 | 90.4411 | 86.3825 | 94.4962 | 90.4393 | -0.00050114 |  | -0.00049502 | 90.4977 | 86.3916 | 94.6005 | 90.4961 | -0.00050702 |  | -0.00050093 | 90.5545 | 86.401 | 94.7049 | 90.5529 | -0.00051289 |  | -0.00050683 | 90.6113 | 86.4105 | 94.8092 | 90.6099 | -0.00051874 |  | -0.00051271 | 90.6683 | 86.4203 | 94.9136 | 90.6669 | -0.00052458 |  | -0.00051857 | 90.7253 | 86.4303 | 95.0179 | 90.7241 | -0.00053041 |  | -0.00052443 | 90.7825 | 86.4405 | 95.1222 | 90.7814 | -0.00053622 |  | -0.00053026 | 90.8398 | 86.451 | 95.2264 | 90.8387 | -0.00054201 |  | -0.00053609 | 90.8971 | 86.4617 | 95.3306 | 90.8962 | -0.00054779 |  | -0.00054189 | 90.9546 | 86.4726 | 95.4348 | 90.9537 | -0.00055355 |  | -0.00054768 | 91.0121 | 86.4837 | 95.5389 | 91.0113 | -0.00055929 |  | -0.00055345 | 91.0697 | 86.4951 | 95.6429 | 91.069 | -0.00056501 |  | -0.0005592 | 91.1274 | 86.5067 | 95.7468 | 91.1268 | -0.00057071 |  | -0.00056493 | 91.1852 | 86.5186 | 95.8507 | 91.1846 | -0.0005764 |  | -0.00057065 | 91.243 | 86.5306 | 95.9545 | 91.2426 | -0.00058206 |  | -0.00057634 | 91.301 | 86.543 | 96.0582 | 91.3006 | -0.0005877 |  | -0.00058201 | 91.359 | 86.5555 | 96.1618 | 91.3587 | -0.00059333 |  | -0.00058767 | 91.417 | 86.5683 | 96.2653 | 91.4168 | -0.00059893 |  | -0.0005933 | 91.4752 | 86.5814 | 96.3686 | 91.475 | -0.00060451 |  | -0.00059891 | 91.5334 | 86.5947 | 96.4719 | 91.5333 | -0.00061006 |  | -0.00060449 | 91.5917 | 86.6082 | 96.575 | 91.5916 | -0.0006156 |  | -0.00061006 | 91.65 | 86.622 |  | 91.65 | -0.00062111
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 85 | 13.5558 | 0.20304 | -1.9145e-05 | 4.8307e-06 | 0 | 0.00042113 |  | 0 | 86.3751 |  | 86.2475 | 86.2475 | 0 |  | 7.88e-06 | 86.3113 | 86.2475 | 86.1202 | 86.1838 | 7.8614e-06 |  | 1.5742e-05 | 86.2476 | 86.2475 | 85.9932 | 86.1203 | 1.5704e-05 |  | 2.3585e-05 | 86.1841 | 86.2475 | 85.8665 | 86.057 | 2.3529e-05 |  | 3.141e-05 | 86.1208 | 86.2474 | 85.7401 | 85.9938 | 3.1334e-05 |  | 3.9216e-05 | 86.0575 | 86.2474 | 85.614 | 85.9307 | 3.9122e-05 |  | 4.7003e-05 | 85.9944 | 86.2474 | 85.4882 | 85.8678 | 4.689e-05 |  | 5.4771e-05 | 85.9315 | 86.2473 | 85.3626 | 85.805 | 5.4639e-05 |  | 6.2521e-05 | 85.8686 | 86.2472 | 85.2374 | 85.7423 | 6.237e-05 |  | 7.0252e-05 | 85.8059 | 86.247 | 85.1124 | 85.6797 | 7.0081e-05 |  | 7.7963e-05 | 85.7433 | 86.2468 | 84.9877 | 85.6173 | 7.7773e-05 |  | 8.5656e-05 | 85.6808 | 86.2466 | 84.8632 | 85.5549 | 8.5446e-05 |  | 9.3329e-05 | 85.6184 | 86.2464 | 84.739 | 85.4927 | 9.31e-05 |  | 0.00010098 | 85.5561 | 86.246 | 84.6151 | 85.4306 | 0.00010073 |  | 0.00010862 | 85.494 | 86.2457 | 84.4914 | 85.3686 | 0.00010835 |  | 0.00011623 | 85.4319 | 86.2452 | 84.368 | 85.3066 | 0.00011595 |  | 0.00012383 | 85.3699 | 86.2448 | 84.2449 | 85.2448 | 0.00012352 |  | 0.0001314 | 85.308 | 86.2442 | 84.122 | 85.1831 | 0.00013108 |  | 0.00013896 | 85.2462 | 86.2436 | 83.9993 | 85.1215 | 0.00013861 |  | 0.0001465 | 85.1845 | 86.2429 | 83.8769 | 85.0599 | 0.00014613 |  | 0.00015402 | 85.1229 | 86.2421 | 83.7548 | 84.9984 | 0.00015363 |  | 0.00016151 | 85.0613 | 86.2412 | 83.6329 | 84.937 | 0.00016111 |  | 0.00016899 | 84.9998 | 86.2403 | 83.5112 | 84.8757 | 0.00016856 |  | 0.00017645 | 84.9384 | 86.2393 | 83.3897 | 84.8145 | 0.000176 |  | 0.00018389 | 84.8771 | 86.2381 | 83.2685 | 84.7533 | 0.00018342 |  | 0.0001913 | 84.8158 | 86.2369 | 83.1475 | 84.6922 | 0.00019082 |  | 0.0001987 | 84.7546 | 86.2356 | 83.0267 | 84.6312 | 0.0001982 |  | 0.00020608 | 84.6934 | 86.2342 | 82.9062 | 84.5702 | 0.00020555 |  | 0.00021344 | 84.6323 | 86.2326 | 82.7858 | 84.5092 | 0.00021289 |  | 0.00022077 | 84.5713 | 86.231 | 82.6657 | 84.4483 | 0.00022021 |  | 0.00022809 | 84.5103 | 86.2292 | 82.5458 | 84.3875 | 0.00022751 |  | 0.00023539 | 84.4493 | 86.2273 | 82.4261 | 84.3267 | 0.00023478 |  | 0.00024266 | 84.3884 | 86.2253 | 82.3066 | 84.266 | 0.00024204 |  | 0.00024992 | 84.3275 | 86.2232 | 82.1873 | 84.2052 | 0.00024928 |  | 0.00025716 | 84.2666 | 86.2209 | 82.0682 | 84.1446 | 0.00025649 |  | 0.00026437 | 84.2058 | 86.2185 | 81.9493 | 84.0839 | 0.00026369 |  | 0.00027157 | 84.145 | 86.216 | 81.8306 | 84.0233 | 0.00027086 |  | 0.00027874 | 84.0843 | 86.2134 | 81.7121 | 83.9627 | 0.00027802 |  | 0.0002859 | 84.0235 | 86.2105 | 81.5937 | 83.9021 | 0.00028515 |  | 0.00029303 | 83.9628 | 86.2076 | 81.4756 | 83.8416 | 0.00029227 |  | 0.00030015 | 83.9021 | 86.2045 | 81.3576 | 83.7811 | 0.00029936 |  | 0.00030724 | 83.8414 | 86.2012 | 81.2399 | 83.7205 | 0.00030644 |  | 0.00031431 | 83.7807 | 86.1978 | 81.1222 | 83.66 | 0.00031349 |  | 0.00032136 | 83.72 | 86.1942 | 81.0048 | 83.5995 | 0.00032052 |  | 0.0003284 | 83.6593 | 86.1905 | 80.8875 | 83.539 | 0.00032753 |  | 0.00033541 | 83.5987 | 86.1866 | 80.7704 | 83.4785 | 0.00033453 |  | 0.0003424 | 83.538 | 86.1825 | 80.6535 | 83.418 | 0.0003415 |  | 0.00034937 | 83.4773 | 86.1783 | 80.5367 | 83.3575 | 0.00034845 |  | 0.00035632 | 83.4166 | 86.1739 | 80.4201 | 83.297 | 0.00035538 |  | 0.00036325 | 83.3559 | 86.1693 | 80.3036 | 83.2365 | 0.00036229 |  | 0.00037015 | 83.2952 | 86.1645 | 80.1873 | 83.1759 | 0.00036918 |  | 0.00037704 | 83.2344 | 86.1595 | 80.0712 | 83.1154 | 0.00037605 |  | 0.00038391 | 83.1737 | 86.1544 | 79.9552 | 83.0548 | 0.00038289 |  | 0.00039076 | 83.1129 | 86.1491 | 79.8393 | 82.9942 | 0.00038972 |  | 0.00039758 | 83.0521 | 86.1436 | 79.7235 | 82.9335 | 0.00039653 |  | 0.00040439 | 82.9912 | 86.1378 | 79.608 | 82.8729 | 0.00040332 |  | 0.00041117 | 82.9303 | 86.1319 | 79.4925 | 82.8122 | 0.00041008 |  | 0.00041794 | 82.8694 | 86.1258 | 79.3772 | 82.7515 | 0.00041683 |  | 0.00042468 | 82.8085 | 86.1195 | 79.262 | 82.6907 | 0.00042355 |  | 0.0004314 | 82.7475 | 86.113 | 79.1469 | 82.6299 | 0.00043026 |  | 0.00043811 | 82.6865 | 86.1062 | 79.0319 | 82.5691 | 0.00043694 |  | 0.00044479 | 82.6254 | 86.0993 | 78.9171 | 82.5082 | 0.0004436 |  | 0.00045145 | 82.5643 | 86.0921 | 78.8024 | 82.4473 | 0.00045025 |  | 0.00045809 | 82.5031 | 86.0848 | 78.6878 | 82.3863 | 0.00045687 |  | 0.00046471 | 82.4419 | 86.0772 | 78.5733 | 82.3253 | 0.00046347 |  | 0.00047131 | 82.3806 | 86.0694 | 78.459 | 82.2642 | 0.00047005 |  | 0.00047789 | 82.3193 | 86.0613 | 78.3044 | 82.1829 | 0.0004791 |  | 0.00048694 | 82.2377 | 86.053 | 78.2517 | 82.1523 | 0.00048184 |  | 0.00048967 | 82.207 | 86.0445 | 78.8704 | 82.4575 | 0.00044311 |  | 0.00045084 | 82.5126 | 86.0374 | 79.5894 | 82.8134 | 0.00039826 |  | 0.00040588 | 82.8691 | 86.0316 | 80.4404 | 83.236 | 0.00034534 |  | 0.00035286 | 83.2924 | 86.0273 | 81.4812 | 83.7543 | 0.00028079 |  | 0.0002882 | 83.8113 | 86.0244 | 82.8308 | 84.4276 | 0.00019725 |  | 0.00020457 | 84.4853 | 86.023 | 84.8214 | 85.4222 | 7.4218e-05 |  | 8.1448e-05 | 85.4805 | 86.0228 | 89.2644 | 87.6436 | -0.00020021 |  | -0.00019309 | 87.7027 | 86.0243 | 89.3466 | 87.6854 | -0.0002052 |  | -0.00019808 | 87.7445 | 86.0258 | 89.4296 | 87.7277 | -0.00021023 |  | -0.00020313 | 87.7867 | 86.0274 | 89.5134 | 87.7704 | -0.00021531 |  | -0.00020821 | 87.8294 | 86.0291 | 89.5979 | 87.8135 | -0.00022043 |  | -0.00021334 | 87.8725 | 86.0309 | 89.6832 | 87.857 | -0.00022558 |  | -0.00021851 | 87.916 | 86.0327 | 89.7692 | 87.9009 | -0.00023078 |  | -0.00022372 | 87.9599 | 86.0346 | 89.8559 | 87.9453 | -0.00023602 |  | -0.00022897 | 88.0042 | 86.0367 | 89.9433 | 87.99 | -0.00024129 |  | -0.00023426 | 88.0489 | 86.0388 | 90.0314 | 88.0351 | -0.0002466 |  | -0.00023958 | 88.094 | 86.041 | 90.1203 | 88.0806 | -0.00025195 |  | -0.00024495 | 88.1395 | 86.0433 | 90.2098 | 88.1265 | -0.00025734 |  | -0.00025034 | 88.1854 | 86.0457 | 90.2999 | 88.1728 | -0.00026276 |  | -0.00025578 | 88.2317 | 86.0482 | 90.3907 | 88.2195 | -0.00026821 |  | -0.00026125 | 88.2783 | 86.0508 | 90.4822 | 88.2665 | -0.0002737 |  | -0.00026675 | 88.3254 | 86.0536 | 90.5742 | 88.3139 | -0.00027922 |  | -0.00027228 | 88.3727 | 86.0564 | 90.6669 | 88.3616 | -0.00028477 |  | -0.00027785 | 88.4205 | 86.0593 | 90.7602 | 88.4098 | -0.00029034 |  | -0.00028344 | 88.4686 | 86.0624 | 90.854 | 88.4582 | -0.00029595 |  | -0.00028906 | 88.517 | 86.0656 | 90.9484 | 88.507 | -0.00030159 |  | -0.00029471 | 88.5658 | 86.0689 | 91.0434 | 88.5562 | -0.00030725 |  | -0.00030039 | 88.6149 | 86.0723 | 91.1389 | 88.6056 | -0.00031293 |  | -0.0003061 | 88.6644 | 86.0759 | 91.2349 | 88.6554 | -0.00031865 |  | -0.00031183 | 88.7142 | 86.0796 | 91.3315 | 88.7055 | -0.00032438 |  | -0.00031758 | 88.7643 | 86.0834 | 91.4285 | 88.756 | -0.00033014 |  | -0.00032335 | 88.8147 | 86.0874 | 91.526 | 88.8067 | -0.00033592 |  | -0.00032915 | 88.8654 | 86.0915 | 91.624 | 88.8577 | -0.00034171 |  | -0.00033497 | 88.9164 | 86.0957 | 91.7224 | 88.9091 | -0.00034753 |  | -0.0003408 | 88.9678 | 86.1001 | 91.8213 | 88.9607 | -0.00035336 |  | -0.00034666 | 89.0194 | 86.1047 | 91.9205 | 89.0126 | -0.00035922 |  | -0.00035253 | 89.0713 | 86.1094 | 92.0202 | 89.0648 | -0.00036508 |  | -0.00035841 | 89.1234 | 86.1142 | 92.1202 | 89.1172 | -0.00037096 |  | -0.00036431 | 89.1759 | 86.1192 | 92.2207 | 89.1699 | -0.00037685 |  | -0.00037023 | 89.2286 | 86.1244 | 92.3214 | 89.2229 | -0.00038276 |  | -0.00037615 | 89.2815 | 86.1297 | 92.4225 | 89.2761 | -0.00038867 |  | -0.00038209 | 89.3347 | 86.1352 | 92.5239 | 89.3295 | -0.0003946 |  | -0.00038803 | 89.3882 | 86.1409 | 92.6256 | 89.3832 | -0.00040053 |  | -0.00039399 | 89.4418 | 86.1467 | 92.7276 | 89.4371 | -0.00040647 |  | -0.00039995 | 89.4957 | 86.1527 | 92.8298 | 89.4913 | -0.00041241 |  | -0.00040591 | 89.5498 | 86.1589 | 92.9323 | 89.5456 | -0.00041836 |  | -0.00041188 | 89.6042 | 86.1652 | 93.035 | 89.6001 | -0.00042431 |  | -0.00041786 | 89.6587 | 86.1718 | 93.1379 | 89.6549 | -0.00043026 |  | -0.00042383 | 89.7134 | 86.1785 | 93.241 | 89.7098 | -0.00043621 |  | -0.00042981 | 89.7683 | 86.1854 | 93.3443 | 89.7649 | -0.00044217 |  | -0.00043579 | 89.8234 | 86.1926 | 93.4478 | 89.8202 | -0.00044812 |  | -0.00044176 | 89.8787 | 86.1999 | 93.5513 | 89.8756 | -0.00045406 |  | -0.00044773 | 89.9341 | 86.2074 | 93.655 | 89.9312 | -0.00046 |  | -0.0004537 | 89.9897 | 86.215 | 93.7588 | 89.9869 | -0.00046594 |  | -0.00045966 | 90.0455 | 86.2229 | 93.8627 | 90.0428 | -0.00047187 |  | -0.00046561 | 90.1013 | 86.231 | 93.9667 | 90.0988 | -0.00047779 |  | -0.00047156 | 90.1574 | 86.2393 | 94.0707 | 90.155 | -0.0004837 |  | -0.0004775 | 90.2135 | 86.2478 | 94.1747 | 90.2113 | -0.0004896 |  | -0.00048342 | 90.2698 | 86.2566 | 94.2788 | 90.2677 | -0.00049549 |  | -0.00048934 | 90.3262 | 86.2655 | 94.3829 | 90.3242 | -0.00050137 |  | -0.00049524 | 90.3827 | 86.2746 | 94.487 | 90.3808 | -0.00050724 |  | -0.00050114 | 90.4393 | 86.284 | 94.5912 | 90.4376 | -0.00051309 |  | -0.00050702 | 90.4961 | 86.2936 | 94.6953 | 90.4944 | -0.00051893 |  | -0.00051289 | 90.5529 | 86.3034 | 94.7994 | 90.5514 | -0.00052476 |  | -0.00051874 | 90.6099 | 86.3134 | 94.9036 | 90.6085 | -0.00053057 |  | -0.00052458 | 90.6669 | 86.3236 | 95.0076 | 90.6656 | -0.00053637 |  | -0.00053041 | 90.7241 | 86.3341 | 95.1117 | 90.7229 | -0.00054215 |  | -0.00053622 | 90.7814 | 86.3448 | 95.2157 | 90.7802 | -0.00054791 |  | -0.00054201 | 90.8387 | 86.3557 | 95.3197 | 90.8377 | -0.00055366 |  | -0.00054779 | 90.8962 | 86.3668 | 95.4236 | 90.8952 | -0.00055939 |  | -0.00055355 | 90.9537 | 86.3782 | 95.5275 | 90.9528 | -0.0005651 |  | -0.00055929 | 91.0113 | 86.3898 | 95.6313 | 91.0105 | -0.0005708 |  | -0.00056501 | 91.069 | 86.4017 | 95.735 | 91.0683 | -0.00057647 |  | -0.00057071 | 91.1268 | 86.4137 | 95.8386 | 91.1262 | -0.00058213 |  | -0.0005764 | 91.1846 | 86.4261 | 95.9422 | 91.1841 | -0.00058776 |  | -0.00058206 | 91.2426 | 86.4386 | 96.0456 | 91.2421 | -0.00059337 |  | -0.0005877 | 91.3006 | 86.4514 | 96.149 | 91.3002 | -0.00059897 |  | -0.00059333 | 91.3587 | 86.4645 | 96.2522 | 91.3584 | -0.00060454 |  | -0.00059893 | 91.4168 | 86.4778 | 96.3554 | 91.4166 | -0.00061009 |  | -0.00060451 | 91.475 | 86.4913 | 96.4584 | 91.4748 | -0.00061561 |  | -0.00061006 | 91.5333 | 86.5051 | 96.5612 | 91.5332 | -0.00062112 |  | -0.0006156 | 91.5916 | 86.5191 | 96.664 | 91.5916 | -0.0006266 |  | -0.00062111 | 91.65 | 86.5334 |  | 91.65 | -0.00063205
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 86 | 13.7153 | 0.20115 | -1.9147e-05 | 4.8313e-06 | 0 | 0.00042183 |  | 0 | 86.2475 |  | 86.1202 | 86.1202 | 0 |  | 7.8614e-06 | 86.1838 | 86.1202 | 85.9932 | 86.0567 | 7.8427e-06 |  | 1.5704e-05 | 86.1203 | 86.1202 | 85.8665 | 85.9934 | 1.5667e-05 |  | 2.3529e-05 | 86.057 | 86.1202 | 85.7402 | 85.9302 | 2.3472e-05 |  | 3.1334e-05 | 85.9938 | 86.1202 | 85.6141 | 85.8671 | 3.1259e-05 |  | 3.9122e-05 | 85.9307 | 86.1201 | 85.4883 | 85.8042 | 3.9027e-05 |  | 4.689e-05 | 85.8678 | 86.1201 | 85.3627 | 85.7414 | 4.6776e-05 |  | 5.4639e-05 | 85.805 | 86.12 | 85.2375 | 85.6788 | 5.4506e-05 |  | 6.237e-05 | 85.7423 | 86.1199 | 85.1126 | 85.6162 | 6.2217e-05 |  | 7.0081e-05 | 85.6797 | 86.1197 | 84.9879 | 85.5538 | 6.991e-05 |  | 7.7773e-05 | 85.6173 | 86.1196 | 84.8635 | 85.4915 | 7.7582e-05 |  | 8.5446e-05 | 85.5549 | 86.1194 | 84.7393 | 85.4293 | 8.5236e-05 |  | 9.31e-05 | 85.4927 | 86.1191 | 84.6155 | 85.3673 | 9.287e-05 |  | 0.00010073 | 85.4306 | 86.1188 | 84.4919 | 85.3053 | 0.00010049 |  | 0.00010835 | 85.3686 | 86.1184 | 84.3685 | 85.2435 | 0.00010808 |  | 0.00011595 | 85.3066 | 86.118 | 84.2454 | 85.1817 | 0.00011566 |  | 0.00012352 | 85.2448 | 86.1175 | 84.1226 | 85.1201 | 0.00012321 |  | 0.00013108 | 85.1831 | 86.1169 | 84 | 85.0585 | 0.00013075 |  | 0.00013861 | 85.1215 | 86.1163 | 83.8777 | 84.997 | 0.00013827 |  | 0.00014613 | 85.0599 | 86.1156 | 83.7556 | 84.9356 | 0.00014576 |  | 0.00015363 | 84.9984 | 86.1149 | 83.6338 | 84.8743 | 0.00015324 |  | 0.00016111 | 84.937 | 86.114 | 83.5122 | 84.8131 | 0.0001607 |  | 0.00016856 | 84.8757 | 86.1131 | 83.3908 | 84.7519 | 0.00016814 |  | 0.000176 | 84.8145 | 86.112 | 83.2697 | 84.6909 | 0.00017556 |  | 0.00018342 | 84.7533 | 86.1109 | 83.1488 | 84.6299 | 0.00018295 |  | 0.00019082 | 84.6922 | 86.1097 | 83.0281 | 84.5689 | 0.00019033 |  | 0.0001982 | 84.6312 | 86.1084 | 82.9077 | 84.508 | 0.00019769 |  | 0.00020555 | 84.5702 | 86.107 | 82.7875 | 84.4472 | 0.00020503 |  | 0.00021289 | 84.5092 | 86.1054 | 82.6675 | 84.3864 | 0.00021234 |  | 0.00022021 | 84.4483 | 86.1038 | 82.5477 | 84.3257 | 0.00021964 |  | 0.00022751 | 84.3875 | 86.102 | 82.4281 | 84.2651 | 0.00022692 |  | 0.00023478 | 84.3267 | 86.1002 | 82.3087 | 84.2044 | 0.00023418 |  | 0.00024204 | 84.266 | 86.0982 | 82.1896 | 84.1439 | 0.00024141 |  | 0.00024928 | 84.2052 | 86.096 | 82.0706 | 84.0833 | 0.00024863 |  | 0.00025649 | 84.1446 | 86.0938 | 81.9518 | 84.0228 | 0.00025583 |  | 0.00026369 | 84.0839 | 86.0914 | 81.8333 | 83.9623 | 0.000263 |  | 0.00027086 | 84.0233 | 86.0889 | 81.7149 | 83.9019 | 0.00027016 |  | 0.00027802 | 83.9627 | 86.0862 | 81.5967 | 83.8415 | 0.0002773 |  | 0.00028515 | 83.9021 | 86.0835 | 81.4787 | 83.7811 | 0.00028441 |  | 0.00029227 | 83.8416 | 86.0805 | 81.3609 | 83.7207 | 0.00029151 |  | 0.00029936 | 83.7811 | 86.0774 | 81.2433 | 83.6603 | 0.00029858 |  | 0.00030644 | 83.7205 | 86.0742 | 81.1258 | 83.6 | 0.00030563 |  | 0.00031349 | 83.66 | 86.0708 | 81.0085 | 83.5397 | 0.00031267 |  | 0.00032052 | 83.5995 | 86.0672 | 80.8914 | 83.4793 | 0.00031968 |  | 0.00032753 | 83.539 | 86.0635 | 80.7745 | 83.419 | 0.00032667 |  | 0.00033453 | 83.4785 | 86.0596 | 80.6577 | 83.3587 | 0.00033365 |  | 0.0003415 | 83.418 | 86.0556 | 80.5411 | 83.2984 | 0.0003406 |  | 0.00034845 | 83.3575 | 86.0514 | 80.4247 | 83.238 | 0.00034753 |  | 0.00035538 | 83.297 | 86.047 | 80.3084 | 83.1777 | 0.00035444 |  | 0.00036229 | 83.2365 | 86.0424 | 80.1923 | 83.1173 | 0.00036133 |  | 0.00036918 | 83.1759 | 86.0377 | 80.0763 | 83.057 | 0.0003682 |  | 0.00037605 | 83.1154 | 86.0327 | 79.9605 | 82.9966 | 0.00037505 |  | 0.00038289 | 83.0548 | 86.0276 | 79.8448 | 82.9362 | 0.00038188 |  | 0.00038972 | 82.9942 | 86.0223 | 79.7293 | 82.8758 | 0.00038869 |  | 0.00039653 | 82.9335 | 86.0168 | 79.6139 | 82.8153 | 0.00039548 |  | 0.00040332 | 82.8729 | 86.0111 | 79.4986 | 82.7549 | 0.00040224 |  | 0.00041008 | 82.8122 | 86.0052 | 79.3835 | 82.6944 | 0.00040899 |  | 0.00041683 | 82.7515 | 85.9992 | 79.2685 | 82.6338 | 0.00041572 |  | 0.00042355 | 82.6907 | 85.9929 | 79.1536 | 82.5733 | 0.00042242 |  | 0.00043026 | 82.6299 | 85.9864 | 79.0389 | 82.5126 | 0.00042911 |  | 0.00043694 | 82.5691 | 85.9797 | 78.9243 | 82.452 | 0.00043578 |  | 0.0004436 | 82.5082 | 85.9728 | 78.8098 | 82.3913 | 0.00044242 |  | 0.00045025 | 82.4473 | 85.9657 | 78.6954 | 82.3305 | 0.00044904 |  | 0.00045687 | 82.3863 | 85.9583 | 78.5812 | 82.2697 | 0.00045565 |  | 0.00046347 | 82.3253 | 85.9508 | 78.467 | 82.2089 | 0.00046223 |  | 0.00047005 | 82.2642 | 85.943 | 78.3127 | 82.1279 | 0.00047128 |  | 0.0004791 | 82.1829 | 85.9349 | 78.2601 | 82.0975 | 0.00047403 |  | 0.00048184 | 82.1523 | 85.9268 | 78.8775 | 82.4022 | 0.00043539 |  | 0.00044311 | 82.4575 | 85.9199 | 79.5952 | 82.7575 | 0.00039064 |  | 0.00039826 | 82.8134 | 85.9143 | 80.4447 | 83.1795 | 0.00033783 |  | 0.00034534 | 83.236 | 85.9102 | 81.4841 | 83.6971 | 0.00027338 |  | 0.00028079 | 83.7543 | 85.9075 | 82.8322 | 84.3699 | 0.00018994 |  | 0.00019725 | 84.4276 | 85.9061 | 84.8216 | 85.3639 | 6.6988e-05 |  | 7.4218e-05 | 85.4222 | 85.906 | 89.2629 | 87.5845 | -0.00020734 |  | -0.00020021 | 87.6436 | 85.9075 | 89.3451 | 87.6263 | -0.00021232 |  | -0.0002052 | 87.6854 | 85.9092 | 89.428 | 87.6686 | -0.00021734 |  | -0.00021023 | 87.7277 | 85.9109 | 89.5117 | 87.7113 | -0.0002224 |  | -0.00021531 | 87.7704 | 85.9127 | 89.5961 | 87.7544 | -0.0002275 |  | -0.00022043 | 87.8135 | 85.9146 | 89.6813 | 87.7979 | -0.00023265 |  | -0.00022558 | 87.857 | 85.9166 | 89.7672 | 87.8419 | -0.00023783 |  | -0.00023078 | 87.9009 | 85.9186 | 89.8538 | 87.8862 | -0.00024306 |  | -0.00023602 | 87.9453 | 85.9208 | 89.9412 | 87.931 | -0.00024832 |  | -0.00024129 | 87.99 | 85.923 | 90.0292 | 87.9761 | -0.00025362 |  | -0.0002466 | 88.0351 | 85.9253 | 90.1179 | 88.0216 | -0.00025895 |  | -0.00025195 | 88.0806 | 85.9278 | 90.2073 | 88.0676 | -0.00026433 |  | -0.00025734 | 88.1265 | 85.9303 | 90.2974 | 88.1139 | -0.00026973 |  | -0.00026276 | 88.1728 | 85.933 | 90.3881 | 88.1605 | -0.00027517 |  | -0.00026821 | 88.2195 | 85.9357 | 90.4794 | 88.2076 | -0.00028064 |  | -0.0002737 | 88.2665 | 85.9386 | 90.5714 | 88.255 | -0.00028614 |  | -0.00027922 | 88.3139 | 85.9416 | 90.6639 | 88.3028 | -0.00029168 |  | -0.00028477 | 88.3616 | 85.9447 | 90.7571 | 88.3509 | -0.00029724 |  | -0.00029034 | 88.4098 | 85.9479 | 90.8508 | 88.3993 | -0.00030283 |  | -0.00029595 | 88.4582 | 85.9512 | 90.9451 | 88.4482 | -0.00030845 |  | -0.00030159 | 88.507 | 85.9547 | 91.04 | 88.4973 | -0.00031409 |  | -0.00030725 | 88.5562 | 85.9582 | 91.1353 | 88.5468 | -0.00031976 |  | -0.00031293 | 88.6056 | 85.962 | 91.2312 | 88.5966 | -0.00032546 |  | -0.00031865 | 88.6554 | 85.9658 | 91.3277 | 88.6467 | -0.00033117 |  | -0.00032438 | 88.7055 | 85.9698 | 91.4246 | 88.6972 | -0.00033691 |  | -0.00033014 | 88.756 | 85.9739 | 91.5219 | 88.7479 | -0.00034267 |  | -0.00033592 | 88.8067 | 85.9782 | 91.6198 | 88.799 | -0.00034845 |  | -0.00034171 | 88.8577 | 85.9826 | 91.718 | 88.8503 | -0.00035425 |  | -0.00034753 | 88.9091 | 85.9872 | 91.8167 | 88.902 | -0.00036006 |  | -0.00035336 | 88.9607 | 85.9919 | 91.9158 | 88.9539 | -0.00036589 |  | -0.00035922 | 89.0126 | 85.9968 | 92.0154 | 89.0061 | -0.00037174 |  | -0.00036508 | 89.0648 | 86.0018 | 92.1152 | 89.0585 | -0.00037759 |  | -0.00037096 | 89.1172 | 86.007 | 92.2155 | 89.1112 | -0.00038347 |  | -0.00037685 | 89.1699 | 86.0123 | 92.3161 | 89.1642 | -0.00038935 |  | -0.00038276 | 89.2229 | 86.0178 | 92.417 | 89.2174 | -0.00039524 |  | -0.00038867 | 89.2761 | 86.0235 | 92.5182 | 89.2709 | -0.00040114 |  | -0.0003946 | 89.3295 | 86.0294 | 92.6198 | 89.3246 | -0.00040705 |  | -0.00040053 | 89.3832 | 86.0354 | 92.7216 | 89.3785 | -0.00041297 |  | -0.00040647 | 89.4371 | 86.0416 | 92.8236 | 89.4326 | -0.00041889 |  | -0.00041241 | 89.4913 | 86.048 | 92.9259 | 89.487 | -0.00042481 |  | -0.00041836 | 89.5456 | 86.0545 | 93.0285 | 89.5415 | -0.00043074 |  | -0.00042431 | 89.6001 | 86.0613 | 93.1312 | 89.5962 | -0.00043667 |  | -0.00043026 | 89.6549 | 86.0682 | 93.2341 | 89.6512 | -0.0004426 |  | -0.00043621 | 89.7098 | 86.0753 | 93.3372 | 89.7063 | -0.00044853 |  | -0.00044217 | 89.7649 | 86.0827 | 93.4405 | 89.7616 | -0.00045445 |  | -0.00044812 | 89.8202 | 86.0902 | 93.5438 | 89.817 | -0.00046037 |  | -0.00045406 | 89.8756 | 86.0979 | 93.6473 | 89.8726 | -0.00046629 |  | -0.00046 | 89.9312 | 86.1058 | 93.7509 | 89.9284 | -0.0004722 |  | -0.00046594 | 89.9869 | 86.1139 | 93.8546 | 89.9843 | -0.0004781 |  | -0.00047187 | 90.0428 | 86.1222 | 93.9584 | 90.0403 | -0.000484 |  | -0.00047779 | 90.0988 | 86.1307 | 94.0621 | 90.0964 | -0.00048988 |  | -0.0004837 | 90.155 | 86.1394 | 94.166 | 90.1527 | -0.00049576 |  | -0.0004896 | 90.2113 | 86.1484 | 94.2699 | 90.2091 | -0.00050162 |  | -0.00049549 | 90.2677 | 86.1575 | 94.3738 | 90.2656 | -0.00050747 |  | -0.00050137 | 90.3242 | 86.1669 | 94.4777 | 90.3223 | -0.00051331 |  | -0.00050724 | 90.3808 | 86.1765 | 94.5816 | 90.379 | -0.00051914 |  | -0.00051309 | 90.4376 | 86.1863 | 94.6855 | 90.4359 | -0.00052495 |  | -0.00051893 | 90.4944 | 86.1963 | 94.7894 | 90.4929 | -0.00053075 |  | -0.00052476 | 90.5514 | 86.2065 | 94.8933 | 90.5499 | -0.00053654 |  | -0.00053057 | 90.6085 | 86.217 | 94.9972 | 90.6071 | -0.0005423 |  | -0.00053637 | 90.6656 | 86.2277 | 95.101 | 90.6644 | -0.00054806 |  | -0.00054215 | 90.7229 | 86.2386 | 95.2048 | 90.7217 | -0.00055379 |  | -0.00054791 | 90.7802 | 86.2498 | 95.3086 | 90.7792 | -0.00055951 |  | -0.00055366 | 90.8377 | 86.2612 | 95.4123 | 90.8367 | -0.00056521 |  | -0.00055939 | 90.8952 | 86.2728 | 95.5159 | 90.8943 | -0.0005709 |  | -0.0005651 | 90.9528 | 86.2846 | 95.6194 | 90.952 | -0.00057656 |  | -0.0005708 | 91.0105 | 86.2967 | 95.7229 | 91.0098 | -0.00058221 |  | -0.00057647 | 91.0683 | 86.309 | 95.8263 | 91.0677 | -0.00058783 |  | -0.00058213 | 91.1262 | 86.3216 | 95.9296 | 91.1256 | -0.00059344 |  | -0.00058776 | 91.1841 | 86.3344 | 96.0328 | 91.1836 | -0.00059902 |  | -0.00059337 | 91.2421 | 86.3475 | 96.1359 | 91.2417 | -0.00060458 |  | -0.00059897 | 91.3002 | 86.3608 | 96.2389 | 91.2998 | -0.00061012 |  | -0.00060454 | 91.3584 | 86.3743 | 96.3418 | 91.3581 | -0.00061564 |  | -0.00061009 | 91.4166 | 86.3881 | 96.4446 | 91.4163 | -0.00062114 |  | -0.00061561 | 91.4748 | 86.4021 | 96.5472 | 91.4747 | -0.00062661 |  | -0.00062112 | 91.5332 | 86.4164 | 96.6497 | 91.5331 | -0.00063206 |  | -0.0006266 | 91.5916 | 86.4309 | 96.7521 | 91.5915 | -0.00063748 |  | -0.00063205 | 91.65 | 86.4457 |  | 91.65 | -0.00064288
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 87 | 13.8747 | 0.1993 | -1.9148e-05 | 4.8317e-06 | 0 | 0.00042251 |  | 0 | 86.1202 |  | 85.9932 | 85.9932 | 0 |  | 7.8427e-06 | 86.0567 | 85.9932 | 85.8666 | 85.9299 | 7.8238e-06 |  | 1.5667e-05 | 85.9934 | 85.9932 | 85.7402 | 85.8667 | 1.5629e-05 |  | 2.3472e-05 | 85.9302 | 85.9932 | 85.6141 | 85.8037 | 2.3416e-05 |  | 3.1259e-05 | 85.8671 | 85.9932 | 85.4883 | 85.7408 | 3.1183e-05 |  | 3.9027e-05 | 85.8042 | 85.9932 | 85.3628 | 85.678 | 3.8932e-05 |  | 4.6776e-05 | 85.7414 | 85.9931 | 85.2376 | 85.6154 | 4.6662e-05 |  | 5.4506e-05 | 85.6788 | 85.993 | 85.1127 | 85.5529 | 5.4373e-05 |  | 6.2217e-05 | 85.6162 | 85.9929 | 84.9881 | 85.4905 | 6.2065e-05 |  | 6.991e-05 | 85.5538 | 85.9928 | 84.8637 | 85.4282 | 6.9737e-05 |  | 7.7582e-05 | 85.4915 | 85.9926 | 84.7396 | 85.3661 | 7.7391e-05 |  | 8.5236e-05 | 85.4293 | 85.9924 | 84.6158 | 85.3041 | 8.5025e-05 |  | 9.287e-05 | 85.3673 | 85.9921 | 84.4922 | 85.2422 | 9.264e-05 |  | 0.00010049 | 85.3053 | 85.9918 | 84.369 | 85.1804 | 0.00010023 |  | 0.00010808 | 85.2435 | 85.9914 | 84.2459 | 85.1187 | 0.00010781 |  | 0.00011566 | 85.1817 | 85.991 | 84.1232 | 85.0571 | 0.00011537 |  | 0.00012321 | 85.1201 | 85.9905 | 84.0007 | 84.9956 | 0.0001229 |  | 0.00013075 | 85.0585 | 85.99 | 83.8784 | 84.9342 | 0.00013042 |  | 0.00013827 | 84.997 | 85.9894 | 83.7564 | 84.8729 | 0.00013792 |  | 0.00014576 | 84.9356 | 85.9887 | 83.6347 | 84.8117 | 0.0001454 |  | 0.00015324 | 84.8743 | 85.9879 | 83.5131 | 84.7505 | 0.00015285 |  | 0.0001607 | 84.8131 | 85.9871 | 83.3919 | 84.6895 | 0.00016029 |  | 0.00016814 | 84.7519 | 85.9861 | 83.2708 | 84.6285 | 0.00016771 |  | 0.00017556 | 84.6909 | 85.9851 | 83.15 | 84.5676 | 0.00017511 |  | 0.00018295 | 84.6299 | 85.984 | 83.0295 | 84.5067 | 0.00018249 |  | 0.00019033 | 84.5689 | 85.9828 | 82.9091 | 84.4459 | 0.00018984 |  | 0.00019769 | 84.508 | 85.9815 | 82.789 | 84.3852 | 0.00019718 |  | 0.00020503 | 84.4472 | 85.98 | 82.6691 | 84.3246 | 0.0002045 |  | 0.00021234 | 84.3864 | 85.9785 | 82.5494 | 84.264 | 0.0002118 |  | 0.00021964 | 84.3257 | 85.9769 | 82.43 | 84.2034 | 0.00021908 |  | 0.00022692 | 84.2651 | 85.9752 | 82.3107 | 84.1429 | 0.00022633 |  | 0.00023418 | 84.2044 | 85.9733 | 82.1917 | 84.0825 | 0.00023357 |  | 0.00024141 | 84.1439 | 85.9713 | 82.0728 | 84.0221 | 0.00024079 |  | 0.00024863 | 84.0833 | 85.9692 | 81.9542 | 83.9617 | 0.00024798 |  | 0.00025583 | 84.0228 | 85.967 | 81.8358 | 83.9014 | 0.00025516 |  | 0.000263 | 83.9623 | 85.9646 | 81.7175 | 83.8411 | 0.00026232 |  | 0.00027016 | 83.9019 | 85.9621 | 81.5995 | 83.7808 | 0.00026945 |  | 0.0002773 | 83.8415 | 85.9595 | 81.4817 | 83.7206 | 0.00027657 |  | 0.00028441 | 83.7811 | 85.9567 | 81.364 | 83.6603 | 0.00028367 |  | 0.00029151 | 83.7207 | 85.9537 | 81.2465 | 83.6001 | 0.00029074 |  | 0.00029858 | 83.6603 | 85.9507 | 81.1292 | 83.5399 | 0.0002978 |  | 0.00030563 | 83.6 | 85.9474 | 81.0121 | 83.4798 | 0.00030483 |  | 0.00031267 | 83.5397 | 85.9441 | 80.8952 | 83.4196 | 0.00031184 |  | 0.00031968 | 83.4793 | 85.9405 | 80.7784 | 83.3595 | 0.00031884 |  | 0.00032667 | 83.419 | 85.9368 | 80.6618 | 83.2993 | 0.00032581 |  | 0.00033365 | 83.3587 | 85.933 | 80.5454 | 83.2392 | 0.00033276 |  | 0.0003406 | 83.2984 | 85.9289 | 80.4291 | 83.179 | 0.0003397 |  | 0.00034753 | 83.238 | 85.9247 | 80.313 | 83.1189 | 0.00034661 |  | 0.00035444 | 83.1777 | 85.9204 | 80.197 | 83.0587 | 0.0003535 |  | 0.00036133 | 83.1173 | 85.9158 | 80.0812 | 82.9985 | 0.00036037 |  | 0.0003682 | 83.057 | 85.9111 | 79.9656 | 82.9384 | 0.00036722 |  | 0.00037505 | 82.9966 | 85.9062 | 79.8501 | 82.8782 | 0.00037405 |  | 0.00038188 | 82.9362 | 85.9011 | 79.7348 | 82.8179 | 0.00038086 |  | 0.00038869 | 82.8758 | 85.8958 | 79.6196 | 82.7577 | 0.00038765 |  | 0.00039548 | 82.8153 | 85.8904 | 79.5045 | 82.6974 | 0.00039442 |  | 0.00040224 | 82.7549 | 85.8847 | 79.3896 | 82.6371 | 0.00040117 |  | 0.00040899 | 82.6944 | 85.8789 | 79.2748 | 82.5768 | 0.0004079 |  | 0.00041572 | 82.6338 | 85.8728 | 79.1601 | 82.5165 | 0.00041461 |  | 0.00042242 | 82.5733 | 85.8666 | 79.0456 | 82.4561 | 0.0004213 |  | 0.00042911 | 82.5126 | 85.8601 | 78.9312 | 82.3957 | 0.00042796 |  | 0.00043578 | 82.452 | 85.8535 | 78.8169 | 82.3352 | 0.00043461 |  | 0.00044242 | 82.3913 | 85.8466 | 78.7027 | 82.2747 | 0.00044124 |  | 0.00044904 | 82.3305 | 85.8395 | 78.5887 | 82.2141 | 0.00044784 |  | 0.00045565 | 82.2697 | 85.8322 | 78.4748 | 82.1535 | 0.00045443 |  | 0.00046223 | 82.2089 | 85.8247 | 78.3208 | 82.0728 | 0.00046348 |  | 0.00047128 | 82.1279 | 85.8169 | 78.2683 | 82.0426 | 0.00046624 |  | 0.00047403 | 82.0975 | 85.809 | 78.8844 | 82.3467 | 0.00042769 |  | 0.00043539 | 82.4022 | 85.8023 | 79.6007 | 82.7015 | 0.00038304 |  | 0.00039064 | 82.7575 | 85.797 | 80.4489 | 83.1229 | 0.00033033 |  | 0.00033783 | 83.1795 | 85.793 | 81.4868 | 83.6399 | 0.00026597 |  | 0.00027338 | 83.6971 | 85.7905 | 82.8336 | 84.312 | 0.00018263 |  | 0.00018994 | 84.3699 | 85.7893 | 84.8217 | 85.3055 | 5.9757e-05 |  | 6.6988e-05 | 85.3639 | 85.7891 | 89.2614 | 87.5252 | -0.00021446 |  | -0.00020734 | 87.5845 | 85.7908 | 89.3434 | 87.5671 | -0.00021943 |  | -0.00021232 | 87.6263 | 85.7925 | 89.4263 | 87.6094 | -0.00022444 |  | -0.00021734 | 87.6686 | 85.7944 | 89.5099 | 87.6521 | -0.00022949 |  | -0.0002224 | 87.7113 | 85.7963 | 89.5942 | 87.6953 | -0.00023458 |  | -0.0002275 | 87.7544 | 85.7983 | 89.6793 | 87.7388 | -0.00023971 |  | -0.00023265 | 87.7979 | 85.8004 | 89.7652 | 87.7828 | -0.00024488 |  | -0.00023783 | 87.8419 | 85.8026 | 89.8517 | 87.8271 | -0.00025009 |  | -0.00024306 | 87.8862 | 85.8048 | 89.9389 | 87.8719 | -0.00025534 |  | -0.00024832 | 87.931 | 85.8072 | 90.0269 | 87.917 | -0.00026063 |  | -0.00025362 | 87.9761 | 85.8097 | 90.1155 | 87.9626 | -0.00026595 |  | -0.00025895 | 88.0216 | 85.8123 | 90.2048 | 88.0085 | -0.0002713 |  | -0.00026433 | 88.0676 | 85.8149 | 90.2948 | 88.0548 | -0.00027669 |  | -0.00026973 | 88.1139 | 85.8177 | 90.3853 | 88.1015 | -0.00028212 |  | -0.00027517 | 88.1605 | 85.8206 | 90.4766 | 88.1486 | -0.00028757 |  | -0.00028064 | 88.2076 | 85.8236 | 90.5684 | 88.196 | -0.00029306 |  | -0.00028614 | 88.255 | 85.8267 | 90.6608 | 88.2438 | -0.00029858 |  | -0.00029168 | 88.3028 | 85.83 | 90.7539 | 88.2919 | -0.00030412 |  | -0.00029724 | 88.3509 | 85.8333 | 90.8475 | 88.3404 | -0.0003097 |  | -0.00030283 | 88.3993 | 85.8368 | 90.9417 | 88.3892 | -0.0003153 |  | -0.00030845 | 88.4482 | 85.8404 | 91.0364 | 88.4384 | -0.00032092 |  | -0.00031409 | 88.4973 | 85.8442 | 91.1316 | 88.4879 | -0.00032658 |  | -0.00031976 | 88.5468 | 85.8481 | 91.2274 | 88.5377 | -0.00033225 |  | -0.00032546 | 88.5966 | 85.8521 | 91.3237 | 88.5879 | -0.00033795 |  | -0.00033117 | 88.6467 | 85.8562 | 91.4204 | 88.6383 | -0.00034367 |  | -0.00033691 | 88.6972 | 85.8605 | 91.5177 | 88.6891 | -0.00034941 |  | -0.00034267 | 88.7479 | 85.865 | 91.6153 | 88.7402 | -0.00035517 |  | -0.00034845 | 88.799 | 85.8696 | 91.7135 | 88.7915 | -0.00036095 |  | -0.00035425 | 88.8503 | 85.8743 | 91.812 | 88.8432 | -0.00036674 |  | -0.00036006 | 88.902 | 85.8792 | 91.911 | 88.8951 | -0.00037255 |  | -0.00036589 | 88.9539 | 85.8842 | 92.0103 | 88.9473 | -0.00037838 |  | -0.00037174 | 89.0061 | 85.8894 | 92.1101 | 88.9997 | -0.00038421 |  | -0.00037759 | 89.0585 | 85.8948 | 92.2101 | 89.0525 | -0.00039006 |  | -0.00038347 | 89.1112 | 85.9003 | 92.3106 | 89.1055 | -0.00039593 |  | -0.00038935 | 89.1642 | 85.906 | 92.4113 | 89.1587 | -0.0004018 |  | -0.00039524 | 89.2174 | 85.9119 | 92.5124 | 89.2121 | -0.00040768 |  | -0.00040114 | 89.2709 | 85.918 | 92.6137 | 89.2658 | -0.00041356 |  | -0.00040705 | 89.3246 | 85.9242 | 92.7154 | 89.3198 | -0.00041946 |  | -0.00041297 | 89.3785 | 85.9306 | 92.8172 | 89.3739 | -0.00042535 |  | -0.00041889 | 89.4326 | 85.9371 | 92.9194 | 89.4283 | -0.00043125 |  | -0.00042481 | 89.487 | 85.9439 | 93.0217 | 89.4828 | -0.00043716 |  | -0.00043074 | 89.5415 | 85.9509 | 93.1243 | 89.5376 | -0.00044306 |  | -0.00043667 | 89.5962 | 85.958 | 93.227 | 89.5925 | -0.00044897 |  | -0.0004426 | 89.6512 | 85.9653 | 93.3299 | 89.6476 | -0.00045487 |  | -0.00044853 | 89.7063 | 85.9729 | 93.4329 | 89.7029 | -0.00046077 |  | -0.00045445 | 89.7616 | 85.9806 | 93.5361 | 89.7584 | -0.00046667 |  | -0.00046037 | 89.817 | 85.9885 | 93.6394 | 89.814 | -0.00047256 |  | -0.00046629 | 89.8726 | 85.9966 | 93.7428 | 89.8697 | -0.00047844 |  | -0.0004722 | 89.9284 | 86.0049 | 93.8463 | 89.9256 | -0.00048432 |  | -0.0004781 | 89.9843 | 86.0135 | 93.9498 | 89.9817 | -0.00049019 |  | -0.000484 | 90.0403 | 86.0222 | 94.0534 | 90.0378 | -0.00049605 |  | -0.00048988 | 90.0964 | 86.0312 | 94.157 | 90.0941 | -0.00050189 |  | -0.00049576 | 90.1527 | 86.0403 | 94.2607 | 90.1505 | -0.00050773 |  | -0.00050162 | 90.2091 | 86.0497 | 94.3644 | 90.207 | -0.00051355 |  | -0.00050747 | 90.2656 | 86.0593 | 94.4681 | 90.2637 | -0.00051937 |  | -0.00051331 | 90.3223 | 86.0691 | 94.5718 | 90.3204 | -0.00052517 |  | -0.00051914 | 90.379 | 86.0791 | 94.6755 | 90.3773 | -0.00053095 |  | -0.00052495 | 90.4359 | 86.0894 | 94.7792 | 90.4343 | -0.00053672 |  | -0.00053075 | 90.4929 | 86.0998 | 94.8828 | 90.4913 | -0.00054248 |  | -0.00053654 | 90.5499 | 86.1105 | 94.9865 | 90.5485 | -0.00054822 |  | -0.0005423 | 90.6071 | 86.1215 | 95.0901 | 90.6058 | -0.00055394 |  | -0.00054806 | 90.6644 | 86.1326 | 95.1937 | 90.6631 | -0.00055965 |  | -0.00055379 | 90.7217 | 86.144 | 95.2972 | 90.7206 | -0.00056534 |  | -0.00055951 | 90.7792 | 86.1556 | 95.4006 | 90.7781 | -0.00057101 |  | -0.00056521 | 90.8367 | 86.1675 | 95.504 | 90.8358 | -0.00057667 |  | -0.0005709 | 90.8943 | 86.1796 | 95.6073 | 90.8935 | -0.0005823 |  | -0.00057656 | 90.952 | 86.1919 | 95.7106 | 90.9513 | -0.00058792 |  | -0.00058221 | 91.0098 | 86.2045 | 95.8137 | 91.0091 | -0.00059351 |  | -0.00058783 | 91.0677 | 86.2173 | 95.9168 | 91.0671 | -0.00059909 |  | -0.00059344 | 91.1256 | 86.2303 | 96.0198 | 91.1251 | -0.00060464 |  | -0.00059902 | 91.1836 | 86.2436 | 96.1226 | 91.1831 | -0.00061017 |  | -0.00060458 | 91.2417 | 86.2572 | 96.2254 | 91.2413 | -0.00061568 |  | -0.00061012 | 91.2998 | 86.271 | 96.328 | 91.2995 | -0.00062117 |  | -0.00061564 | 91.3581 | 86.285 | 96.4306 | 91.3578 | -0.00062664 |  | -0.00062114 | 91.4163 | 86.2993 | 96.5329 | 91.4161 | -0.00063208 |  | -0.00062661 | 91.4747 | 86.3138 | 96.6352 | 91.4745 | -0.0006375 |  | -0.00063206 | 91.5331 | 86.3286 | 96.7373 | 91.5329 | -0.00064289 |  | -0.00063748 | 91.5915 | 86.3436 | 96.8393 | 91.5914 | -0.00064826 |  | -0.00064288 | 91.65 | 86.3589 |  | 91.65 | -0.00065361
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 88 | 14.0342 | 0.19748 | -1.9149e-05 | 4.8319e-06 | 0 | 0.00042318 |  | 0 | 85.9932 |  | 85.8666 | 85.8666 | 0 |  | 7.8238e-06 | 85.9299 | 85.8666 | 85.7402 | 85.8034 | 7.805e-06 |  | 1.5629e-05 | 85.8667 | 85.8666 | 85.6141 | 85.7403 | 1.5591e-05 |  | 2.3416e-05 | 85.8037 | 85.8665 | 85.4884 | 85.6774 | 2.3359e-05 |  | 3.1183e-05 | 85.7408 | 85.8665 | 85.3629 | 85.6147 | 3.1107e-05 |  | 3.8932e-05 | 85.678 | 85.8665 | 85.2377 | 85.5521 | 3.8837e-05 |  | 4.6662e-05 | 85.6154 | 85.8664 | 85.1128 | 85.4896 | 4.6548e-05 |  | 5.4373e-05 | 85.5529 | 85.8664 | 84.9882 | 85.4273 | 5.4239e-05 |  | 6.2065e-05 | 85.4905 | 85.8662 | 84.8639 | 85.3651 | 6.1912e-05 |  | 6.9737e-05 | 85.4282 | 85.8661 | 84.7398 | 85.303 | 6.9565e-05 |  | 7.7391e-05 | 85.3661 | 85.8659 | 84.616 | 85.241 | 7.7199e-05 |  | 8.5025e-05 | 85.3041 | 85.8657 | 84.4925 | 85.1791 | 8.4813e-05 |  | 9.264e-05 | 85.2422 | 85.8655 | 84.3693 | 85.1174 | 9.2408e-05 |  | 0.00010023 | 85.1804 | 85.8651 | 84.2464 | 85.0557 | 9.9984e-05 |  | 0.00010781 | 85.1187 | 85.8648 | 84.1237 | 84.9942 | 0.00010754 |  | 0.00011537 | 85.0571 | 85.8644 | 84.0012 | 84.9328 | 0.00011508 |  | 0.0001229 | 84.9956 | 85.8639 | 83.879 | 84.8715 | 0.00012259 |  | 0.00013042 | 84.9342 | 85.8633 | 83.7571 | 84.8102 | 0.00013009 |  | 0.00013792 | 84.8729 | 85.8627 | 83.6354 | 84.7491 | 0.00013757 |  | 0.0001454 | 84.8117 | 85.862 | 83.514 | 84.688 | 0.00014503 |  | 0.00015285 | 84.7505 | 85.8613 | 83.3928 | 84.627 | 0.00015246 |  | 0.00016029 | 84.6895 | 85.8604 | 83.2719 | 84.5661 | 0.00015988 |  | 0.00016771 | 84.6285 | 85.8595 | 83.1511 | 84.5053 | 0.00016728 |  | 0.00017511 | 84.5676 | 85.8585 | 83.0307 | 84.4446 | 0.00017466 |  | 0.00018249 | 84.5067 | 85.8574 | 82.9104 | 84.3839 | 0.00018202 |  | 0.00018984 | 84.4459 | 85.8562 | 82.7904 | 84.3233 | 0.00018935 |  | 0.00019718 | 84.3852 | 85.8549 | 82.6706 | 84.2627 | 0.00019667 |  | 0.0002045 | 84.3246 | 85.8534 | 82.5511 | 84.2022 | 0.00020397 |  | 0.0002118 | 84.264 | 85.8519 | 82.4317 | 84.1418 | 0.00021125 |  | 0.00021908 | 84.2034 | 85.8503 | 82.3126 | 84.0814 | 0.00021851 |  | 0.00022633 | 84.1429 | 85.8486 | 82.1937 | 84.0211 | 0.00022574 |  | 0.00023357 | 84.0825 | 85.8467 | 82.0749 | 83.9608 | 0.00023296 |  | 0.00024079 | 84.0221 | 85.8447 | 81.9564 | 83.9006 | 0.00024016 |  | 0.00024798 | 83.9617 | 85.8426 | 81.8381 | 83.8404 | 0.00024734 |  | 0.00025516 | 83.9014 | 85.8404 | 81.72 | 83.7802 | 0.00025449 |  | 0.00026232 | 83.8411 | 85.8381 | 81.6021 | 83.7201 | 0.00026163 |  | 0.00026945 | 83.7808 | 85.8356 | 81.4844 | 83.66 | 0.00026875 |  | 0.00027657 | 83.7206 | 85.833 | 81.3669 | 83.5999 | 0.00027584 |  | 0.00028367 | 83.6603 | 85.8302 | 81.2496 | 83.5399 | 0.00028292 |  | 0.00029074 | 83.6001 | 85.8273 | 81.1324 | 83.4799 | 0.00028997 |  | 0.0002978 | 83.5399 | 85.8242 | 81.0155 | 83.4198 | 0.00029701 |  | 0.00030483 | 83.4798 | 85.821 | 80.8987 | 83.3599 | 0.00030403 |  | 0.00031184 | 83.4196 | 85.8177 | 80.7821 | 83.2999 | 0.00031102 |  | 0.00031884 | 83.3595 | 85.8141 | 80.6657 | 83.2399 | 0.00031799 |  | 0.00032581 | 83.2993 | 85.8105 | 80.5494 | 83.1799 | 0.00032495 |  | 0.00033276 | 83.2392 | 85.8066 | 80.4333 | 83.12 | 0.00033188 |  | 0.0003397 | 83.179 | 85.8026 | 80.3174 | 83.06 | 0.00033879 |  | 0.00034661 | 83.1189 | 85.7984 | 80.2016 | 83 | 0.00034569 |  | 0.0003535 | 83.0587 | 85.7941 | 80.086 | 82.94 | 0.00035256 |  | 0.00036037 | 82.9985 | 85.7896 | 79.9705 | 82.88 | 0.00035941 |  | 0.00036722 | 82.9384 | 85.7849 | 79.8552 | 82.82 | 0.00036624 |  | 0.00037405 | 82.8782 | 85.78 | 79.74 | 82.76 | 0.00037306 |  | 0.00038086 | 82.8179 | 85.7749 | 79.625 | 82.7 | 0.00037985 |  | 0.00038765 | 82.7577 | 85.7697 | 79.5101 | 82.6399 | 0.00038662 |  | 0.00039442 | 82.6974 | 85.7643 | 79.3954 | 82.5798 | 0.00039337 |  | 0.00040117 | 82.6371 | 85.7586 | 79.2808 | 82.5197 | 0.0004001 |  | 0.0004079 | 82.5768 | 85.7528 | 79.1664 | 82.4596 | 0.00040681 |  | 0.00041461 | 82.5165 | 85.7468 | 79.052 | 82.3994 | 0.0004135 |  | 0.0004213 | 82.4561 | 85.7406 | 78.9378 | 82.3392 | 0.00042017 |  | 0.00042796 | 82.3957 | 85.7342 | 78.8238 | 82.279 | 0.00042682 |  | 0.00043461 | 82.3352 | 85.7275 | 78.7098 | 82.2187 | 0.00043345 |  | 0.00044124 | 82.2747 | 85.7207 | 78.596 | 82.1583 | 0.00044005 |  | 0.00044784 | 82.2141 | 85.7137 | 78.4823 | 82.098 | 0.00044664 |  | 0.00045443 | 82.1535 | 85.7064 | 78.3286 | 82.0175 | 0.00045569 |  | 0.00046348 | 82.0728 | 85.6988 | 78.2762 | 81.9875 | 0.00045846 |  | 0.00046624 | 82.0426 | 85.6912 | 78.8911 | 82.2911 | 0.00042001 |  | 0.00042769 | 82.3467 | 85.6848 | 79.6061 | 82.6454 | 0.00037545 |  | 0.00038304 | 82.7015 | 85.6797 | 80.4528 | 83.0662 | 0.00032283 |  | 0.00033033 | 83.1229 | 85.6759 | 81.4894 | 83.5826 | 0.00025858 |  | 0.00026597 | 83.6399 | 85.6734 | 82.8348 | 84.2541 | 0.00017533 |  | 0.00018263 | 84.312 | 85.6723 | 84.8219 | 85.2471 | 5.2527e-05 |  | 5.9757e-05 | 85.3055 | 85.6722 | 89.2597 | 87.466 | -0.00022158 |  | -0.00021446 | 87.5252 | 85.674 | 89.3417 | 87.5078 | -0.00022653 |  | -0.00021943 | 87.5671 | 85.6759 | 89.4244 | 87.5502 | -0.00023153 |  | -0.00022444 | 87.6094 | 85.6778 | 89.508 | 87.5929 | -0.00023657 |  | -0.00022949 | 87.6521 | 85.6799 | 89.5922 | 87.636 | -0.00024165 |  | -0.00023458 | 87.6953 | 85.682 | 89.6772 | 87.6796 | -0.00024677 |  | -0.00023971 | 87.7388 | 85.6842 | 89.763 | 87.7236 | -0.00025192 |  | -0.00024488 | 87.7828 | 85.6865 | 89.8494 | 87.768 | -0.00025712 |  | -0.00025009 | 87.8271 | 85.6889 | 89.9366 | 87.8127 | -0.00026236 |  | -0.00025534 | 87.8719 | 85.6914 | 90.0244 | 87.8579 | -0.00026763 |  | -0.00026063 | 87.917 | 85.694 | 90.1129 | 87.9035 | -0.00027293 |  | -0.00026595 | 87.9626 | 85.6967 | 90.2021 | 87.9494 | -0.00027827 |  | -0.0002713 | 88.0085 | 85.6995 | 90.292 | 87.9958 | -0.00028365 |  | -0.00027669 | 88.0548 | 85.7025 | 90.3824 | 88.0425 | -0.00028906 |  | -0.00028212 | 88.1015 | 85.7055 | 90.4736 | 88.0895 | -0.0002945 |  | -0.00028757 | 88.1486 | 85.7087 | 90.5653 | 88.137 | -0.00029997 |  | -0.00029306 | 88.196 | 85.7119 | 90.6576 | 88.1848 | -0.00030547 |  | -0.00029858 | 88.2438 | 85.7153 | 90.7505 | 88.2329 | -0.000311 |  | -0.00030412 | 88.2919 | 85.7188 | 90.844 | 88.2814 | -0.00031655 |  | -0.0003097 | 88.3404 | 85.7225 | 90.938 | 88.3303 | -0.00032214 |  | -0.0003153 | 88.3892 | 85.7263 | 91.0326 | 88.3794 | -0.00032775 |  | -0.00032092 | 88.4384 | 85.7302 | 91.1277 | 88.429 | -0.00033338 |  | -0.00032658 | 88.4879 | 85.7342 | 91.2234 | 88.4788 | -0.00033904 |  | -0.00033225 | 88.5377 | 85.7384 | 91.3195 | 88.5289 | -0.00034472 |  | -0.00033795 | 88.5879 | 85.7427 | 91.4161 | 88.5794 | -0.00035042 |  | -0.00034367 | 88.6383 | 85.7472 | 91.5132 | 88.6302 | -0.00035614 |  | -0.00034941 | 88.6891 | 85.7518 | 91.6108 | 88.6813 | -0.00036188 |  | -0.00035517 | 88.7402 | 85.7565 | 91.7087 | 88.7326 | -0.00036763 |  | -0.00036095 | 88.7915 | 85.7615 | 91.8071 | 88.7843 | -0.00037341 |  | -0.00036674 | 88.8432 | 85.7665 | 91.9059 | 88.8362 | -0.0003792 |  | -0.00037255 | 88.8951 | 85.7718 | 92.0051 | 88.8884 | -0.000385 |  | -0.00037838 | 88.9473 | 85.7772 | 92.1047 | 88.9409 | -0.00039082 |  | -0.00038421 | 88.9997 | 85.7827 | 92.2046 | 88.9937 | -0.00039665 |  | -0.00039006 | 89.0525 | 85.7884 | 92.3049 | 89.0466 | -0.00040249 |  | -0.00039593 | 89.1055 | 85.7943 | 92.4054 | 89.0999 | -0.00040833 |  | -0.0004018 | 89.1587 | 85.8004 | 92.5063 | 89.1534 | -0.00041419 |  | -0.00040768 | 89.2121 | 85.8066 | 92.6075 | 89.2071 | -0.00042005 |  | -0.00041356 | 89.2658 | 85.813 | 92.709 | 89.261 | -0.00042592 |  | -0.00041946 | 89.3198 | 85.8196 | 92.8107 | 89.3151 | -0.0004318 |  | -0.00042535 | 89.3739 | 85.8264 | 92.9126 | 89.3695 | -0.00043768 |  | -0.00043125 | 89.4283 | 85.8334 | 93.0148 | 89.4241 | -0.00044356 |  | -0.00043716 | 89.4828 | 85.8405 | 93.1171 | 89.4788 | -0.00044944 |  | -0.00044306 | 89.5376 | 85.8479 | 93.2197 | 89.5338 | -0.00045532 |  | -0.00044897 | 89.5925 | 85.8554 | 93.3224 | 89.5889 | -0.00046119 |  | -0.00045487 | 89.6476 | 85.8631 | 93.4252 | 89.6442 | -0.00046707 |  | -0.00046077 | 89.7029 | 85.8711 | 93.5282 | 89.6996 | -0.00047294 |  | -0.00046667 | 89.7584 | 85.8792 | 93.6313 | 89.7553 | -0.00047881 |  | -0.00047256 | 89.814 | 85.8876 | 93.7345 | 89.811 | -0.00048466 |  | -0.00047844 | 89.8697 | 85.8961 | 93.8378 | 89.8669 | -0.00049051 |  | -0.00048432 | 89.9256 | 85.9048 | 93.9411 | 89.923 | -0.00049636 |  | -0.00049019 | 89.9817 | 85.9138 | 94.0445 | 89.9791 | -0.00050219 |  | -0.00049605 | 90.0378 | 85.923 | 94.1479 | 90.0354 | -0.00050801 |  | -0.00050189 | 90.0941 | 85.9324 | 94.2513 | 90.0918 | -0.00051382 |  | -0.00050773 | 90.1505 | 85.942 | 94.3548 | 90.1484 | -0.00051962 |  | -0.00051355 | 90.207 | 85.9518 | 94.4583 | 90.205 | -0.0005254 |  | -0.00051937 | 90.2637 | 85.9618 | 94.5618 | 90.2618 | -0.00053117 |  | -0.00052517 | 90.3204 | 85.9721 | 94.6652 | 90.3187 | -0.00053693 |  | -0.00053095 | 90.3773 | 85.9826 | 94.7687 | 90.3756 | -0.00054267 |  | -0.00053672 | 90.4343 | 85.9933 | 94.8721 | 90.4327 | -0.0005484 |  | -0.00054248 | 90.4913 | 86.0042 | 94.9756 | 90.4899 | -0.00055411 |  | -0.00054822 | 90.5485 | 86.0154 | 95.0789 | 90.5472 | -0.00055981 |  | -0.00055394 | 90.6058 | 86.0268 | 95.1823 | 90.6045 | -0.00056549 |  | -0.00055965 | 90.6631 | 86.0384 | 95.2856 | 90.662 | -0.00057115 |  | -0.00056534 | 90.7206 | 86.0503 | 95.3888 | 90.7195 | -0.00057679 |  | -0.00057101 | 90.7781 | 86.0624 | 95.4919 | 90.7771 | -0.00058241 |  | -0.00057667 | 90.8358 | 86.0747 | 95.595 | 90.8349 | -0.00058802 |  | -0.0005823 | 90.8935 | 86.0873 | 95.698 | 90.8926 | -0.00059361 |  | -0.00058792 | 90.9513 | 86.1001 | 95.8009 | 90.9505 | -0.00059917 |  | -0.00059351 | 91.0091 | 86.1131 | 95.9038 | 91.0084 | -0.00060472 |  | -0.00059909 | 91.0671 | 86.1264 | 96.0065 | 91.0665 | -0.00061024 |  | -0.00060464 | 91.1251 | 86.14 | 96.1091 | 91.1245 | -0.00061574 |  | -0.00061017 | 91.1831 | 86.1538 | 96.2116 | 91.1827 | -0.00062122 |  | -0.00061568 | 91.2413 | 86.1678 | 96.314 | 91.2409 | -0.00062668 |  | -0.00062117 | 91.2995 | 86.1821 | 96.4163 | 91.2992 | -0.00063211 |  | -0.00062664 | 91.3578 | 86.1966 | 96.5184 | 91.3575 | -0.00063752 |  | -0.00063208 | 91.4161 | 86.2114 | 96.6204 | 91.4159 | -0.00064291 |  | -0.0006375 | 91.4745 | 86.2264 | 96.7223 | 91.4743 | -0.00064827 |  | -0.00064289 | 91.5329 | 86.2417 | 96.824 | 91.5328 | -0.00065361 |  | -0.00064826 | 91.5914 | 86.2572 | 96.9256 | 91.5914 | -0.00065893 |  | -0.00065361 | 91.65 | 86.273 |  | 91.65 | -0.00066422
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 89 | 14.1937 | 0.1957 | -1.9148e-05 | 4.8319e-06 | 0 | 0.00042384 |  | 0 | 85.8666 |  | 85.7402 | 85.7402 | 0 |  | 7.805e-06 | 85.8034 | 85.7402 | 85.6141 | 85.6772 | 7.786e-06 |  | 1.5591e-05 | 85.7403 | 85.7402 | 85.4884 | 85.6143 | 1.5553e-05 |  | 2.3359e-05 | 85.6774 | 85.7402 | 85.3629 | 85.5515 | 2.3302e-05 |  | 3.1107e-05 | 85.6147 | 85.7402 | 85.2378 | 85.489 | 3.1031e-05 |  | 3.8837e-05 | 85.5521 | 85.7401 | 85.1129 | 85.4265 | 3.8741e-05 |  | 4.6548e-05 | 85.4896 | 85.7401 | 84.9883 | 85.3642 | 4.6433e-05 |  | 5.4239e-05 | 85.4273 | 85.74 | 84.864 | 85.302 | 5.4105e-05 |  | 6.1912e-05 | 85.3651 | 85.7399 | 84.74 | 85.2399 | 6.1758e-05 |  | 6.9565e-05 | 85.303 | 85.7397 | 84.6163 | 85.178 | 6.9391e-05 |  | 7.7199e-05 | 85.241 | 85.7396 | 84.4928 | 85.1162 | 7.7006e-05 |  | 8.4813e-05 | 85.1791 | 85.7394 | 84.3696 | 85.0545 | 8.4601e-05 |  | 9.2408e-05 | 85.1174 | 85.7391 | 84.2467 | 84.9929 | 9.2176e-05 |  | 9.9984e-05 | 85.0557 | 85.7388 | 84.1241 | 84.9314 | 9.9732e-05 |  | 0.00010754 | 84.9942 | 85.7384 | 84.0017 | 84.8701 | 0.00010727 |  | 0.00011508 | 84.9328 | 85.738 | 83.8796 | 84.8088 | 0.00011479 |  | 0.00012259 | 84.8715 | 85.7375 | 83.7577 | 84.7476 | 0.00012228 |  | 0.00013009 | 84.8102 | 85.737 | 83.6361 | 84.6865 | 0.00012976 |  | 0.00013757 | 84.7491 | 85.7364 | 83.5148 | 84.6256 | 0.00013722 |  | 0.00014503 | 84.688 | 85.7357 | 83.3936 | 84.5647 | 0.00014466 |  | 0.00015246 | 84.627 | 85.7349 | 83.2728 | 84.5039 | 0.00015207 |  | 0.00015988 | 84.5661 | 85.7341 | 83.1522 | 84.4431 | 0.00015947 |  | 0.00016728 | 84.5053 | 85.7332 | 83.0318 | 84.3825 | 0.00016685 |  | 0.00017466 | 84.4446 | 85.7321 | 82.9116 | 84.3219 | 0.00017421 |  | 0.00018202 | 84.3839 | 85.731 | 82.7917 | 84.2614 | 0.00018155 |  | 0.00018935 | 84.3233 | 85.7298 | 82.672 | 84.2009 | 0.00018886 |  | 0.00019667 | 84.2627 | 85.7285 | 82.5526 | 84.1406 | 0.00019616 |  | 0.00020397 | 84.2022 | 85.7271 | 82.4333 | 84.0802 | 0.00020344 |  | 0.00021125 | 84.1418 | 85.7256 | 82.3143 | 84.02 | 0.0002107 |  | 0.00021851 | 84.0814 | 85.724 | 82.1955 | 83.9598 | 0.00021794 |  | 0.00022574 | 84.0211 | 85.7223 | 82.0769 | 83.8996 | 0.00022516 |  | 0.00023296 | 83.9608 | 85.7205 | 81.9585 | 83.8395 | 0.00023235 |  | 0.00024016 | 83.9006 | 85.7185 | 81.8404 | 83.7794 | 0.00023953 |  | 0.00024734 | 83.8404 | 85.7164 | 81.7224 | 83.7194 | 0.00024669 |  | 0.00025449 | 83.7802 | 85.7142 | 81.6046 | 83.6594 | 0.00025383 |  | 0.00026163 | 83.7201 | 85.7119 | 81.4871 | 83.5995 | 0.00026094 |  | 0.00026875 | 83.66 | 85.7094 | 81.3697 | 83.5395 | 0.00026804 |  | 0.00027584 | 83.5999 | 85.7068 | 81.2525 | 83.4796 | 0.00027512 |  | 0.00028292 | 83.5399 | 85.704 | 81.1355 | 83.4198 | 0.00028217 |  | 0.00028997 | 83.4799 | 85.7011 | 81.0187 | 83.3599 | 0.00028921 |  | 0.00029701 | 83.4198 | 85.6981 | 80.9021 | 83.3001 | 0.00029622 |  | 0.00030403 | 83.3599 | 85.6949 | 80.7856 | 83.2402 | 0.00030322 |  | 0.00031102 | 83.2999 | 85.6915 | 80.6693 | 83.1804 | 0.0003102 |  | 0.00031799 | 83.2399 | 85.688 | 80.5532 | 83.1206 | 0.00031715 |  | 0.00032495 | 83.1799 | 85.6844 | 80.4373 | 83.0608 | 0.00032408 |  | 0.00033188 | 83.12 | 85.6806 | 80.3215 | 83.001 | 0.000331 |  | 0.00033879 | 83.06 | 85.6766 | 80.2059 | 82.9413 | 0.00033789 |  | 0.00034569 | 83 | 85.6724 | 80.0905 | 82.8815 | 0.00034477 |  | 0.00035256 | 82.94 | 85.6681 | 79.9752 | 82.8217 | 0.00035162 |  | 0.00035941 | 82.88 | 85.6636 | 79.8601 | 82.7618 | 0.00035845 |  | 0.00036624 | 82.82 | 85.6589 | 79.7451 | 82.702 | 0.00036527 |  | 0.00037306 | 82.76 | 85.6541 | 79.6303 | 82.6422 | 0.00037206 |  | 0.00037985 | 82.7 | 85.6491 | 79.5156 | 82.5823 | 0.00037883 |  | 0.00038662 | 82.6399 | 85.6438 | 79.401 | 82.5224 | 0.00038558 |  | 0.00039337 | 82.5798 | 85.6384 | 79.2866 | 82.4625 | 0.00039232 |  | 0.0004001 | 82.5197 | 85.6328 | 79.1724 | 82.4026 | 0.00039903 |  | 0.00040681 | 82.4596 | 85.627 | 79.0583 | 82.3427 | 0.00040572 |  | 0.0004135 | 82.3994 | 85.6211 | 78.9443 | 82.2827 | 0.00041239 |  | 0.00042017 | 82.3392 | 85.6149 | 78.8304 | 82.2226 | 0.00041904 |  | 0.00042682 | 82.279 | 85.6085 | 78.7167 | 82.1626 | 0.00042567 |  | 0.00043345 | 82.2187 | 85.6019 | 78.603 | 82.1025 | 0.00043228 |  | 0.00044005 | 82.1583 | 85.5951 | 78.4895 | 82.0423 | 0.00043887 |  | 0.00044664 | 82.098 | 85.5881 | 78.3362 | 81.9621 | 0.00044791 |  | 0.00045569 | 82.0175 | 85.5808 | 78.2839 | 81.9323 | 0.00045069 |  | 0.00045846 | 81.9875 | 85.5734 | 78.8975 | 82.2355 | 0.00041234 |  | 0.00042001 | 82.2911 | 85.5672 | 79.6112 | 82.5892 | 0.00036787 |  | 0.00037545 | 82.6454 | 85.5623 | 80.4566 | 83.0095 | 0.00031535 |  | 0.00032283 | 83.0662 | 85.5587 | 81.4918 | 83.5253 | 0.00025119 |  | 0.00025858 | 83.5826 | 85.5564 | 82.8359 | 84.1961 | 0.00016803 |  | 0.00017533 | 84.2541 | 85.5554 | 84.822 | 85.1887 | 4.5298e-05 |  | 5.2527e-05 | 85.2471 | 85.5553 | 89.2579 | 87.4066 | -0.00022869 |  | -0.00022158 | 87.466 | 85.5572 | 89.3398 | 87.4485 | -0.00023363 |  | -0.00022653 | 87.5078 | 85.5592 | 89.4225 | 87.4908 | -0.00023862 |  | -0.00023153 | 87.5502 | 85.5613 | 89.5059 | 87.5336 | -0.00024364 |  | -0.00023657 | 87.5929 | 85.5634 | 89.5901 | 87.5768 | -0.00024871 |  | -0.00024165 | 87.636 | 85.5657 | 89.675 | 87.6203 | -0.00025381 |  | -0.00024677 | 87.6796 | 85.568 | 89.7607 | 87.6643 | -0.00025896 |  | -0.00025192 | 87.7236 | 85.5704 | 89.847 | 87.7087 | -0.00026414 |  | -0.00025712 | 87.768 | 85.573 | 89.9341 | 87.7535 | -0.00026936 |  | -0.00026236 | 87.8127 | 85.5756 | 90.0218 | 87.7987 | -0.00027462 |  | -0.00026763 | 87.8579 | 85.5784 | 90.1102 | 87.8443 | -0.00027991 |  | -0.00027293 | 87.9035 | 85.5812 | 90.1993 | 87.8903 | -0.00028523 |  | -0.00027827 | 87.9494 | 85.5842 | 90.289 | 87.9366 | -0.00029059 |  | -0.00028365 | 87.9958 | 85.5872 | 90.3794 | 87.9833 | -0.00029599 |  | -0.00028906 | 88.0425 | 85.5904 | 90.4704 | 88.0304 | -0.00030141 |  | -0.0002945 | 88.0895 | 85.5937 | 90.562 | 88.0779 | -0.00030686 |  | -0.00029997 | 88.137 | 85.5972 | 90.6542 | 88.1257 | -0.00031235 |  | -0.00030547 | 88.1848 | 85.6007 | 90.747 | 88.1739 | -0.00031786 |  | -0.000311 | 88.2329 | 85.6044 | 90.8404 | 88.2224 | -0.0003234 |  | -0.00031655 | 88.2814 | 85.6082 | 90.9343 | 88.2712 | -0.00032896 |  | -0.00032214 | 88.3303 | 85.6121 | 91.0287 | 88.3204 | -0.00033455 |  | -0.00032775 | 88.3794 | 85.6162 | 91.1237 | 88.3699 | -0.00034017 |  | -0.00033338 | 88.429 | 85.6204 | 91.2192 | 88.4198 | -0.00034581 |  | -0.00033904 | 88.4788 | 85.6247 | 91.3152 | 88.47 | -0.00035147 |  | -0.00034472 | 88.5289 | 85.6292 | 91.4117 | 88.5204 | -0.00035715 |  | -0.00035042 | 88.5794 | 85.6339 | 91.5086 | 88.5712 | -0.00036285 |  | -0.00035614 | 88.6302 | 85.6387 | 91.606 | 88.6223 | -0.00036857 |  | -0.00036188 | 88.6813 | 85.6436 | 91.7038 | 88.6737 | -0.00037431 |  | -0.00036763 | 88.7326 | 85.6487 | 91.8021 | 88.7254 | -0.00038006 |  | -0.00037341 | 88.7843 | 85.6539 | 91.9007 | 88.7773 | -0.00038583 |  | -0.0003792 | 88.8362 | 85.6594 | 91.9997 | 88.8295 | -0.00039161 |  | -0.000385 | 88.8884 | 85.6649 | 92.0991 | 88.882 | -0.00039741 |  | -0.00039082 | 88.9409 | 85.6707 | 92.1989 | 88.9348 | -0.00040321 |  | -0.00039665 | 88.9937 | 85.6766 | 92.299 | 88.9878 | -0.00040903 |  | -0.00040249 | 89.0466 | 85.6827 | 92.3994 | 89.041 | -0.00041486 |  | -0.00040833 | 89.0999 | 85.6889 | 92.5001 | 89.0945 | -0.00042069 |  | -0.00041419 | 89.1534 | 85.6954 | 92.6011 | 89.1482 | -0.00042653 |  | -0.00042005 | 89.2071 | 85.702 | 92.7024 | 89.2022 | -0.00043238 |  | -0.00042592 | 89.261 | 85.7088 | 92.8039 | 89.2563 | -0.00043823 |  | -0.0004318 | 89.3151 | 85.7158 | 92.9056 | 89.3107 | -0.00044408 |  | -0.00043768 | 89.3695 | 85.7229 | 93.0076 | 89.3653 | -0.00044993 |  | -0.00044356 | 89.4241 | 85.7303 | 93.1098 | 89.42 | -0.00045579 |  | -0.00044944 | 89.4788 | 85.7379 | 93.2121 | 89.475 | -0.00046165 |  | -0.00045532 | 89.5338 | 85.7456 | 93.3146 | 89.5301 | -0.0004675 |  | -0.00046119 | 89.5889 | 85.7536 | 93.4173 | 89.5854 | -0.00047335 |  | -0.00046707 | 89.6442 | 85.7617 | 93.5201 | 89.6409 | -0.00047919 |  | -0.00047294 | 89.6996 | 85.77 | 93.623 | 89.6965 | -0.00048503 |  | -0.00047881 | 89.7553 | 85.7786 | 93.726 | 89.7523 | -0.00049087 |  | -0.00048466 | 89.811 | 85.7874 | 93.829 | 89.8082 | -0.00049669 |  | -0.00049051 | 89.8669 | 85.7963 | 93.9321 | 89.8642 | -0.0005025 |  | -0.00049636 | 89.923 | 85.8055 | 94.0353 | 89.9204 | -0.00050831 |  | -0.00050219 | 89.9791 | 85.8149 | 94.1385 | 89.9767 | -0.0005141 |  | -0.00050801 | 90.0354 | 85.8245 | 94.2417 | 90.0331 | -0.00051989 |  | -0.00051382 | 90.0918 | 85.8344 | 94.345 | 90.0897 | -0.00052566 |  | -0.00051962 | 90.1484 | 85.8444 | 94.4482 | 90.1463 | -0.00053141 |  | -0.0005254 | 90.205 | 85.8547 | 94.5515 | 90.2031 | -0.00053716 |  | -0.00053117 | 90.2618 | 85.8652 | 94.6548 | 90.26 | -0.00054289 |  | -0.00053693 | 90.3187 | 85.8759 | 94.758 | 90.3169 | -0.0005486 |  | -0.00054267 | 90.3756 | 85.8868 | 94.8612 | 90.374 | -0.0005543 |  | -0.0005484 | 90.4327 | 85.898 | 94.9644 | 90.4312 | -0.00055998 |  | -0.00055411 | 90.4899 | 85.9094 | 95.0675 | 90.4885 | -0.00056565 |  | -0.00055981 | 90.5472 | 85.921 | 95.1706 | 90.5458 | -0.0005713 |  | -0.00056549 | 90.6045 | 85.9329 | 95.2737 | 90.6033 | -0.00057693 |  | -0.00057115 | 90.662 | 85.945 | 95.3767 | 90.6608 | -0.00058254 |  | -0.00057679 | 90.7195 | 85.9573 | 95.4796 | 90.7185 | -0.00058814 |  | -0.00058241 | 90.7771 | 85.9699 | 95.5824 | 90.7762 | -0.00059371 |  | -0.00058802 | 90.8349 | 85.9827 | 95.6852 | 90.834 | -0.00059927 |  | -0.00059361 | 90.8926 | 85.9958 | 95.7879 | 90.8918 | -0.0006048 |  | -0.00059917 | 90.9505 | 86.0091 | 95.8905 | 90.9498 | -0.00061032 |  | -0.00060472 | 91.0084 | 86.0226 | 95.9929 | 91.0078 | -0.00061581 |  | -0.00061024 | 91.0665 | 86.0364 | 96.0953 | 91.0659 | -0.00062128 |  | -0.00061574 | 91.1245 | 86.0505 | 96.1976 | 91.124 | -0.00062673 |  | -0.00062122 | 91.1827 | 86.0648 | 96.2997 | 91.1822 | -0.00063216 |  | -0.00062668 | 91.2409 | 86.0793 | 96.4017 | 91.2405 | -0.00063756 |  | -0.00063211 | 91.2992 | 86.0941 | 96.5036 | 91.2989 | -0.00064294 |  | -0.00063752 | 91.3575 | 86.1091 | 96.6054 | 91.3572 | -0.0006483 |  | -0.00064291 | 91.4159 | 86.1244 | 96.707 | 91.4157 | -0.00065363 |  | -0.00064827 | 91.4743 | 86.1399 | 96.8085 | 91.4742 | -0.00065894 |  | -0.00065361 | 91.5328 | 86.1557 | 96.9098 | 91.5327 | -0.00066422 |  | -0.00065893 | 91.5914 | 86.1718 | 97.0109 | 91.5914 | -0.00066948 |  | -0.00066422 | 91.65 | 86.1881 |  | 91.65 | -0.00067471
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 90 | 14.3532 | 0.19395 | -1.9147e-05 | 4.8317e-06 | 0 | 0.00042449 |  | 0 | 85.7402 |  | 85.6141 | 85.6141 | 0 |  | 7.786e-06 | 85.6772 | 85.6141 | 85.4884 | 85.5513 | 7.7669e-06 |  | 1.5553e-05 | 85.6143 | 85.6141 | 85.3629 | 85.4885 | 1.5515e-05 |  | 2.3302e-05 | 85.5515 | 85.6141 | 85.2378 | 85.426 | 2.3244e-05 |  | 3.1031e-05 | 85.489 | 85.6141 | 85.1129 | 85.3635 | 3.0954e-05 |  | 3.8741e-05 | 85.4265 | 85.6141 | 84.9884 | 85.3012 | 3.8645e-05 |  | 4.6433e-05 | 85.3642 | 85.614 | 84.8641 | 85.2391 | 4.6317e-05 |  | 5.4105e-05 | 85.302 | 85.6139 | 84.7401 | 85.177 | 5.397e-05 |  | 6.1758e-05 | 85.2399 | 85.6138 | 84.6164 | 85.1151 | 6.1603e-05 |  | 6.9391e-05 | 85.178 | 85.6137 | 84.493 | 85.0534 | 6.9218e-05 |  | 7.7006e-05 | 85.1162 | 85.6135 | 84.3699 | 84.9917 | 7.6812e-05 |  | 8.4601e-05 | 85.0545 | 85.6133 | 84.247 | 84.9302 | 8.4388e-05 |  | 9.2176e-05 | 84.9929 | 85.613 | 84.1244 | 84.8687 | 9.1943e-05 |  | 9.9732e-05 | 84.9314 | 85.6127 | 84.0021 | 84.8074 | 9.948e-05 |  | 0.00010727 | 84.8701 | 85.6124 | 83.8801 | 84.7462 | 0.000107 |  | 0.00011479 | 84.8088 | 85.612 | 83.7583 | 84.6851 | 0.00011449 |  | 0.00012228 | 84.7476 | 85.6115 | 83.6367 | 84.6241 | 0.00012197 |  | 0.00012976 | 84.6865 | 85.6109 | 83.5154 | 84.5632 | 0.00012943 |  | 0.00013722 | 84.6256 | 85.6103 | 83.3944 | 84.5024 | 0.00013687 |  | 0.00014466 | 84.5647 | 85.6097 | 83.2736 | 84.4416 | 0.00014428 |  | 0.00015207 | 84.5039 | 85.6089 | 83.1531 | 84.381 | 0.00015168 |  | 0.00015947 | 84.4431 | 85.6081 | 83.0328 | 84.3204 | 0.00015906 |  | 0.00016685 | 84.3825 | 85.6071 | 82.9127 | 84.2599 | 0.00016642 |  | 0.00017421 | 84.3219 | 85.6061 | 82.7929 | 84.1995 | 0.00017376 |  | 0.00018155 | 84.2614 | 85.605 | 82.6733 | 84.1392 | 0.00018108 |  | 0.00018886 | 84.2009 | 85.6038 | 82.554 | 84.0789 | 0.00018837 |  | 0.00019616 | 84.1406 | 85.6026 | 82.4348 | 84.0187 | 0.00019565 |  | 0.00020344 | 84.0802 | 85.6012 | 82.3159 | 83.9585 | 0.00020291 |  | 0.0002107 | 84.02 | 85.5997 | 82.1972 | 83.8984 | 0.00021015 |  | 0.00021794 | 83.9598 | 85.5981 | 82.0788 | 83.8384 | 0.00021737 |  | 0.00022516 | 83.8996 | 85.5963 | 81.9605 | 83.7784 | 0.00022457 |  | 0.00023235 | 83.8395 | 85.5945 | 81.8425 | 83.7185 | 0.00023174 |  | 0.00023953 | 83.7794 | 85.5926 | 81.7246 | 83.6586 | 0.0002389 |  | 0.00024669 | 83.7194 | 85.5905 | 81.607 | 83.5987 | 0.00024604 |  | 0.00025383 | 83.6594 | 85.5883 | 81.4895 | 83.5389 | 0.00025316 |  | 0.00026094 | 83.5995 | 85.5859 | 81.3723 | 83.4791 | 0.00026025 |  | 0.00026804 | 83.5395 | 85.5835 | 81.2552 | 83.4194 | 0.00026733 |  | 0.00027512 | 83.4796 | 85.5809 | 81.1384 | 83.3596 | 0.00027439 |  | 0.00028217 | 83.4198 | 85.5781 | 81.0217 | 83.2999 | 0.00028143 |  | 0.00028921 | 83.3599 | 85.5753 | 80.9052 | 83.2403 | 0.00028844 |  | 0.00029622 | 83.3001 | 85.5722 | 80.7889 | 83.1806 | 0.00029544 |  | 0.00030322 | 83.2402 | 85.5691 | 80.6728 | 83.1209 | 0.00030241 |  | 0.0003102 | 83.1804 | 85.5657 | 80.5569 | 83.0613 | 0.00030937 |  | 0.00031715 | 83.1206 | 85.5623 | 80.4411 | 83.0017 | 0.00031631 |  | 0.00032408 | 83.0608 | 85.5586 | 80.3255 | 82.9421 | 0.00032322 |  | 0.000331 | 83.001 | 85.5548 | 80.2101 | 82.8824 | 0.00033012 |  | 0.00033789 | 82.9413 | 85.5509 | 80.0948 | 82.8228 | 0.00033699 |  | 0.00034477 | 82.8815 | 85.5467 | 79.9797 | 82.7632 | 0.00034385 |  | 0.00035162 | 82.8217 | 85.5424 | 79.8647 | 82.7036 | 0.00035068 |  | 0.00035845 | 82.7618 | 85.538 | 79.7499 | 82.644 | 0.00035749 |  | 0.00036527 | 82.702 | 85.5333 | 79.6353 | 82.5843 | 0.00036429 |  | 0.00037206 | 82.6422 | 85.5285 | 79.5208 | 82.5246 | 0.00037106 |  | 0.00037883 | 82.5823 | 85.5235 | 79.4065 | 82.465 | 0.00037782 |  | 0.00038558 | 82.5224 | 85.5183 | 79.2922 | 82.4053 | 0.00038455 |  | 0.00039232 | 82.4625 | 85.5129 | 79.1782 | 82.3455 | 0.00039126 |  | 0.00039903 | 82.4026 | 85.5073 | 79.0642 | 82.2858 | 0.00039796 |  | 0.00040572 | 82.3427 | 85.5016 | 78.9504 | 82.226 | 0.00040463 |  | 0.00041239 | 82.2827 | 85.4956 | 78.8368 | 82.1662 | 0.00041128 |  | 0.00041904 | 82.2226 | 85.4895 | 78.7232 | 82.1064 | 0.00041791 |  | 0.00042567 | 82.1626 | 85.4831 | 78.6098 | 82.0465 | 0.00042453 |  | 0.00043228 | 82.1025 | 85.4766 | 78.4965 | 81.9866 | 0.00043112 |  | 0.00043887 | 82.0423 | 85.4698 | 78.3435 | 81.9066 | 0.00044016 |  | 0.00044791 | 81.9621 | 85.4628 | 78.2912 | 81.877 | 0.00044295 |  | 0.00045069 | 81.9323 | 85.4556 | 78.9037 | 82.1797 | 0.00040468 |  | 0.00041234 | 82.2355 | 85.4497 | 79.6161 | 82.5329 | 0.00036031 |  | 0.00036787 | 82.5892 | 85.445 | 80.4602 | 82.9526 | 0.00030788 |  | 0.00031535 | 83.0095 | 85.4415 | 81.4941 | 83.4678 | 0.00024381 |  | 0.00025119 | 83.5253 | 85.4394 | 82.8369 | 84.1381 | 0.00016074 |  | 0.00016803 | 84.1961 | 85.4384 | 84.8221 | 85.1302 | 3.8069e-05 |  | 4.5298e-05 | 85.1887 | 85.4384 | 89.256 | 87.3472 | -0.00023579 |  | -0.00022869 | 87.4066 | 85.4404 | 89.3378 | 87.3891 | -0.00024072 |  | -0.00023363 | 87.4485 | 85.4425 | 89.4204 | 87.4315 | -0.0002457 |  | -0.00023862 | 87.4908 | 85.4447 | 89.5038 | 87.4742 | -0.00025071 |  | -0.00024364 | 87.5336 | 85.447 | 89.5879 | 87.5174 | -0.00025576 |  | -0.00024871 | 87.5768 | 85.4493 | 89.6727 | 87.561 | -0.00026085 |  | -0.00025381 | 87.6203 | 85.4518 | 89.7582 | 87.605 | -0.00026598 |  | -0.00025896 | 87.6643 | 85.4544 | 89.8445 | 87.6494 | -0.00027115 |  | -0.00026414 | 87.7087 | 85.4571 | 89.9314 | 87.6943 | -0.00027636 |  | -0.00026936 | 87.7535 | 85.4598 | 90.0191 | 87.7395 | -0.0002816 |  | -0.00027462 | 87.7987 | 85.4627 | 90.1074 | 87.7851 | -0.00028688 |  | -0.00027991 | 87.8443 | 85.4657 | 90.1964 | 87.831 | -0.00029219 |  | -0.00028523 | 87.8903 | 85.4688 | 90.286 | 87.8774 | -0.00029753 |  | -0.00029059 | 87.9366 | 85.472 | 90.3762 | 87.9241 | -0.0003029 |  | -0.00029599 | 87.9833 | 85.4754 | 90.4671 | 87.9712 | -0.00030831 |  | -0.00030141 | 88.0304 | 85.4788 | 90.5586 | 88.0187 | -0.00031375 |  | -0.00030686 | 88.0779 | 85.4824 | 90.6507 | 88.0665 | -0.00031921 |  | -0.00031235 | 88.1257 | 85.4861 | 90.7433 | 88.1147 | -0.00032471 |  | -0.00031786 | 88.1739 | 85.49 | 90.8366 | 88.1633 | -0.00033023 |  | -0.0003234 | 88.2224 | 85.4939 | 90.9303 | 88.2121 | -0.00033578 |  | -0.00032896 | 88.2712 | 85.498 | 91.0247 | 88.2613 | -0.00034135 |  | -0.00033455 | 88.3204 | 85.5023 | 91.1195 | 88.3109 | -0.00034695 |  | -0.00034017 | 88.3699 | 85.5066 | 91.2149 | 88.3607 | -0.00035257 |  | -0.00034581 | 88.4198 | 85.5112 | 91.3107 | 88.4109 | -0.00035821 |  | -0.00035147 | 88.47 | 85.5158 | 91.407 | 88.4614 | -0.00036387 |  | -0.00035715 | 88.5204 | 85.5206 | 91.5038 | 88.5122 | -0.00036955 |  | -0.00036285 | 88.5712 | 85.5256 | 91.601 | 88.5633 | -0.00037525 |  | -0.00036857 | 88.6223 | 85.5307 | 91.6987 | 88.6147 | -0.00038096 |  | -0.00037431 | 88.6737 | 85.536 | 91.7968 | 88.6664 | -0.0003867 |  | -0.00038006 | 88.7254 | 85.5414 | 91.8953 | 88.7184 | -0.00039244 |  | -0.00038583 | 88.7773 | 85.547 | 91.9942 | 88.7706 | -0.0003982 |  | -0.00039161 | 88.8295 | 85.5528 | 92.0934 | 88.8231 | -0.00040398 |  | -0.00039741 | 88.882 | 85.5587 | 92.193 | 88.8759 | -0.00040976 |  | -0.00040321 | 88.9348 | 85.5648 | 92.2929 | 88.9289 | -0.00041556 |  | -0.00040903 | 88.9878 | 85.5711 | 92.3931 | 88.9821 | -0.00042136 |  | -0.00041486 | 89.041 | 85.5776 | 92.4937 | 89.0356 | -0.00042717 |  | -0.00042069 | 89.0945 | 85.5842 | 92.5945 | 89.0894 | -0.00043299 |  | -0.00042653 | 89.1482 | 85.591 | 92.6956 | 89.1433 | -0.00043881 |  | -0.00043238 | 89.2022 | 85.598 | 92.7969 | 89.1975 | -0.00044464 |  | -0.00043823 | 89.2563 | 85.6052 | 92.8985 | 89.2518 | -0.00045046 |  | -0.00044408 | 89.3107 | 85.6126 | 93.0002 | 89.3064 | -0.00045629 |  | -0.00044993 | 89.3653 | 85.6202 | 93.1022 | 89.3612 | -0.00046213 |  | -0.00045579 | 89.42 | 85.6279 | 93.2044 | 89.4162 | -0.00046796 |  | -0.00046165 | 89.475 | 85.6359 | 93.3067 | 89.4713 | -0.00047378 |  | -0.0004675 | 89.5301 | 85.6441 | 93.4091 | 89.5266 | -0.00047961 |  | -0.00047335 | 89.5854 | 85.6524 | 93.5117 | 89.5821 | -0.00048543 |  | -0.00047919 | 89.6409 | 85.661 | 93.6144 | 89.6377 | -0.00049124 |  | -0.00048503 | 89.6965 | 85.6698 | 93.7172 | 89.6935 | -0.00049705 |  | -0.00049087 | 89.7523 | 85.6788 | 93.8201 | 89.7494 | -0.00050284 |  | -0.00049669 | 89.8082 | 85.688 | 93.923 | 89.8055 | -0.00050863 |  | -0.0005025 | 89.8642 | 85.6974 | 94.0259 | 89.8616 | -0.00051441 |  | -0.00050831 | 89.9204 | 85.707 | 94.1289 | 89.9179 | -0.00052018 |  | -0.0005141 | 89.9767 | 85.7168 | 94.2319 | 89.9744 | -0.00052593 |  | -0.00051989 | 90.0331 | 85.7269 | 94.3349 | 90.0309 | -0.00053167 |  | -0.00052566 | 90.0897 | 85.7372 | 94.438 | 90.0876 | -0.0005374 |  | -0.00053141 | 90.1463 | 85.7477 | 94.541 | 90.1443 | -0.00054312 |  | -0.00053716 | 90.2031 | 85.7584 | 94.644 | 90.2012 | -0.00054882 |  | -0.00054289 | 90.26 | 85.7693 | 94.747 | 90.2582 | -0.0005545 |  | -0.0005486 | 90.3169 | 85.7805 | 94.85 | 90.3153 | -0.00056018 |  | -0.0005543 | 90.374 | 85.7919 | 94.953 | 90.3725 | -0.00056583 |  | -0.00055998 | 90.4312 | 85.8036 | 95.0559 | 90.4297 | -0.00057147 |  | -0.00056565 | 90.4885 | 85.8155 | 95.1588 | 90.4871 | -0.00057709 |  | -0.0005713 | 90.5458 | 85.8276 | 95.2616 | 90.5446 | -0.00058269 |  | -0.00057693 | 90.6033 | 85.8399 | 95.3643 | 90.6021 | -0.00058827 |  | -0.00058254 | 90.6608 | 85.8525 | 95.467 | 90.6598 | -0.00059384 |  | -0.00058814 | 90.7185 | 85.8653 | 95.5696 | 90.7175 | -0.00059938 |  | -0.00059371 | 90.7762 | 85.8784 | 95.6722 | 90.7753 | -0.00060491 |  | -0.00059927 | 90.834 | 85.8917 | 95.7746 | 90.8331 | -0.00061041 |  | -0.0006048 | 90.8918 | 85.9052 | 95.8769 | 90.8911 | -0.0006159 |  | -0.00061032 | 90.9498 | 85.919 | 95.9792 | 90.9491 | -0.00062136 |  | -0.00061581 | 91.0078 | 85.9331 | 96.0813 | 91.0072 | -0.0006268 |  | -0.00062128 | 91.0659 | 85.9474 | 96.1833 | 91.0653 | -0.00063222 |  | -0.00062673 | 91.124 | 85.9619 | 96.2852 | 91.1235 | -0.00063762 |  | -0.00063216 | 91.1822 | 85.9767 | 96.387 | 91.1818 | -0.00064299 |  | -0.00063756 | 91.2405 | 85.9917 | 96.4886 | 91.2402 | -0.00064834 |  | -0.00064294 | 91.2989 | 86.007 | 96.5901 | 91.2985 | -0.00065366 |  | -0.0006483 | 91.3572 | 86.0225 | 96.6915 | 91.357 | -0.00065896 |  | -0.00065363 | 91.4157 | 86.0383 | 96.7927 | 91.4155 | -0.00066424 |  | -0.00065894 | 91.4742 | 86.0544 | 96.8937 | 91.4741 | -0.00066949 |  | -0.00066422 | 91.5327 | 86.0707 | 96.9946 | 91.5327 | -0.00067472 |  | -0.00066948 | 91.5914 | 86.0872 | 97.0954 | 91.5913 | -0.00067992 |  | -0.00067471 | 91.65 | 86.104 |  | 91.65 | -0.00068509
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 91 | 14.5127 | 0.19223 | -1.9145e-05 | 4.8313e-06 | 0 | 0.00042513 |  | 0 | 85.6141 |  | 85.4884 | 85.4884 | 0 |  | 7.7669e-06 | 85.5513 | 85.4884 | 85.3629 | 85.4257 | 7.7478e-06 |  | 1.5515e-05 | 85.4885 | 85.4884 | 85.2378 | 85.3631 | 1.5477e-05 |  | 2.3244e-05 | 85.426 | 85.4884 | 85.113 | 85.3007 | 2.3187e-05 |  | 3.0954e-05 | 85.3635 | 85.4884 | 84.9884 | 85.2384 | 3.0877e-05 |  | 3.8645e-05 | 85.3012 | 85.4883 | 84.8642 | 85.1763 | 3.8549e-05 |  | 4.6317e-05 | 85.2391 | 85.4883 | 84.7402 | 85.1143 | 4.6201e-05 |  | 5.397e-05 | 85.177 | 85.4882 | 84.6166 | 85.0524 | 5.3835e-05 |  | 6.1603e-05 | 85.1151 | 85.4881 | 84.4932 | 84.9906 | 6.1449e-05 |  | 6.9218e-05 | 85.0534 | 85.4879 | 84.3701 | 84.929 | 6.9043e-05 |  | 7.6812e-05 | 84.9917 | 85.4878 | 84.2473 | 84.8675 | 7.6618e-05 |  | 8.4388e-05 | 84.9302 | 85.4876 | 84.1247 | 84.8062 | 8.4174e-05 |  | 9.1943e-05 | 84.8687 | 85.4873 | 84.0025 | 84.7449 | 9.171e-05 |  | 9.948e-05 | 84.8074 | 85.487 | 83.8805 | 84.6837 | 9.9226e-05 |  | 0.000107 | 84.7462 | 85.4866 | 83.7587 | 84.6227 | 0.00010672 |  | 0.00011449 | 84.6851 | 85.4862 | 83.6373 | 84.5617 | 0.0001142 |  | 0.00012197 | 84.6241 | 85.4857 | 83.516 | 84.5009 | 0.00012166 |  | 0.00012943 | 84.5632 | 85.4852 | 83.3951 | 84.4401 | 0.0001291 |  | 0.00013687 | 84.5024 | 85.4846 | 83.2744 | 84.3795 | 0.00013651 |  | 0.00014428 | 84.4416 | 85.4839 | 83.1539 | 84.3189 | 0.00014391 |  | 0.00015168 | 84.381 | 85.4832 | 83.0337 | 84.2584 | 0.00015129 |  | 0.00015906 | 84.3204 | 85.4823 | 82.9137 | 84.198 | 0.00015865 |  | 0.00016642 | 84.2599 | 85.4814 | 82.794 | 84.1377 | 0.00016599 |  | 0.00017376 | 84.1995 | 85.4804 | 82.6745 | 84.0775 | 0.00017331 |  | 0.00018108 | 84.1392 | 85.4793 | 82.5553 | 84.0173 | 0.0001806 |  | 0.00018837 | 84.0789 | 85.4781 | 82.4362 | 83.9572 | 0.00018788 |  | 0.00019565 | 84.0187 | 85.4769 | 82.3174 | 83.8971 | 0.00019514 |  | 0.00020291 | 83.9585 | 85.4755 | 82.1988 | 83.8372 | 0.00020238 |  | 0.00021015 | 83.8984 | 85.474 | 82.0805 | 83.7772 | 0.0002096 |  | 0.00021737 | 83.8384 | 85.4724 | 81.9623 | 83.7174 | 0.0002168 |  | 0.00022457 | 83.7784 | 85.4707 | 81.8444 | 83.6575 | 0.00022398 |  | 0.00023174 | 83.7185 | 85.4689 | 81.7267 | 83.5978 | 0.00023113 |  | 0.0002389 | 83.6586 | 85.4669 | 81.6092 | 83.538 | 0.00023827 |  | 0.00024604 | 83.5987 | 85.4649 | 81.4919 | 83.4784 | 0.00024539 |  | 0.00025316 | 83.5389 | 85.4627 | 81.3748 | 83.4187 | 0.00025249 |  | 0.00026025 | 83.4791 | 85.4603 | 81.2578 | 83.3591 | 0.00025957 |  | 0.00026733 | 83.4194 | 85.4579 | 81.1411 | 83.2995 | 0.00026662 |  | 0.00027439 | 83.3596 | 85.4553 | 81.0246 | 83.24 | 0.00027366 |  | 0.00028143 | 83.2999 | 85.4526 | 80.9083 | 83.1804 | 0.00028068 |  | 0.00028844 | 83.2403 | 85.4497 | 80.7921 | 83.1209 | 0.00028767 |  | 0.00029544 | 83.1806 | 85.4467 | 80.6762 | 83.0614 | 0.00029465 |  | 0.00030241 | 83.1209 | 85.4436 | 80.5604 | 83.002 | 0.00030161 |  | 0.00030937 | 83.0613 | 85.4402 | 80.4448 | 82.9425 | 0.00030854 |  | 0.00031631 | 83.0017 | 85.4368 | 80.3293 | 82.883 | 0.00031546 |  | 0.00032322 | 82.9421 | 85.4332 | 80.214 | 82.8236 | 0.00032236 |  | 0.00033012 | 82.8824 | 85.4294 | 80.0989 | 82.7642 | 0.00032923 |  | 0.00033699 | 82.8228 | 85.4254 | 79.984 | 82.7047 | 0.00033609 |  | 0.00034385 | 82.7632 | 85.4213 | 79.8692 | 82.6453 | 0.00034292 |  | 0.00035068 | 82.7036 | 85.4171 | 79.7546 | 82.5858 | 0.00034974 |  | 0.00035749 | 82.644 | 85.4126 | 79.6401 | 82.5264 | 0.00035654 |  | 0.00036429 | 82.5843 | 85.408 | 79.5258 | 82.4669 | 0.00036331 |  | 0.00037106 | 82.5246 | 85.4032 | 79.4116 | 82.4074 | 0.00037007 |  | 0.00037782 | 82.465 | 85.3982 | 79.2976 | 82.3479 | 0.0003768 |  | 0.00038455 | 82.4053 | 85.393 | 79.1837 | 82.2884 | 0.00038352 |  | 0.00039126 | 82.3455 | 85.3877 | 79.07 | 82.2289 | 0.00039021 |  | 0.00039796 | 82.2858 | 85.3822 | 78.9564 | 82.1693 | 0.00039688 |  | 0.00040463 | 82.226 | 85.3764 | 78.8429 | 82.1097 | 0.00040354 |  | 0.00041128 | 82.1662 | 85.3705 | 78.7296 | 82.0501 | 0.00041017 |  | 0.00041791 | 82.1064 | 85.3644 | 78.6164 | 81.9904 | 0.00041679 |  | 0.00042453 | 82.0465 | 85.3581 | 78.5033 | 81.9307 | 0.00042338 |  | 0.00043112 | 81.9866 | 85.3516 | 78.3505 | 81.851 | 0.00043242 |  | 0.00044016 | 81.9066 | 85.3448 | 78.2984 | 81.8216 | 0.00043522 |  | 0.00044295 | 81.877 | 85.3379 | 78.9096 | 82.1238 | 0.00039704 |  | 0.00040468 | 82.1797 | 85.3321 | 79.6208 | 82.4765 | 0.00035276 |  | 0.00036031 | 82.5329 | 85.3276 | 80.4637 | 82.8956 | 0.00030042 |  | 0.00030788 | 82.9526 | 85.3243 | 81.4963 | 83.4103 | 0.00023644 |  | 0.00024381 | 83.4678 | 85.3223 | 82.8379 | 84.0801 | 0.00015345 |  | 0.00016074 | 84.1381 | 85.3214 | 84.8221 | 85.0718 | 3.0841e-05 |  | 3.8069e-05 | 85.1302 | 85.3214 | 89.254 | 87.2877 | -0.00024289 |  | -0.00023579 | 87.3472 | 85.3236 | 89.3357 | 87.3296 | -0.00024781 |  | -0.00024072 | 87.3891 | 85.3258 | 89.4182 | 87.372 | -0.00025277 |  | -0.0002457 | 87.4315 | 85.3281 | 89.5015 | 87.4148 | -0.00025777 |  | -0.00025071 | 87.4742 | 85.3305 | 89.5855 | 87.458 | -0.00026281 |  | -0.00025576 | 87.5174 | 85.333 | 89.6702 | 87.5016 | -0.00026788 |  | -0.00026085 | 87.561 | 85.3356 | 89.7557 | 87.5457 | -0.000273 |  | -0.00026598 | 87.605 | 85.3384 | 89.8418 | 87.5901 | -0.00027815 |  | -0.00027115 | 87.6494 | 85.3412 | 89.9287 | 87.6349 | -0.00028334 |  | -0.00027636 | 87.6943 | 85.3441 | 90.0162 | 87.6801 | -0.00028857 |  | -0.0002816 | 87.7395 | 85.3471 | 90.1044 | 87.7258 | -0.00029383 |  | -0.00028688 | 87.7851 | 85.3503 | 90.1932 | 87.7718 | -0.00029913 |  | -0.00029219 | 87.831 | 85.3535 | 90.2828 | 87.8181 | -0.00030445 |  | -0.00029753 | 87.8774 | 85.3569 | 90.3729 | 87.8649 | -0.00030981 |  | -0.0003029 | 87.9241 | 85.3604 | 90.4636 | 87.912 | -0.0003152 |  | -0.00030831 | 87.9712 | 85.364 | 90.555 | 87.9595 | -0.00032062 |  | -0.00031375 | 88.0187 | 85.3677 | 90.647 | 88.0073 | -0.00032607 |  | -0.00031921 | 88.0665 | 85.3716 | 90.7395 | 88.0555 | -0.00033155 |  | -0.00032471 | 88.1147 | 85.3756 | 90.8326 | 88.1041 | -0.00033705 |  | -0.00033023 | 88.1633 | 85.3797 | 90.9262 | 88.153 | -0.00034258 |  | -0.00033578 | 88.2121 | 85.384 | 91.0204 | 88.2022 | -0.00034813 |  | -0.00034135 | 88.2613 | 85.3884 | 91.1151 | 88.2518 | -0.00035371 |  | -0.00034695 | 88.3109 | 85.3929 | 91.2103 | 88.3016 | -0.00035931 |  | -0.00035257 | 88.3607 | 85.3976 | 91.306 | 88.3518 | -0.00036493 |  | -0.00035821 | 88.4109 | 85.4025 | 91.4022 | 88.4023 | -0.00037057 |  | -0.00036387 | 88.4614 | 85.4075 | 91.4988 | 88.4532 | -0.00037623 |  | -0.00036955 | 88.5122 | 85.4126 | 91.5959 | 88.5043 | -0.00038191 |  | -0.00037525 | 88.5633 | 85.4179 | 91.6934 | 88.5557 | -0.0003876 |  | -0.00038096 | 88.6147 | 85.4234 | 91.7914 | 88.6074 | -0.00039332 |  | -0.0003867 | 88.6664 | 85.429 | 91.8897 | 88.6593 | -0.00039904 |  | -0.00039244 | 88.7184 | 85.4348 | 91.9884 | 88.7116 | -0.00040478 |  | -0.0003982 | 88.7706 | 85.4408 | 92.0875 | 88.7641 | -0.00041053 |  | -0.00040398 | 88.8231 | 85.4469 | 92.1869 | 88.8169 | -0.00041629 |  | -0.00040976 | 88.8759 | 85.4532 | 92.2866 | 88.8699 | -0.00042206 |  | -0.00041556 | 88.9289 | 85.4597 | 92.3867 | 88.9232 | -0.00042784 |  | -0.00042136 | 88.9821 | 85.4663 | 92.487 | 88.9767 | -0.00043363 |  | -0.00042717 | 89.0356 | 85.4732 | 92.5877 | 89.0304 | -0.00043942 |  | -0.00043299 | 89.0894 | 85.4802 | 92.6886 | 89.0844 | -0.00044522 |  | -0.00043881 | 89.1433 | 85.4874 | 92.7897 | 89.1386 | -0.00045103 |  | -0.00044464 | 89.1975 | 85.4948 | 92.8911 | 89.1929 | -0.00045683 |  | -0.00045046 | 89.2518 | 85.5024 | 92.9927 | 89.2475 | -0.00046264 |  | -0.00045629 | 89.3064 | 85.5102 | 93.0945 | 89.3023 | -0.00046844 |  | -0.00046213 | 89.3612 | 85.5181 | 93.1964 | 89.3573 | -0.00047425 |  | -0.00046796 | 89.4162 | 85.5263 | 93.2985 | 89.4124 | -0.00048005 |  | -0.00047378 | 89.4713 | 85.5347 | 93.4008 | 89.4677 | -0.00048585 |  | -0.00047961 | 89.5266 | 85.5433 | 93.5032 | 89.5232 | -0.00049164 |  | -0.00048543 | 89.5821 | 85.5521 | 93.6056 | 89.5789 | -0.00049743 |  | -0.00049124 | 89.6377 | 85.5611 | 93.7082 | 89.6346 | -0.00050321 |  | -0.00049705 | 89.6935 | 85.5703 | 93.8109 | 89.6906 | -0.00050898 |  | -0.00050284 | 89.7494 | 85.5797 | 93.9135 | 89.7466 | -0.00051474 |  | -0.00050863 | 89.8055 | 85.5893 | 94.0163 | 89.8028 | -0.00052049 |  | -0.00051441 | 89.8616 | 85.5992 | 94.1191 | 89.8591 | -0.00052623 |  | -0.00052018 | 89.9179 | 85.6093 | 94.2218 | 89.9156 | -0.00053195 |  | -0.00052593 | 89.9744 | 85.6195 | 94.3247 | 89.9721 | -0.00053767 |  | -0.00053167 | 90.0309 | 85.6301 | 94.4275 | 90.0288 | -0.00054337 |  | -0.0005374 | 90.0876 | 85.6408 | 94.5303 | 90.0855 | -0.00054906 |  | -0.00054312 | 90.1443 | 85.6518 | 94.6331 | 90.1424 | -0.00055473 |  | -0.00054882 | 90.2012 | 85.6629 | 94.7359 | 90.1994 | -0.00056039 |  | -0.0005545 | 90.2582 | 85.6744 | 94.8386 | 90.2565 | -0.00056603 |  | -0.00056018 | 90.3153 | 85.686 | 94.9413 | 90.3137 | -0.00057165 |  | -0.00056583 | 90.3725 | 85.6979 | 95.044 | 90.371 | -0.00057726 |  | -0.00057147 | 90.4297 | 85.71 | 95.1467 | 90.4283 | -0.00058285 |  | -0.00057709 | 90.4871 | 85.7224 | 95.2492 | 90.4858 | -0.00058842 |  | -0.00058269 | 90.5446 | 85.735 | 95.3518 | 90.5434 | -0.00059398 |  | -0.00058827 | 90.6021 | 85.7478 | 95.4542 | 90.601 | -0.00059951 |  | -0.00059384 | 90.6598 | 85.7609 | 95.5566 | 90.6587 | -0.00060503 |  | -0.00059938 | 90.7175 | 85.7742 | 95.6588 | 90.7165 | -0.00061052 |  | -0.00060491 | 90.7753 | 85.7877 | 95.761 | 90.7744 | -0.000616 |  | -0.00061041 | 90.8331 | 85.8015 | 95.8631 | 90.8323 | -0.00062145 |  | -0.0006159 | 90.8911 | 85.8156 | 95.9651 | 90.8903 | -0.00062688 |  | -0.00062136 | 90.9491 | 85.8299 | 96.067 | 90.9484 | -0.00063229 |  | -0.0006268 | 91.0072 | 85.8444 | 96.1688 | 91.0066 | -0.00063768 |  | -0.00063222 | 91.0653 | 85.8592 | 96.2704 | 91.0648 | -0.00064305 |  | -0.00063762 | 91.1235 | 85.8742 | 96.3719 | 91.1231 | -0.00064839 |  | -0.00064299 | 91.1818 | 85.8895 | 96.4733 | 91.1814 | -0.00065371 |  | -0.00064834 | 91.2402 | 85.905 | 96.5746 | 91.2398 | -0.000659 |  | -0.00065366 | 91.2985 | 85.9208 | 96.6757 | 91.2983 | -0.00066427 |  | -0.00065896 | 91.357 | 85.9369 | 96.7766 | 91.3568 | -0.00066951 |  | -0.00066424 | 91.4155 | 85.9532 | 96.8774 | 91.4153 | -0.00067473 |  | -0.00066949 | 91.4741 | 85.9697 | 96.9781 | 91.4739 | -0.00067993 |  | -0.00067472 | 91.5327 | 85.9865 | 97.0786 | 91.5326 | -0.0006851 |  | -0.00067992 | 91.5913 | 86.0036 | 97.1789 | 91.5913 | -0.00069024 |  | -0.00068509 | 91.65 | 86.0209 |  | 91.65 | -0.00069535
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 92 | 14.6721 | 0.19053 | -1.9142e-05 | 4.8308e-06 | 0 | 0.00042575 |  | 0 | 85.4884 |  | 85.3629 | 85.3629 | 0 |  | 7.7478e-06 | 85.4257 | 85.3629 | 85.2378 | 85.3004 | 7.7286e-06 |  | 1.5477e-05 | 85.3631 | 85.3629 | 85.113 | 85.238 | 1.5438e-05 |  | 2.3187e-05 | 85.3007 | 85.3629 | 84.9885 | 85.1757 | 2.3129e-05 |  | 3.0877e-05 | 85.2384 | 85.3629 | 84.8642 | 85.1136 | 3.08e-05 |  | 3.8549e-05 | 85.1763 | 85.3629 | 84.7403 | 85.0516 | 3.8452e-05 |  | 4.6201e-05 | 85.1143 | 85.3628 | 84.6167 | 84.9898 | 4.6085e-05 |  | 5.3835e-05 | 85.0524 | 85.3628 | 84.4933 | 84.928 | 5.3699e-05 |  | 6.1449e-05 | 84.9906 | 85.3626 | 84.3703 | 84.8665 | 6.1293e-05 |  | 6.9043e-05 | 84.929 | 85.3625 | 84.2475 | 84.805 | 6.8868e-05 |  | 7.6618e-05 | 84.8675 | 85.3623 | 84.125 | 84.7437 | 7.6424e-05 |  | 8.4174e-05 | 84.8062 | 85.3621 | 84.0028 | 84.6825 | 8.3959e-05 |  | 9.171e-05 | 84.7449 | 85.3619 | 83.8808 | 84.6213 | 9.1476e-05 |  | 9.9226e-05 | 84.6837 | 85.3616 | 83.7591 | 84.5604 | 9.8973e-05 |  | 0.00010672 | 84.6227 | 85.3612 | 83.6377 | 84.4995 | 0.00010645 |  | 0.0001142 | 84.5617 | 85.3608 | 83.5166 | 84.4387 | 0.00011391 |  | 0.00012166 | 84.5009 | 85.3603 | 83.3957 | 84.378 | 0.00012134 |  | 0.0001291 | 84.4401 | 85.3598 | 83.2751 | 84.3174 | 0.00012876 |  | 0.00013651 | 84.3795 | 85.3592 | 83.1547 | 84.2569 | 0.00013616 |  | 0.00014391 | 84.3189 | 85.3585 | 83.0345 | 84.1965 | 0.00014354 |  | 0.00015129 | 84.2584 | 85.3578 | 82.9147 | 84.1362 | 0.0001509 |  | 0.00015865 | 84.198 | 85.3569 | 82.795 | 84.076 | 0.00015824 |  | 0.00016599 | 84.1377 | 85.356 | 82.6756 | 84.0158 | 0.00016555 |  | 0.00017331 | 84.0775 | 85.355 | 82.5564 | 83.9557 | 0.00017285 |  | 0.0001806 | 84.0173 | 85.3539 | 82.4375 | 83.8957 | 0.00018013 |  | 0.00018788 | 83.9572 | 85.3528 | 82.3188 | 83.8358 | 0.00018739 |  | 0.00019514 | 83.8971 | 85.3515 | 82.2003 | 83.7759 | 0.00019463 |  | 0.00020238 | 83.8372 | 85.3501 | 82.0821 | 83.7161 | 0.00020185 |  | 0.0002096 | 83.7772 | 85.3486 | 81.964 | 83.6563 | 0.00020905 |  | 0.0002168 | 83.7174 | 85.347 | 81.8462 | 83.5966 | 0.00021623 |  | 0.00022398 | 83.6575 | 85.3453 | 81.7286 | 83.537 | 0.00022338 |  | 0.00023113 | 83.5978 | 85.3435 | 81.6112 | 83.4774 | 0.00023052 |  | 0.00023827 | 83.538 | 85.3416 | 81.4941 | 83.4178 | 0.00023764 |  | 0.00024539 | 83.4784 | 85.3395 | 81.3771 | 83.3583 | 0.00024474 |  | 0.00025249 | 83.4187 | 85.3374 | 81.2603 | 83.2988 | 0.00025182 |  | 0.00025957 | 83.3591 | 85.3351 | 81.1437 | 83.2394 | 0.00025888 |  | 0.00026662 | 83.2995 | 85.3326 | 81.0273 | 83.18 | 0.00026591 |  | 0.00027366 | 83.24 | 85.33 | 80.9111 | 83.1206 | 0.00027293 |  | 0.00028068 | 83.1804 | 85.3273 | 80.7951 | 83.0612 | 0.00027993 |  | 0.00028767 | 83.1209 | 85.3245 | 80.6793 | 83.0019 | 0.00028691 |  | 0.00029465 | 83.0614 | 85.3215 | 80.5637 | 82.9426 | 0.00029386 |  | 0.00030161 | 83.002 | 85.3184 | 80.4482 | 82.8833 | 0.0003008 |  | 0.00030854 | 82.9425 | 85.3151 | 80.3329 | 82.824 | 0.00030772 |  | 0.00031546 | 82.883 | 85.3116 | 80.2178 | 82.7647 | 0.00031462 |  | 0.00032236 | 82.8236 | 85.308 | 80.1029 | 82.7054 | 0.00032149 |  | 0.00032923 | 82.7642 | 85.3043 | 79.9881 | 82.6462 | 0.00032835 |  | 0.00033609 | 82.7047 | 85.3003 | 79.8735 | 82.5869 | 0.00033519 |  | 0.00034292 | 82.6453 | 85.2963 | 79.759 | 82.5276 | 0.000342 |  | 0.00034974 | 82.5858 | 85.292 | 79.6447 | 82.4684 | 0.0003488 |  | 0.00035654 | 82.5264 | 85.2876 | 79.5306 | 82.4091 | 0.00035558 |  | 0.00036331 | 82.4669 | 85.283 | 79.4166 | 82.3498 | 0.00036233 |  | 0.00037007 | 82.4074 | 85.2782 | 79.3028 | 82.2905 | 0.00036907 |  | 0.0003768 | 82.3479 | 85.2733 | 79.1891 | 82.2312 | 0.00037579 |  | 0.00038352 | 82.2884 | 85.2681 | 79.0755 | 82.1718 | 0.00038248 |  | 0.00039021 | 82.2289 | 85.2628 | 78.9621 | 82.1125 | 0.00038916 |  | 0.00039688 | 82.1693 | 85.2573 | 78.8489 | 82.0531 | 0.00039581 |  | 0.00040354 | 82.1097 | 85.2516 | 78.7357 | 81.9937 | 0.00040245 |  | 0.00041017 | 82.0501 | 85.2457 | 78.6227 | 81.9342 | 0.00040907 |  | 0.00041679 | 81.9904 | 85.2396 | 78.5098 | 81.8747 | 0.00041566 |  | 0.00042338 | 81.9307 | 85.2333 | 78.3573 | 81.7953 | 0.00042469 |  | 0.00043242 | 81.851 | 85.2268 | 78.3053 | 81.766 | 0.0004275 |  | 0.00043522 | 81.8216 | 85.2201 | 78.9154 | 82.0677 | 0.00038941 |  | 0.00039704 | 82.1238 | 85.2146 | 79.6253 | 82.42 | 0.00034522 |  | 0.00035276 | 82.4765 | 85.2103 | 80.467 | 82.8386 | 0.00029297 |  | 0.00030042 | 82.8956 | 85.2072 | 81.4983 | 83.3527 | 0.00022908 |  | 0.00023644 | 83.4103 | 85.2053 | 82.8387 | 84.022 | 0.00014617 |  | 0.00015345 | 84.0801 | 85.2045 | 84.8221 | 85.0133 | 2.3615e-05 |  | 3.0841e-05 | 85.0718 | 85.2045 | 89.2518 | 87.2281 | -0.00024998 |  | -0.00024289 | 87.2877 | 85.2067 | 89.3335 | 87.2701 | -0.00025489 |  | -0.00024781 | 87.3296 | 85.2091 | 89.4159 | 87.3125 | -0.00025983 |  | -0.00025277 | 87.372 | 85.2115 | 89.4991 | 87.3553 | -0.00026482 |  | -0.00025777 | 87.4148 | 85.2141 | 89.583 | 87.3985 | -0.00026984 |  | -0.00026281 | 87.458 | 85.2167 | 89.6676 | 87.4422 | -0.00027491 |  | -0.00026788 | 87.5016 | 85.2195 | 89.7529 | 87.4862 | -0.00028001 |  | -0.000273 | 87.5457 | 85.2223 | 89.839 | 87.5307 | -0.00028515 |  | -0.00027815 | 87.5901 | 85.2253 | 89.9257 | 87.5755 | -0.00029032 |  | -0.00028334 | 87.6349 | 85.2284 | 90.0132 | 87.6208 | -0.00029553 |  | -0.00028857 | 87.6801 | 85.2315 | 90.1012 | 87.6664 | -0.00030078 |  | -0.00029383 | 87.7258 | 85.2348 | 90.19 | 87.7124 | -0.00030605 |  | -0.00029913 | 87.7718 | 85.2382 | 90.2794 | 87.7588 | -0.00031136 |  | -0.00030445 | 87.8181 | 85.2418 | 90.3694 | 87.8056 | -0.00031671 |  | -0.00030981 | 87.8649 | 85.2454 | 90.46 | 87.8527 | -0.00032208 |  | -0.0003152 | 87.912 | 85.2492 | 90.5513 | 87.9002 | -0.00032748 |  | -0.00032062 | 87.9595 | 85.2531 | 90.6431 | 87.9481 | -0.00033291 |  | -0.00032607 | 88.0073 | 85.2571 | 90.7355 | 87.9963 | -0.00033837 |  | -0.00033155 | 88.0555 | 85.2613 | 90.8285 | 88.0449 | -0.00034386 |  | -0.00033705 | 88.1041 | 85.2656 | 90.922 | 88.0938 | -0.00034937 |  | -0.00034258 | 88.153 | 85.27 | 91.016 | 88.143 | -0.0003549 |  | -0.00034813 | 88.2022 | 85.2746 | 91.1106 | 88.1926 | -0.00036046 |  | -0.00035371 | 88.2518 | 85.2793 | 91.2056 | 88.2425 | -0.00036604 |  | -0.00035931 | 88.3016 | 85.2842 | 91.3012 | 88.2927 | -0.00037164 |  | -0.00036493 | 88.3518 | 85.2892 | 91.3972 | 88.3432 | -0.00037726 |  | -0.00037057 | 88.4023 | 85.2944 | 91.4937 | 88.394 | -0.0003829 |  | -0.00037623 | 88.4532 | 85.2997 | 91.5906 | 88.4452 | -0.00038856 |  | -0.00038191 | 88.5043 | 85.3052 | 91.688 | 88.4966 | -0.00039423 |  | -0.0003876 | 88.5557 | 85.3109 | 91.7857 | 88.5483 | -0.00039992 |  | -0.00039332 | 88.6074 | 85.3167 | 91.8839 | 88.6003 | -0.00040562 |  | -0.00039904 | 88.6593 | 85.3227 | 91.9824 | 88.6525 | -0.00041134 |  | -0.00040478 | 88.7116 | 85.3288 | 92.0813 | 88.7051 | -0.00041707 |  | -0.00041053 | 88.7641 | 85.3351 | 92.1806 | 88.7579 | -0.00042281 |  | -0.00041629 | 88.8169 | 85.3416 | 92.2801 | 88.8109 | -0.00042855 |  | -0.00042206 | 88.8699 | 85.3483 | 92.38 | 88.8642 | -0.00043431 |  | -0.00042784 | 88.9232 | 85.3552 | 92.4802 | 88.9177 | -0.00044007 |  | -0.00043363 | 88.9767 | 85.3622 | 92.5806 | 88.9714 | -0.00044584 |  | -0.00043942 | 89.0304 | 85.3694 | 92.6814 | 89.0254 | -0.00045162 |  | -0.00044522 | 89.0844 | 85.3769 | 92.7823 | 89.0796 | -0.0004574 |  | -0.00045103 | 89.1386 | 85.3845 | 92.8835 | 89.134 | -0.00046317 |  | -0.00045683 | 89.1929 | 85.3923 | 92.9849 | 89.1886 | -0.00046896 |  | -0.00046264 | 89.2475 | 85.4003 | 93.0865 | 89.2434 | -0.00047474 |  | -0.00046844 | 89.3023 | 85.4085 | 93.1882 | 89.2983 | -0.00048051 |  | -0.00047425 | 89.3573 | 85.4169 | 93.2901 | 89.3535 | -0.00048629 |  | -0.00048005 | 89.4124 | 85.4255 | 93.3922 | 89.4088 | -0.00049206 |  | -0.00048585 | 89.4677 | 85.4343 | 93.4944 | 89.4643 | -0.00049783 |  | -0.00049164 | 89.5232 | 85.4433 | 93.5966 | 89.52 | -0.00050359 |  | -0.00049743 | 89.5789 | 85.4525 | 93.699 | 89.5758 | -0.00050934 |  | -0.00050321 | 89.6346 | 85.4619 | 93.8014 | 89.6317 | -0.00051509 |  | -0.00050898 | 89.6906 | 85.4716 | 93.9039 | 89.6877 | -0.00052082 |  | -0.00051474 | 89.7466 | 85.4814 | 94.0064 | 89.7439 | -0.00052654 |  | -0.00052049 | 89.8028 | 85.4915 | 94.109 | 89.8003 | -0.00053225 |  | -0.00052623 | 89.8591 | 85.5018 | 94.2116 | 89.8567 | -0.00053795 |  | -0.00053195 | 89.9156 | 85.5123 | 94.3141 | 89.9132 | -0.00054364 |  | -0.00053767 | 89.9721 | 85.5231 | 94.4167 | 89.9699 | -0.00054931 |  | -0.00054337 | 90.0288 | 85.5341 | 94.5193 | 90.0267 | -0.00055497 |  | -0.00054906 | 90.0855 | 85.5453 | 94.6219 | 90.0836 | -0.00056061 |  | -0.00055473 | 90.1424 | 85.5567 | 94.7244 | 90.1406 | -0.00056624 |  | -0.00056039 | 90.1994 | 85.5684 | 94.827 | 90.1977 | -0.00057186 |  | -0.00056603 | 90.2565 | 85.5802 | 94.9295 | 90.2549 | -0.00057745 |  | -0.00057165 | 90.3137 | 85.5924 | 95.0319 | 90.3121 | -0.00058303 |  | -0.00057726 | 90.371 | 85.6047 | 95.1343 | 90.3695 | -0.00058859 |  | -0.00058285 | 90.4283 | 85.6173 | 95.2367 | 90.427 | -0.00059413 |  | -0.00058842 | 90.4858 | 85.6302 | 95.3389 | 90.4845 | -0.00059966 |  | -0.00059398 | 90.5434 | 85.6432 | 95.4411 | 90.5422 | -0.00060516 |  | -0.00059951 | 90.601 | 85.6566 | 95.5433 | 90.5999 | -0.00061065 |  | -0.00060503 | 90.6587 | 85.6701 | 95.6453 | 90.6577 | -0.00061611 |  | -0.00061052 | 90.7165 | 85.6839 | 95.7472 | 90.7156 | -0.00062156 |  | -0.000616 | 90.7744 | 85.698 | 95.8491 | 90.7735 | -0.00062698 |  | -0.00062145 | 90.8323 | 85.7123 | 95.9508 | 90.8315 | -0.00063238 |  | -0.00062688 | 90.8903 | 85.7268 | 96.0525 | 90.8896 | -0.00063776 |  | -0.00063229 | 90.9484 | 85.7416 | 96.154 | 90.9478 | -0.00064312 |  | -0.00063768 | 91.0066 | 85.7566 | 96.2554 | 91.006 | -0.00064845 |  | -0.00064305 | 91.0648 | 85.7719 | 96.3566 | 91.0643 | -0.00065376 |  | -0.00064839 | 91.1231 | 85.7875 | 96.4578 | 91.1226 | -0.00065905 |  | -0.00065371 | 91.1814 | 85.8033 | 96.5588 | 91.181 | -0.00066431 |  | -0.000659 | 91.2398 | 85.8193 | 96.6596 | 91.2395 | -0.00066955 |  | -0.00066427 | 91.2983 | 85.8356 | 96.7603 | 91.298 | -0.00067476 |  | -0.00066951 | 91.3568 | 85.8522 | 96.8609 | 91.3565 | -0.00067995 |  | -0.00067473 | 91.4153 | 85.869 | 96.9613 | 91.4151 | -0.00068511 |  | -0.00067993 | 91.4739 | 85.8861 | 97.0615 | 91.4738 | -0.00069025 |  | -0.0006851 | 91.5326 | 85.9034 | 97.1616 | 91.5325 | -0.00069536 |  | -0.00069024 | 91.5913 | 85.921 | 97.2615 | 91.5912 | -0.00070044 |  | -0.00069535 | 91.65 | 85.9388 |  | 91.65 | -0.0007055
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 93 | 14.8316 | 0.18887 | -1.9138e-05 | 4.8301e-06 | 0 | 0.00042636 |  | 0 | 85.3629 |  | 85.2378 | 85.2378 | 0 |  | 7.7286e-06 | 85.3004 | 85.2378 | 85.113 | 85.1754 | 7.7093e-06 |  | 1.5438e-05 | 85.238 | 85.2378 | 84.9885 | 85.1132 | 1.54e-05 |  | 2.3129e-05 | 85.1757 | 85.2378 | 84.8643 | 85.051 | 2.3071e-05 |  | 3.08e-05 | 85.1136 | 85.2378 | 84.7404 | 84.9891 | 3.0723e-05 |  | 3.8452e-05 | 85.0516 | 85.2378 | 84.6168 | 84.9273 | 3.8355e-05 |  | 4.6085e-05 | 84.9898 | 85.2377 | 84.4934 | 84.8656 | 4.5969e-05 |  | 5.3699e-05 | 84.928 | 85.2376 | 84.3704 | 84.804 | 5.3563e-05 |  | 6.1293e-05 | 84.8665 | 85.2375 | 84.2477 | 84.7426 | 6.1138e-05 |  | 6.8868e-05 | 84.805 | 85.2374 | 84.1252 | 84.6813 | 6.8693e-05 |  | 7.6424e-05 | 84.7437 | 85.2372 | 84.003 | 84.6201 | 7.6229e-05 |  | 8.3959e-05 | 84.6825 | 85.237 | 83.8811 | 84.5591 | 8.3745e-05 |  | 9.1476e-05 | 84.6213 | 85.2367 | 83.7595 | 84.4981 | 9.1241e-05 |  | 9.8973e-05 | 84.5604 | 85.2364 | 83.6381 | 84.4373 | 9.8718e-05 |  | 0.00010645 | 84.4995 | 85.2361 | 83.5171 | 84.3766 | 0.00010618 |  | 0.00011391 | 84.4387 | 85.2357 | 83.3962 | 84.316 | 0.00011361 |  | 0.00012134 | 84.378 | 85.2352 | 83.2757 | 84.2554 | 0.00012103 |  | 0.00012876 | 84.3174 | 85.2347 | 83.1553 | 84.195 | 0.00012843 |  | 0.00013616 | 84.2569 | 85.2341 | 83.0353 | 84.1347 | 0.00013581 |  | 0.00014354 | 84.1965 | 85.2334 | 82.9155 | 84.0744 | 0.00014317 |  | 0.0001509 | 84.1362 | 85.2327 | 82.7959 | 84.0143 | 0.0001505 |  | 0.00015824 | 84.076 | 85.2318 | 82.6766 | 83.9542 | 0.00015782 |  | 0.00016555 | 84.0158 | 85.2309 | 82.5575 | 83.8942 | 0.00016512 |  | 0.00017285 | 83.9557 | 85.2299 | 82.4387 | 83.8343 | 0.0001724 |  | 0.00018013 | 83.8957 | 85.2289 | 82.3201 | 83.7745 | 0.00017966 |  | 0.00018739 | 83.8358 | 85.2277 | 82.2017 | 83.7147 | 0.0001869 |  | 0.00019463 | 83.7759 | 85.2264 | 82.0836 | 83.655 | 0.00019412 |  | 0.00020185 | 83.7161 | 85.225 | 81.9656 | 83.5953 | 0.00020132 |  | 0.00020905 | 83.6563 | 85.2236 | 81.8479 | 83.5358 | 0.0002085 |  | 0.00021623 | 83.5966 | 85.222 | 81.7304 | 83.4762 | 0.00021565 |  | 0.00022338 | 83.537 | 85.2203 | 81.6132 | 83.4167 | 0.00022279 |  | 0.00023052 | 83.4774 | 85.2185 | 81.4961 | 83.3573 | 0.00022991 |  | 0.00023764 | 83.4178 | 85.2166 | 81.3793 | 83.2979 | 0.00023701 |  | 0.00024474 | 83.3583 | 85.2145 | 81.2626 | 83.2386 | 0.00024409 |  | 0.00025182 | 83.2988 | 85.2124 | 81.1462 | 83.1793 | 0.00025115 |  | 0.00025888 | 83.2394 | 85.2101 | 81.0299 | 83.12 | 0.00025819 |  | 0.00026591 | 83.18 | 85.2076 | 80.9138 | 83.0607 | 0.0002652 |  | 0.00027293 | 83.1206 | 85.2051 | 80.798 | 83.0015 | 0.0002722 |  | 0.00027993 | 83.0612 | 85.2024 | 80.6823 | 82.9423 | 0.00027918 |  | 0.00028691 | 83.0019 | 85.1996 | 80.5668 | 82.8832 | 0.00028614 |  | 0.00029386 | 82.9426 | 85.1966 | 80.4515 | 82.824 | 0.00029308 |  | 0.0003008 | 82.8833 | 85.1935 | 80.3364 | 82.7649 | 0.0003 |  | 0.00030772 | 82.824 | 85.1902 | 80.2214 | 82.7058 | 0.00030689 |  | 0.00031462 | 82.7647 | 85.1868 | 80.1066 | 82.6467 | 0.00031377 |  | 0.00032149 | 82.7054 | 85.1832 | 79.992 | 82.5876 | 0.00032063 |  | 0.00032835 | 82.6462 | 85.1794 | 79.8776 | 82.5285 | 0.00032747 |  | 0.00033519 | 82.5869 | 85.1755 | 79.7633 | 82.4694 | 0.00033429 |  | 0.000342 | 82.5276 | 85.1715 | 79.6492 | 82.4103 | 0.00034108 |  | 0.0003488 | 82.4684 | 85.1672 | 79.5352 | 82.3512 | 0.00034786 |  | 0.00035558 | 82.4091 | 85.1628 | 79.4214 | 82.2921 | 0.00035462 |  | 0.00036233 | 82.3498 | 85.1583 | 79.3077 | 82.233 | 0.00036136 |  | 0.00036907 | 82.2905 | 85.1535 | 79.1942 | 82.1739 | 0.00036807 |  | 0.00037579 | 82.2312 | 85.1486 | 79.0809 | 82.1147 | 0.00037477 |  | 0.00038248 | 82.1718 | 85.1435 | 78.9676 | 82.0556 | 0.00038145 |  | 0.00038916 | 82.1125 | 85.1382 | 78.8546 | 81.9964 | 0.00038811 |  | 0.00039581 | 82.0531 | 85.1327 | 78.7416 | 81.9372 | 0.00039475 |  | 0.00040245 | 81.9937 | 85.1271 | 78.6288 | 81.8779 | 0.00040136 |  | 0.00040907 | 81.9342 | 85.1212 | 78.5161 | 81.8187 | 0.00040796 |  | 0.00041566 | 81.8747 | 85.1151 | 78.3639 | 81.7395 | 0.00041699 |  | 0.00042469 | 81.7953 | 85.1088 | 78.3119 | 81.7104 | 0.00041981 |  | 0.0004275 | 81.766 | 85.1024 | 78.9209 | 82.0116 | 0.0003818 |  | 0.00038941 | 82.0677 | 85.0971 | 79.6297 | 82.3634 | 0.00033769 |  | 0.00034522 | 82.42 | 85.093 | 80.4701 | 82.7815 | 0.00028553 |  | 0.00029297 | 82.8386 | 85.09 | 81.5002 | 83.2951 | 0.00022172 |  | 0.00022908 | 83.3527 | 85.0882 | 82.8395 | 83.9639 | 0.00013889 |  | 0.00014617 | 84.022 | 85.0875 | 84.8222 | 84.9548 | 1.6389e-05 |  | 2.3615e-05 | 85.0133 | 85.0875 | 89.2496 | 87.1685 | -0.00025707 |  | -0.00024998 | 87.2281 | 85.0899 | 89.3311 | 87.2105 | -0.00026196 |  | -0.00025489 | 87.2701 | 85.0924 | 89.4134 | 87.2529 | -0.00026689 |  | -0.00025983 | 87.3125 | 85.095 | 89.4965 | 87.2958 | -0.00027186 |  | -0.00026482 | 87.3553 | 85.0977 | 89.5803 | 87.339 | -0.00027687 |  | -0.00026984 | 87.3985 | 85.1005 | 89.6649 | 87.3827 | -0.00028192 |  | -0.00027491 | 87.4422 | 85.1034 | 89.7501 | 87.4267 | -0.000287 |  | -0.00028001 | 87.4862 | 85.1064 | 89.836 | 87.4712 | -0.00029213 |  | -0.00028515 | 87.5307 | 85.1095 | 89.9227 | 87.5161 | -0.00029729 |  | -0.00029032 | 87.5755 | 85.1127 | 90.01 | 87.5613 | -0.00030248 |  | -0.00029553 | 87.6208 | 85.116 | 90.098 | 87.607 | -0.00030771 |  | -0.00030078 | 87.6664 | 85.1194 | 90.1866 | 87.653 | -0.00031297 |  | -0.00030605 | 87.7124 | 85.123 | 90.2759 | 87.6994 | -0.00031826 |  | -0.00031136 | 87.7588 | 85.1267 | 90.3658 | 87.7462 | -0.00032359 |  | -0.00031671 | 87.8056 | 85.1305 | 90.4563 | 87.7934 | -0.00032894 |  | -0.00032208 | 87.8527 | 85.1344 | 90.5474 | 87.8409 | -0.00033433 |  | -0.00032748 | 87.9002 | 85.1385 | 90.6391 | 87.8888 | -0.00033974 |  | -0.00033291 | 87.9481 | 85.1427 | 90.7313 | 87.937 | -0.00034518 |  | -0.00033837 | 87.9963 | 85.147 | 90.8242 | 87.9856 | -0.00035065 |  | -0.00034386 | 88.0449 | 85.1515 | 90.9175 | 88.0345 | -0.00035614 |  | -0.00034937 | 88.0938 | 85.1561 | 91.0114 | 88.0838 | -0.00036165 |  | -0.0003549 | 88.143 | 85.1609 | 91.1058 | 88.1334 | -0.00036719 |  | -0.00036046 | 88.1926 | 85.1658 | 91.2008 | 88.1833 | -0.00037275 |  | -0.00036604 | 88.2425 | 85.1708 | 91.2962 | 88.2335 | -0.00037833 |  | -0.00037164 | 88.2927 | 85.176 | 91.392 | 88.284 | -0.00038393 |  | -0.00037726 | 88.3432 | 85.1814 | 91.4884 | 88.3349 | -0.00038955 |  | -0.0003829 | 88.394 | 85.1869 | 91.5851 | 88.386 | -0.00039518 |  | -0.00038856 | 88.4452 | 85.1926 | 91.6823 | 88.4375 | -0.00040084 |  | -0.00039423 | 88.4966 | 85.1984 | 91.7799 | 88.4892 | -0.0004065 |  | -0.00039992 | 88.5483 | 85.2044 | 91.8779 | 88.5412 | -0.00041219 |  | -0.00040562 | 88.6003 | 85.2106 | 91.9763 | 88.5934 | -0.00041788 |  | -0.00041134 | 88.6525 | 85.217 | 92.075 | 88.646 | -0.00042358 |  | -0.00041707 | 88.7051 | 85.2235 | 92.1741 | 88.6988 | -0.0004293 |  | -0.00042281 | 88.7579 | 85.2302 | 92.2735 | 88.7518 | -0.00043502 |  | -0.00042855 | 88.8109 | 85.2371 | 92.3732 | 88.8051 | -0.00044076 |  | -0.00043431 | 88.8642 | 85.2441 | 92.4731 | 88.8586 | -0.0004465 |  | -0.00044007 | 88.9177 | 85.2514 | 92.5734 | 88.9124 | -0.00045224 |  | -0.00044584 | 88.9714 | 85.2588 | 92.6739 | 88.9664 | -0.00045799 |  | -0.00045162 | 89.0254 | 85.2664 | 92.7747 | 89.0206 | -0.00046374 |  | -0.0004574 | 89.0796 | 85.2743 | 92.8757 | 89.075 | -0.0004695 |  | -0.00046317 | 89.134 | 85.2823 | 92.9769 | 89.1296 | -0.00047525 |  | -0.00046896 | 89.1886 | 85.2905 | 93.0783 | 89.1844 | -0.00048101 |  | -0.00047474 | 89.2434 | 85.2989 | 93.1798 | 89.2394 | -0.00048676 |  | -0.00048051 | 89.2983 | 85.3075 | 93.2815 | 89.2945 | -0.00049251 |  | -0.00048629 | 89.3535 | 85.3163 | 93.3834 | 89.3499 | -0.00049826 |  | -0.00049206 | 89.4088 | 85.3254 | 93.4854 | 89.4054 | -0.000504 |  | -0.00049783 | 89.4643 | 85.3346 | 93.5874 | 89.461 | -0.00050973 |  | -0.00050359 | 89.52 | 85.3441 | 93.6896 | 89.5168 | -0.00051546 |  | -0.00050934 | 89.5758 | 85.3537 | 93.7918 | 89.5728 | -0.00052117 |  | -0.00051509 | 89.6317 | 85.3636 | 93.8941 | 89.6288 | -0.00052688 |  | -0.00052082 | 89.6877 | 85.3737 | 93.9964 | 89.685 | -0.00053258 |  | -0.00052654 | 89.7439 | 85.384 | 94.0987 | 89.7413 | -0.00053826 |  | -0.00053225 | 89.8003 | 85.3945 | 94.201 | 89.7978 | -0.00054393 |  | -0.00053795 | 89.8567 | 85.4053 | 94.3034 | 89.8543 | -0.00054959 |  | -0.00054364 | 89.9132 | 85.4163 | 94.4058 | 89.911 | -0.00055523 |  | -0.00054931 | 89.9699 | 85.4275 | 94.5081 | 89.9678 | -0.00056086 |  | -0.00055497 | 90.0267 | 85.4389 | 94.6105 | 90.0247 | -0.00056648 |  | -0.00056061 | 90.0836 | 85.4506 | 94.7128 | 90.0817 | -0.00057208 |  | -0.00056624 | 90.1406 | 85.4625 | 94.8151 | 90.1388 | -0.00057766 |  | -0.00057186 | 90.1977 | 85.4746 | 94.9173 | 90.196 | -0.00058323 |  | -0.00057745 | 90.2549 | 85.487 | 95.0196 | 90.2533 | -0.00058877 |  | -0.00058303 | 90.3121 | 85.4996 | 95.1217 | 90.3107 | -0.00059431 |  | -0.00058859 | 90.3695 | 85.5125 | 95.2238 | 90.3681 | -0.00059982 |  | -0.00059413 | 90.427 | 85.5255 | 95.3258 | 90.4257 | -0.00060531 |  | -0.00059966 | 90.4845 | 85.5389 | 95.4278 | 90.4833 | -0.00061079 |  | -0.00060516 | 90.5422 | 85.5524 | 95.5297 | 90.5411 | -0.00061624 |  | -0.00061065 | 90.5999 | 85.5662 | 95.6315 | 90.5989 | -0.00062168 |  | -0.00061611 | 90.6577 | 85.5803 | 95.7332 | 90.6567 | -0.00062709 |  | -0.00062156 | 90.7156 | 85.5946 | 95.8348 | 90.7147 | -0.00063248 |  | -0.00062698 | 90.7735 | 85.6091 | 95.9363 | 90.7727 | -0.00063785 |  | -0.00063238 | 90.8315 | 85.6239 | 96.0377 | 90.8308 | -0.0006432 |  | -0.00063776 | 90.8896 | 85.639 | 96.1389 | 90.889 | -0.00064853 |  | -0.00064312 | 90.9478 | 85.6543 | 96.2401 | 90.9472 | -0.00065383 |  | -0.00064845 | 91.006 | 85.6698 | 96.3411 | 91.0055 | -0.00065911 |  | -0.00065376 | 91.0643 | 85.6856 | 96.442 | 91.0638 | -0.00066436 |  | -0.00065905 | 91.1226 | 85.7017 | 96.5427 | 91.1222 | -0.00066959 |  | -0.00066431 | 91.181 | 85.718 | 96.6433 | 91.1806 | -0.0006748 |  | -0.00066955 | 91.2395 | 85.7345 | 96.7438 | 91.2392 | -0.00067998 |  | -0.00067476 | 91.298 | 85.7513 | 96.8441 | 91.2977 | -0.00068514 |  | -0.00067995 | 91.3565 | 85.7684 | 96.9442 | 91.3563 | -0.00069027 |  | -0.00068511 | 91.4151 | 85.7857 | 97.0442 | 91.415 | -0.00069537 |  | -0.00069025 | 91.4738 | 85.8033 | 97.144 | 91.4737 | -0.00070045 |  | -0.00069536 | 91.5325 | 85.8212 | 97.2436 | 91.5324 | -0.00070551 |  | -0.00070044 | 91.5912 | 85.8393 | 97.3431 | 91.5912 | -0.00071053 |  | -0.0007055 | 91.65 | 85.8576 |  | 91.65 | -0.00071553
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 94 | 14.9911 | 0.18724 | -1.9134e-05 | 4.8292e-06 | 0 | 0.00042697 |  | 0 | 85.2378 |  | 85.113 | 85.113 | 0 |  | 7.7093e-06 | 85.1754 | 85.113 | 84.9885 | 85.0508 | 7.69e-06 |  | 1.54e-05 | 85.1132 | 85.113 | 84.8643 | 84.9887 | 1.5361e-05 |  | 2.3071e-05 | 85.051 | 85.113 | 84.7404 | 84.9267 | 2.3013e-05 |  | 3.0723e-05 | 84.9891 | 85.113 | 84.6168 | 84.8649 | 3.0645e-05 |  | 3.8355e-05 | 84.9273 | 85.1129 | 84.4935 | 84.8032 | 3.8258e-05 |  | 4.5969e-05 | 84.8656 | 85.1129 | 84.3705 | 84.7417 | 4.5852e-05 |  | 5.3563e-05 | 84.804 | 85.1128 | 84.2478 | 84.6803 | 5.3426e-05 |  | 6.1138e-05 | 84.7426 | 85.1127 | 84.1254 | 84.619 | 6.0981e-05 |  | 6.8693e-05 | 84.6813 | 85.1126 | 84.0032 | 84.5579 | 6.8517e-05 |  | 7.6229e-05 | 84.6201 | 85.1124 | 83.8814 | 84.4969 | 7.6033e-05 |  | 8.3745e-05 | 84.5591 | 85.1122 | 83.7598 | 84.436 | 8.3529e-05 |  | 9.1241e-05 | 84.4981 | 85.1119 | 83.6385 | 84.3752 | 9.1006e-05 |  | 9.8718e-05 | 84.4373 | 85.1116 | 83.5175 | 84.3145 | 9.8463e-05 |  | 0.00010618 | 84.3766 | 85.1113 | 83.3967 | 84.254 | 0.0001059 |  | 0.00011361 | 84.316 | 85.1109 | 83.2762 | 84.1935 | 0.00011332 |  | 0.00012103 | 84.2554 | 85.1104 | 83.1559 | 84.1332 | 0.00012072 |  | 0.00012843 | 84.195 | 85.1099 | 83.036 | 84.0729 | 0.00012809 |  | 0.00013581 | 84.1347 | 85.1093 | 82.9162 | 84.0128 | 0.00013545 |  | 0.00014317 | 84.0744 | 85.1086 | 82.7967 | 83.9527 | 0.00014279 |  | 0.0001505 | 84.0143 | 85.1079 | 82.6775 | 83.8927 | 0.00015011 |  | 0.00015782 | 83.9542 | 85.1071 | 82.5585 | 83.8328 | 0.00015741 |  | 0.00016512 | 83.8942 | 85.1062 | 82.4398 | 83.773 | 0.00016469 |  | 0.0001724 | 83.8343 | 85.1052 | 82.3213 | 83.7132 | 0.00017195 |  | 0.00017966 | 83.7745 | 85.1041 | 82.203 | 83.6535 | 0.00017919 |  | 0.0001869 | 83.7147 | 85.1029 | 82.0849 | 83.5939 | 0.00018641 |  | 0.00019412 | 83.655 | 85.1017 | 81.9671 | 83.5344 | 0.0001936 |  | 0.00020132 | 83.5953 | 85.1003 | 81.8495 | 83.4749 | 0.00020078 |  | 0.0002085 | 83.5358 | 85.0988 | 81.7321 | 83.4155 | 0.00020794 |  | 0.00021565 | 83.4762 | 85.0973 | 81.615 | 83.3561 | 0.00021508 |  | 0.00022279 | 83.4167 | 85.0956 | 81.498 | 83.2968 | 0.0002222 |  | 0.00022991 | 83.3573 | 85.0938 | 81.3813 | 83.2375 | 0.0002293 |  | 0.00023701 | 83.2979 | 85.0919 | 81.2648 | 83.1783 | 0.00023638 |  | 0.00024409 | 83.2386 | 85.0898 | 81.1484 | 83.1191 | 0.00024344 |  | 0.00025115 | 83.1793 | 85.0877 | 81.0323 | 83.06 | 0.00025048 |  | 0.00025819 | 83.12 | 85.0854 | 80.9164 | 83.0009 | 0.0002575 |  | 0.0002652 | 83.0607 | 85.083 | 80.8007 | 82.9418 | 0.0002645 |  | 0.0002722 | 83.0015 | 85.0804 | 80.6851 | 82.8828 | 0.00027147 |  | 0.00027918 | 82.9423 | 85.0778 | 80.5698 | 82.8238 | 0.00027843 |  | 0.00028614 | 82.8832 | 85.0749 | 80.4546 | 82.7648 | 0.00028537 |  | 0.00029308 | 82.824 | 85.072 | 80.3396 | 82.7058 | 0.00029229 |  | 0.0003 | 82.7649 | 85.0689 | 80.2248 | 82.6469 | 0.00029919 |  | 0.00030689 | 82.7058 | 85.0656 | 80.1102 | 82.5879 | 0.00030607 |  | 0.00031377 | 82.6467 | 85.0622 | 79.9958 | 82.529 | 0.00031293 |  | 0.00032063 | 82.5876 | 85.0587 | 79.8815 | 82.4701 | 0.00031977 |  | 0.00032747 | 82.5285 | 85.0549 | 79.7674 | 82.4111 | 0.00032659 |  | 0.00033429 | 82.4694 | 85.0511 | 79.6534 | 82.3522 | 0.00033338 |  | 0.00034108 | 82.4103 | 85.047 | 79.5396 | 82.2933 | 0.00034016 |  | 0.00034786 | 82.3512 | 85.0428 | 79.426 | 82.2344 | 0.00034692 |  | 0.00035462 | 82.2921 | 85.0384 | 79.3125 | 82.1755 | 0.00035366 |  | 0.00036136 | 82.233 | 85.0339 | 79.1992 | 82.1165 | 0.00036038 |  | 0.00036807 | 82.1739 | 85.0292 | 79.086 | 82.0576 | 0.00036708 |  | 0.00037477 | 82.1147 | 85.0243 | 78.9729 | 81.9986 | 0.00037376 |  | 0.00038145 | 82.0556 | 85.0192 | 78.86 | 81.9396 | 0.00038042 |  | 0.00038811 | 81.9964 | 85.0139 | 78.7473 | 81.8806 | 0.00038706 |  | 0.00039475 | 81.9372 | 85.0085 | 78.6346 | 81.8216 | 0.00039368 |  | 0.00040136 | 81.8779 | 85.0028 | 78.5222 | 81.7625 | 0.00040028 |  | 0.00040796 | 81.8187 | 84.997 | 78.3702 | 81.6836 | 0.0004093 |  | 0.00041699 | 81.7395 | 84.9909 | 78.3183 | 81.6546 | 0.00041213 |  | 0.00041981 | 81.7104 | 84.9847 | 78.9262 | 81.9555 | 0.0003742 |  | 0.0003818 | 82.0116 | 84.9796 | 79.6338 | 82.3067 | 0.00033018 |  | 0.00033769 | 82.3634 | 84.9757 | 80.473 | 82.7244 | 0.0002781 |  | 0.00028553 | 82.7815 | 84.9729 | 81.502 | 83.2374 | 0.00021438 |  | 0.00022172 | 83.2951 | 84.9712 | 82.8402 | 83.9057 | 0.00013162 |  | 0.00013889 | 83.9639 | 84.9706 | 84.8222 | 84.8964 | 9.1659e-06 |  | 1.6389e-05 | 84.9548 | 84.9706 | 89.2472 | 87.1089 | -0.00026414 |  | -0.00025707 | 87.1685 | 84.9731 | 89.3286 | 87.1509 | -0.00026902 |  | -0.00026196 | 87.2105 | 84.9757 | 89.4109 | 87.1933 | -0.00027393 |  | -0.00026689 | 87.2529 | 84.9785 | 89.4938 | 87.2361 | -0.00027889 |  | -0.00027186 | 87.2958 | 84.9813 | 89.5775 | 87.2794 | -0.00028389 |  | -0.00027687 | 87.339 | 84.9842 | 89.662 | 87.3231 | -0.00028892 |  | -0.00028192 | 87.3827 | 84.9873 | 89.7471 | 87.3672 | -0.00029399 |  | -0.000287 | 87.4267 | 84.9904 | 89.8329 | 87.4117 | -0.0002991 |  | -0.00029213 | 87.4712 | 84.9937 | 89.9195 | 87.4566 | -0.00030424 |  | -0.00029729 | 87.5161 | 84.997 | 90.0067 | 87.5018 | -0.00030942 |  | -0.00030248 | 87.5613 | 85.0005 | 90.0945 | 87.5475 | -0.00031463 |  | -0.00030771 | 87.607 | 85.0041 | 90.183 | 87.5936 | -0.00031987 |  | -0.00031297 | 87.653 | 85.0078 | 90.2722 | 87.64 | -0.00032515 |  | -0.00031826 | 87.6994 | 85.0117 | 90.3619 | 87.6868 | -0.00033046 |  | -0.00032359 | 87.7462 | 85.0156 | 90.4523 | 87.734 | -0.00033579 |  | -0.00032894 | 87.7934 | 85.0197 | 90.5433 | 87.7815 | -0.00034116 |  | -0.00033433 | 87.8409 | 85.024 | 90.6349 | 87.8294 | -0.00034655 |  | -0.00033974 | 87.8888 | 85.0283 | 90.727 | 87.8777 | -0.00035198 |  | -0.00034518 | 87.937 | 85.0328 | 90.8197 | 87.9263 | -0.00035742 |  | -0.00035065 | 87.9856 | 85.0375 | 90.9129 | 87.9752 | -0.00036289 |  | -0.00035614 | 88.0345 | 85.0423 | 91.0067 | 88.0245 | -0.00036839 |  | -0.00036165 | 88.0838 | 85.0472 | 91.1009 | 88.0741 | -0.00037391 |  | -0.00036719 | 88.1334 | 85.0523 | 91.1957 | 88.124 | -0.00037945 |  | -0.00037275 | 88.1833 | 85.0575 | 91.291 | 88.1742 | -0.00038501 |  | -0.00037833 | 88.2335 | 85.0629 | 91.3867 | 88.2248 | -0.00039058 |  | -0.00038393 | 88.284 | 85.0685 | 91.4829 | 88.2757 | -0.00039618 |  | -0.00038955 | 88.3349 | 85.0742 | 91.5795 | 88.3268 | -0.0004018 |  | -0.00039518 | 88.386 | 85.08 | 91.6765 | 88.3783 | -0.00040743 |  | -0.00040084 | 88.4375 | 85.0861 | 91.7739 | 88.43 | -0.00041307 |  | -0.0004065 | 88.4892 | 85.0923 | 91.8717 | 88.482 | -0.00041873 |  | -0.00041219 | 88.5412 | 85.0987 | 91.9699 | 88.5343 | -0.0004244 |  | -0.00041788 | 88.5934 | 85.1052 | 92.0685 | 88.5868 | -0.00043008 |  | -0.00042358 | 88.646 | 85.1119 | 92.1674 | 88.6397 | -0.00043578 |  | -0.0004293 | 88.6988 | 85.1188 | 92.2666 | 88.6927 | -0.00044148 |  | -0.00043502 | 88.7518 | 85.1259 | 92.3661 | 88.746 | -0.00044719 |  | -0.00044076 | 88.8051 | 85.1332 | 92.4659 | 88.7996 | -0.0004529 |  | -0.0004465 | 88.8586 | 85.1407 | 92.566 | 88.8533 | -0.00045862 |  | -0.00045224 | 88.9124 | 85.1483 | 92.6663 | 88.9073 | -0.00046435 |  | -0.00045799 | 88.9664 | 85.1562 | 92.7669 | 88.9615 | -0.00047007 |  | -0.00046374 | 89.0206 | 85.1642 | 92.8677 | 89.0159 | -0.0004758 |  | -0.0004695 | 89.075 | 85.1724 | 92.9687 | 89.0706 | -0.00048153 |  | -0.00047525 | 89.1296 | 85.1809 | 93.0699 | 89.1254 | -0.00048726 |  | -0.00048101 | 89.1844 | 85.1895 | 93.1712 | 89.1804 | -0.00049299 |  | -0.00048676 | 89.2394 | 85.1983 | 93.2727 | 89.2355 | -0.00049871 |  | -0.00049251 | 89.2945 | 85.2074 | 93.3744 | 89.2909 | -0.00050443 |  | -0.00049826 | 89.3499 | 85.2166 | 93.4761 | 89.3464 | -0.00051014 |  | -0.000504 | 89.4054 | 85.2261 | 93.578 | 89.402 | -0.00051585 |  | -0.00050973 | 89.461 | 85.2358 | 93.6799 | 89.4578 | -0.00052155 |  | -0.00051546 | 89.5168 | 85.2457 | 93.7819 | 89.5138 | -0.00052724 |  | -0.00052117 | 89.5728 | 85.2558 | 93.884 | 89.5699 | -0.00053292 |  | -0.00052688 | 89.6288 | 85.2661 | 93.986 | 89.6261 | -0.00053858 |  | -0.00053258 | 89.685 | 85.2766 | 94.0881 | 89.6824 | -0.00054424 |  | -0.00053826 | 89.7413 | 85.2874 | 94.1903 | 89.7388 | -0.00054988 |  | -0.00054393 | 89.7978 | 85.2984 | 94.2924 | 89.7954 | -0.00055551 |  | -0.00054959 | 89.8543 | 85.3096 | 94.3945 | 89.8521 | -0.00056113 |  | -0.00055523 | 89.911 | 85.3211 | 94.4967 | 89.9089 | -0.00056673 |  | -0.00056086 | 89.9678 | 85.3328 | 94.5988 | 89.9658 | -0.00057231 |  | -0.00056648 | 90.0247 | 85.3447 | 94.7009 | 90.0228 | -0.00057788 |  | -0.00057208 | 90.0817 | 85.3568 | 94.8029 | 90.0799 | -0.00058344 |  | -0.00057766 | 90.1388 | 85.3692 | 94.905 | 90.1371 | -0.00058897 |  | -0.00058323 | 90.196 | 85.3818 | 95.0069 | 90.1944 | -0.00059449 |  | -0.00058877 | 90.2533 | 85.3947 | 95.1089 | 90.2518 | -0.0006 |  | -0.00059431 | 90.3107 | 85.4077 | 95.2107 | 90.3092 | -0.00060548 |  | -0.00059982 | 90.3681 | 85.4211 | 95.3125 | 90.3668 | -0.00061094 |  | -0.00060531 | 90.4257 | 85.4346 | 95.4142 | 90.4244 | -0.00061639 |  | -0.00061079 | 90.4833 | 85.4485 | 95.5159 | 90.4822 | -0.00062181 |  | -0.00061624 | 90.5411 | 85.4625 | 95.6174 | 90.54 | -0.00062721 |  | -0.00062168 | 90.5989 | 85.4768 | 95.7189 | 90.5979 | -0.0006326 |  | -0.00062709 | 90.6567 | 85.4914 | 95.8202 | 90.6558 | -0.00063796 |  | -0.00063248 | 90.7147 | 85.5062 | 95.9215 | 90.7138 | -0.0006433 |  | -0.00063785 | 90.7727 | 85.5212 | 96.0226 | 90.7719 | -0.00064862 |  | -0.0006432 | 90.8308 | 85.5365 | 96.1236 | 90.8301 | -0.00065391 |  | -0.00064853 | 90.889 | 85.5521 | 96.2245 | 90.8883 | -0.00065918 |  | -0.00065383 | 90.9472 | 85.5679 | 96.3253 | 90.9466 | -0.00066443 |  | -0.00065911 | 91.0055 | 85.5839 | 96.4259 | 91.0049 | -0.00066965 |  | -0.00066436 | 91.0638 | 85.6002 | 96.5264 | 91.0633 | -0.00067485 |  | -0.00066959 | 91.1222 | 85.6168 | 96.6268 | 91.1218 | -0.00068003 |  | -0.0006748 | 91.1806 | 85.6336 | 96.727 | 91.1803 | -0.00068518 |  | -0.00067998 | 91.2392 | 85.6507 | 96.827 | 91.2388 | -0.0006903 |  | -0.00068514 | 91.2977 | 85.668 | 96.9269 | 91.2974 | -0.0006954 |  | -0.00069027 | 91.3563 | 85.6856 | 97.0266 | 91.3561 | -0.00070047 |  | -0.00069537 | 91.415 | 85.7034 | 97.1262 | 91.4148 | -0.00070552 |  | -0.00070045 | 91.4737 | 85.7215 | 97.2255 | 91.4735 | -0.00071054 |  | -0.00070551 | 91.5324 | 85.7399 | 97.3247 | 91.5323 | -0.00071553 |  | -0.00071053 | 91.5912 | 85.7585 | 97.4238 | 91.5911 | -0.0007205 |  | -0.00071553 | 91.65 | 85.7774 |  | 91.65 | -0.00072544
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 95 | 15.1506 | 0.18563 | -1.913e-05 | 4.8282e-06 | 0 | 0.00042756 |  | 0 | 85.113 |  | 84.9885 | 84.9885 | 0 |  | 7.69e-06 | 85.0508 | 84.9885 | 84.8643 | 84.9264 | 7.6706e-06 |  | 1.5361e-05 | 84.9887 | 84.9885 | 84.7404 | 84.8645 | 1.5322e-05 |  | 2.3013e-05 | 84.9267 | 84.9885 | 84.6168 | 84.8027 | 2.2954e-05 |  | 3.0645e-05 | 84.8649 | 84.9885 | 84.4936 | 84.741 | 3.0567e-05 |  | 3.8258e-05 | 84.8032 | 84.9884 | 84.3706 | 84.6795 | 3.8161e-05 |  | 4.5852e-05 | 84.7417 | 84.9884 | 84.2479 | 84.6181 | 4.5735e-05 |  | 5.3426e-05 | 84.6803 | 84.9883 | 84.1255 | 84.5569 | 5.329e-05 |  | 6.0981e-05 | 84.619 | 84.9882 | 84.0034 | 84.4958 | 6.0825e-05 |  | 6.8517e-05 | 84.5579 | 84.9881 | 83.8816 | 84.4348 | 6.8341e-05 |  | 7.6033e-05 | 84.4969 | 84.9879 | 83.7601 | 84.374 | 7.5837e-05 |  | 8.3529e-05 | 84.436 | 84.9877 | 83.6388 | 84.3132 | 8.3314e-05 |  | 9.1006e-05 | 84.3752 | 84.9874 | 83.5178 | 84.2526 | 9.0771e-05 |  | 9.8463e-05 | 84.3145 | 84.9871 | 83.3971 | 84.1921 | 9.8208e-05 |  | 0.0001059 | 84.254 | 84.9868 | 83.2767 | 84.1317 | 0.00010563 |  | 0.00011332 | 84.1935 | 84.9864 | 83.1565 | 84.0714 | 0.00011302 |  | 0.00012072 | 84.1332 | 84.9859 | 83.0366 | 84.0112 | 0.0001204 |  | 0.00012809 | 84.0729 | 84.9854 | 82.9169 | 83.9511 | 0.00012776 |  | 0.00013545 | 84.0128 | 84.9848 | 82.7975 | 83.8911 | 0.0001351 |  | 0.00014279 | 83.9527 | 84.9841 | 82.6783 | 83.8312 | 0.00014242 |  | 0.00015011 | 83.8927 | 84.9834 | 82.5594 | 83.7714 | 0.00014972 |  | 0.00015741 | 83.8328 | 84.9826 | 82.4408 | 83.7117 | 0.00015699 |  | 0.00016469 | 83.773 | 84.9817 | 82.3223 | 83.652 | 0.00016425 |  | 0.00017195 | 83.7132 | 84.9807 | 82.2041 | 83.5924 | 0.00017149 |  | 0.00017919 | 83.6535 | 84.9796 | 82.0862 | 83.5329 | 0.00017871 |  | 0.00018641 | 83.5939 | 84.9785 | 81.9685 | 83.4735 | 0.00018591 |  | 0.0001936 | 83.5344 | 84.9772 | 81.851 | 83.4141 | 0.00019309 |  | 0.00020078 | 83.4749 | 84.9759 | 81.7337 | 83.3548 | 0.00020025 |  | 0.00020794 | 83.4155 | 84.9744 | 81.6167 | 83.2955 | 0.00020739 |  | 0.00021508 | 83.3561 | 84.9728 | 81.4998 | 83.2363 | 0.00021451 |  | 0.0002222 | 83.2968 | 84.9712 | 81.3832 | 83.1772 | 0.00022161 |  | 0.0002293 | 83.2375 | 84.9694 | 81.2668 | 83.1181 | 0.00022869 |  | 0.00023638 | 83.1783 | 84.9675 | 81.1506 | 83.059 | 0.00023575 |  | 0.00024344 | 83.1191 | 84.9655 | 81.0346 | 83 | 0.00024279 |  | 0.00025048 | 83.06 | 84.9633 | 80.9188 | 82.9411 | 0.00024981 |  | 0.0002575 | 83.0009 | 84.961 | 80.8032 | 82.8821 | 0.00025681 |  | 0.0002645 | 82.9418 | 84.9586 | 80.6878 | 82.8232 | 0.00026379 |  | 0.00027147 | 82.8828 | 84.9561 | 80.5726 | 82.7644 | 0.00027075 |  | 0.00027843 | 82.8238 | 84.9534 | 80.4576 | 82.7055 | 0.00027769 |  | 0.00028537 | 82.7648 | 84.9506 | 80.3428 | 82.6467 | 0.0002846 |  | 0.00029229 | 82.7058 | 84.9477 | 80.2281 | 82.5879 | 0.0002915 |  | 0.00029919 | 82.6469 | 84.9446 | 80.1136 | 82.5291 | 0.00029838 |  | 0.00030607 | 82.5879 | 84.9414 | 79.9993 | 82.4703 | 0.00030524 |  | 0.00031293 | 82.529 | 84.938 | 79.8852 | 82.4116 | 0.00031208 |  | 0.00031977 | 82.4701 | 84.9344 | 79.7712 | 82.3528 | 0.0003189 |  | 0.00032659 | 82.4111 | 84.9307 | 79.6574 | 82.2941 | 0.0003257 |  | 0.00033338 | 82.3522 | 84.9269 | 79.5438 | 82.2354 | 0.00033248 |  | 0.00034016 | 82.2933 | 84.9229 | 79.4303 | 82.1766 | 0.00033924 |  | 0.00034692 | 82.2344 | 84.9187 | 79.317 | 82.1179 | 0.00034598 |  | 0.00035366 | 82.1755 | 84.9143 | 79.2039 | 82.0591 | 0.0003527 |  | 0.00036038 | 82.1165 | 84.9098 | 79.0909 | 82.0003 | 0.0003594 |  | 0.00036708 | 82.0576 | 84.9051 | 78.978 | 81.9416 | 0.00036609 |  | 0.00037376 | 81.9986 | 84.9002 | 78.8653 | 81.8828 | 0.00037275 |  | 0.00038042 | 81.9396 | 84.8952 | 78.7527 | 81.824 | 0.00037939 |  | 0.00038706 | 81.8806 | 84.8899 | 78.6403 | 81.7651 | 0.00038601 |  | 0.00039368 | 81.8216 | 84.8845 | 78.528 | 81.7063 | 0.00039261 |  | 0.00040028 | 81.7625 | 84.8789 | 78.3763 | 81.6276 | 0.00040163 |  | 0.0004093 | 81.6836 | 84.8731 | 78.3245 | 81.5988 | 0.00040447 |  | 0.00041213 | 81.6546 | 84.8671 | 78.9313 | 81.8992 | 0.00036662 |  | 0.0003742 | 81.9555 | 84.8622 | 79.6378 | 82.25 | 0.00032268 |  | 0.00033018 | 82.3067 | 84.8584 | 80.4759 | 82.6671 | 0.00027069 |  | 0.0002781 | 82.7244 | 84.8558 | 81.5037 | 83.1797 | 0.00020704 |  | 0.00021438 | 83.2374 | 84.8542 | 82.8408 | 83.8475 | 0.00012436 |  | 0.00013162 | 83.9057 | 84.8537 | 84.8222 | 84.8379 | 1.9441e-06 |  | 9.1659e-06 | 84.8964 | 84.8536 | 89.2446 | 87.0491 | -0.00027121 |  | -0.00026414 | 87.1089 | 84.8563 | 89.326 | 87.0912 | -0.00027607 |  | -0.00026902 | 87.1509 | 84.8591 | 89.4081 | 87.1336 | -0.00028097 |  | -0.00027393 | 87.1933 | 84.862 | 89.491 | 87.1765 | -0.00028591 |  | -0.00027889 | 87.2361 | 84.8649 | 89.5746 | 87.2198 | -0.00029089 |  | -0.00028389 | 87.2794 | 84.868 | 89.6589 | 87.2635 | -0.00029591 |  | -0.00028892 | 87.3231 | 84.8712 | 89.744 | 87.3076 | -0.00030096 |  | -0.00029399 | 87.3672 | 84.8745 | 89.8297 | 87.3521 | -0.00030606 |  | -0.0002991 | 87.4117 | 84.8779 | 89.9161 | 87.397 | -0.00031118 |  | -0.00030424 | 87.4566 | 84.8814 | 90.0032 | 87.4423 | -0.00031634 |  | -0.00030942 | 87.5018 | 84.8851 | 90.0909 | 87.488 | -0.00032154 |  | -0.00031463 | 87.5475 | 84.8888 | 90.1793 | 87.5341 | -0.00032676 |  | -0.00031987 | 87.5936 | 84.8927 | 90.2683 | 87.5805 | -0.00033202 |  | -0.00032515 | 87.64 | 84.8967 | 90.358 | 87.6273 | -0.00033731 |  | -0.00033046 | 87.6868 | 84.9008 | 90.4482 | 87.6745 | -0.00034263 |  | -0.00033579 | 87.734 | 84.9051 | 90.5391 | 87.7221 | -0.00034798 |  | -0.00034116 | 87.7815 | 84.9095 | 90.6305 | 87.77 | -0.00035335 |  | -0.00034655 | 87.8294 | 84.9141 | 90.7225 | 87.8183 | -0.00035876 |  | -0.00035198 | 87.8777 | 84.9187 | 90.815 | 87.8669 | -0.00036418 |  | -0.00035742 | 87.9263 | 84.9236 | 90.9081 | 87.9158 | -0.00036963 |  | -0.00036289 | 87.9752 | 84.9285 | 91.0017 | 87.9651 | -0.00037511 |  | -0.00036839 | 88.0245 | 84.9336 | 91.0959 | 88.0148 | -0.00038061 |  | -0.00037391 | 88.0741 | 84.9389 | 91.1905 | 88.0647 | -0.00038613 |  | -0.00037945 | 88.124 | 84.9443 | 91.2856 | 88.115 | -0.00039166 |  | -0.00038501 | 88.1742 | 84.9499 | 91.3811 | 88.1655 | -0.00039722 |  | -0.00039058 | 88.2248 | 84.9557 | 91.4771 | 88.2164 | -0.0004028 |  | -0.00039618 | 88.2757 | 84.9616 | 91.5736 | 88.2676 | -0.00040839 |  | -0.0004018 | 88.3268 | 84.9676 | 91.6704 | 88.319 | -0.000414 |  | -0.00040743 | 88.3783 | 84.9739 | 91.7677 | 88.3708 | -0.00041962 |  | -0.00041307 | 88.43 | 84.9803 | 91.8654 | 88.4228 | -0.00042526 |  | -0.00041873 | 88.482 | 84.9868 | 91.9634 | 88.4751 | -0.0004309 |  | -0.0004244 | 88.5343 | 84.9936 | 92.0617 | 88.5277 | -0.00043656 |  | -0.00043008 | 88.5868 | 85.0005 | 92.1605 | 88.5805 | -0.00044223 |  | -0.00043578 | 88.6397 | 85.0076 | 92.2595 | 88.6336 | -0.00044791 |  | -0.00044148 | 88.6927 | 85.0149 | 92.3588 | 88.6869 | -0.00045359 |  | -0.00044719 | 88.746 | 85.0224 | 92.4584 | 88.7404 | -0.00045928 |  | -0.0004529 | 88.7996 | 85.0301 | 92.5583 | 88.7942 | -0.00046498 |  | -0.00045862 | 88.8533 | 85.0379 | 92.6585 | 88.8482 | -0.00047068 |  | -0.00046435 | 88.9073 | 85.046 | 92.7589 | 88.9024 | -0.00047638 |  | -0.00047007 | 88.9615 | 85.0542 | 92.8594 | 88.9568 | -0.00048209 |  | -0.0004758 | 89.0159 | 85.0627 | 92.9602 | 89.0115 | -0.00048779 |  | -0.00048153 | 89.0706 | 85.0713 | 93.0612 | 89.0663 | -0.00049349 |  | -0.00048726 | 89.1254 | 85.0802 | 93.1624 | 89.1213 | -0.00049919 |  | -0.00049299 | 89.1804 | 85.0893 | 93.2637 | 89.1765 | -0.00050489 |  | -0.00049871 | 89.2355 | 85.0985 | 93.3651 | 89.2318 | -0.00051058 |  | -0.00050443 | 89.2909 | 85.108 | 93.4667 | 89.2873 | -0.00051627 |  | -0.00051014 | 89.3464 | 85.1177 | 93.5683 | 89.343 | -0.00052195 |  | -0.00051585 | 89.402 | 85.1276 | 93.67 | 89.3988 | -0.00052762 |  | -0.00052155 | 89.4578 | 85.1377 | 93.7718 | 89.4548 | -0.00053328 |  | -0.00052724 | 89.5138 | 85.1481 | 93.8736 | 89.5109 | -0.00053893 |  | -0.00053292 | 89.5699 | 85.1586 | 93.9755 | 89.5671 | -0.00054457 |  | -0.00053858 | 89.6261 | 85.1694 | 94.0774 | 89.6234 | -0.0005502 |  | -0.00054424 | 89.6824 | 85.1804 | 94.1793 | 89.6799 | -0.00055581 |  | -0.00054988 | 89.7388 | 85.1917 | 94.2812 | 89.7364 | -0.00056141 |  | -0.00055551 | 89.7954 | 85.2031 | 94.3831 | 89.7931 | -0.000567 |  | -0.00056113 | 89.8521 | 85.2148 | 94.485 | 89.8499 | -0.00057257 |  | -0.00056673 | 89.9089 | 85.2267 | 94.5869 | 89.9068 | -0.00057813 |  | -0.00057231 | 89.9658 | 85.2389 | 94.6887 | 89.9638 | -0.00058367 |  | -0.00057788 | 90.0228 | 85.2513 | 94.7906 | 90.0209 | -0.00058919 |  | -0.00058344 | 90.0799 | 85.2639 | 94.8924 | 90.0781 | -0.0005947 |  | -0.00058897 | 90.1371 | 85.2768 | 94.9941 | 90.1354 | -0.00060019 |  | -0.00059449 | 90.1944 | 85.2899 | 95.0958 | 90.1928 | -0.00060566 |  | -0.0006 | 90.2518 | 85.3032 | 95.1974 | 90.2503 | -0.00061111 |  | -0.00060548 | 90.3092 | 85.3168 | 95.299 | 90.3079 | -0.00061655 |  | -0.00061094 | 90.3668 | 85.3306 | 95.4004 | 90.3655 | -0.00062196 |  | -0.00061639 | 90.4244 | 85.3447 | 95.5018 | 90.4232 | -0.00062735 |  | -0.00062181 | 90.4822 | 85.359 | 95.6031 | 90.4811 | -0.00063273 |  | -0.00062721 | 90.54 | 85.3735 | 95.7043 | 90.5389 | -0.00063808 |  | -0.0006326 | 90.5979 | 85.3883 | 95.8054 | 90.5969 | -0.00064341 |  | -0.00063796 | 90.6558 | 85.4034 | 95.9064 | 90.6549 | -0.00064872 |  | -0.0006433 | 90.7138 | 85.4187 | 96.0073 | 90.713 | -0.000654 |  | -0.00064862 | 90.7719 | 85.4343 | 96.1081 | 90.7712 | -0.00065927 |  | -0.00065391 | 90.8301 | 85.4501 | 96.2087 | 90.8294 | -0.00066451 |  | -0.00065918 | 90.8883 | 85.4661 | 96.3092 | 90.8877 | -0.00066972 |  | -0.00066443 | 90.9466 | 85.4824 | 96.4096 | 90.946 | -0.00067491 |  | -0.00066965 | 91.0049 | 85.499 | 96.5099 | 91.0044 | -0.00068008 |  | -0.00067485 | 91.0633 | 85.5158 | 96.61 | 91.0629 | -0.00068523 |  | -0.00068003 | 91.1218 | 85.5329 | 96.7099 | 91.1214 | -0.00069034 |  | -0.00068518 | 91.1803 | 85.5502 | 96.8097 | 91.1799 | -0.00069544 |  | -0.0006903 | 91.2388 | 85.5678 | 96.9093 | 91.2386 | -0.0007005 |  | -0.0006954 | 91.2974 | 85.5856 | 97.0088 | 91.2972 | -0.00070554 |  | -0.00070047 | 91.3561 | 85.6037 | 97.1081 | 91.3559 | -0.00071056 |  | -0.00070552 | 91.4148 | 85.6221 | 97.2072 | 91.4146 | -0.00071555 |  | -0.00071054 | 91.4735 | 85.6407 | 97.3061 | 91.4734 | -0.00072051 |  | -0.00071553 | 91.5323 | 85.6596 | 97.4049 | 91.5322 | -0.00072544 |  | -0.0007205 | 91.5911 | 85.6787 | 97.5035 | 91.5911 | -0.00073035 |  | -0.00072544 | 91.65 | 85.6981 |  | 91.65 | -0.00073523
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 96 | 15.3101 | 0.18406 | -1.9125e-05 | 4.827e-06 | 0 | 0.00042814 |  | 0 | 84.9885 |  | 84.8643 | 84.8643 | 0 |  | 7.6706e-06 | 84.9264 | 84.8643 | 84.7404 | 84.8024 | 7.6512e-06 |  | 1.5322e-05 | 84.8645 | 84.8643 | 84.6169 | 84.7406 | 1.5283e-05 |  | 2.2954e-05 | 84.8027 | 84.8643 | 84.4936 | 84.679 | 2.2896e-05 |  | 3.0567e-05 | 84.741 | 84.8643 | 84.3706 | 84.6175 | 3.0489e-05 |  | 3.8161e-05 | 84.6795 | 84.8642 | 84.248 | 84.5561 | 3.8063e-05 |  | 4.5735e-05 | 84.6181 | 84.8642 | 84.1256 | 84.4949 | 4.5618e-05 |  | 5.329e-05 | 84.5569 | 84.8641 | 84.0036 | 84.4338 | 5.3153e-05 |  | 6.0825e-05 | 84.4958 | 84.864 | 83.8818 | 84.3729 | 6.0668e-05 |  | 6.8341e-05 | 84.4348 | 84.8639 | 83.7603 | 84.3121 | 6.8164e-05 |  | 7.5837e-05 | 84.374 | 84.8637 | 83.6391 | 84.2514 | 7.5641e-05 |  | 8.3314e-05 | 84.3132 | 84.8635 | 83.5181 | 84.1908 | 8.3097e-05 |  | 9.0771e-05 | 84.2526 | 84.8633 | 83.3975 | 84.1304 | 9.0535e-05 |  | 9.8208e-05 | 84.1921 | 84.863 | 83.2771 | 84.07 | 9.7952e-05 |  | 0.00010563 | 84.1317 | 84.8626 | 83.1569 | 84.0098 | 0.00010535 |  | 0.00011302 | 84.0714 | 84.8622 | 83.0371 | 83.9496 | 0.00011273 |  | 0.0001204 | 84.0112 | 84.8617 | 82.9175 | 83.8896 | 0.00012009 |  | 0.00012776 | 83.9511 | 84.8612 | 82.7982 | 83.8297 | 0.00012742 |  | 0.0001351 | 83.8911 | 84.8606 | 82.6791 | 83.7698 | 0.00013474 |  | 0.00014242 | 83.8312 | 84.86 | 82.5602 | 83.7101 | 0.00014204 |  | 0.00014972 | 83.7714 | 84.8592 | 82.4417 | 83.6504 | 0.00014932 |  | 0.00015699 | 83.7117 | 84.8584 | 82.3233 | 83.5909 | 0.00015658 |  | 0.00016425 | 83.652 | 84.8575 | 82.2052 | 83.5314 | 0.00016382 |  | 0.00017149 | 83.5924 | 84.8566 | 82.0874 | 83.472 | 0.00017104 |  | 0.00017871 | 83.5329 | 84.8555 | 81.9697 | 83.4126 | 0.00017824 |  | 0.00018591 | 83.4735 | 84.8543 | 81.8523 | 83.3533 | 0.00018542 |  | 0.00019309 | 83.4141 | 84.8531 | 81.7352 | 83.2941 | 0.00019258 |  | 0.00020025 | 83.3548 | 84.8517 | 81.6182 | 83.235 | 0.00019972 |  | 0.00020739 | 83.2955 | 84.8503 | 81.5015 | 83.1759 | 0.00020684 |  | 0.00021451 | 83.2363 | 84.8487 | 81.385 | 83.1169 | 0.00021394 |  | 0.00022161 | 83.1772 | 84.8471 | 81.2687 | 83.0579 | 0.00022102 |  | 0.00022869 | 83.1181 | 84.8453 | 81.1526 | 82.999 | 0.00022808 |  | 0.00023575 | 83.059 | 84.8434 | 81.0368 | 82.9401 | 0.00023512 |  | 0.00024279 | 83 | 84.8414 | 80.9211 | 82.8812 | 0.00024214 |  | 0.00024981 | 82.9411 | 84.8393 | 80.8056 | 82.8224 | 0.00024914 |  | 0.00025681 | 82.8821 | 84.837 | 80.6903 | 82.7637 | 0.00025612 |  | 0.00026379 | 82.8232 | 84.8346 | 80.5753 | 82.7049 | 0.00026308 |  | 0.00027075 | 82.7644 | 84.8321 | 80.4604 | 82.6462 | 0.00027002 |  | 0.00027769 | 82.7055 | 84.8294 | 80.3457 | 82.5876 | 0.00027694 |  | 0.0002846 | 82.6467 | 84.8267 | 80.2312 | 82.5289 | 0.00028384 |  | 0.0002915 | 82.5879 | 84.8237 | 80.1169 | 82.4703 | 0.00029072 |  | 0.00029838 | 82.5291 | 84.8207 | 80.0027 | 82.4117 | 0.00029758 |  | 0.00030524 | 82.4703 | 84.8174 | 79.8887 | 82.3531 | 0.00030442 |  | 0.00031208 | 82.4116 | 84.8141 | 79.7749 | 82.2945 | 0.00031124 |  | 0.0003189 | 82.3528 | 84.8105 | 79.6613 | 82.2359 | 0.00031804 |  | 0.0003257 | 82.2941 | 84.8069 | 79.5478 | 82.1773 | 0.00032482 |  | 0.00033248 | 82.2354 | 84.803 | 79.4345 | 82.1188 | 0.00033158 |  | 0.00033924 | 82.1766 | 84.799 | 79.3214 | 82.0602 | 0.00033832 |  | 0.00034598 | 82.1179 | 84.7949 | 79.2084 | 82.0016 | 0.00034505 |  | 0.0003527 | 82.0591 | 84.7905 | 79.0956 | 81.9431 | 0.00035175 |  | 0.0003594 | 82.0003 | 84.786 | 78.9829 | 81.8845 | 0.00035843 |  | 0.00036609 | 81.9416 | 84.7814 | 78.8703 | 81.8259 | 0.00036509 |  | 0.00037275 | 81.8828 | 84.7765 | 78.758 | 81.7672 | 0.00037173 |  | 0.00037939 | 81.824 | 84.7715 | 78.6457 | 81.7086 | 0.00037836 |  | 0.00038601 | 81.7651 | 84.7663 | 78.5336 | 81.6499 | 0.00038496 |  | 0.00039261 | 81.7063 | 84.7609 | 78.3822 | 81.5715 | 0.00039398 |  | 0.00040163 | 81.6276 | 84.7553 | 78.3304 | 81.5428 | 0.00039683 |  | 0.00040447 | 81.5988 | 84.7495 | 78.9362 | 81.8428 | 0.00035906 |  | 0.00036662 | 81.8992 | 84.7448 | 79.6416 | 82.1932 | 0.0003152 |  | 0.00032268 | 82.25 | 84.7412 | 80.4785 | 82.6099 | 0.00026328 |  | 0.00027069 | 82.6671 | 84.7387 | 81.5052 | 83.122 | 0.00019971 |  | 0.00020704 | 83.1797 | 84.7373 | 82.8414 | 83.7893 | 0.0001171 |  | 0.00012436 | 83.8475 | 84.7368 | 84.8222 | 84.7795 | -5.2757e-06 |  | 1.9441e-06 | 84.8379 | 84.7368 | 89.2419 | 86.9893 | -0.00027826 |  | -0.00027121 | 87.0491 | 84.7396 | 89.3232 | 87.0314 | -0.00028311 |  | -0.00027607 | 87.0912 | 84.7425 | 89.4053 | 87.0739 | -0.00028799 |  | -0.00028097 | 87.1336 | 84.7455 | 89.488 | 87.1168 | -0.00029292 |  | -0.00028591 | 87.1765 | 84.7486 | 89.5715 | 87.1601 | -0.00029788 |  | -0.00029089 | 87.2198 | 84.7519 | 89.6557 | 87.2038 | -0.00030289 |  | -0.00029591 | 87.2635 | 84.7552 | 89.7407 | 87.2479 | -0.00030793 |  | -0.00030096 | 87.3076 | 84.7586 | 89.8263 | 87.2925 | -0.000313 |  | -0.00030606 | 87.3521 | 84.7622 | 89.9126 | 87.3374 | -0.00031811 |  | -0.00031118 | 87.397 | 84.7659 | 89.9995 | 87.3827 | -0.00032325 |  | -0.00031634 | 87.4423 | 84.7697 | 90.0872 | 87.4284 | -0.00032843 |  | -0.00032154 | 87.488 | 84.7736 | 90.1754 | 87.4745 | -0.00033364 |  | -0.00032676 | 87.5341 | 84.7776 | 90.2643 | 87.521 | -0.00033888 |  | -0.00033202 | 87.5805 | 84.7818 | 90.3538 | 87.5678 | -0.00034415 |  | -0.00033731 | 87.6273 | 84.7861 | 90.444 | 87.615 | -0.00034945 |  | -0.00034263 | 87.6745 | 84.7906 | 90.5347 | 87.6626 | -0.00035478 |  | -0.00034798 | 87.7221 | 84.7951 | 90.626 | 87.7106 | -0.00036014 |  | -0.00035335 | 87.77 | 84.7999 | 90.7178 | 87.7588 | -0.00036552 |  | -0.00035876 | 87.8183 | 84.8047 | 90.8102 | 87.8075 | -0.00037093 |  | -0.00036418 | 87.8669 | 84.8097 | 90.9032 | 87.8564 | -0.00037636 |  | -0.00036963 | 87.9158 | 84.8149 | 90.9966 | 87.9058 | -0.00038181 |  | -0.00037511 | 87.9651 | 84.8202 | 91.0906 | 87.9554 | -0.00038729 |  | -0.00038061 | 88.0148 | 84.8256 | 91.1851 | 88.0053 | -0.00039279 |  | -0.00038613 | 88.0647 | 84.8312 | 91.28 | 88.0556 | -0.0003983 |  | -0.00039166 | 88.115 | 84.837 | 91.3754 | 88.1062 | -0.00040384 |  | -0.00039722 | 88.1655 | 84.8429 | 91.4712 | 88.1571 | -0.00040939 |  | -0.0004028 | 88.2164 | 84.849 | 91.5675 | 88.2083 | -0.00041496 |  | -0.00040839 | 88.2676 | 84.8553 | 91.6642 | 88.2598 | -0.00042055 |  | -0.000414 | 88.319 | 84.8617 | 91.7613 | 88.3115 | -0.00042615 |  | -0.00041962 | 88.3708 | 84.8683 | 91.8588 | 88.3636 | -0.00043176 |  | -0.00042526 | 88.4228 | 84.8751 | 91.9566 | 88.4159 | -0.00043739 |  | -0.0004309 | 88.4751 | 84.8821 | 92.0548 | 88.4684 | -0.00044302 |  | -0.00043656 | 88.5277 | 84.8892 | 92.1533 | 88.5213 | -0.00044867 |  | -0.00044223 | 88.5805 | 84.8965 | 92.2522 | 88.5744 | -0.00045432 |  | -0.00044791 | 88.6336 | 84.904 | 92.3513 | 88.6277 | -0.00045998 |  | -0.00045359 | 88.6869 | 84.9117 | 92.4508 | 88.6812 | -0.00046565 |  | -0.00045928 | 88.7404 | 84.9196 | 92.5505 | 88.735 | -0.00047132 |  | -0.00046498 | 88.7942 | 84.9277 | 92.6504 | 88.7891 | -0.00047699 |  | -0.00047068 | 88.8482 | 84.936 | 92.7506 | 88.8433 | -0.00048267 |  | -0.00047638 | 88.9024 | 84.9444 | 92.851 | 88.8977 | -0.00048835 |  | -0.00048209 | 88.9568 | 84.9531 | 92.9516 | 88.9524 | -0.00049402 |  | -0.00048779 | 89.0115 | 84.962 | 93.0524 | 89.0072 | -0.0004997 |  | -0.00049349 | 89.0663 | 84.9711 | 93.1533 | 89.0622 | -0.00050537 |  | -0.00049919 | 89.1213 | 84.9803 | 93.2544 | 89.1174 | -0.00051104 |  | -0.00050489 | 89.1765 | 84.9898 | 93.3556 | 89.1727 | -0.00051671 |  | -0.00051058 | 89.2318 | 84.9996 | 93.457 | 89.2283 | -0.00052237 |  | -0.00051627 | 89.2873 | 85.0095 | 93.5584 | 89.2839 | -0.00052802 |  | -0.00052195 | 89.343 | 85.0196 | 93.6599 | 89.3398 | -0.00053366 |  | -0.00052762 | 89.3988 | 85.03 | 93.7615 | 89.3957 | -0.0005393 |  | -0.00053328 | 89.4548 | 85.0405 | 93.8631 | 89.4518 | -0.00054492 |  | -0.00053893 | 89.5109 | 85.0513 | 93.9647 | 89.508 | -0.00055053 |  | -0.00054457 | 89.5671 | 85.0624 | 94.0664 | 89.5644 | -0.00055613 |  | -0.0005502 | 89.6234 | 85.0736 | 94.168 | 89.6208 | -0.00056171 |  | -0.00055581 | 89.6799 | 85.0851 | 94.2697 | 89.6774 | -0.00056729 |  | -0.00056141 | 89.7364 | 85.0968 | 94.3714 | 89.7341 | -0.00057284 |  | -0.000567 | 89.7931 | 85.1087 | 94.4731 | 89.7909 | -0.00057839 |  | -0.00057257 | 89.8499 | 85.1209 | 94.5747 | 89.8478 | -0.00058391 |  | -0.00057813 | 89.9068 | 85.1333 | 94.6764 | 89.9048 | -0.00058942 |  | -0.00058367 | 89.9638 | 85.1459 | 94.7779 | 89.9619 | -0.00059492 |  | -0.00058919 | 90.0209 | 85.1588 | 94.8795 | 90.0191 | -0.0006004 |  | -0.0005947 | 90.0781 | 85.1719 | 94.981 | 90.0764 | -0.00060586 |  | -0.00060019 | 90.1354 | 85.1852 | 95.0824 | 90.1338 | -0.0006113 |  | -0.00060566 | 90.1928 | 85.1988 | 95.1838 | 90.1913 | -0.00061672 |  | -0.00061111 | 90.2503 | 85.2127 | 95.2851 | 90.2489 | -0.00062212 |  | -0.00061655 | 90.3079 | 85.2267 | 95.3864 | 90.3066 | -0.00062751 |  | -0.00062196 | 90.3655 | 85.2411 | 95.4875 | 90.3643 | -0.00063287 |  | -0.00062735 | 90.4232 | 85.2556 | 95.5886 | 90.4221 | -0.00063821 |  | -0.00063273 | 90.4811 | 85.2704 | 95.6895 | 90.48 | -0.00064353 |  | -0.00063808 | 90.5389 | 85.2855 | 95.7904 | 90.5379 | -0.00064883 |  | -0.00064341 | 90.5969 | 85.3008 | 95.8911 | 90.596 | -0.00065411 |  | -0.00064872 | 90.6549 | 85.3164 | 95.9918 | 90.6541 | -0.00065936 |  | -0.000654 | 90.713 | 85.3322 | 96.0923 | 90.7122 | -0.0006646 |  | -0.00065927 | 90.7712 | 85.3482 | 96.1927 | 90.7705 | -0.0006698 |  | -0.00066451 | 90.8294 | 85.3645 | 96.2929 | 90.8287 | -0.00067499 |  | -0.00066972 | 90.8877 | 85.3811 | 96.3931 | 90.8871 | -0.00068015 |  | -0.00067491 | 90.946 | 85.3979 | 96.493 | 90.9455 | -0.00068529 |  | -0.00068008 | 91.0044 | 85.415 | 96.5929 | 91.0039 | -0.0006904 |  | -0.00068523 | 91.0629 | 85.4323 | 96.6926 | 91.0625 | -0.00069548 |  | -0.00069034 | 91.1214 | 85.4499 | 96.7921 | 91.121 | -0.00070054 |  | -0.00069544 | 91.1799 | 85.4678 | 96.8915 | 91.1796 | -0.00070558 |  | -0.0007005 | 91.2386 | 85.4859 | 96.9907 | 91.2383 | -0.00071059 |  | -0.00070554 | 91.2972 | 85.5042 | 97.0897 | 91.297 | -0.00071557 |  | -0.00071056 | 91.3559 | 85.5229 | 97.1886 | 91.3557 | -0.00072053 |  | -0.00071555 | 91.4146 | 85.5417 | 97.2872 | 91.4145 | -0.00072546 |  | -0.00072051 | 91.4734 | 85.5609 | 97.3858 | 91.4733 | -0.00073036 |  | -0.00072544 | 91.5322 | 85.5803 | 97.4841 | 91.5322 | -0.00073523 |  | -0.00073035 | 91.5911 | 85.5999 | 97.5822 | 91.5911 | -0.00074008 |  | -0.00073523 | 91.65 | 85.6198 |  | 91.65 | -0.0007449
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 97 | 15.4695 | 0.18251 | -1.9119e-05 | 4.8257e-06 | 0 | 0.00042871 |  | 0 | 84.8643 |  | 84.7404 | 84.7404 | 0 |  | 7.6512e-06 | 84.8024 | 84.7404 | 84.6169 | 84.6787 | 7.6317e-06 |  | 1.5283e-05 | 84.7406 | 84.7404 | 84.4936 | 84.617 | 1.5244e-05 |  | 2.2896e-05 | 84.679 | 84.7404 | 84.3707 | 84.5556 | 2.2837e-05 |  | 3.0489e-05 | 84.6175 | 84.7404 | 84.248 | 84.4942 | 3.0411e-05 |  | 3.8063e-05 | 84.5561 | 84.7404 | 84.1257 | 84.433 | 3.7965e-05 |  | 4.5618e-05 | 84.4949 | 84.7403 | 84.0037 | 84.372 | 4.55e-05 |  | 5.3153e-05 | 84.4338 | 84.7402 | 83.8819 | 84.3111 | 5.3015e-05 |  | 6.0668e-05 | 84.3729 | 84.7401 | 83.7604 | 84.2503 | 6.0511e-05 |  | 6.8164e-05 | 84.3121 | 84.74 | 83.6393 | 84.1896 | 6.7987e-05 |  | 7.5641e-05 | 84.2514 | 84.7398 | 83.5184 | 84.1291 | 7.5444e-05 |  | 8.3097e-05 | 84.1908 | 84.7396 | 83.3978 | 84.0687 | 8.2881e-05 |  | 9.0535e-05 | 84.1304 | 84.7394 | 83.2774 | 84.0084 | 9.0298e-05 |  | 9.7952e-05 | 84.07 | 84.7391 | 83.1573 | 83.9482 | 9.7696e-05 |  | 0.00010535 | 84.0098 | 84.7387 | 83.0375 | 83.8881 | 0.00010507 |  | 0.00011273 | 83.9496 | 84.7383 | 82.918 | 83.8282 | 0.00011243 |  | 0.00012009 | 83.8896 | 84.7379 | 82.7987 | 83.7683 | 0.00011977 |  | 0.00012742 | 83.8297 | 84.7374 | 82.6797 | 83.7085 | 0.00012709 |  | 0.00013474 | 83.7698 | 84.7368 | 82.561 | 83.6489 | 0.00013439 |  | 0.00014204 | 83.7101 | 84.7361 | 82.4425 | 83.5893 | 0.00014167 |  | 0.00014932 | 83.6504 | 84.7354 | 82.3242 | 83.5298 | 0.00014893 |  | 0.00015658 | 83.5909 | 84.7346 | 82.2062 | 83.4704 | 0.00015616 |  | 0.00016382 | 83.5314 | 84.7337 | 82.0884 | 83.4111 | 0.00016338 |  | 0.00017104 | 83.472 | 84.7327 | 81.9709 | 83.3518 | 0.00017058 |  | 0.00017824 | 83.4126 | 84.7317 | 81.8536 | 83.2926 | 0.00017776 |  | 0.00018542 | 83.3533 | 84.7305 | 81.7365 | 83.2335 | 0.00018492 |  | 0.00019258 | 83.2941 | 84.7293 | 81.6197 | 83.1745 | 0.00019206 |  | 0.00019972 | 83.235 | 84.7279 | 81.5031 | 83.1155 | 0.00019918 |  | 0.00020684 | 83.1759 | 84.7265 | 81.3867 | 83.0566 | 0.00020628 |  | 0.00021394 | 83.1169 | 84.7249 | 81.2705 | 82.9977 | 0.00021336 |  | 0.00022102 | 83.0579 | 84.7233 | 81.1545 | 82.9389 | 0.00022042 |  | 0.00022808 | 82.999 | 84.7215 | 81.0388 | 82.8801 | 0.00022746 |  | 0.00023512 | 82.9401 | 84.7196 | 80.9232 | 82.8214 | 0.00023448 |  | 0.00024214 | 82.8812 | 84.7176 | 80.8079 | 82.7628 | 0.00024148 |  | 0.00024914 | 82.8224 | 84.7155 | 80.6927 | 82.7041 | 0.00024847 |  | 0.00025612 | 82.7637 | 84.7133 | 80.5778 | 82.6455 | 0.00025543 |  | 0.00026308 | 82.7049 | 84.7109 | 80.463 | 82.587 | 0.00026237 |  | 0.00027002 | 82.6462 | 84.7084 | 80.3485 | 82.5284 | 0.00026929 |  | 0.00027694 | 82.5876 | 84.7058 | 80.2341 | 82.4699 | 0.00027619 |  | 0.00028384 | 82.5289 | 84.703 | 80.1199 | 82.4115 | 0.00028307 |  | 0.00029072 | 82.4703 | 84.7001 | 80.0059 | 82.353 | 0.00028993 |  | 0.00029758 | 82.4117 | 84.697 | 79.8921 | 82.2946 | 0.00029677 |  | 0.00030442 | 82.3531 | 84.6938 | 79.7785 | 82.2361 | 0.0003036 |  | 0.00031124 | 82.2945 | 84.6905 | 79.665 | 82.1777 | 0.0003104 |  | 0.00031804 | 82.2359 | 84.687 | 79.5517 | 82.1193 | 0.00031718 |  | 0.00032482 | 82.1773 | 84.6833 | 79.4385 | 82.0609 | 0.00032394 |  | 0.00033158 | 82.1188 | 84.6795 | 79.3255 | 82.0025 | 0.00033068 |  | 0.00033832 | 82.0602 | 84.6755 | 79.2127 | 81.9441 | 0.00033741 |  | 0.00034505 | 82.0016 | 84.6714 | 79.1001 | 81.8857 | 0.00034411 |  | 0.00035175 | 81.9431 | 84.6671 | 78.9876 | 81.8273 | 0.00035079 |  | 0.00035843 | 81.8845 | 84.6626 | 78.8752 | 81.7689 | 0.00035746 |  | 0.00036509 | 81.8259 | 84.6579 | 78.763 | 81.7105 | 0.0003641 |  | 0.00037173 | 81.7672 | 84.6531 | 78.6509 | 81.652 | 0.00037072 |  | 0.00037836 | 81.7086 | 84.6481 | 78.539 | 81.5936 | 0.00037733 |  | 0.00038496 | 81.6499 | 84.6429 | 78.3878 | 81.5154 | 0.00038635 |  | 0.00039398 | 81.5715 | 84.6375 | 78.3362 | 81.4868 | 0.0003892 |  | 0.00039683 | 81.5428 | 84.632 | 78.9408 | 81.7864 | 0.00035151 |  | 0.00035906 | 81.8428 | 84.6275 | 79.6452 | 82.1364 | 0.00030773 |  | 0.0003152 | 82.1932 | 84.6241 | 80.481 | 82.5526 | 0.00025589 |  | 0.00026328 | 82.6099 | 84.6217 | 81.5067 | 83.0642 | 0.0001924 |  | 0.00019971 | 83.122 | 84.6203 | 82.8419 | 83.7311 | 0.00010985 |  | 0.0001171 | 83.7893 | 84.6199 | 84.8222 | 84.721 | -1.2493e-05 |  | -5.2757e-06 | 84.7795 | 84.6199 | 89.2391 | 86.9295 | -0.0002853 |  | -0.00027826 | 86.9893 | 84.6229 | 89.3203 | 86.9716 | -0.00029014 |  | -0.00028311 | 87.0314 | 84.6259 | 89.4022 | 87.0141 | -0.00029501 |  | -0.00028799 | 87.0739 | 84.6291 | 89.4849 | 87.057 | -0.00029992 |  | -0.00029292 | 87.1168 | 84.6324 | 89.5683 | 87.1003 | -0.00030487 |  | -0.00029788 | 87.1601 | 84.6357 | 89.6524 | 87.1441 | -0.00030985 |  | -0.00030289 | 87.2038 | 84.6392 | 89.7372 | 87.1882 | -0.00031487 |  | -0.00030793 | 87.2479 | 84.6428 | 89.8227 | 87.2328 | -0.00031993 |  | -0.000313 | 87.2925 | 84.6466 | 89.9089 | 87.2777 | -0.00032503 |  | -0.00031811 | 87.3374 | 84.6504 | 89.9957 | 87.3231 | -0.00033015 |  | -0.00032325 | 87.3827 | 84.6544 | 90.0832 | 87.3688 | -0.00033531 |  | -0.00032843 | 87.4284 | 84.6585 | 90.1714 | 87.4149 | -0.0003405 |  | -0.00033364 | 87.4745 | 84.6627 | 90.2601 | 87.4614 | -0.00034573 |  | -0.00033888 | 87.521 | 84.667 | 90.3495 | 87.5083 | -0.00035098 |  | -0.00034415 | 87.5678 | 84.6715 | 90.4395 | 87.5555 | -0.00035626 |  | -0.00034945 | 87.615 | 84.6761 | 90.5301 | 87.6031 | -0.00036157 |  | -0.00035478 | 87.6626 | 84.6809 | 90.6212 | 87.6511 | -0.0003669 |  | -0.00036014 | 87.7106 | 84.6858 | 90.713 | 87.6994 | -0.00037227 |  | -0.00036552 | 87.7588 | 84.6908 | 90.8052 | 87.748 | -0.00037765 |  | -0.00037093 | 87.8075 | 84.696 | 90.898 | 87.797 | -0.00038307 |  | -0.00037636 | 87.8564 | 84.7013 | 90.9913 | 87.8463 | -0.0003885 |  | -0.00038181 | 87.9058 | 84.7068 | 91.0851 | 87.896 | -0.00039395 |  | -0.00038729 | 87.9554 | 84.7125 | 91.1794 | 87.946 | -0.00039943 |  | -0.00039279 | 88.0053 | 84.7183 | 91.2742 | 87.9962 | -0.00040493 |  | -0.0003983 | 88.0556 | 84.7242 | 91.3695 | 88.0468 | -0.00041044 |  | -0.00040384 | 88.1062 | 84.7303 | 91.4651 | 88.0977 | -0.00041597 |  | -0.00040939 | 88.1571 | 84.7366 | 91.5613 | 88.1489 | -0.00042152 |  | -0.00041496 | 88.2083 | 84.7431 | 91.6578 | 88.2004 | -0.00042708 |  | -0.00042055 | 88.2598 | 84.7497 | 91.7547 | 88.2522 | -0.00043266 |  | -0.00042615 | 88.3115 | 84.7565 | 91.852 | 88.3043 | -0.00043825 |  | -0.00043176 | 88.3636 | 84.7635 | 91.9497 | 88.3566 | -0.00044385 |  | -0.00043739 | 88.4159 | 84.7707 | 92.0477 | 88.4092 | -0.00044946 |  | -0.00044302 | 88.4684 | 84.778 | 92.146 | 88.462 | -0.00045508 |  | -0.00044867 | 88.5213 | 84.7856 | 92.2447 | 88.5151 | -0.00046071 |  | -0.00045432 | 88.5744 | 84.7933 | 92.3436 | 88.5685 | -0.00046635 |  | -0.00045998 | 88.6277 | 84.8012 | 92.4429 | 88.622 | -0.00047199 |  | -0.00046565 | 88.6812 | 84.8093 | 92.5424 | 88.6758 | -0.00047763 |  | -0.00047132 | 88.735 | 84.8176 | 92.6421 | 88.7299 | -0.00048328 |  | -0.00047699 | 88.7891 | 84.8261 | 92.7421 | 88.7841 | -0.00048893 |  | -0.00048267 | 88.8433 | 84.8348 | 92.8423 | 88.8386 | -0.00049458 |  | -0.00048835 | 88.8977 | 84.8437 | 92.9427 | 88.8932 | -0.00050023 |  | -0.00049402 | 88.9524 | 84.8528 | 93.0433 | 88.948 | -0.00050588 |  | -0.0004997 | 89.0072 | 84.8621 | 93.144 | 89.0031 | -0.00051153 |  | -0.00050537 | 89.0622 | 84.8716 | 93.2449 | 89.0583 | -0.00051718 |  | -0.00051104 | 89.1174 | 84.8813 | 93.3459 | 89.1136 | -0.00052281 |  | -0.00051671 | 89.1727 | 84.8913 | 93.447 | 89.1691 | -0.00052844 |  | -0.00052237 | 89.2283 | 84.9014 | 93.5483 | 89.2248 | -0.00053407 |  | -0.00052802 | 89.2839 | 84.9118 | 93.6495 | 89.2807 | -0.00053968 |  | -0.00053366 | 89.3398 | 84.9224 | 93.7509 | 89.3366 | -0.00054529 |  | -0.0005393 | 89.3957 | 84.9332 | 93.8523 | 89.3927 | -0.00055088 |  | -0.00054492 | 89.4518 | 84.9442 | 93.9537 | 89.449 | -0.00055647 |  | -0.00055053 | 89.508 | 84.9555 | 94.0551 | 89.5053 | -0.00056204 |  | -0.00055613 | 89.5644 | 84.967 | 94.1566 | 89.5618 | -0.00056759 |  | -0.00056171 | 89.6208 | 84.9787 | 94.258 | 89.6184 | -0.00057314 |  | -0.00056729 | 89.6774 | 84.9906 | 94.3595 | 89.6751 | -0.00057866 |  | -0.00057284 | 89.7341 | 85.0028 | 94.4609 | 89.7319 | -0.00058418 |  | -0.00057839 | 89.7909 | 85.0152 | 94.5623 | 89.7888 | -0.00058967 |  | -0.00058391 | 89.8478 | 85.0279 | 94.6637 | 89.8458 | -0.00059516 |  | -0.00058942 | 89.9048 | 85.0407 | 94.7651 | 89.9029 | -0.00060062 |  | -0.00059492 | 89.9619 | 85.0539 | 94.8664 | 89.9601 | -0.00060607 |  | -0.0006004 | 90.0191 | 85.0672 | 94.9676 | 90.0174 | -0.0006115 |  | -0.00060586 | 90.0764 | 85.0808 | 95.0689 | 90.0748 | -0.00061691 |  | -0.0006113 | 90.1338 | 85.0947 | 95.17 | 90.1323 | -0.0006223 |  | -0.00061672 | 90.1913 | 85.1087 | 95.2711 | 90.1899 | -0.00062767 |  | -0.00062212 | 90.2489 | 85.1231 | 95.372 | 90.2476 | -0.00063302 |  | -0.00062751 | 90.3066 | 85.1376 | 95.4729 | 90.3053 | -0.00063836 |  | -0.00063287 | 90.3643 | 85.1524 | 95.5738 | 90.3631 | -0.00064367 |  | -0.00063821 | 90.4221 | 85.1675 | 95.6745 | 90.421 | -0.00064896 |  | -0.00064353 | 90.48 | 85.1828 | 95.7751 | 90.479 | -0.00065423 |  | -0.00064883 | 90.5379 | 85.1984 | 95.8756 | 90.537 | -0.00065947 |  | -0.00065411 | 90.596 | 85.2142 | 95.976 | 90.5951 | -0.0006647 |  | -0.00065936 | 90.6541 | 85.2303 | 96.0762 | 90.6533 | -0.0006699 |  | -0.0006646 | 90.7122 | 85.2466 | 96.1764 | 90.7115 | -0.00067507 |  | -0.0006698 | 90.7705 | 85.2632 | 96.2764 | 90.7698 | -0.00068023 |  | -0.00067499 | 90.8287 | 85.28 | 96.3762 | 90.8281 | -0.00068536 |  | -0.00068015 | 90.8871 | 85.2971 | 96.476 | 90.8865 | -0.00069046 |  | -0.00068529 | 90.9455 | 85.3144 | 96.5755 | 90.945 | -0.00069554 |  | -0.0006904 | 91.0039 | 85.332 | 96.675 | 91.0035 | -0.00070059 |  | -0.00069548 | 91.0625 | 85.3498 | 96.7742 | 91.062 | -0.00070562 |  | -0.00070054 | 91.121 | 85.368 | 96.8734 | 91.1207 | -0.00071063 |  | -0.00070558 | 91.1796 | 85.3863 | 96.9723 | 91.1793 | -0.0007156 |  | -0.00071059 | 91.2383 | 85.4049 | 97.0711 | 91.238 | -0.00072055 |  | -0.00071557 | 91.297 | 85.4238 | 97.1697 | 91.2967 | -0.00072548 |  | -0.00072053 | 91.3557 | 85.443 | 97.2681 | 91.3555 | -0.00073038 |  | -0.00072546 | 91.4145 | 85.4624 | 97.3664 | 91.4144 | -0.00073525 |  | -0.00073036 | 91.4733 | 85.482 | 97.4644 | 91.4732 | -0.00074009 |  | -0.00073523 | 91.5322 | 85.5019 | 97.5623 | 91.5321 | -0.0007449 |  | -0.00074008 | 91.5911 | 85.5221 | 97.66 | 91.591 | -0.00074969 |  | -0.0007449 | 91.65 | 85.5425 |  | 91.65 | -0.00075445
|  | 180 | 6024.5844 | -16317921.8178 | 113.16 | 0.001981 | 0.144 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.82 | 0.66 | 0.5412 | 7.5228 | 570.9796 | 21.51 | 151 | 12587.54 | 83.9169 | 0.09185 | 0.0066259 | 0.034283 | 8095.2485 | 0 | 113.16 | 91.65 | 0.28956 | 526.1913 | 36363.6266 | 0.15948 | 98 | 15.629 | 0.18098 | -1.9113e-05 | 4.8242e-06 | 0 | 0.00042928 |  | 0 | 84.7404 |  | 84.6169 | 84.6169 | 0 |  | 7.6317e-06 | 84.6787 | 84.6169 | 84.4936 | 84.5553 | 7.6121e-06 |  | 1.5244e-05 | 84.617 | 84.6169 | 84.3707 | 84.4938 | 1.5205e-05 |  | 2.2837e-05 | 84.5556 | 84.6169 | 84.2481 | 84.4325 | 2.2778e-05 |  | 3.0411e-05 | 84.4942 | 84.6168 | 84.1258 | 84.3713 | 3.0332e-05 |  | 3.7965e-05 | 84.433 | 84.6168 | 84.0037 | 84.3103 | 3.7867e-05 |  | 4.55e-05 | 84.372 | 84.6168 | 83.882 | 84.2494 | 4.5382e-05 |  | 5.3015e-05 | 84.3111 | 84.6167 | 83.7606 | 84.1886 | 5.2878e-05 |  | 6.0511e-05 | 84.2503 | 84.6166 | 83.6394 | 84.128 | 6.0354e-05 |  | 6.7987e-05 | 84.1896 | 84.6165 | 83.5186 | 84.0675 | 6.781e-05 |  | 7.5444e-05 | 84.1291 | 84.6163 | 83.398 | 84.0071 | 7.5247e-05 |  | 8.2881e-05 | 84.0687 | 84.6161 | 83.2777 | 83.9469 | 8.2664e-05 |  | 9.0298e-05 | 84.0084 | 84.6158 | 83.1577 | 83.8868 | 9.0061e-05 |  | 9.7696e-05 | 83.9482 | 84.6155 | 83.0379 | 83.8267 | 9.7439e-05 |  | 0.00010507 | 83.8881 | 84.6152 | 82.9185 | 83.7668 | 0.0001048 |  | 0.00011243 | 83.8282 | 84.6148 | 82.7993 | 83.707 | 0.00011214 |  | 0.00011977 | 83.7683 | 84.6143 | 82.6803 | 83.6473 | 0.00011945 |  | 0.00012709 | 83.7085 | 84.6138 | 82.5616 | 83.5877 | 0.00012675 |  | 0.00013439 | 83.6489 | 84.6132 | 82.4432 | 83.5282 | 0.00013403 |  | 0.00014167 | 83.5893 | 84.6126 | 82.325 | 83.4688 | 0.00014129 |  | 0.00014893 | 83.5298 | 84.6119 | 82.2071 | 83.4095 | 0.00014853 |  | 0.00015616 | 83.4704 | 84.6111 | 82.0894 | 83.3502 | 0.00015575 |  | 0.00016338 | 83.4111 | 84.6102 | 81.9719 | 83.2911 | 0.00016295 |  | 0.00017058 | 83.3518 | 84.6092 | 81.8547 | 83.232 | 0.00017013 |  | 0.00017776 | 83.2926 | 84.6082 | 81.7378 | 83.173 | 0.00017729 |  | 0.00018492 | 83.2335 | 84.607 | 81.621 | 83.114 | 0.00018443 |  | 0.00019206 | 83.1745 | 84.6058 | 81.5045 | 83.0551 | 0.00019155 |  | 0.00019918 | 83.1155 | 84.6044 | 81.3882 | 82.9963 | 0.00019865 |  | 0.00020628 | 83.0566 | 84.603 | 81.2721 | 82.9376 | 0.00020573 |  | 0.00021336 | 82.9977 | 84.6015 | 81.1563 | 82.8789 | 0.00021279 |  | 0.00022042 | 82.9389 | 84.5998 | 81.0406 | 82.8202 | 0.00021983 |  | 0.00022746 | 82.8801 | 84.5981 | 80.9252 | 82.7616 | 0.00022685 |  | 0.00023448 | 82.8214 | 84.5962 | 80.81 | 82.7031 | 0.00023385 |  | 0.00024148 | 82.7628 | 84.5942 | 80.695 | 82.6446 | 0.00024083 |  | 0.00024847 | 82.7041 | 84.5921 | 80.5802 | 82.5861 | 0.0002478 |  | 0.00025543 | 82.6455 | 84.5899 | 80.4655 | 82.5277 | 0.00025474 |  | 0.00026237 | 82.587 | 84.5875 | 80.3511 | 82.4693 | 0.00026166 |  | 0.00026929 | 82.5284 | 84.585 | 80.2369 | 82.4109 | 0.00026856 |  | 0.00027619 | 82.4699 | 84.5824 | 80.1228 | 82.3526 | 0.00027544 |  | 0.00028307 | 82.4115 | 84.5796 | 80.009 | 82.2943 | 0.0002823 |  | 0.00028993 | 82.353 | 84.5767 | 79.8953 | 82.236 | 0.00028915 |  | 0.00029677 | 82.2946 | 84.5737 | 79.7818 | 82.1777 | 0.00029597 |  | 0.0003036 | 82.2361 | 84.5705 | 79.6685 | 82.1195 | 0.00030277 |  | 0.0003104 | 82.1777 | 84.5672 | 79.5553 | 82.0612 | 0.00030955 |  | 0.00031718 | 82.1193 | 84.5637 | 79.4423 | 82.003 | 0.00031632 |  | 0.00032394 | 82.0609 | 84.56 | 79.3295 | 81.9448 | 0.00032306 |  | 0.00033068 | 82.0025 | 84.5563 | 79.2169 | 81.8866 | 0.00032979 |  | 0.00033741 | 81.9441 | 84.5523 | 79.1044 | 81.8283 | 0.00033649 |  | 0.00034411 | 81.8857 | 84.5482 | 78.992 | 81.7701 | 0.00034317 |  | 0.00035079 | 81.8273 | 84.5439 | 78.8798 | 81.7119 | 0.00034984 |  | 0.00035746 | 81.7689 | 84.5394 | 78.7678 | 81.6536 | 0.00035648 |  | 0.0003641 | 81.7105 | 84.5348 | 78.6559 | 81.5954 | 0.00036311 |  | 0.00037072 | 81.652 | 84.53 | 78.5442 | 81.5371 | 0.00036972 |  | 0.00037733 | 81.5936 | 84.5251 | 78.3932 | 81.4591 | 0.00037873 |  | 0.00038635 | 81.5154 | 84.5198 | 78.3417 | 81.4308 | 0.00038159 |  | 0.0003892 | 81.4868 | 84.5145 | 78.9453 | 81.7299 | 0.00034398 |  | 0.00035151 | 81.7864 | 84.5102 | 79.6486 | 82.0794 | 0.00030028 |  | 0.00030773 | 82.1364 | 84.507 | 80.4834 | 82.4952 | 0.00024851 |  | 0.00025589 | 82.5526 | 84.5047 | 81.508 | 83.0064 | 0.00018509 |  | 0.0001924 | 83.0642 | 84.5035 | 82.8423 | 83.6729 | 0.0001026 |  | 0.00010985 | 83.7311 | 84.5031 | 84.8222 | 84.6626 | -1.9708e-05 |  | -1.2493e-05 | 84.721 | 84.5031 | 89.2362 | 86.8696 | -0.00029234 |  | -0.0002853 | 86.9295 | 84.5062 | 89.3172 | 86.9117 | -0.00029715 |  | -0.00029014 | 86.9716 | 84.5094 | 89.3991 | 86.9543 | -0.00030201 |  | -0.00029501 | 87.0141 | 84.5127 | 89.4816 | 86.9972 | -0.0003069 |  | -0.00029992 | 87.057 | 84.5162 | 89.5649 | 87.0405 | -0.00031183 |  | -0.00030487 | 87.1003 | 84.5197 | 89.6489 | 87.0843 | -0.0003168 |  | -0.00030985 | 87.1441 | 84.5234 | 89.7336 | 87.1285 | -0.00032181 |  | -0.00031487 | 87.1882 | 84.5271 | 89.819 | 87.1731 | -0.00032685 |  | -0.00031993 | 87.2328 | 84.531 | 89.9051 | 87.218 | -0.00033193 |  | -0.00032503 | 87.2777 | 84.535 | 89.9918 | 87.2634 | -0.00033703 |  | -0.00033015 | 87.3231 | 84.5391 | 90.0791 | 87.3091 | -0.00034218 |  | -0.00033531 | 87.3688 | 84.5434 | 90.1672 | 87.3553 | -0.00034735 |  | -0.0003405 | 87.4149 | 84.5478 | 90.2558 | 87.4018 | -0.00035255 |  | -0.00034573 | 87.4614 | 84.5523 | 90.345 | 87.4487 | -0.00035779 |  | -0.00035098 | 87.5083 | 84.557 | 90.4349 | 87.4959 | -0.00036305 |  | -0.00035626 | 87.5555 | 84.5618 | 90.5253 | 87.5435 | -0.00036834 |  | -0.00036157 | 87.6031 | 84.5667 | 90.6163 | 87.5915 | -0.00037365 |  | -0.0003669 | 87.6511 | 84.5718 | 90.7079 | 87.6398 | -0.000379 |  | -0.00037227 | 87.6994 | 84.577 | 90.8 | 87.6885 | -0.00038436 |  | -0.00037765 | 87.748 | 84.5824 | 90.8927 | 87.7375 | -0.00038975 |  | -0.00038307 | 87.797 | 84.5879 | 90.9858 | 87.7869 | -0.00039517 |  | -0.0003885 | 87.8463 | 84.5936 | 91.0795 | 87.8365 | -0.0004006 |  | -0.00039395 | 87.896 | 84.5994 | 91.1736 | 87.8865 | -0.00040606 |  | -0.00039943 | 87.946 | 84.6054 | 91.2683 | 87.9368 | -0.00041153 |  | -0.00040493 | 87.9962 | 84.6116 | 91.3633 | 87.9874 | -0.00041702 |  | -0.00041044 | 88.0468 | 84.6179 | 91.4589 | 88.0384 | -0.00042253 |  | -0.00041597 | 88.0977 | 84.6244 | 91.5548 | 88.0896 | -0.00042806 |  | -0.00042152 | 88.1489 | 84.631 | 91.6512 | 88.1411 | -0.0004336 |  | -0.00042708 | 88.2004 | 84.6379 | 91.7479 | 88.1929 | -0.00043915 |  | -0.00043266 | 88.2522 | 84.6449 | 91.845 | 88.2449 | -0.00044471 |  | -0.00043825 | 88.3043 | 84.6521 | 91.9425 | 88.2973 | -0.00045029 |  | -0.00044385 | 88.3566 | 84.6594 | 92.0403 | 88.3499 | -0.00045588 |  | -0.00044946 | 88.4092 | 84.667 | 92.1385 | 88.4027 | -0.00046147 |  | -0.00045508 | 88.462 | 84.6747 | 92.237 | 88.4559 | -0.00046708 |  | -0.00046071 | 88.5151 | 84.6827 | 92.3357 | 88.5092 | -0.00047269 |  | -0.00046635 | 88.5685 | 84.6908 | 92.4348 | 88.5628 | -0.0004783 |  | -0.00047199 | 88.622 | 84.6991 | 92.5341 | 88.6166 | -0.00048392 |  | -0.00047763 | 88.6758 | 84.7076 | 92.6337 | 88.6706 | -0.00048955 |  | -0.00048328 | 88.7299 | 84.7164 | 92.7334 | 88.7249 | -0.00049517 |  | -0.00048893 | 88.7841 | 84.7253 | 92.8334 | 88.7794 | -0.0005008 |  | -0.00049458 | 88.8386 | 84.7344 | 92.9336 | 88.834 | -0.00050642 |  | -0.00050023 | 88.8932 | 84.7437 | 93.034 | 88.8889 | -0.00051205 |  | -0.00050588 | 88.948 | 84.7532 | 93.1345 | 88.9439 | -0.00051767 |  | -0.00051153 | 89.0031 | 84.763 | 93.2352 | 88.9991 | -0.00052328 |  | -0.00051718 | 89.0583 | 84.773 | 93.336 | 89.0545 | -0.00052889 |  | -0.00052281 | 89.1136 | 84.7831 | 93.4369 | 89.11 | -0.0005345 |  | -0.00052844 | 89.1691 | 84.7935 | 93.5379 | 89.1657 | -0.00054009 |  | -0.00053407 | 89.2248 | 84.8041 | 93.6389 | 89.2215 | -0.00054568 |  | -0.00053968 | 89.2807 | 84.8149 | 93.7401 | 89.2775 | -0.00055126 |  | -0.00054529 | 89.3366 | 84.826 | 93.8412 | 89.3336 | -0.00055682 |  | -0.00055088 | 89.3927 | 84.8373 | 93.9424 | 89.3898 | -0.00056238 |  | -0.00055647 | 89.449 | 84.8488 | 94.0436 | 89.4462 | -0.00056792 |  | -0.00056204 | 89.5053 | 84.8605 | 94.1449 | 89.5027 | -0.00057344 |  | -0.00056759 | 89.5618 | 84.8725 | 94.2461 | 89.5593 | -0.00057896 |  | -0.00057314 | 89.6184 | 84.8846 | 94.3473 | 89.616 | -0.00058446 |  | -0.00057866 | 89.6751 | 84.8971 | 94.4485 | 89.6728 | -0.00058994 |  | -0.00058418 | 89.7319 | 84.9097 | 94.5497 | 89.7297 | -0.00059541 |  | -0.00058967 | 89.7888 | 84.9226 | 94.6508 | 89.7867 | -0.00060086 |  | -0.00059516 | 89.8458 | 84.9357 | 94.752 | 89.8439 | -0.00060629 |  | -0.00060062 | 89.9029 | 84.9491 | 94.853 | 89.9011 | -0.00061171 |  | -0.00060607 | 89.9601 | 84.9627 | 94.9541 | 89.9584 | -0.00061711 |  | -0.0006115 | 90.0174 | 84.9766 | 95.055 | 90.0158 | -0.00062249 |  | -0.00061691 | 90.0748 | 84.9907 | 95.1559 | 90.0733 | -0.00062785 |  | -0.0006223 | 90.1323 | 85.005 | 95.2567 | 90.1309 | -0.00063319 |  | -0.00062767 | 90.1899 | 85.0196 | 95.3575 | 90.1885 | -0.00063852 |  | -0.00063302 | 90.2476 | 85.0344 | 95.4581 | 90.2463 | -0.00064382 |  | -0.00063836 | 90.3053 | 85.0495 | 95.5587 | 90.3041 | -0.0006491 |  | -0.00064367 | 90.3631 | 85.0648 | 95.6592 | 90.362 | -0.00065436 |  | -0.00064896 | 90.421 | 85.0804 | 95.7595 | 90.4199 | -0.00065959 |  | -0.00065423 | 90.479 | 85.0962 | 95.8598 | 90.478 | -0.00066481 |  | -0.00065947 | 90.537 | 85.1123 | 95.9599 | 90.5361 | -0.00067 |  | -0.0006647 | 90.5951 | 85.1286 | 96.0599 | 90.5942 | -0.00067517 |  | -0.0006699 | 90.6533 | 85.1452 | 96.1598 | 90.6525 | -0.00068032 |  | -0.00067507 | 90.7115 | 85.162 | 96.2595 | 90.7108 | -0.00068544 |  | -0.00068023 | 90.7698 | 85.1791 | 96.3592 | 90.7691 | -0.00069053 |  | -0.00068536 | 90.8281 | 85.1964 | 96.4586 | 90.8275 | -0.00069561 |  | -0.00069046 | 90.8865 | 85.214 | 96.558 | 90.886 | -0.00070065 |  | -0.00069554 | 90.945 | 85.2319 | 96.6571 | 90.9445 | -0.00070568 |  | -0.00070059 | 91.0035 | 85.25 | 96.7561 | 91.0031 | -0.00071067 |  | -0.00070562 | 91.062 | 85.2683 | 96.855 | 91.0617 | -0.00071565 |  | -0.00071063 | 91.1207 | 85.287 | 96.9537 | 91.1203 | -0.00072059 |  | -0.0007156 | 91.1793 | 85.3058 | 97.0522 | 91.179 | -0.00072551 |  | -0.00072055 | 91.238 | 85.325 | 97.1505 | 91.2378 | -0.0007304 |  | -0.00072548 | 91.2967 | 85.3444 | 97.2487 | 91.2965 | -0.00073527 |  | -0.00073038 | 91.3555 | 85.364 | 97.3467 | 91.3554 | -0.0007401 |  | -0.00073525 | 91.4144 | 85.384 | 97.4445 | 91.4142 | -0.00074492 |  | -0.00074009 | 91.4732 | 85.4041 | 97.5421 | 91.4731 | -0.0007497 |  | -0.0007449 | 91.5321 | 85.4246 | 97.6395 | 91.5321 | -0.00075445 |  | -0.00074969 | 91.591 | 85.4453 | 97.7368 | 91.591 | -0.00075918 |  | -0.00075445 | 91.65 | 85.4662 |  | 91.65 | -0.00076388
PERFIL DO TERRENO
Note on A6: Djalma Cerqueira: Pontos de Cálculo ao longo da Tubulação - Po: Ponto de Contorno (extremidade inicial da adutora); P50: Ponto de Contorno (extremidade final da adutora); demais pontos: Pontos interiores ao longo da tubulação.
Note on U182: Djalma Cerqueira Diâmetro Interno Equivalente
Note on F183: Plinio Tomaz: Carga na saida da bomba ou seja AMT
Note on H183: Plinio Tomaz: Entramos com o momento polar de Inercia I em kgfxm2.Caso fosse GD2 teriamos que fazer conversao. I=GD2/4
Note on N183: Plinio Tomaz: Rendimento total motor bomba
Note on Q183: Plinio Tomaz: Perda de carga total desde a b omba até o reservatorio
Note on R183: Plinio Tomaz: Primeiro ponto:bomba Segundo ponto: entre bomba e tramo 1 Terceiro: tramo 2 Quarto: reservatorio
Note on T183: Djalma Cerqueira: distância entre 2 pontos de cálculo consecutivos
Note on X183: Djalma: Coeficiente B das equações das retas características (a/gA)
Note on AC183: Plinio Tomaz: Velocidade de propagação da onda de pressão ao longo do eixo da tubulação. Depende do material escolhido. Adotou-se Celeridade equivalente
Note on AD183: Djalma: Coeficiente B das equações das retas características (a/gA)
Note on AE183: Djalma Cerqueira: Intervalos de Tempo para os quais se avaliará o Transitório.
Note on AJ183: Plinio Tomaz: Coeficiente da equaçao do segundo grau
Note on AK183: Plinio Tomaz: Valor da raiz x1 negativo do segundo grau
Note on AL183: Plinio Tomaz: Coeficiente da equaçao do segundo grau

## Tigre Otimo Modelo (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
Curva da bomba obtem-se A, B, C | [14 empty] | Para 3 tramos |  | Condiçoes de contorno: bomba no inicio e reservatorio a jusante | [13 empty] | Modelo do Streer livro Mecanica dos fluidos |  |  |  | Nota_ c= coefC
|  |  |  | Nota: teoria da pagina 530 do livro Mecanica dos Fluidos do Streeter |  |  |  | Exemplo da Tigre |  | Entrada de dados |  |  |  |  | N=4 (bomba+tramo1+tramo 2+reservatorio) |  | ] | [19 empty] | 1 | [5 empty] | tramo | 2 | [5 empty] | tramo | 4 | [5 empty] | reservatorio | 4 | condiçao de contorno
Coef. A | Coef. B | Coef. C | Carga | Vazao | Momento de | RPM | RPS | Velocidade | Rendimento | Rend. | rend | Potencia | Potencia | Perda de | Numero | Compr | Delta x | Diametro | Area | Coef de | Coef. | Carga na secçao | Carga na seçcao | Cota superficie livre |  | Celeridade | Coeficiente | Unidade | Variaçao do | Tempo | Variaçao |  | Coeficiente | Bomba | Coeficiente
curva bomba | curva bomba | curva bomba | manometrica |  | Inercia motor-bomba I* |  |  | angular wo | motor | bomba | total | da bomba | da bomba Wo | carga total | de pontos | adutora | L/3 | adutora | seçcao S | atrifo f | B | de entrada das bombas He | saida das bombas Hs | no reserv superior ZG | Kb | a | R | de tempo | tempo DT |  | da rotaçao AlfaP |  | P2 | Qp | P1 | Q | H | HCP | HCM | H1 | Q1 |  | Q | H | HCP | HCM | H1 | Q1 |  | Q | H | HCP | HCM | H1 | Q1 |  | Q | H | HCP | HCM | H1 | Q1
|  |  | (m) | (m3/s) | do conjunto (kgfxm 2) |  | rps | rad/s |  |  |  | (HP) | (kgxm/s) | Delta H (m) | N | (m) |  | (m) | (m2) | (adim) | (adim) | (m) | (m) | (m) |  | (m/s) |  | (s) |  | (s) | rps | b^2 - 4ac | c |  | b | [27 empty] | 0 | 35.65
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.65901 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 0 | 0 | 1 | 0.066135 | -0.0073825 | 0.033 | 0.19132 | 0.033 | 78 |  | 42.3202 | 78 | 0.033 |  | 0.033 | 74.3333 | 110.0131 | 38.6535 | 74.3333 | 0.033 |  | 0.033 | 70.6667 | 106.3465 | 34.9869 | 70.6667 | 0.033 |  | 0.033 | 67 | 102.6798 | 0 | 67 | 0.033 | 766.67 | 32.1
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.65901 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 1 | 2.495 | 0.37818 | 0.017449 | 0.00605 | 0 | 0.20408 | 0 | 78 |  | 42.3202 | 78 | 0.033 |  | 0.033 | 74.3333 | 110.0131 | 38.6535 | 74.3333 | 0.033 |  | 0.033 | 70.6667 | 106.3465 | 34.9869 | 70.6667 | 0.033 |  | 0.033 | 67 | 102.6798 | 0 | 67 | 0.033 | 1533.34 | 28.5
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.65901 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 2 | 4.99 | 0.23318 | 0.013114 | 0.0074395 | 0 | 0.20706 | 0 | 78 |  | 42.3202 | 42.3202 | 0 |  | 0.033 | 74.3333 | 42.3202 | 38.6535 | 40.4869 | 0.0016956 |  | 0.033 | 70.6667 | 42.3105 | 34.9869 | 38.6487 | 0.0033868 |  | 0.033 | 67 | 42.2719 | 0 | 67 | -0.022871 | 2300 | 25
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.65901 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 3 | 7.485 | 0.16856 | 0.014903 | 0.0071299 | 0 | 0.20838 | 0 | 42.3202 |  | 38.6632 | 38.6632 | 0 |  | 0.0016956 | 40.4869 | 38.6632 | 35.0255 | 36.8444 | 0.0016823 |  | 0.0033868 | 38.6487 | 38.6537 | 89.9669 | 64.3103 | -0.02373 |  | -0.022871 | 67 | 40.5496 | 0 | 67 | -0.024464
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.65901 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 4 | 9.98 | 0.13198 | 0.017371 | 0.0065913 | 0 | 0.20913 | 0 | 38.6632 |  | 35.035 | 35.035 | 0 |  | 0.0016823 | 36.8444 | 35.035 | 88.071 | 61.553 | -0.024526 |  | -0.02373 | 64.3103 | 37.0604 | 91.4353 | 64.2479 | -0.025145 |  | -0.024464 | 67 | 39.1893 | 0 | 67 | -0.025722
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.65901 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 5 | 12.475 | 0.10845 | -0.02276 | 0.016674 | 0 | 0.20961 | 0 | 35.035 |  | 86.0456 | 86.0456 | 0 |  | -0.024526 | 61.553 | 86.0456 | 89.3064 | 87.676 | -0.0015079 |  | -0.025145 | 64.2479 | 86.0532 | 92.583 | 89.3181 | -0.0030197 |  | -0.025722 | 67 | 86.0839 | 0 | 67 | 0.017651
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.65901 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 6 | 14.9701 | 0.092035 | -0.025374 | 0.017363 | 0 | 0.20995 | 0 | 86.0456 |  | 89.2987 | 89.2987 | 0 |  | -0.0015079 | 87.676 | 89.2987 | 92.5523 | 90.9255 | -0.0015046 |  | -0.0030197 | 89.3181 | 89.3063 | 48.965 | 69.1357 | 0.018656 |  | 0.017651 | 67 | 88.1345 | 0 | 67 | 0.019547
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.65901 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 7 | 17.4651 | 0.079938 | -0.027944 | 0.018032 | 0 | 0.2102 | 0 | 89.2987 |  | 92.5447 | 92.5447 | 0 |  | -0.0015046 | 90.9255 | 92.5447 | 50.1369 | 71.3408 | 0.019611 |  | 0.018656 | 69.1357 | 91.2497 | 47.152 | 69.2009 | 0.020393 |  | 0.019547 | 67 | 89.8495 | 0 | 67 | 0.021133
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.65901 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 8 | 19.9601 | 0.070652 | 0.0042689 | 0.0099987 | 0 | 0.21039 | 0 | 92.5447 |  | 51.4318 | 51.4318 | 0 |  | 0.019611 | 71.3408 | 51.4318 | 48.5522 | 49.992 | 0.0013317 |  | 0.020393 | 69.2009 | 51.4259 | 45.6543 | 48.5401 | 0.002669 |  | 0.021133 | 67 | 51.4019 | 0 | 67 | -0.014427
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.65901 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 9 | 22.4551 | 0.063298 | 0.0065228 | 0.0094511 | 0 | 0.21054 | 0 | 51.4318 |  | 48.5582 | 48.5582 | 0 |  | 0.0013317 | 49.992 | 48.5582 | 45.6783 | 47.1182 | 0.0013318 |  | 0.002669 | 48.5401 | 48.5522 | 81.8974 | 65.2248 | -0.01542 |  | -0.014427 | 67 | 49.3529 | 0 | 67 | -0.016322
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.65901 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 10 | 24.9501 | 0.057331 | 0.0087816 | 0.0088993 | 0 | 0.21066 | 0 | 48.5582 |  | 45.6842 | 45.6842 | 0 |  | 0.0013318 | 47.1182 | 45.6842 | 81.0967 | 63.3905 | -0.016376 |  | -0.01542 | 65.2248 | 46.5872 | 83.7502 | 65.1687 | -0.017186 |  | -0.016322 | 67 | 47.5817 | 0 | 67 | -0.01796
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.65901 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 11 | 27.4451 | 0.052393 | -0.018255 | 0.015669 | 0 | 0.21076 | 0 | 45.6842 |  | 80.1937 | 80.1937 | 0 |  | -0.016376 | 63.3905 | 80.1937 | 82.7557 | 81.4747 | -0.0011848 |  | -0.017186 | 65.1687 | 80.1985 | 85.3323 | 82.7654 | -0.0023741 |  | -0.01796 | 67 | 80.2174 | 0 | 67 | 0.012225
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.65901 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 12 | 29.9401 | 0.048237 | -0.02025 | 0.016177 | 0 | 0.21085 | 0 | 80.1937 |  | 82.751 | 82.751 | 0 |  | -0.0011848 | 81.4747 | 82.751 | 85.3133 | 84.0321 | -0.0011849 |  | -0.0023741 | 82.7654 | 82.7557 | 54.2857 | 68.5207 | 0.013166 |  | 0.012225 | 67 | 82.1721 | 0 | 67 | 0.014033
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.65901 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 13 | 32.4351 | 0.044692 | -0.022244 | 0.016683 | 0 | 0.21092 | 0 | 82.751 |  | 85.3086 | 85.3086 | 0 |  | -0.0011849 | 84.0321 | 85.3086 | 54.8694 | 70.089 | 0.014077 |  | 0.013166 | 68.5207 | 84.6414 | 52.4909 | 68.5662 | 0.014868 |  | 0.014033 | 67 | 83.8971 | 0 | 67 | 0.015628
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.65901 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 14 | 34.9301 | 0.041633 | 0.0010986 | 0.010854 | 0 | 0.21099 | 0 | 85.3086 |  | 55.5365 | 55.5365 | 0 |  | 0.014077 | 70.089 | 55.5365 | 53.2352 | 54.3859 | 0.0010642 |  | 0.014868 | 68.5662 | 55.5327 | 50.9252 | 53.229 | 0.0021307 |  | 0.015628 | 67 | 55.5174 | 0 | 67 | -0.01062
[28 empty] | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | -0.061968
[28 empty] | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121.0707 | 60.5353 | -0.055989 |  | -0.061968 | 67 | 10.5547 | 0 | 67 | -0.052206
[28 empty] | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110.516 | 55.258 | -0.051108 |  | -0.055989 | 60.5353 | 8.7946 | 114.2687 | 61.5317 | -0.048776 |  | -0.052206 | 67 | 16.8051 | 0 | 67 | -0.046425
[28 empty] | #DIV/0! | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 101.7214 | 101.7214 | 0 |  | -0.051108 | 55.258 | 101.7214 | 106.2582 | 103.9898 | -0.0020981 |  | -0.048776 | 61.5317 | 101.7362 | 109.9381 | 105.8371 | -0.0037929 |  | -0.046425 | 67 | 101.7846 | 0 | 67 | 0.032172
[28 empty] | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 101.7214 |  | 106.2434 | 106.2434 | 0 |  | -0.0020981 | 103.9898 | 106.2434 | 109.8897 | 108.0665 | -0.0016862 |  | -0.0037929 | 105.8371 | 106.253 | 35.7004 | 70.9767 | 0.032627 |  | 0.032172 | 67 | 102.6688 | 0 | 67 | 0.03299
[28 empty] | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 106.2434 |  | 109.8801 | 109.8801 | 0 |  | -0.0016862 | 108.0665 | 109.8801 | 39.2846 | 74.5823 | 0.032647 |  | 0.032627 | 70.9767 | 106.2915 | 34.9956 | 70.6436 | 0.032971 |  | 0.03299 | 67 | 102.6314 | 0 | 67 | 0.032955
[28 empty] | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 109.8801 |  | 42.8731 | 42.8731 | 0 |  | 0.032647 | 74.5823 | 42.8731 | 38.6557 | 40.7644 | 0.0019503 |  | 0.032971 | 70.6436 | 42.8603 | 35.0253 | 38.9428 | 0.0036233 |  | 0.032955 | 67 | 42.8161 | 0 | 67 | -0.022368
[28 empty] | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 42.8731 |  | 38.6686 | 38.6686 | 0 |  | 0.0019503 | 40.7644 | 38.6686 | 35.0695 | 36.869 | 0.0016644 |  | 0.0036233 | 38.9428 | 38.6592 | 89.4994 | 64.0793 | -0.023511 |  | -0.022368 | 67 | 40.5204 | 0 | 67 | -0.024491
[28 empty] | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 38.6686 |  | 35.0789 | 35.0789 | 0 |  | 0.0016644 | 36.869 | 35.0789 | 87.6382 | 61.3585 | -0.024306 |  | -0.023511 | 64.0793 | 37.068 | 91.4601 | 64.2641 | -0.025153 |  | -0.024491 | 67 | 39.1983 | 0 | 67 | -0.025714
[28 empty] | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 35.0789 |  | 85.6491 | 85.6491 | 0 |  | -0.024306 | 61.3585 | 85.6491 | 89.3298 | 87.4894 | -0.0017022 |  | -0.025153 | 64.2641 | 85.6588 | 92.5755 | 89.1171 | -0.0031986 |  | -0.025714 | 67 | 85.6933 | 0 | 67 | 0.017289
[28 empty] | #DIV/0! | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 85.6491 |  | 89.3201 | 89.3201 | 0 |  | -0.0017022 | 87.4894 | 89.3201 | 92.541 | 90.9305 | -0.0014895 |  | -0.0031986 | 89.1171 | 89.3275 | 49.3132 | 69.3204 | 0.018504 |  | 0.017289 | 67 | 88.1746 | 0 | 67 | 0.019584
[28 empty] | #DIV/0! | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 89.3201 |  | 92.5336 | 92.5336 | 0 |  | -0.0014895 | 90.9305 | 92.5336 | 50.4661 | 71.4998 | 0.019454 |  | 0.018504 | 69.3204 | 91.2593 | 47.1168 | 69.188 | 0.020414 |  | 0.019584 | 67 | 89.8562 | 0 | 67 | 0.02114
[28 empty] | #DIV/0! | 13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 92.5336 |  | 51.7404 | 51.7404 | 0 |  | 0.019454 | 71.4998 | 51.7404 | 48.5199 | 50.1301 | 0.0014893 |  | 0.020414 | 69.188 | 51.7329 | 45.6484 | 48.6907 | 0.0028137 |  | 0.02114 | 67 | 51.7063 | 0 | 67 | -0.014145
[28 empty] | #DIV/0! | 14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 51.7404 |  | 48.5273 | 48.5273 | 0 |  | 0.0014893 | 50.1301 | 48.5273 | 45.6751 | 47.1012 | 0.001319 |  | 0.0028137 | 48.6907 | 48.5215 | 81.6201 | 65.0708 | -0.015306 |  | -0.014145 | 67 | 49.3103 | 0 | 67 | -0.016361
[28 empty] | #DIV/0! | 15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 48.5273 |  | 45.6809 | 45.6809 | 0 |  | 0.001319 | 47.1012 | 45.6809 | 80.8312 | 63.2561 | -0.016255 |  | -0.015306 | 65.0708 | 46.5706 | 83.7884 | 65.1795 | -0.017211 |  | -0.016361 | 67 | 47.568 | 0 | 67 | -0.017973
[28 empty] | #DIV/0! | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 45.6809 |  | 79.9416 | 79.9416 | 0 |  | -0.016255 | 63.2561 | 79.9416 | 82.791 | 81.3663 | -0.0013177 |  | -0.017211 | 65.1795 | 79.9474 | 85.3444 | 82.6459 | -0.0024958 |  | -0.017973 | 67 | 79.9684 | 0 | 67 | 0.011994
[28 empty] | #DIV/0! | 17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 79.9416 |  | 82.7852 | 82.7852 | 0 |  | -0.0013177 | 81.3663 | 82.7852 | 85.3234 | 84.0543 | -0.0011738 |  | -0.0024958 | 82.6459 | 82.7898 | 54.516 | 68.6529 | 0.013075 |  | 0.011994 | 67 | 82.2142 | 0 | 67 | 0.014071
[28 empty] | #DIV/0! | 18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 82.7852 |  | 85.3188 | 85.3188 | 0 |  | -0.0011738 | 84.0543 | 85.3188 | 55.0916 | 70.2052 | 0.013978 |  | 0.013075 | 68.6529 | 84.6609 | 52.4525 | 68.5567 | 0.014895 |  | 0.014071 | 67 | 83.9139 | 0 | 67 | 0.015644
[28 empty] | #DIV/0! | 19 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 85.3188 |  | 55.7495 | 55.7495 | 0 |  | 0.013978 | 70.2052 | 55.7495 | 53.1995 | 54.4745 | 0.0011793 |  | 0.014895 | 68.5567 | 55.7448 | 50.9101 | 53.3274 | 0.0022358 |  | 0.015644 | 67 | 55.728 | 0 | 67 | -0.010425
[28 empty] | #DIV/0! | 20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 55.7495 |  | 53.2042 | 53.2042 | 0 |  | 0.0011793 | 54.4745 | 53.2042 | 50.9269 | 52.0655 | 0.0010531 |  | 0.0022358 | 53.3274 | 53.2004 | 77.906 | 65.5532 | -0.011425 |  | -0.010425 | 67 | 53.6399 | 0 | 67 | -0.012357
[28 empty] | #DIV/0! | 21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 53.2042 |  | 50.9306 | 50.9306 | 0 |  | 0.0010531 | 52.0655 | 50.9306 | 77.4665 | 64.1986 | -0.012271 |  | -0.011425 | 65.5532 | 51.4376 | 79.846 | 65.6418 | -0.013137 |  | -0.012357 | 67 | 52.0188 | 0 | 67 | -0.013856
[28 empty] | #DIV/0! | 22 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 50.9306 |  | 76.9595 | 76.9595 | 0 |  | -0.012271 | 64.1986 | 76.9595 | 79.2649 | 78.1122 | -0.0010661 |  | -0.013137 | 65.6418 | 76.9633 | 81.3348 | 79.1491 | -0.0020216 |  | -0.013856 | 67 | 76.9771 | 0 | 67 | 0.0092277
[28 empty] | #DIV/0! | 23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 76.9595 |  | 79.261 | 79.261 | 0 |  | -0.0010661 | 78.1122 | 79.261 | 81.3211 | 80.291 | -0.00095265 |  | -0.0020216 | 79.1491 | 79.2641 | 57.3096 | 68.2869 | 0.010153 |  | 0.0092277 | 67 | 78.917 | 0 | 67 | 0.011022
[28 empty] | #DIV/0! | 24 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 79.261 |  | 81.318 | 81.318 | 0 |  | -0.00095265 | 80.291 | 81.318 | 57.6567 | 69.4873 | 0.010942 |  | 0.010153 | 68.2869 | 80.9149 | 55.492 | 68.2034 | 0.011757 |  | 0.011022 | 67 | 80.4495 | 0 | 67 | 0.012439
[28 empty] | #DIV/0! | 25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 81.318 |  | 58.0598 | 58.0598 | 0 |  | 0.010942 | 69.4873 | 58.0598 | 55.9574 | 57.0086 | 0.00097225 |  | 0.011757 | 68.2034 | 58.0566 | 54.0715 | 56.0641 | 0.0018429 |  | 0.012439 | 67 | 58.0452 | 0 | 67 | -0.0082822
[28 empty] | #DIV/0! | 26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 58.0598 |  | 55.9606 | 55.9606 | 0 |  | 0.00097225 | 57.0086 | 55.9606 | 54.083 | 55.0218 | 0.0008683 |  | 0.0018429 | 56.0641 | 55.958 | 75.7238 | 65.8409 | -0.0091406 |  | -0.0082822 | 67 | 56.2394 | 0 | 67 | -0.0099524
[28 empty] | #DIV/0! | 27 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 55.9606 |  | 54.0855 | 54.0855 | 0 |  | 0.0008683 | 55.0218 | 54.0855 | 75.4425 | 64.764 | -0.0098765 |  | -0.0091406 | 65.8409 | 54.4139 | 77.4271 | 65.9205 | -0.010642 |  | -0.0099524 | 67 | 54.7953 | 0 | 67 | -0.011288
[28 empty] | #DIV/0! | 28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 54.0855 |  | 75.1141 | 75.1141 | 0 |  | -0.0098765 | 64.764 | 75.1141 | 77.0458 | 76.0799 | -0.0008933 |  | -0.010642 | 65.9205 | 75.1168 | 78.7757 | 76.9462 | -0.0016921 |  | -0.011288 | 67 | 75.1264 | 0 | 67 | 0.0075161
[28 empty] | #DIV/0! | 29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 75.1141 |  | 77.0431 | 77.0431 | 0 |  | -0.0008933 | 76.0799 | 77.0431 | 78.7661 | 77.9046 | -0.00079678 |  | -0.0016921 | 76.9462 | 77.0452 | 59.0638 | 68.0545 | 0.0083155 |  | 0.0075161 | 67 | 76.8124 | 0 | 67 | 0.0090754
[28 empty] | #DIV/0! | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 77.0431 |  | 78.7639 | 78.7639 | 0 |  | -0.00079678 | 77.9046 | 78.7639 | 59.2966 | 69.0303 | 0.0090026 |  | 0.0083155 | 68.0545 | 78.491 | 57.4649 | 67.978 | 0.0097235 |  | 0.0090754 | 67 | 78.1727 | 0 | 67 | 0.010334
[28 empty] | #DIV/0! | 31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 78.7639 |  | 59.5695 | 59.5695 | 0 |  | 0.0090026 | 69.0303 | 59.5695 | 57.7832 | 58.6764 | 0.00082605 |  | 0.0097235 | 67.978 | 59.5672 | 56.1868 | 57.877 | 0.0015632 |  | 0.010334 | 67 | 59.559 | 0 | 67 | -0.0068822
[28 empty] | #DIV/0! | 32 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 59.5695 |  | 57.7855 | 57.7855 | 0 |  | 0.00082605 | 58.6764 | 57.7855 | 56.1951 | 56.9903 | 0.00073551 |  | 0.0015632 | 57.877 | 57.7837 | 74.2816 | 66.0326 | -0.0076294 |  | -0.0068822 | 67 | 57.9797 | 0 | 67 | -0.0083428
[28 empty] | #DIV/0! | 33 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 57.7855 |  | 56.1969 | 56.1969 | 0 |  | 0.00073551 | 56.9903 | 56.1969 | 74.0856 | 65.1412 | -0.0082726 |  | -0.0076294 | 66.0326 | 56.4273 | 75.786 | 66.1066 | -0.0089523 |  | -0.0083428 | 67 | 56.6972 | 0 | 67 | -0.009529
[28 empty] | #DIV/0! | 34 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 56.1969 |  | 73.8552 | 73.8552 | 0 |  | -0.0082726 | 65.1412 | 73.8552 | 75.5161 | 74.6856 | -0.0007681 |  | -0.0089523 | 66.1066 | 73.8571 | 76.9971 | 75.4271 | -0.0014521 |  | -0.009529 | 67 | 73.8642 | 0 | 67 | 0.0063487
[28 empty] | #DIV/0! | 35 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 73.8552 |  | 75.5141 | 75.5141 | 0 |  | -0.0007681 | 74.6856 | 75.5141 | 76.99 | 76.2521 | -0.00068252 |  | -0.0014521 | 75.4271 | 75.5157 | 60.2715 | 67.8936 | 0.0070496 |  | 0.0063487 | 67 | 75.3484 | 0 | 67 | 0.0077213
[28 empty] | #DIV/0! | 36 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 75.5141 |  | 76.9884 | 76.9884 | 0 |  | -0.00068252 | 76.2521 | 76.9884 | 60.4388 | 68.7136 | 0.0076533 |  | 0.0070496 | 67.8936 | 76.7912 | 58.8524 | 67.8218 | 0.0082958 |  | 0.0077213 | 67 | 76.5595 | 0 | 67 | 0.0088415
[28 empty] | #DIV/0! | 37 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 76.9884 |  | 60.636 | 60.636 | 0 |  | 0.0076533 | 68.7136 | 60.636 | 59.0841 | 59.8601 | 0.00071768 |  | 0.0082958 | 67.8218 | 60.6343 | 57.7037 | 59.169 | 0.0013552 |  | 0.0088415 | 67 | 60.6281 | 0 | 67 | -0.0058933
[28 empty] | #DIV/0! | 38 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 60.636 |  | 59.0858 | 59.0858 | 0 |  | 0.00071768 | 59.8601 | 59.0858 | 57.7099 | 58.3979 | 0.0006363 |  | 0.0013552 | 59.169 | 59.0845 | 73.255 | 66.1697 | -0.0065531 |  | -0.0058933 | 67 | 59.2291 | 0 | 67 | -0.0071873
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 1 | 2.495 | 0.38099 | 1321402.1341 | 11.6122 | 0 | -1041.3126 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 67 | -0.061968
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 2 | 4.99 | 0.23532 | 1206773.9034 | 4.4301 | 0 | -1056.5654 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54.0707 | 27.0353 | -0.025005 |  | -0.061968 | 67 | -21.8182 |  | 67 | -0.082147
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 3 | 7.485 | 0.17023 | 1178109.7419 | 2.3184 | 0 | -1063.3807 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.9301 | 12.4651 | -0.011529 |  | -0.025005 | 27.0353 | 2.1052 | 93.1324 | 47.6188 | -0.042095 |  | -0.082147 | 67 | -6.8351 |  | 67 | -0.06829
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 4 | 9.98 | 0.13335 | 922704.9135 | -10.5949 | 0 | -1067.2427 | 0 | 0 |  | 12.0175 | 24.4826 | 0 |  | -0.011529 | 12.4651 | 0.44752 | 52.0123 | 26.2299 | -0.023846 |  | -0.042095 | 47.6188 | 8.0715 | 105.752 | 56.9118 | -0.045172 |  | -0.06829 | 67 | 9.165 |  | 67 | -0.053491
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 5 | 12.475 | 0.1096 | 176837.9286 | -47.3894 | 0 | -1069.7293 | 0 | 24.4826 |  | 48.3504 | 50.0977 | 0 |  | -0.023846 | 26.2299 | 2.3621 | 68.1997 | 35.2809 | -0.030446 |  | -0.045172 | 56.9118 | 14.9419 | 105.1127 | 60.0273 | -0.041699 |  | -0.053491 | 67 | 19.3366 |  | 67 | -0.044084
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 6 | 14.9701 | 0.093036 | -468940.0566 | -79.2029 | 0 | -1071.4641 | 0 | 50.0977 |  | 79.8954 | 65.0786 | 0 |  | -0.030446 | 35.2809 | 5.4833 | 74.5117 | 39.9975 | -0.031922 |  | -0.041699 | 60.0273 | 20.7965 | 101.1474 | 60.972 | -0.037158 |  | -0.044084 | 67 | 25.3672 |  | 67 | -0.038506
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 7 | 17.4651 | 0.08082 | -801754.301 | -95.6392 | 0 | -1072.7433 | 0 | 65.0786 |  | 96.1618 | 71.0807 | 0 |  | -0.031922 | 39.9975 | 8.9143 | 75.524 | 42.2192 | -0.030803 |  | -0.037158 | 60.972 | 25.4454 | 97.6125 | 61.529 | -0.033373 |  | -0.038506 | 67 | 29.2153 |  | 67 | -0.034947
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 8 | 19.9601 | 0.071439 | -904648.4178 | -100.7825 | 0 | -1073.7256 | 0 | 71.0807 |  | 101.1908 | 72.3292 | 0 |  | -0.030803 | 42.2192 | 12.1091 | 74.5526 | 43.3308 | -0.028877 |  | -0.033373 | 61.529 | 29.1955 | 95.2016 | 62.1986 | -0.030524 |  | -0.034947 | 67 | 32.1176 |  | 67 | -0.032262
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 9 | 22.4551 | 0.064009 | -895486.6994 | -100.4156 | 0 | -1074.5035 | 0 | 72.3292 |  | 100.7434 | 71.7449 | 0 |  | -0.028877 | 43.3308 | 14.9167 | 73.1967 | 44.0567 | -0.026951 |  | -0.030524 | 62.1986 | 32.3327 | 93.5764 | 62.9545 | -0.028322 |  | -0.032262 | 67 | 34.6533 |  | 67 | -0.029917
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 10 | 24.9501 | 0.057979 | -848290.4158 | -98.1703 | 0 | -1075.1349 | 0 | 71.7449 |  | 98.4392 | 70.751 | 0 |  | -0.026951 | 44.0567 | 17.3624 | 71.9778 | 44.6701 | -0.025257 |  | -0.028322 | 62.9545 | 35.0335 | 92.2876 | 63.6605 | -0.026477 |  | -0.029917 | 67 | 36.9945 |  | 67 | -0.027752
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 11 | 27.4451 | 0.052988 | -796452.8119 | -95.6862 | 0 | -1075.6576 | 0 | 70.751 |  | 95.9109 | 69.83 | 0 |  | -0.025257 | 44.6701 | 19.5102 | 70.9368 | 45.2235 | -0.023782 |  | -0.026477 | 63.6605 | 37.3938 | 91.0729 | 64.2334 | -0.024824 |  | -0.027752 | 67 | 39.1406 |  | 67 | -0.025767
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 12 | 29.9401 | 0.048788 | -749821.5043 | -93.4485 | 0 | -1076.0974 | 0 | 69.83 |  | 93.6389 | 69.0325 | 0 |  | -0.023782 | 45.2235 | 21.4146 | 69.9882 | 45.7014 | -0.022463 |  | -0.024824 | 64.2334 | 39.4686 | 89.8573 | 64.663 | -0.023302 |  | -0.025767 | 67 | 41.0607 |  | 67 | -0.023991
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 13 | 32.4351 | 0.045204 | -708354.9029 | -91.4569 | 0 | -1076.4726 | 0 | 69.0325 |  | 91.6204 | 68.2893 | 0 |  | -0.022463 | 45.7014 | 23.1135 | 69.0675 | 46.0905 | -0.021251 |  | -0.023302 | 64.663 | 41.2969 | 88.6644 | 64.9806 | -0.021905 |  | -0.023991 | 67 | 42.7487 |  | 67 | -0.02243
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 14 | 34.9301 | 0.042112 | -669826.4031 | -89.6039 | 0 | -1076.7965 | 0 | 68.2893 |  | 89.7458 | 67.5469 | 0 |  | -0.021251 | 46.0905 | 24.6341 | 68.1586 | 46.3964 | -0.020128 |  | -0.021905 | 64.9806 | 42.9125 | 87.538 | 65.2252 | -0.020637 |  | -0.02243 | 67 | 44.2264 |  | 67 | -0.021063
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 15 | 37.4251 | 0.039415 | -632816.3293 | -87.8208 | 0 | -1077.0788 | 0 | 67.5469 |  | 87.9451 | 66.7946 | 0 |  | -0.020128 | 46.3964 | 25.9981 | 67.2752 | 46.6367 | -0.019088 |  | -0.020637 | 65.2252 | 44.3464 | 86.5051 | 65.4257 | -0.019496 |  | -0.021063 | 67 | 45.5286 |  | 67 | -0.019859
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 16 | 39.9202 | 0.037043 | -597077.7155 | -86.0965 | 0 | -1077.3272 | 0 | 66.7946 |  | 86.2063 | 66.0483 | 0 |  | -0.019088 | 46.6367 | 27.225 | 66.4362 | 46.8306 | -0.018133 |  | -0.019496 | 65.4257 | 45.6262 | 85.5693 | 65.5978 | -0.018472 |  | -0.019859 | 67 | 46.6893 |  | 67 | -0.018785
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 17 | 42.4152 | 0.03494 | -562972.5812 | -84.4492 | 0 | -1077.5474 | 0 | 66.0483 |  | 84.5469 | 65.3291 | 0 |  | -0.018133 | 46.8306 | 28.3321 | 65.6533 | 46.9927 | -0.017259 |  | -0.018472 | 65.5978 | 46.775 | 84.7203 | 65.7477 | -0.017548 |  | -0.018785 | 67 | 47.735 |  | 67 | -0.017818
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 18 | 44.9102 | 0.033063 | -530907.1011 | -82.8993 | 0 | -1077.7439 | 0 | 65.3291 |  | 82.9868 | 64.6504 | 0 |  | -0.017259 | 46.9927 | 29.335 | 64.9286 | 47.1318 | -0.01646 |  | -0.017548 | 65.7477 | 47.8118 | 83.9437 | 65.8777 | -0.016709 |  | -0.017818 | 67 | 48.6841 |  | 67 | -0.01694
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 19 | 47.4052 | 0.031377 | -501063.5183 | -81.4561 | 0 | -1077.9204 | 0 | 64.6504 |  | 81.5349 | 64.0163 | 0 |  | -0.01646 | 47.1318 | 30.2472 | 64.2577 | 47.2525 | -0.015728 |  | -0.016709 | 65.8777 | 48.7518 | 83.2274 | 65.9896 | -0.015943 |  | -0.01694 | 67 | 49.5493 |  | 67 | -0.01614
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 20 | 49.9002 | 0.029855 | -473387.7299 | -80.1174 | 0 | -1078.0798 | 0 | 64.0163 |  | 80.1887 | 63.4248 | 0 |  | -0.015728 | 47.2525 | 31.0801 | 63.6344 | 47.3573 | -0.015055 |  | -0.015943 | 65.9896 | 49.6077 | 82.5632 | 66.0854 | -0.01524 |  | -0.01614 | 67 | 50.3401 |  | 67 | -0.015409
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 21 | 52.3952 | 0.028474 | -447691.6049 | -78.874 | 0 | -1078.2244 | 0 | 63.4248 |  | 78.9388 | 62.8713 | 0 |  | -0.015055 | 47.3573 | 31.8432 | 63.053 | 47.4481 | -0.014433 |  | -0.01524 | 66.0854 | 50.3897 | 81.9459 | 66.1678 | -0.014593 |  | -0.015409 | 67 | 51.0644 |  | 67 | -0.014739
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 22 | 54.8902 | 0.027215 | -423757.6136 | -77.7156 | 0 | -1078.3563 | 0 | 62.8713 |  | 77.7748 | 62.3516 | 0 |  | -0.014433 | 47.4481 | 32.5446 | 62.5092 | 47.5269 | -0.013857 |  | -0.014593 | 66.1678 | 51.1067 | 81.372 | 66.2394 | -0.013996 |  | -0.014739 | 67 | 51.7297 |  | 67 | -0.014123
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 23 | 57.3852 | 0.026063 | -401397.5108 | -76.6331 | 0 | -1078.4769 | 0 | 62.3516 |  | 76.6874 | 61.8627 | 0 |  | -0.013857 | 47.5269 | 33.1911 | 62 | 47.5956 | -0.013323 |  | -0.013996 | 66.2394 | 51.7663 | 80.838 | 66.3022 | -0.013444 |  | -0.014123 | 67 | 52.3428 |  | 67 | -0.013556
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 24 | 59.8802 | 0.025004 | -380465.7568 | -75.6195 | 0 | -1078.5878 | 0 | 61.8627 |  | 75.6695 | 61.4024 | 0 |  | -0.013323 | 47.5956 | 33.7888 | 61.5229 | 47.6558 | -0.012826 |  | -0.013444 | 66.3022 | 52.3749 | 80.3406 | 66.3577 | -0.012933 |  | -0.013556 | 67 | 52.9096 |  | 67 | -0.013032
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 25 | 62.3752 | 0.024028 | -360848.5433 | -74.6694 | 0 | -1078.69 | 0 | 61.4024 |  | 74.7156 | 60.969 | 0 |  | -0.012826 | 47.6558 | 34.3426 | 61.0755 | 47.7091 | -0.012363 |  | -0.012933 | 66.3577 | 52.938 | 79.8763 | 66.4071 | -0.012458 |  | -0.013032 | 67 | 53.4352 |  | 67 | -0.012546
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 26 | 64.8703 | 0.023125 | -342448.1891 | -73.7781 | 0 | -1078.7845 | 0 | 60.969 |  | 73.8209 | 60.5609 | 0 |  | -0.012363 | 47.7091 | 34.8572 | 60.6557 | 47.7564 | -0.01193 |  | -0.012458 | 66.4071 | 53.4605 | 79.442 | 66.4512 | -0.012015 |  | -0.012546 | 67 | 53.924 |  | 67 | -0.012094
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 27 | 67.3653 | 0.022288 | -325173.1062 | -72.9412 | 0 | -1078.8722 | 0 | 60.5609 |  | 72.9809 | 60.1764 | 0 |  | -0.01193 | 47.7564 | 35.3364 | 60.2611 | 47.7988 | -0.011526 |  | -0.012015 | 66.4512 | 53.9466 | 79.0348 | 66.4907 | -0.011602 |  | -0.012094 | 67 | 54.4164 |  | 67 | -0.011638
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 28 | 69.8603 | 0.021509 | -308934.8177 | -72.1544 | 0 | -1078.9538 | 0 | 60.1764 |  | 72.1914 | 59.8138 | 0 |  | -0.011526 | 47.7988 | 35.7838 | 59.8897 | 47.8367 | -0.011148 |  | -0.011602 | 66.4907 | 54.3998 | 78.6182 | 66.509 | -0.0112 |  | -0.011638 | 67 | 54.8725 |  | 67 | -0.011217
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 29 | 72.3553 | 0.020782 | -293649.1759 | -71.4137 | 0 | -1079.0298 | 0 | 59.8138 |  | 71.4483 | 59.4712 | 0 |  | -0.011148 | 47.8367 | 36.2022 | 59.5236 | 47.8629 | -0.010785 |  | -0.0112 | 66.509 | 54.8221 | 78.2129 | 66.5175 | -0.010817 |  | -0.011217 | 67 | 55.2961 |  | 67 | -0.010825
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 30 | 74.8503 | 0.020104 | -279087.0916 | -70.708 | 0 | -1079.1009 | 0 | 59.4712 |  | 70.7403 | 59.1319 | 0 |  | -0.010785 | 47.8629 | 36.5938 | 59.1643 | 47.8791 | -0.010438 |  | -0.010817 | 66.5175 | 55.2161 | 77.8269 | 66.5215 | -0.010456 |  | -0.010825 | 67 | 55.6906 |  | 67 | -0.01046
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 31 | 77.3453 | 0.019468 | -264898.9582 | -70.0201 | 0 | -1079.1675 | 0 | 59.1319 |  | 70.0504 | 58.7975 | 0 |  | -0.010438 | 47.8791 | 36.9606 | 58.8163 | 47.8885 | -0.010107 |  | -0.010456 | 66.5215 | 55.5842 | 77.4624 | 66.5233 | -0.010118 |  | -0.01046 | 67 | 56.059 |  | 67 | -0.010119
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 32 | 79.8403 | 0.018871 | -251143.2958 | -69.3529 | 0 | -1079.23 | 0 | 58.7975 |  | 69.3814 | 58.4724 | 0 |  | -0.010107 | 47.8885 | 37.3046 | 58.4829 | 47.8938 | -0.0097939 |  | -0.010118 | 66.5233 | 55.9289 | 77.1195 | 66.5242 | -0.0097995 |  | -0.010119 | 67 | 56.4038 |  | 67 | -0.0098003
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 33 | 82.3353 | 0.018309 | -237927.3615 | -68.7118 | 0 | -1079.2888 | 0 | 58.4724 |  | 68.7386 | 58.16 | 0 |  | -0.0097939 | 47.8938 | 37.6275 | 58.1657 | 47.8966 | -0.0094978 |  | -0.0097995 | 66.5242 | 56.2522 | 76.797 | 66.5246 | -0.0095009 |  | -0.0098003 | 67 | 56.7272 |  | 67 | -0.0095012
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 34 | 84.8303 | 0.01778 | -225319.2053 | -68.1 | 0 | -1079.3442 | 0 | 58.16 |  | 68.1253 | 57.862 | 0 |  | -0.0094978 | 47.8966 | 37.9313 | 57.8651 | 47.8982 | -0.0092183 |  | -0.0095009 | 66.5246 | 56.5562 | 76.4935 | 66.5248 | -0.0092199 |  | -0.0095012 | 67 | 57.0312 |  | 67 | -0.0092201
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 35 | 87.3253 | 0.017281 | -213342.2909 | -67.5189 | 0 | -1079.3964 | 0 | 57.862 |  | 67.5428 | 57.579 | 0 |  | -0.0092183 | 47.8982 | 38.2174 | 57.5806 | 47.899 | -0.0089545 |  | -0.0092199 | 66.5248 | 56.8424 | 76.2074 | 66.5249 | -0.0089553 |  | -0.0092201 | 67 | 57.3174 |  | 67 | -0.0089554
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 36 | 89.8204 | 0.016809 | -201988.9401 | -66.968 | 0 | -1079.4458 | 0 | 57.579 |  | 66.9906 | 57.3106 | 0 |  | -0.0089545 | 47.899 | 38.4874 | 57.3115 | 47.8994 | -0.0087052 |  | -0.0089553 | 66.5249 | 57.1124 | 75.9375 | 66.5249 | -0.0087056 |  | -0.0089554 | 67 | 57.5874 |  | 67 | -0.0087056
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 37 | 92.3154 | 0.016362 | -191233.6942 | -66.4462 | 0 | -1079.4926 | 0 | 57.3106 |  | 66.4676 | 57.0564 | 0 |  | -0.0087052 | 47.8994 | 38.7425 | 57.0568 | 47.8997 | -0.0084694 |  | -0.0087056 | 66.5249 | 57.3676 | 75.6823 | 66.525 | -0.0084696 |  | -0.0087056 | 67 | 57.8426 |  | 67 | -0.0084696
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 38 | 94.8104 | 0.015939 | -181042.6306 | -65.9517 | 0 | -1079.537 | 0 | 57.0564 |  | 65.972 | 56.8153 | 0 |  | -0.0084694 | 47.8997 | 38.984 | 56.8155 | 47.8998 | -0.0082461 |  | -0.0084696 | 66.525 | 57.6091 | 75.4408 | 66.525 | -0.0082462 |  | -0.0084696 | 67 | 58.0841 |  | 67 | -0.0082462
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 39 | 97.3054 | 0.015536 | -171378.9772 | -65.4828 | 0 | -1079.5791 | 0 | 56.8153 |  | 65.5021 | 56.5866 | 0 |  | -0.0082461 | 47.8998 | 39.213 | 56.5867 | 47.8998 | -0.0080344 |  | -0.0082462 | 66.525 | 57.8381 | 75.2119 | 66.525 | -0.0080345 |  | -0.0082462 | 67 | 58.3131 |  | 67 | -0.0080345
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 40 | 99.8004 | 0.015154 | -162206.183 | -65.0377 | 0 | -1079.6192 | 0 | 56.5866 |  | 65.0561 | 56.3693 | 0 |  | -0.0080344 | 47.8998 | 39.4303 | 56.3694 | 47.8999 | -0.0078334 |  | -0.0080345 | 66.525 | 58.0554 | 74.9945 | 66.525 | -0.0078334 |  | -0.0080345 | 67 | 58.5304 |  | 67 | -0.0078334
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 41 | 102.2954 | 0.01479 | -153489.4396 | -64.6148 | 0 | -1079.6573 | 0 | 56.3693 |  | 64.6323 | 56.1628 | 0 |  | -0.0078334 | 47.8999 | 39.6369 | 56.1628 | 47.8999 | -0.0076423 |  | -0.0078334 | 66.525 | 58.262 | 74.7879 | 66.525 | -0.0076424 |  | -0.0078334 | 67 | 58.737 |  | 67 | -0.0076424
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 42 | 104.7904 | 0.014443 | -145196.3287 | -64.2124 | 0 | -1079.6937 | 0 | 56.1628 |  | 64.2291 | 55.9662 | 0 |  | -0.0076423 | 47.8999 | 39.8336 | 55.9662 | 47.8999 | -0.0074605 |  | -0.0076424 | 66.525 | 58.4587 | 74.5913 | 66.525 | -0.0074605 |  | -0.0076424 | 67 | 58.9337 |  | 67 | -0.0074605
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 43 | 107.2854 | 0.014112 | -137297.003 | -63.8291 | 0 | -1079.7283 | 0 | 55.9662 |  | 63.8451 | 55.7788 | 0 |  | -0.0074605 | 47.8999 | 40.021 | 55.7788 | 47.8999 | -0.0072871 |  | -0.0074605 | 66.525 | 58.6461 | 74.4039 | 66.525 | -0.0072871 |  | -0.0074605 | 67 | 59.1211 |  | 67 | -0.0072871
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 44 | 109.7804 | 0.013795 | -129764.1344 | -63.4637 | 0 | -1079.7615 | 0 | 55.7788 |  | 63.4789 | 55.6 | 0 |  | -0.0072871 | 47.8999 | 40.1998 | 55.6 | 47.8999 | -0.0071218 |  | -0.0072871 | 66.525 | 58.8249 | 74.2251 | 66.525 | -0.0071218 |  | -0.0072871 | 67 | 59.2999 |  | 67 | -0.0071218
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 45 | 112.2754 | 0.013493 | -122572.7571 | -63.1148 | 0 | -1079.7931 | 0 | 55.6 |  | 63.1293 | 55.4292 | 0 |  | -0.0071218 | 47.8999 | 40.3706 | 55.4292 | 47.8999 | -0.0069638 |  | -0.0071218 | 66.525 | 58.9956 | 74.0543 | 66.525 | -0.0069638 |  | -0.0071218 | 67 | 59.4707 |  | 67 | -0.0069638
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 46 | 114.7705 | 0.013203 | -115700.0705 | -62.7813 | 0 | -1079.8234 | 0 | 55.4292 |  | 62.7953 | 55.266 | 0 |  | -0.0069638 | 47.8999 | 40.5338 | 55.266 | 47.8999 | -0.0068128 |  | -0.0069638 | 66.525 | 59.1589 | 73.891 | 66.525 | -0.0068128 |  | -0.0069638 | 67 | 59.6339 |  | 67 | -0.0068128
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 47 | 117.2655 | 0.012926 | -109125.2374 | -62.4624 | 0 | -1079.8525 | 0 | 55.266 |  | 62.4757 | 55.1097 | 0 |  | -0.0068128 | 47.8999 | 40.6901 | 55.1097 | 47.8999 | -0.0066683 |  | -0.0068128 | 66.525 | 59.3152 | 73.7348 | 66.525 | -0.0066683 |  | -0.0068128 | 67 | 59.7902 |  | 67 | -0.0066683
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 48 | 119.7605 | 0.01266 | -102829.1905 | -62.1569 | 0 | -1079.8803 | 0 | 55.1097 |  | 62.1697 | 54.96 | 0 |  | -0.0066683 | 47.8999 | 40.8398 | 54.96 | 47.8999 | -0.0065298 |  | -0.0066683 | 66.525 | 59.4649 | 73.585 | 66.525 | -0.0065298 |  | -0.0066683 | 67 | 59.9399 |  | 67 | -0.0065298
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 49 | 122.2555 | 0.012405 | -96794.4558 | -61.8641 | 0 | -1079.907 | 0 | 54.96 |  | 61.8765 | 54.8164 | 0 |  | -0.0065298 | 47.8999 | 40.9834 | 54.8164 | 47.8999 | -0.006397 |  | -0.0065298 | 66.525 | 59.6085 | 73.4415 | 66.525 | -0.006397 |  | -0.0065298 | 67 | 60.0835 |  | 67 | -0.006397
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 50 | 124.7505 | 0.01216 | -91004.9924 | -61.5833 | 0 | -1079.9327 | 0 | 54.8164 |  | 61.5951 | 54.6786 | 0 |  | -0.006397 | 47.8999 | 41.1212 | 54.6786 | 47.8999 | -0.0062696 |  | -0.006397 | 66.525 | 59.7463 | 73.3037 | 66.525 | -0.0062696 |  | -0.006397 | 67 | 60.2213 |  | 67 | -0.0062696
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 51 | 127.2455 | 0.011924 | -85446.0502 | -61.3136 | 0 | -1079.9574 | 0 | 54.6786 |  | 61.325 | 54.5463 | 0 |  | -0.0062696 | 47.8999 | 41.2535 | 54.5463 | 47.8999 | -0.0061472 |  | -0.0062696 | 66.525 | 59.8786 | 73.1713 | 66.525 | -0.0061472 |  | -0.0062696 | 67 | 60.3536 |  | 67 | -0.0061472
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 52 | 129.7405 | 0.011698 | -80104.043 | -61.0544 | 0 | -1079.9811 | 0 | 54.5463 |  | 61.0654 | 54.419 | 0 |  | -0.0061472 | 47.8999 | 41.3808 | 54.419 | 47.8999 | -0.0060295 |  | -0.0061472 | 66.525 | 60.0058 | 73.0441 | 66.525 | -0.0060295 |  | -0.0061472 | 67 | 60.4809 |  | 67 | -0.0060295
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 53 | 132.2355 | 0.01148 | -74966.4362 | -60.8052 | 0 | -1080.0039 | 0 | 54.419 |  | 60.8158 | 54.2966 | 0 |  | -0.0060295 | 47.8999 | 41.5032 | 54.2966 | 47.8999 | -0.0059163 |  | -0.0060295 | 66.525 | 60.1283 | 72.9217 | 66.525 | -0.0059163 |  | -0.0060295 | 67 | 60.6033 |  | 67 | -0.0059163
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 54 | 134.7305 | 0.011269 | -70021.6468 | -60.5653 | 0 | -1080.0259 | 0 | 54.2966 |  | 60.5755 | 54.1788 | 0 |  | -0.0059163 | 47.8999 | 41.621 | 54.1788 | 47.8999 | -0.0058073 |  | -0.0059163 | 66.525 | 60.2461 | 72.8038 | 66.525 | -0.0058073 |  | -0.0059163 | 67 | 60.7211 |  | 67 | -0.0058073
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 55 | 137.2255 | 0.011067 | -65258.9546 | -60.3343 | 0 | -1080.0472 | 0 | 54.1788 |  | 60.3441 | 54.0652 | 0 |  | -0.0058073 | 47.8999 | 41.7346 | 54.0652 | 47.8999 | -0.0057023 |  | -0.0058073 | 66.525 | 60.3597 | 72.6903 | 66.525 | -0.0057023 |  | -0.0058073 | 67 | 60.8347 |  | 67 | -0.0057023
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 56 | 139.7206 | 0.010871 | -60668.423 | -60.1116 | 0 | -1080.0676 | 0 | 54.0652 |  | 60.1211 | 53.9557 | 0 |  | -0.0057023 | 47.8999 | 41.8441 | 53.9557 | 47.8999 | -0.005601 |  | -0.0057023 | 66.525 | 60.4691 | 72.5808 | 66.525 | -0.005601 |  | -0.0057023 | 67 | 60.9442 |  | 67 | -0.005601
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 57 | 142.2156 | 0.010683 | -56240.8286 | -59.8968 | 0 | -1080.0874 | 0 | 53.9557 |  | 59.906 | 53.8501 | 0 |  | -0.005601 | 47.8999 | 41.9497 | 53.8501 | 47.8999 | -0.0055033 |  | -0.005601 | 66.525 | 60.5748 | 72.4752 | 66.525 | -0.0055033 |  | -0.005601 | 67 | 61.0498 |  | 67 | -0.0055033
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 58 | 144.7106 | 0.0105 | -51967.5981 | -59.6895 | 0 | -1080.1065 | 0 | 53.8501 |  | 59.6984 | 53.7481 | 0 |  | -0.0055033 | 47.8999 | 42.0517 | 53.7481 | 47.8999 | -0.005409 |  | -0.0055033 | 66.525 | 60.6767 | 72.3732 | 66.525 | -0.005409 |  | -0.0055033 | 67 | 61.1518 |  | 67 | -0.005409
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 59 | 147.2056 | 0.010324 | -47840.752 | -59.4893 | 0 | -1080.1249 | 0 | 53.7481 |  | 59.4979 | 53.6496 | 0 |  | -0.005409 | 47.8999 | 42.1502 | 53.6496 | 47.8999 | -0.0053179 |  | -0.005409 | 66.525 | 60.7752 | 72.2747 | 66.525 | -0.0053179 |  | -0.005409 | 67 | 61.2503 |  | 67 | -0.0053179
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 60 | 149.7006 | 0.010154 | -43852.8535 | -59.2959 | 0 | -1080.1427 | 0 | 53.6496 |  | 59.3041 | 53.5544 | 0 |  | -0.0053179 | 47.8999 | 42.2454 | 53.5544 | 47.8999 | -0.0052298 |  | -0.0053179 | 66.525 | 60.8705 | 72.1795 | 66.525 | -0.0052298 |  | -0.0053179 | 67 | 61.3455 |  | 67 | -0.0052298
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 61 | 152.1956 | 0.0099891 | -39996.9633 | -59.1088 | 0 | -1080.16 | 0 | 53.5544 |  | 59.1168 | 53.4623 | 0 |  | -0.0052298 | 47.8999 | 42.3375 | 53.4623 | 47.8999 | -0.0051446 |  | -0.0052298 | 66.525 | 60.9626 | 72.0874 | 66.525 | -0.0051446 |  | -0.0052298 | 67 | 61.4376 |  | 67 | -0.0051446
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 62 | 154.6906 | 0.0098295 | -36266.5986 | -58.9279 | 0 | -1080.1767 | 0 | 53.4623 |  | 58.9356 | 53.3732 | 0 |  | -0.0051446 | 47.8999 | 42.4266 | 53.3732 | 47.8999 | -0.0050622 |  | -0.0051446 | 66.525 | 61.0517 | 71.9983 | 66.525 | -0.0050622 |  | -0.0051446 | 67 | 61.5267 |  | 67 | -0.0050622
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 63 | 157.1856 | 0.009675 | -32655.6957 | -58.7527 | 0 | -1080.1929 | 0 | 53.3732 |  | 58.7602 | 53.2869 | 0 |  | -0.0050622 | 47.8999 | 42.5129 | 53.2869 | 47.8999 | -0.0049824 |  | -0.0050622 | 66.525 | 61.138 | 71.912 | 66.525 | -0.0049824 |  | -0.0050622 | 67 | 61.613 |  | 67 | -0.0049824
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 64 | 159.6806 | 0.0095253 | -29158.5769 | -58.5831 | 0 | -1080.2086 | 0 | 53.2869 |  | 58.5904 | 53.2033 | 0 |  | -0.0049824 | 47.8999 | 42.5965 | 53.2033 | 47.8999 | -0.0049051 |  | -0.0049824 | 66.525 | 61.2215 | 71.8284 | 66.525 | -0.0049051 |  | -0.0049824 | 67 | 61.6966 |  | 67 | -0.0049051
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 65 | 162.1756 | 0.0093801 | -25769.9201 | -58.4187 | 0 | -1080.2238 | 0 | 53.2033 |  | 58.4258 | 53.1223 | 0 |  | -0.0049051 | 47.8999 | 42.6775 | 53.1223 | 47.8999 | -0.0048302 |  | -0.0049051 | 66.525 | 61.3026 | 71.7474 | 66.525 | -0.0048302 |  | -0.0049051 | 67 | 61.7776 |  | 67 | -0.0048302
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 66 | 164.6707 | 0.0092393 | -22484.7312 | -58.2594 | 0 | -1080.2385 | 0 | 53.1223 |  | 58.2662 | 53.0438 | 0 |  | -0.0048302 | 47.8999 | 42.756 | 53.0438 | 47.8999 | -0.0047575 |  | -0.0048302 | 66.525 | 61.3811 | 71.6688 | 66.525 | -0.0047575 |  | -0.0048302 | 67 | 61.8561 |  | 67 | -0.0047575
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 67 | 167.1657 | 0.0091027 | -19298.3192 | -58.1048 | 0 | -1080.2528 | 0 | 53.0438 |  | 58.1114 | 52.9676 | 0 |  | -0.0047575 | 47.8999 | 42.8322 | 52.9676 | 47.8999 | -0.004687 |  | -0.0047575 | 66.525 | 61.4573 | 71.5926 | 66.525 | -0.004687 |  | -0.0047575 | 67 | 61.9323 |  | 67 | -0.004687
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 68 | 169.6607 | 0.00897 | -16206.2736 | -57.9548 | 0 | -1080.2667 | 0 | 52.9676 |  | 57.9613 | 52.8936 | 0 |  | -0.004687 | 47.8999 | 42.9062 | 52.8936 | 47.8999 | -0.0046186 |  | -0.004687 | 66.525 | 61.5313 | 71.5187 | 66.525 | -0.0046186 |  | -0.004687 | 67 | 62.0063 |  | 67 | -0.0046186
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 69 | 172.1557 | 0.0088411 | -13204.4433 | -57.8092 | 0 | -1080.2802 | 0 | 52.8936 |  | 57.8155 | 52.8218 | 0 |  | -0.0046186 | 47.8999 | 42.978 | 52.8218 | 47.8999 | -0.0045522 |  | -0.0046186 | 66.525 | 61.6031 | 71.4468 | 66.525 | -0.0045522 |  | -0.0046186 | 67 | 62.0781 |  | 67 | -0.0045522
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 70 | 174.6507 | 0.0087159 | -10288.9184 | -57.6678 | 0 | -1080.2933 | 0 | 52.8218 |  | 57.6739 | 52.752 | 0 |  | -0.0045522 | 47.8999 | 43.0478 | 52.752 | 47.8999 | -0.0044877 |  | -0.0045522 | 66.525 | 61.6729 | 71.3771 | 66.525 | -0.0044877 |  | -0.0045522 | 67 | 62.1479 |  | 67 | -0.0044877
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 71 | 177.1457 | 0.0085942 | -7456.0122 | -57.5304 | 0 | -1080.306 | 0 | 52.752 |  | 57.5363 | 52.6842 | 0 |  | -0.0044877 | 47.8999 | 43.1156 | 52.6842 | 47.8999 | -0.004425 |  | -0.0044877 | 66.525 | 61.7407 | 71.3093 | 66.525 | -0.004425 |  | -0.0044877 | 67 | 62.2157 |  | 67 | -0.004425
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 72 | 179.6407 | 0.0084759 | -4702.2458 | -57.3968 | 0 | -1080.3184 | 0 | 52.6842 |  | 57.4026 | 52.6183 | 0 |  | -0.004425 | 47.8999 | 43.1815 | 52.6183 | 47.8999 | -0.004364 |  | -0.004425 | 66.525 | 61.8066 | 71.2433 | 66.525 | -0.004364 |  | -0.004425 | 67 | 62.2816 |  | 67 | -0.004364
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 73 | 182.1357 | 0.0083607 | -2024.3338 | -57.2669 | 0 | -1080.3305 | 0 | 52.6183 |  | 57.2725 | 52.5541 | 0 |  | -0.004364 | 47.8999 | 43.2457 | 52.5541 | 47.8999 | -0.0043047 |  | -0.004364 | 66.525 | 61.8707 | 71.1792 | 66.525 | -0.0043047 |  | -0.004364 | 67 | 62.3458 |  | 67 | -0.0043047
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 74 | 184.6307 | 0.0082487 | 580.8295 | -57.1405 | 0 | -1080.3422 | 0 | 52.5541 |  | 57.146 | 52.4917 | 0 |  | -0.0043047 | 47.8999 | 43.3081 | 52.4917 | 47.8999 | -0.004247 |  | -0.0043047 | 66.525 | 61.9331 | 71.1168 | 66.525 | -0.004247 |  | -0.0043047 | 67 | 62.4082 |  | 67 | -0.004247
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 75 | 187.1257 | 0.0081396 | 3116.1818 | -57.0176 | 0 | -1080.3537 | 0 | 52.4917 |  | 57.0229 | 52.431 | 0 |  | -0.004247 | 47.8999 | 43.3688 | 52.431 | 47.8999 | -0.0041908 |  | -0.004247 | 66.525 | 61.9939 | 71.0561 | 66.525 | -0.0041908 |  | -0.004247 | 67 | 62.4689 |  | 67 | -0.0041908
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 76 | 189.6208 | 0.0080334 | 5584.5043 | -56.8978 | 0 | -1080.3648 | 0 | 52.431 |  | 56.903 | 52.3719 | 0 |  | -0.0041908 | 47.8999 | 43.4279 | 52.3719 | 47.8999 | -0.0041361 |  | -0.0041908 | 66.525 | 62.053 | 70.997 | 66.525 | -0.0041361 |  | -0.0041908 | 67 | 62.528 |  | 67 | -0.0041361
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 77 | 192.1158 | 0.0079299 | 7988.4319 | -56.7812 | 0 | -1080.3756 | 0 | 52.3719 |  | 56.7863 | 52.3143 | 0 |  | -0.0041361 | 47.8999 | 43.4855 | 52.3143 | 47.8999 | -0.0040828 |  | -0.0041361 | 66.525 | 62.1106 | 70.9394 | 66.525 | -0.0040828 |  | -0.0041361 | 67 | 62.5856 |  | 67 | -0.0040828
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 78 | 194.6108 | 0.007829 | 10330.4627 | -56.6676 | 0 | -1080.3862 | 0 | 52.3143 |  | 56.6725 | 52.2582 | 0 |  | -0.0040828 | 47.8999 | 43.5416 | 52.2582 | 47.8999 | -0.0040309 |  | -0.0040828 | 66.525 | 62.1667 | 70.8832 | 66.525 | -0.0040309 |  | -0.0040828 | 67 | 62.6417 |  | 67 | -0.0040309
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 79 | 197.1058 | 0.0077307 | 12612.967 | -56.5569 | 0 | -1080.3965 | 0 | 52.2582 |  | 56.5617 | 52.2034 | 0 |  | -0.0040309 | 47.8999 | 43.5963 | 52.2034 | 47.8999 | -0.0039803 |  | -0.0040309 | 66.525 | 62.2214 | 70.8285 | 66.525 | -0.0039803 |  | -0.0040309 | 67 | 62.6965 |  | 67 | -0.0039803
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 80 | 199.6008 | 0.0076348 | 14838.1949 | -56.449 | 0 | -1080.4065 | 0 | 52.2034 |  | 56.4537 | 52.1501 | 0 |  | -0.0039803 | 47.8999 | 43.6497 | 52.1501 | 47.8999 | -0.003931 |  | -0.0039803 | 66.525 | 62.2748 | 70.7752 | 66.525 | -0.003931 |  | -0.0039803 | 67 | 62.7498 |  | 67 | -0.003931
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 81 | 202.0958 | 0.0075412 | 17008.2846 | -56.3437 | 0 | -1080.4163 | 0 | 52.1501 |  | 56.3483 | 52.0981 | 0 |  | -0.003931 | 47.8999 | 43.7017 | 52.0981 | 47.8999 | -0.0038829 |  | -0.003931 | 66.525 | 62.3268 | 70.7232 | 66.525 | -0.0038829 |  | -0.003931 | 67 | 62.8018 |  | 67 | -0.0038829
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 82 | 204.5908 | 0.0074499 | 19125.2685 | -56.2411 | 0 | -1080.4259 | 0 | 52.0981 |  | 56.2455 | 52.0473 | 0 |  | -0.0038829 | 47.8999 | 43.7525 | 52.0473 | 47.8999 | -0.0038359 |  | -0.0038829 | 66.525 | 62.3776 | 70.6724 | 66.525 | -0.0038359 |  | -0.0038829 | 67 | 62.8526 |  | 67 | -0.0038359
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 83 | 207.0858 | 0.0073608 | 21191.0801 | -56.1408 | 0 | -1080.4352 | 0 | 52.0473 |  | 56.1452 | 51.9978 | 0 |  | -0.0038359 | 47.8999 | 43.802 | 51.9978 | 47.8999 | -0.0037901 |  | -0.0038359 | 66.525 | 62.4271 | 70.6228 | 66.525 | -0.0037901 |  | -0.0038359 | 67 | 62.9021 |  | 67 | -0.0037901
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 84 | 209.5808 | 0.0072738 | 23207.5601 | -56.043 | 0 | -1080.4443 | 0 | 51.9978 |  | 56.0473 | 51.9494 | 0 |  | -0.0037901 | 47.8999 | 43.8504 | 51.9494 | 47.8999 | -0.0037454 |  | -0.0037901 | 66.525 | 62.4755 | 70.5745 | 66.525 | -0.0037454 |  | -0.0037901 | 67 | 62.9505 |  | 67 | -0.0037454
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 85 | 212.0758 | 0.0071889 | 25176.4614 | -55.9475 | 0 | -1080.4532 | 0 | 51.9494 |  | 55.9517 | 51.9022 | 0 |  | -0.0037454 | 47.8999 | 43.8976 | 51.9022 | 47.8999 | -0.0037017 |  | -0.0037454 | 66.525 | 62.5227 | 70.5273 | 66.525 | -0.0037017 |  | -0.0037454 | 67 | 62.9977 |  | 67 | -0.0037017
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 86 | 214.5709 | 0.0071059 | 27099.4548 | -55.8543 | 0 | -1080.4619 | 0 | 51.9022 |  | 55.8583 | 51.856 | 0 |  | -0.0037017 | 47.8999 | 43.9438 | 51.856 | 47.8999 | -0.003659 |  | -0.0037017 | 66.525 | 62.5688 | 70.4811 | 66.525 | -0.003659 |  | -0.0037017 | 67 | 63.0439 |  | 67 | -0.003659
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 87 | 217.0659 | 0.0070248 | 28978.1334 | -55.7631 | 0 | -1080.4704 | 0 | 51.856 |  | 55.7671 | 51.811 | 0 |  | -0.003659 | 47.8999 | 43.9888 | 51.811 | 47.8999 | -0.0036173 |  | -0.003659 | 66.525 | 62.6139 | 70.436 | 66.525 | -0.0036173 |  | -0.003659 | 67 | 63.0889 |  | 67 | -0.0036173
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 88 | 219.5609 | 0.0069455 | 30814.0174 | -55.6741 | 0 | -1080.4787 | 0 | 51.811 |  | 55.678 | 51.7669 | 0 |  | -0.0036173 | 47.8999 | 44.0329 | 51.7669 | 47.8999 | -0.0035766 |  | -0.0036173 | 66.525 | 62.658 | 70.392 | 66.525 | -0.0035766 |  | -0.0036173 | 67 | 63.133 |  | 67 | -0.0035766
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 89 | 222.0559 | 0.006868 | 32608.558 | -55.5871 | 0 | -1080.4868 | 0 | 51.7669 |  | 55.5908 | 51.7238 | 0 |  | -0.0035766 | 47.8999 | 44.076 | 51.7238 | 47.8999 | -0.0035367 |  | -0.0035766 | 66.525 | 62.701 | 70.3489 | 66.525 | -0.0035367 |  | -0.0035766 | 67 | 63.1761 |  | 67 | -0.0035367
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 90 | 224.5509 | 0.0067922 | 34363.1412 | -55.502 | 0 | -1080.4947 | 0 | 51.7238 |  | 55.5056 | 51.6817 | 0 |  | -0.0035367 | 47.8999 | 44.1181 | 51.6817 | 47.8999 | -0.0034978 |  | -0.0035367 | 66.525 | 62.7432 | 70.3068 | 66.525 | -0.0034978 |  | -0.0035367 | 67 | 63.2182 |  | 67 | -0.0034978
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 91 | 227.0459 | 0.0067181 | 36079.0918 | -55.4187 | 0 | -1080.5025 | 0 | 51.6817 |  | 55.4223 | 51.6405 | 0 |  | -0.0034978 | 47.8999 | 44.1593 | 51.6405 | 47.8999 | -0.0034597 |  | -0.0034978 | 66.525 | 62.7844 | 70.2656 | 66.525 | -0.0034597 |  | -0.0034978 | 67 | 63.2594 |  | 67 | -0.0034597
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 92 | 229.5409 | 0.0066455 | 37757.6762 | -55.3373 | 0 | -1080.5101 | 0 | 51.6405 |  | 55.3408 | 51.6002 | 0 |  | -0.0034597 | 47.8999 | 44.1996 | 51.6002 | 47.8999 | -0.0034224 |  | -0.0034597 | 66.525 | 62.8247 | 70.2253 | 66.525 | -0.0034224 |  | -0.0034597 | 67 | 63.2997 |  | 67 | -0.0034224
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 93 | 232.0359 | 0.0065746 | 39400.1063 | -55.2576 | 0 | -1080.5175 | 0 | 51.6002 |  | 55.2611 | 51.5608 | 0 |  | -0.0034224 | 47.8999 | 44.239 | 51.5608 | 47.8999 | -0.0033859 |  | -0.0034224 | 66.525 | 62.8641 | 70.1859 | 66.525 | -0.0033859 |  | -0.0034224 | 67 | 63.3391 |  | 67 | -0.0033859
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 94 | 234.5309 | 0.0065051 | 41007.5416 | -55.1797 | 0 | -1080.5248 | 0 | 51.5608 |  | 55.1831 | 51.5222 | 0 |  | -0.0033859 | 47.8999 | 44.2776 | 51.5222 | 47.8999 | -0.0033502 |  | -0.0033859 | 66.525 | 62.9027 | 70.1473 | 66.525 | -0.0033502 |  | -0.0033859 | 67 | 63.3777 |  | 67 | -0.0033502
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 95 | 237.0259 | 0.006437 | 42581.0928 | -55.1034 | 0 | -1080.5319 | 0 | 51.5222 |  | 55.1067 | 51.4844 | 0 |  | -0.0033502 | 47.8999 | 44.3154 | 51.4844 | 47.8999 | -0.0033153 |  | -0.0033502 | 66.525 | 62.9405 | 70.1095 | 66.525 | -0.0033153 |  | -0.0033502 | 67 | 63.4155 |  | 67 | -0.0033153
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 96 | 239.521 | 0.0063704 | 44121.8237 | -55.0286 | 0 | -1080.5389 | 0 | 51.4844 |  | 55.0319 | 51.4474 | 0 |  | -0.0033153 | 47.8999 | 44.3524 | 51.4474 | 47.8999 | -0.003281 |  | -0.0033153 | 66.525 | 62.9775 | 70.0725 | 66.525 | -0.003281 |  | -0.0033153 | 67 | 63.4525 |  | 67 | -0.003281
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 97 | 242.016 | 0.0063051 | 45630.754 | -54.9554 | 0 | -1080.5457 | 0 | 51.4474 |  | 54.9586 | 51.4111 | 0 |  | -0.003281 | 47.8999 | 44.3887 | 51.4111 | 47.8999 | -0.0032475 |  | -0.003281 | 66.525 | 63.0137 | 70.0362 | 66.525 | -0.0032475 |  | -0.003281 | 67 | 63.4888 |  | 67 | -0.0032475
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 98 | 244.511 | 0.0062412 | 47108.8615 | -54.8838 | 0 | -1080.5524 | 0 | 51.4111 |  | 54.8869 | 51.3756 | 0 |  | -0.0032475 | 47.8999 | 44.4242 | 51.3756 | 47.8999 | -0.0032147 |  | -0.0032475 | 66.525 | 63.0492 | 70.0007 | 66.525 | -0.0032147 |  | -0.0032475 | 67 | 63.5243 |  | 67 | -0.0032147
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 99 | 247.006 | 0.0061786 | 48557.0842 | -54.8135 | 0 | -1080.559 | 0 | 51.3756 |  | 54.8166 | 51.3408 | 0 |  | -0.0032147 | 47.8999 | 44.459 | 51.3408 | 47.8999 | -0.0031825 |  | -0.0032147 | 66.525 | 63.084 | 69.9659 | 66.525 | -0.0031825 |  | -0.0032147 | 67 | 63.5591 |  | 67 | -0.0031825
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 100 | 249.501 | 0.0061172 | 49976.3224 | -54.7447 | 0 | -1080.5654 | 0 | 51.3408 |  | 54.7477 | 51.3067 | 0 |  | -0.0031825 | 47.8999 | 44.4931 | 51.3067 | 47.8999 | -0.003151 |  | -0.0031825 | 66.525 | 63.1181 | 69.9318 | 66.525 | -0.003151 |  | -0.0031825 | 67 | 63.5932 |  | 67 | -0.003151
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 101 | 251.996 | 0.006057 | 51367.4403 | -54.6772 | 0 | -1080.5717 | 0 | 51.3067 |  | 54.6801 | 51.2733 | 0 |  | -0.003151 | 47.8999 | 44.5265 | 51.2733 | 47.8999 | -0.00312 |  | -0.003151 | 66.525 | 63.1516 | 69.8984 | 66.525 | -0.00312 |  | -0.003151 | 67 | 63.6266 |  | 67 | -0.00312
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 102 | 254.491 | 0.0059979 | 52731.2683 | -54.611 | 0 | -1080.5779 | 0 | 51.2733 |  | 54.6139 | 51.2405 | 0 |  | -0.00312 | 47.8999 | 44.5593 | 51.2405 | 47.8999 | -0.0030897 |  | -0.00312 | 66.525 | 63.1844 | 69.8656 | 66.525 | -0.0030897 |  | -0.00312 | 67 | 63.6594 |  | 67 | -0.0030897
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 103 | 256.986 | 0.00594 | 54068.6041 | -54.5462 | 0 | -1080.584 | 0 | 51.2405 |  | 54.549 | 51.2084 | 0 |  | -0.0030897 | 47.8999 | 44.5914 | 51.2084 | 47.8999 | -0.00306 |  | -0.0030897 | 66.525 | 63.2165 | 69.8335 | 66.525 | -0.00306 |  | -0.0030897 | 67 | 63.6915 |  | 67 | -0.00306
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 104 | 259.481 | 0.0058833 | 55380.2146 | -54.4826 | 0 | -1080.5899 | 0 | 51.2084 |  | 54.4853 | 51.1769 | 0 |  | -0.00306 | 47.8999 | 44.6229 | 51.1769 | 47.8999 | -0.0030308 |  | -0.00306 | 66.525 | 63.248 | 69.8019 | 66.525 | -0.0030308 |  | -0.00306 | 67 | 63.723 |  | 67 | -0.0030308
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 105 | 261.976 | 0.0058276 | 56666.8375 | -54.4202 | 0 | -1080.5957 | 0 | 51.1769 |  | 54.4229 | 51.1459 | 0 |  | -0.0030308 | 47.8999 | 44.6539 | 51.1459 | 47.8999 | -0.0030022 |  | -0.0030308 | 66.525 | 63.279 | 69.771 | 66.525 | -0.0030022 |  | -0.0030308 | 67 | 63.754 |  | 67 | -0.0030022
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 106 | 264.4711 | 0.0057729 | 57929.1821 | -54.3589 | 0 | -1080.6015 | 0 | 51.1459 |  | 54.3616 | 51.1156 | 0 |  | -0.0030022 | 47.8999 | 44.6842 | 51.1156 | 47.8999 | -0.0029742 |  | -0.0030022 | 66.525 | 63.3093 | 69.7407 | 66.525 | -0.0029742 |  | -0.0030022 | 67 | 63.7843 |  | 67 | -0.0029742
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 107 | 266.9661 | 0.0057193 | 59167.9314 | -54.2989 | 0 | -1080.6071 | 0 | 51.1156 |  | 54.3015 | 51.0858 | 0 |  | -0.0029742 | 47.8999 | 44.714 | 51.0858 | 47.8999 | -0.0029466 |  | -0.0029742 | 66.525 | 63.3391 | 69.7109 | 66.525 | -0.0029466 |  | -0.0029742 | 67 | 63.8141 |  | 67 | -0.0029466
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 108 | 269.4611 | 0.0056666 | 60383.7429 | -54.2399 | 0 | -1080.6126 | 0 | 51.0858 |  | 54.2425 | 51.0566 | 0 |  | -0.0029466 | 47.8999 | 44.7432 | 51.0566 | 47.8999 | -0.0029196 |  | -0.0029466 | 66.525 | 63.3683 | 69.6816 | 66.525 | -0.0029196 |  | -0.0029466 | 67 | 63.8433 |  | 67 | -0.0029196
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 109 | 271.9561 | 0.0056149 | 61577.2497 | -54.182 | 0 | -1080.618 | 0 | 51.0566 |  | 54.1845 | 51.0279 | 0 |  | -0.0029196 | 47.8999 | 44.7719 | 51.0279 | 47.8999 | -0.002893 |  | -0.0029196 | 66.525 | 63.397 | 69.6529 | 66.525 | -0.002893 |  | -0.0029196 | 67 | 63.872 |  | 67 | -0.002893
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 110 | 274.4511 | 0.0055641 | 62749.0618 | -54.1252 | 0 | -1080.6233 | 0 | 51.0279 |  | 54.1276 | 50.9997 | 0 |  | -0.002893 | 47.8999 | 44.8001 | 50.9997 | 47.8999 | -0.002867 |  | -0.002893 | 66.525 | 63.4252 | 69.6248 | 66.525 | -0.002867 |  | -0.002893 | 67 | 63.9002 |  | 67 | -0.002867
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 111 | 276.9461 | 0.0055143 | 63899.7672 | -54.0694 | 0 | -1080.6285 | 0 | 50.9997 |  | 54.0718 | 50.972 | 0 |  | -0.002867 | 47.8999 | 44.8278 | 50.972 | 47.8999 | -0.0028414 |  | -0.002867 | 66.525 | 63.4529 | 69.5971 | 66.525 | -0.0028414 |  | -0.002867 | 67 | 63.9279 |  | 67 | -0.0028414
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 112 | 279.4411 | 0.0054653 | 65029.9327 | -54.0145 | 0 | -1080.6337 | 0 | 50.972 |  | 54.0169 | 50.9448 | 0 |  | -0.0028414 | 47.8999 | 44.855 | 50.9448 | 47.8999 | -0.0028162 |  | -0.0028414 | 66.525 | 63.4801 | 69.5699 | 66.525 | -0.0028162 |  | -0.0028414 | 67 | 63.9551 |  | 67 | -0.0028162
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 113 | 281.9361 | 0.0054172 | 66140.1051 | -53.9607 | 0 | -1080.6387 | 0 | 50.9448 |  | 53.963 | 50.9181 | 0 |  | -0.0028162 | 47.8999 | 44.8817 | 50.9181 | 47.8999 | -0.0027915 |  | -0.0028162 | 66.525 | 63.5068 | 69.5432 | 66.525 | -0.0027915 |  | -0.0028162 | 67 | 63.9818 |  | 67 | -0.0027915
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 114 | 284.4311 | 0.00537 | 67230.8117 | -53.9078 | 0 | -1080.6437 | 0 | 50.9181 |  | 53.9101 | 50.8919 | 0 |  | -0.0027915 | 47.8999 | 44.9079 | 50.8919 | 47.8999 | -0.0027673 |  | -0.0027915 | 66.525 | 63.533 | 69.517 | 66.525 | -0.0027673 |  | -0.0027915 | 67 | 64.008 |  | 67 | -0.0027673
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 115 | 286.9261 | 0.0053235 | 68302.5615 | -53.8558 | 0 | -1080.6485 | 0 | 50.8919 |  | 53.8581 | 50.8661 | 0 |  | -0.0027673 | 47.8999 | 44.9337 | 50.8661 | 47.8999 | -0.0027434 |  | -0.0027673 | 66.525 | 63.5588 | 69.4912 | 66.525 | -0.0027434 |  | -0.0027673 | 67 | 64.0338 |  | 67 | -0.0027434
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 116 | 289.4212 | 0.0052779 | 69355.8458 | -53.8047 | 0 | -1080.6533 | 0 | 50.8661 |  | 53.807 | 50.8408 | 0 |  | -0.0027434 | 47.8999 | 44.959 | 50.8408 | 47.8999 | -0.00272 |  | -0.0027434 | 66.525 | 63.5841 | 69.4658 | 66.525 | -0.00272 |  | -0.0027434 | 67 | 64.0591 |  | 67 | -0.00272
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 117 | 291.9162 | 0.005233 | 70391.1392 | -53.7545 | 0 | -1080.658 | 0 | 50.8408 |  | 53.7567 | 50.8158 | 0 |  | -0.00272 | 47.8999 | 44.984 | 50.8158 | 47.8999 | -0.0026969 |  | -0.00272 | 66.525 | 63.609 | 69.4409 | 66.525 | -0.0026969 |  | -0.00272 | 67 | 64.0841 |  | 67 | -0.0026969
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 118 | 294.4112 | 0.0051889 | 71408.9 | -53.7051 | 0 | -1080.6626 | 0 | 50.8158 |  | 53.7073 | 50.7914 | 0 |  | -0.0026969 | 47.8999 | 45.0084 | 50.7914 | 47.8999 | -0.0026743 |  | -0.0026969 | 66.525 | 63.6335 | 69.4164 | 66.525 | -0.0026743 |  | -0.0026969 | 67 | 64.1085 |  | 67 | -0.0026743
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 119 | 296.9062 | 0.0051455 | 72409.571 | -53.6566 | 0 | -1080.6672 | 0 | 50.7914 |  | 53.6587 | 50.7673 | 0 |  | -0.0026743 | 47.8999 | 45.0325 | 50.7673 | 47.8999 | -0.002652 |  | -0.0026743 | 66.525 | 63.6576 | 69.3924 | 66.525 | -0.002652 |  | -0.0026743 | 67 | 64.1326 |  | 67 | -0.002652
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 120 | 299.4012 | 0.0051028 | 73393.5803 | -53.6089 | 0 | -1080.6716 | 0 | 50.7673 |  | 53.611 | 50.7436 | 0 |  | -0.002652 | 47.8999 | 45.0562 | 50.7436 | 47.8999 | -0.0026301 |  | -0.002652 | 66.525 | 63.6813 | 69.3687 | 66.525 | -0.0026301 |  | -0.002652 | 67 | 64.1563 |  | 67 | -0.0026301
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 121 | 301.8962 | 0.0050609 | 74361.3416 | -53.5619 | 0 | -1080.676 | 0 | 50.7436 |  | 53.564 | 50.7203 | 0 |  | -0.0026301 | 47.8999 | 45.0795 | 50.7203 | 47.8999 | -0.0026086 |  | -0.0026301 | 66.525 | 63.7046 | 69.3454 | 66.525 | -0.0026086 |  | -0.0026301 | 67 | 64.1796 |  | 67 | -0.0026086
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 122 | 304.3912 | 0.0050196 | 75313.2553 | -53.5158 | 0 | -1080.6803 | 0 | 50.7203 |  | 53.5178 | 50.6974 | 0 |  | -0.0026086 | 47.8999 | 45.1024 | 50.6974 | 47.8999 | -0.0025874 |  | -0.0026086 | 66.525 | 63.7275 | 69.3225 | 66.525 | -0.0025874 |  | -0.0026086 | 67 | 64.2025 |  | 67 | -0.0025874
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 123 | 306.8862 | 0.004979 | 76249.7085 | -53.4704 | 0 | -1080.6846 | 0 | 50.6974 |  | 53.4723 | 50.6749 | 0 |  | -0.0025874 | 47.8999 | 45.1249 | 50.6749 | 47.8999 | -0.0025665 |  | -0.0025874 | 66.525 | 63.75 | 69.2999 | 66.525 | -0.0025665 |  | -0.0025874 | 67 | 64.225 |  | 67 | -0.0025665
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 124 | 309.3812 | 0.004939 | 77171.0757 | -53.4257 | 0 | -1080.6888 | 0 | 50.6749 |  | 53.4276 | 50.6527 | 0 |  | -0.0025665 | 47.8999 | 45.1471 | 50.6527 | 47.8999 | -0.002546 |  | -0.0025665 | 66.525 | 63.7722 | 69.2778 | 66.525 | -0.002546 |  | -0.0025665 | 67 | 64.2472 |  | 67 | -0.002546
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 125 | 311.8762 | 0.0048997 | 78077.7196 | -53.3817 | 0 | -1080.6929 | 0 | 50.6527 |  | 53.3836 | 50.6308 | 0 |  | -0.002546 | 47.8999 | 45.169 | 50.6308 | 47.8999 | -0.0025258 |  | -0.002546 | 66.525 | 63.794 | 69.2559 | 66.525 | -0.0025258 |  | -0.002546 | 67 | 64.2691 |  | 67 | -0.0025258
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 126 | 314.3713 | 0.004861 | 78969.9912 | -53.3384 | 0 | -1080.697 | 0 | 50.6308 |  | 53.3403 | 50.6094 | 0 |  | -0.0025258 | 47.8999 | 45.1904 | 50.6094 | 47.8999 | -0.002506 |  | -0.0025258 | 66.525 | 63.8155 | 69.2344 | 66.525 | -0.002506 |  | -0.0025258 | 67 | 64.2905 |  | 67 | -0.002506
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 127 | 316.8663 | 0.0048229 | 79848.2304 | -53.2958 | 0 | -1080.7009 | 0 | 50.6094 |  | 53.2977 | 50.5882 | 0 |  | -0.002506 | 47.8999 | 45.2116 | 50.5882 | 47.8999 | -0.0024864 |  | -0.002506 | 66.525 | 63.8367 | 69.2133 | 66.525 | -0.0024864 |  | -0.002506 | 67 | 64.3117 |  | 67 | -0.0024864
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 128 | 319.3613 | 0.0047854 | 80712.7666 | -53.2539 | 0 | -1080.7049 | 0 | 50.5882 |  | 53.2557 | 50.5674 | 0 |  | -0.0024864 | 47.8999 | 45.2324 | 50.5674 | 47.8999 | -0.0024672 |  | -0.0024864 | 66.525 | 63.8575 | 69.1925 | 66.525 | -0.0024672 |  | -0.0024864 | 67 | 64.3325 |  | 67 | -0.0024672
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 129 | 321.8563 | 0.0047485 | 81563.9187 | -53.2126 | 0 | -1080.7087 | 0 | 50.5674 |  | 53.2144 | 50.5469 | 0 |  | -0.0024672 | 47.8999 | 45.2529 | 50.5469 | 47.8999 | -0.0024482 |  | -0.0024672 | 66.525 | 63.878 | 69.172 | 66.525 | -0.0024482 |  | -0.0024672 | 67 | 64.353 |  | 67 | -0.0024482
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 130 | 324.3513 | 0.0047122 | 82401.9961 | -53.172 | 0 | -1080.7125 | 0 | 50.5469 |  | 53.1737 | 50.5267 | 0 |  | -0.0024482 | 47.8999 | 45.2731 | 50.5267 | 47.8999 | -0.0024295 |  | -0.0024482 | 66.525 | 63.8981 | 69.1518 | 66.525 | -0.0024295 |  | -0.0024482 | 67 | 64.3732 |  | 67 | -0.0024295
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 131 | 326.8463 | 0.0046764 | 83227.2983 | -53.1319 | 0 | -1080.7163 | 0 | 50.5267 |  | 53.1337 | 50.5069 | 0 |  | -0.0024295 | 47.8999 | 45.2929 | 50.5069 | 47.8999 | -0.0024112 |  | -0.0024295 | 66.525 | 63.918 | 69.1319 | 66.525 | -0.0024112 |  | -0.0024295 | 67 | 64.393 |  | 67 | -0.0024112
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 132 | 329.3413 | 0.0046411 | 84040.1161 | -53.0925 | 0 | -1080.72 | 0 | 50.5069 |  | 53.0942 | 50.4873 | 0 |  | -0.0024112 | 47.8999 | 45.3125 | 50.4873 | 47.8999 | -0.0023931 |  | -0.0024112 | 66.525 | 63.9376 | 69.1124 | 66.525 | -0.0023931 |  | -0.0024112 | 67 | 64.4126 |  | 67 | -0.0023931
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 133 | 331.8363 | 0.0046064 | 84840.7312 | -53.0537 | 0 | -1080.7236 | 0 | 50.4873 |  | 53.0554 | 50.468 | 0 |  | -0.0023931 | 47.8999 | 45.3318 | 50.468 | 47.8999 | -0.0023752 |  | -0.0023931 | 66.525 | 63.9569 | 69.0931 | 66.525 | -0.0023752 |  | -0.0023931 | 67 | 64.4319 |  | 67 | -0.0023752
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 134 | 334.3313 | 0.0045721 | 85629.4171 | -53.0154 | 0 | -1080.7272 | 0 | 50.468 |  | 53.0171 | 50.449 | 0 |  | -0.0023752 | 47.8999 | 45.3508 | 50.449 | 47.8999 | -0.0023576 |  | -0.0023752 | 66.525 | 63.9759 | 69.0741 | 66.525 | -0.0023576 |  | -0.0023752 | 67 | 64.4509 |  | 67 | -0.0023576
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 135 | 336.8263 | 0.0045384 | 86406.4391 | -52.9777 | 0 | -1080.7307 | 0 | 50.449 |  | 52.9794 | 50.4303 | 0 |  | -0.0023576 | 47.8999 | 45.3695 | 50.4303 | 47.8999 | -0.0023403 |  | -0.0023576 | 66.525 | 63.9946 | 69.0554 | 66.525 | -0.0023403 |  | -0.0023576 | 67 | 64.4696 |  | 67 | -0.0023403
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 136 | 339.3214 | 0.0045052 | 87172.0547 | -52.9406 | 0 | -1080.7342 | 0 | 50.4303 |  | 52.9422 | 50.4118 | 0 |  | -0.0023403 | 47.8999 | 45.388 | 50.4118 | 47.8999 | -0.0023233 |  | -0.0023403 | 66.525 | 64.013 | 69.0369 | 66.525 | -0.0023233 |  | -0.0023403 | 67 | 64.4881 |  | 67 | -0.0023233
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 137 | 341.8164 | 0.0044725 | 87926.5137 | -52.904 | 0 | -1080.7376 | 0 | 50.4118 |  | 52.9056 | 50.3937 | 0 |  | -0.0023233 | 47.8999 | 45.4061 | 50.3937 | 47.8999 | -0.0023065 |  | -0.0023233 | 66.525 | 64.0312 | 69.0188 | 66.525 | -0.0023065 |  | -0.0023233 | 67 | 64.5062 |  | 67 | -0.0023065
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 138 | 344.3114 | 0.0044402 | 88670.059 | -52.868 | 0 | -1080.741 | 0 | 50.3937 |  | 52.8695 | 50.3758 | 0 |  | -0.0023065 | 47.8999 | 45.424 | 50.3758 | 47.8999 | -0.0022899 |  | -0.0023065 | 66.525 | 64.0491 | 69.0008 | 66.525 | -0.0022899 |  | -0.0023065 | 67 | 64.5241 |  | 67 | -0.0022899
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 139 | 346.8064 | 0.0044084 | 89402.926 | -52.8324 | 0 | -1080.7443 | 0 | 50.3758 |  | 52.834 | 50.3581 | 0 |  | -0.0022899 | 47.8999 | 45.4417 | 50.3581 | 47.8999 | -0.0022736 |  | -0.0022899 | 66.525 | 64.0668 | 68.9832 | 66.525 | -0.0022736 |  | -0.0022899 | 67 | 64.5418 |  | 67 | -0.0022736
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 140 | 349.3014 | 0.004377 | 90125.3439 | -52.7974 | 0 | -1080.7476 | 0 | 50.3581 |  | 52.7989 | 50.3407 | 0 |  | -0.0022736 | 47.8999 | 45.4591 | 50.3407 | 47.8999 | -0.0022575 |  | -0.0022736 | 66.525 | 64.0842 | 68.9658 | 66.525 | -0.0022575 |  | -0.0022736 | 67 | 64.5592 |  | 67 | -0.0022575
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 141 | 351.7964 | 0.0043461 | 90837.5349 | -52.7628 | 0 | -1080.7509 | 0 | 50.3407 |  | 52.7643 | 50.3235 | 0 |  | -0.0022575 | 47.8999 | 45.4763 | 50.3235 | 47.8999 | -0.0022416 |  | -0.0022575 | 66.525 | 64.1013 | 68.9486 | 66.525 | -0.0022416 |  | -0.0022575 | 67 | 64.5764 |  | 67 | -0.0022416
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 142 | 354.2914 | 0.0043157 | 91539.7153 | -52.7288 | 0 | -1080.7541 | 0 | 50.3235 |  | 52.7303 | 50.3066 | 0 |  | -0.0022416 | 47.8999 | 45.4932 | 50.3066 | 47.8999 | -0.002226 |  | -0.0022416 | 66.525 | 64.1183 | 68.9317 | 66.525 | -0.002226 |  | -0.0022416 | 67 | 64.5933 |  | 67 | -0.002226
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 143 | 356.7864 | 0.0042856 | 92232.095 | -52.6952 | 0 | -1080.7572 | 0 | 50.3066 |  | 52.6967 | 50.2899 | 0 |  | -0.002226 | 47.8999 | 45.5099 | 50.2899 | 47.8999 | -0.0022105 |  | -0.002226 | 66.525 | 64.1349 | 68.915 | 66.525 | -0.0022105 |  | -0.002226 | 67 | 64.61 |  | 67 | -0.0022105
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 144 | 359.2814 | 0.004256 | 92914.8784 | -52.6621 | 0 | -1080.7603 | 0 | 50.2899 |  | 52.6635 | 50.2735 | 0 |  | -0.0022105 | 47.8999 | 45.5263 | 50.2735 | 47.8999 | -0.0021953 |  | -0.0022105 | 66.525 | 64.1514 | 68.8986 | 66.525 | -0.0021953 |  | -0.0022105 | 67 | 64.6264 |  | 67 | -0.0021953
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 145 | 361.7764 | 0.0042267 | 93588.2639 | -52.6294 | 0 | -1080.7634 | 0 | 50.2735 |  | 52.6308 | 50.2573 | 0 |  | -0.0021953 | 47.8999 | 45.5425 | 50.2573 | 47.8999 | -0.0021803 |  | -0.0021953 | 66.525 | 64.1676 | 68.8823 | 66.525 | -0.0021803 |  | -0.0021953 | 67 | 64.6426 |  | 67 | -0.0021803
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 146 | 364.2715 | 0.0041979 | 94252.4449 | -52.5972 | 0 | -1080.7664 | 0 | 50.2573 |  | 52.5986 | 50.2413 | 0 |  | -0.0021803 | 47.8999 | 45.5585 | 50.2413 | 47.8999 | -0.0021655 |  | -0.0021803 | 66.525 | 64.1836 | 68.8663 | 66.525 | -0.0021655 |  | -0.0021803 | 67 | 64.6586 |  | 67 | -0.0021655
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 147 | 366.7665 | 0.0041695 | 94907.609 | -52.5654 | 0 | -1080.7694 | 0 | 50.2413 |  | 52.5668 | 50.2255 | 0 |  | -0.0021655 | 47.8999 | 45.5743 | 50.2255 | 47.8999 | -0.0021509 |  | -0.0021655 | 66.525 | 64.1994 | 68.8505 | 66.525 | -0.0021509 |  | -0.0021655 | 67 | 64.6744 |  | 67 | -0.0021509
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 148 | 369.2615 | 0.0041414 | 95553.9392 | -52.5341 | 0 | -1080.7723 | 0 | 50.2255 |  | 52.5355 | 50.2099 | 0 |  | -0.0021509 | 47.8999 | 45.5899 | 50.2099 | 47.8999 | -0.0021365 |  | -0.0021509 | 66.525 | 64.215 | 68.835 | 66.525 | -0.0021365 |  | -0.0021509 | 67 | 64.69 |  | 67 | -0.0021365
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 149 | 371.7565 | 0.0041137 | 96191.6132 | -52.5032 | 0 | -1080.7752 | 0 | 50.2099 |  | 52.5045 | 50.1945 | 0 |  | -0.0021365 | 47.8999 | 45.6053 | 50.1945 | 47.8999 | -0.0021223 |  | -0.0021365 | 66.525 | 64.2304 | 68.8196 | 66.525 | -0.0021223 |  | -0.0021365 | 67 | 64.7054 |  | 67 | -0.0021223
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 150 | 374.2515 | 0.0040864 | 96820.8042 | -52.4726 | 0 | -1080.7781 | 0 | 50.1945 |  | 52.474 | 50.1794 | 0 |  | -0.0021223 | 47.8999 | 45.6204 | 50.1794 | 47.8999 | -0.0021083 |  | -0.0021223 | 66.525 | 64.2455 | 68.8044 | 66.525 | -0.0021083 |  | -0.0021223 | 67 | 64.7205 |  | 67 | -0.0021083
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 151 | 376.7465 | 0.0040595 | 97441.6808 | -52.4425 | 0 | -1080.7809 | 0 | 50.1794 |  | 52.4438 | 50.1644 | 0 |  | -0.0021083 | 47.8999 | 45.6354 | 50.1644 | 47.8999 | -0.0020944 |  | -0.0021083 | 66.525 | 64.2605 | 68.7895 | 66.525 | -0.0020944 |  | -0.0021083 | 67 | 64.7355 |  | 67 | -0.0020944
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 152 | 379.2415 | 0.0040329 | 98054.4069 | -52.4128 | 0 | -1080.7837 | 0 | 50.1644 |  | 52.4141 | 50.1496 | 0 |  | -0.0020944 | 47.8999 | 45.6502 | 50.1496 | 47.8999 | -0.0020808 |  | -0.0020944 | 66.525 | 64.2753 | 68.7747 | 66.525 | -0.0020808 |  | -0.0020944 | 67 | 64.7503 |  | 67 | -0.0020808
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 153 | 381.7365 | 0.0040066 | 98659.1424 | -52.3835 | 0 | -1080.7864 | 0 | 50.1496 |  | 52.3848 | 50.135 | 0 |  | -0.0020808 | 47.8999 | 45.6648 | 50.135 | 47.8999 | -0.0020673 |  | -0.0020808 | 66.525 | 64.2898 | 68.7601 | 66.525 | -0.0020673 |  | -0.0020808 | 67 | 64.7649 |  | 67 | -0.0020673
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 154 | 384.2315 | 0.0039807 | 99256.0429 | -52.3545 | 0 | -1080.7891 | 0 | 50.135 |  | 52.3558 | 50.1207 | 0 |  | -0.0020673 | 47.8999 | 45.6791 | 50.1207 | 47.8999 | -0.002054 |  | -0.0020673 | 66.525 | 64.3042 | 68.7457 | 66.525 | -0.002054 |  | -0.0020673 | 67 | 64.7792 |  | 67 | -0.002054
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 155 | 386.7265 | 0.0039551 | 99845.2601 | -52.326 | 0 | -1080.7918 | 0 | 50.1207 |  | 52.3272 | 50.1064 | 0 |  | -0.002054 | 47.8999 | 45.6934 | 50.1064 | 47.8999 | -0.0020408 |  | -0.002054 | 66.525 | 64.3184 | 68.7315 | 66.525 | -0.0020408 |  | -0.002054 | 67 | 64.7935 |  | 67 | -0.0020408
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 156 | 389.2216 | 0.0039299 | 100426.9416 | -52.2977 | 0 | -1080.7945 | 0 | 50.1064 |  | 52.299 | 50.0924 | 0 |  | -0.0020408 | 47.8999 | 45.7074 | 50.0924 | 47.8999 | -0.0020279 |  | -0.0020408 | 66.525 | 64.3325 | 68.7175 | 66.525 | -0.0020279 |  | -0.0020408 | 67 | 64.8075 |  | 67 | -0.0020279
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 157 | 391.7166 | 0.0039049 | 101001.2313 | -52.2699 | 0 | -1080.7971 | 0 | 50.0924 |  | 52.2711 | 50.0786 | 0 |  | -0.0020279 | 47.8999 | 45.7212 | 50.0786 | 47.8999 | -0.002015 |  | -0.0020279 | 66.525 | 64.3463 | 68.7037 | 66.525 | -0.002015 |  | -0.0020279 | 67 | 64.8213 |  | 67 | -0.002015
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 158 | 394.2116 | 0.0038803 | 101568.2697 | -52.2424 | 0 | -1080.7996 | 0 | 50.0786 |  | 52.2436 | 50.0649 | 0 |  | -0.002015 | 47.8999 | 45.7349 | 50.0649 | 47.8999 | -0.0020024 |  | -0.002015 | 66.525 | 64.36 | 68.69 | 66.525 | -0.0020024 |  | -0.002015 | 67 | 64.835 |  | 67 | -0.0020024
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 159 | 396.7066 | 0.003856 | 102128.1934 | -52.2152 | 0 | -1080.8022 | 0 | 50.0649 |  | 52.2164 | 50.0514 | 0 |  | -0.0020024 | 47.8999 | 45.7484 | 50.0514 | 47.8999 | -0.0019899 |  | -0.0020024 | 66.525 | 64.3735 | 68.6765 | 66.525 | -0.0019899 |  | -0.0020024 | 67 | 64.8485 |  | 67 | -0.0019899
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 160 | 399.2016 | 0.003832 | 102681.1357 | -52.1884 | 0 | -1080.8047 | 0 | 50.0514 |  | 52.1896 | 50.0381 | 0 |  | -0.0019899 | 47.8999 | 45.7617 | 50.0381 | 47.8999 | -0.0019776 |  | -0.0019899 | 66.525 | 64.3868 | 68.6632 | 66.525 | -0.0019776 |  | -0.0019899 | 67 | 64.8618 |  | 67 | -0.0019776
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 161 | 401.6966 | 0.0038083 | 103227.2268 | -52.1619 | 0 | -1080.8072 | 0 | 50.0381 |  | 52.1631 | 50.0249 | 0 |  | -0.0019776 | 47.8999 | 45.7749 | 50.0249 | 47.8999 | -0.0019654 |  | -0.0019776 | 66.525 | 64.4 | 68.65 | 66.525 | -0.0019654 |  | -0.0019776 | 67 | 64.875 |  | 67 | -0.0019654
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 162 | 404.1916 | 0.0037849 | 103766.5934 | -52.1358 | 0 | -1080.8096 | 0 | 50.0249 |  | 52.1369 | 50.0119 | 0 |  | -0.0019654 | 47.8999 | 45.7879 | 50.0119 | 47.8999 | -0.0019534 |  | -0.0019654 | 66.525 | 64.413 | 68.637 | 66.525 | -0.0019534 |  | -0.0019654 | 67 | 64.888 |  | 67 | -0.0019534
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 163 | 406.6866 | 0.0037617 | 104299.3592 | -52.1099 | 0 | -1080.8121 | 0 | 50.0119 |  | 52.1111 | 49.9991 | 0 |  | -0.0019534 | 47.8999 | 45.8007 | 49.9991 | 47.8999 | -0.0019415 |  | -0.0019534 | 66.525 | 64.4258 | 68.6241 | 66.525 | -0.0019415 |  | -0.0019534 | 67 | 64.9008 |  | 67 | -0.0019415
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 164 | 409.1816 | 0.0037389 | 104825.6449 | -52.0844 | 0 | -1080.8144 | 0 | 49.9991 |  | 52.0855 | 49.9864 | 0 |  | -0.0019415 | 47.8999 | 45.8134 | 49.9864 | 47.8999 | -0.0019298 |  | -0.0019415 | 66.525 | 64.4385 | 68.6114 | 66.525 | -0.0019298 |  | -0.0019415 | 67 | 64.9135 |  | 67 | -0.0019298
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 165 | 411.6766 | 0.0037163 | 105345.5683 | -52.0592 | 0 | -1080.8168 | 0 | 49.9864 |  | 52.0603 | 49.9738 | 0 |  | -0.0019298 | 47.8999 | 45.826 | 49.9738 | 47.8999 | -0.0019182 |  | -0.0019298 | 66.525 | 64.4511 | 68.5989 | 66.525 | -0.0019182 |  | -0.0019298 | 67 | 64.9261 |  | 67 | -0.0019182
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 166 | 414.1717 | 0.003694 | 105859.2442 | -52.0343 | 0 | -1080.8191 | 0 | 49.9738 |  | 52.0354 | 49.9614 | 0 |  | -0.0019182 | 47.8999 | 45.8384 | 49.9614 | 47.8999 | -0.0019067 |  | -0.0019182 | 66.525 | 64.4634 | 68.5865 | 66.525 | -0.0019067 |  | -0.0019182 | 67 | 64.9385 |  | 67 | -0.0019067
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 167 | 416.6667 | 0.003672 | 106366.7848 | -52.0097 | 0 | -1080.8215 | 0 | 49.9614 |  | 52.0107 | 49.9492 | 0 |  | -0.0019067 | 47.8999 | 45.8506 | 49.9492 | 47.8999 | -0.0018954 |  | -0.0019067 | 66.525 | 64.4757 | 68.5743 | 66.525 | -0.0018954 |  | -0.0019067 | 67 | 64.9507 |  | 67 | -0.0018954
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 168 | 419.1617 | 0.0036502 | 106868.2996 | -51.9853 | 0 | -1080.8237 | 0 | 49.9492 |  | 51.9864 | 49.9371 | 0 |  | -0.0018954 | 47.8999 | 45.8627 | 49.9371 | 47.8999 | -0.0018842 |  | -0.0018954 | 66.525 | 64.4878 | 68.5622 | 66.525 | -0.0018842 |  | -0.0018954 | 67 | 64.9628 |  | 67 | -0.0018842
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 169 | 421.6567 | 0.0036287 | 107363.8954 | -51.9613 | 0 | -1080.826 | 0 | 49.9371 |  | 51.9623 | 49.9251 | 0 |  | -0.0018842 | 47.8999 | 45.8747 | 49.9251 | 47.8999 | -0.0018731 |  | -0.0018842 | 66.525 | 64.4997 | 68.5502 | 66.525 | -0.0018731 |  | -0.0018842 | 67 | 64.9748 |  | 67 | -0.0018731
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 170 | 424.1517 | 0.0036074 | 107853.6767 | -51.9375 | 0 | -1080.8282 | 0 | 49.9251 |  | 51.9386 | 49.9133 | 0 |  | -0.0018731 | 47.8999 | 45.8865 | 49.9133 | 47.8999 | -0.0018622 |  | -0.0018731 | 66.525 | 64.5115 | 68.5384 | 66.525 | -0.0018622 |  | -0.0018731 | 67 | 64.9866 |  | 67 | -0.0018622
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 171 | 426.6467 | 0.0035864 | 108337.7454 | -51.9141 | 0 | -1080.8304 | 0 | 49.9133 |  | 51.9151 | 49.9017 | 0 |  | -0.0018622 | 47.8999 | 45.8981 | 49.9017 | 47.8999 | -0.0018514 |  | -0.0018622 | 66.525 | 64.5232 | 68.5267 | 66.525 | -0.0018514 |  | -0.0018622 | 67 | 64.9982 |  | 67 | -0.0018514
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 172 | 429.1417 | 0.0035656 | 108816.201 | -51.8909 | 0 | -1080.8326 | 0 | 49.9017 |  | 51.8919 | 49.8901 | 0 |  | -0.0018514 | 47.8999 | 45.9097 | 49.8901 | 47.8999 | -0.0018407 |  | -0.0018514 | 66.525 | 64.5348 | 68.5152 | 66.525 | -0.0018407 |  | -0.0018514 | 67 | 65.0098 |  | 67 | -0.0018407
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 173 | 431.6367 | 0.0035451 | 109289.1408 | -51.8679 | 0 | -1080.8347 | 0 | 49.8901 |  | 51.8689 | 49.8787 | 0 |  | -0.0018407 | 47.8999 | 45.9211 | 49.8787 | 47.8999 | -0.0018302 |  | -0.0018407 | 66.525 | 64.5462 | 68.5038 | 66.525 | -0.0018302 |  | -0.0018407 | 67 | 65.0212 |  | 67 | -0.0018302
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 174 | 434.1317 | 0.0035248 | 109756.6598 | -51.8452 | 0 | -1080.8369 | 0 | 49.8787 |  | 51.8462 | 49.8674 | 0 |  | -0.0018302 | 47.8999 | 45.9324 | 49.8674 | 47.8999 | -0.0018198 |  | -0.0018302 | 66.525 | 64.5574 | 68.4925 | 66.525 | -0.0018198 |  | -0.0018302 | 67 | 65.0325 |  | 67 | -0.0018198
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 175 | 436.6267 | 0.0035047 | 110218.8508 | -51.8228 | 0 | -1080.839 | 0 | 49.8674 |  | 51.8238 | 49.8563 | 0 |  | -0.0018198 | 47.8999 | 45.9435 | 49.8563 | 47.8999 | -0.0018094 |  | -0.0018198 | 66.525 | 64.5686 | 68.4814 | 66.525 | -0.0018094 |  | -0.0018198 | 67 | 65.0436 |  | 67 | -0.0018094
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 176 | 439.1218 | 0.0034849 | 110675.8046 | -51.8007 | 0 | -1080.841 | 0 | 49.8563 |  | 51.8016 | 49.8453 | 0 |  | -0.0018094 | 47.8999 | 45.9545 | 49.8453 | 47.8999 | -0.0017992 |  | -0.0018094 | 66.525 | 64.5796 | 68.4703 | 66.525 | -0.0017992 |  | -0.0018094 | 67 | 65.0546 |  | 67 | -0.0017992
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 177 | 441.6168 | 0.0034652 | 111127.6098 | -51.7787 | 0 | -1080.8431 | 0 | 49.8453 |  | 51.7797 | 49.8344 | 0 |  | -0.0017992 | 47.8999 | 45.9654 | 49.8344 | 47.8999 | -0.0017892 |  | -0.0017992 | 66.525 | 64.5905 | 68.4594 | 66.525 | -0.0017892 |  | -0.0017992 | 67 | 65.0655 |  | 67 | -0.0017892
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 178 | 444.1118 | 0.0034458 | 111574.3532 | -51.7571 | 0 | -1080.8451 | 0 | 49.8344 |  | 51.758 | 49.8236 | 0 |  | -0.0017892 | 47.8999 | 45.9762 | 49.8236 | 47.8999 | -0.0017792 |  | -0.0017892 | 66.525 | 64.6013 | 68.4487 | 66.525 | -0.0017792 |  | -0.0017892 | 67 | 65.0763 |  | 67 | -0.0017792
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 179 | 446.6068 | 0.0034267 | 112016.1194 | -51.7357 | 0 | -1080.8471 | 0 | 49.8236 |  | 51.7366 | 49.8129 | 0 |  | -0.0017792 | 47.8999 | 45.9869 | 49.8129 | 47.8999 | -0.0017693 |  | -0.0017792 | 66.525 | 64.612 | 68.438 | 66.525 | -0.0017693 |  | -0.0017792 | 67 | 65.087 |  | 67 | -0.0017693
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 180 | 449.1018 | 0.0034077 | 112452.9914 | -51.7145 | 0 | -1080.8491 | 0 | 49.8129 |  | 51.7154 | 49.8024 | 0 |  | -0.0017693 | 47.8999 | 45.9974 | 49.8024 | 47.8999 | -0.0017596 |  | -0.0017693 | 66.525 | 64.6225 | 68.4275 | 66.525 | -0.0017596 |  | -0.0017693 | 67 | 65.0975 |  | 67 | -0.0017596
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 181 | 451.5968 | 0.0033889 | 112885.0502 | -51.6935 | 0 | -1080.8511 | 0 | 49.8024 |  | 51.6944 | 49.792 | 0 |  | -0.0017596 | 47.8999 | 46.0078 | 49.792 | 47.8999 | -0.0017499 |  | -0.0017596 | 66.525 | 64.6329 | 68.417 | 66.525 | -0.0017499 |  | -0.0017596 | 67 | 65.1079 |  | 67 | -0.0017499
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 182 | 454.0918 | 0.0033704 | 113312.375 | -51.6728 | 0 | -1080.853 | 0 | 49.792 |  | 51.6737 | 49.7816 | 0 |  | -0.0017499 | 47.8999 | 46.0182 | 49.7816 | 47.8999 | -0.0017404 |  | -0.0017499 | 66.525 | 64.6432 | 68.4067 | 66.525 | -0.0017404 |  | -0.0017499 | 67 | 65.1183 |  | 67 | -0.0017404
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 183 | 456.5868 | 0.003352 | 113735.0434 | -51.6523 | 0 | -1080.855 | 0 | 49.7816 |  | 51.6532 | 49.7714 | 0 |  | -0.0017404 | 47.8999 | 46.0284 | 49.7714 | 47.8999 | -0.001731 |  | -0.0017404 | 66.525 | 64.6534 | 68.3965 | 66.525 | -0.001731 |  | -0.0017404 | 67 | 65.1285 |  | 67 | -0.001731
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 184 | 459.0818 | 0.0033338 | 114153.1312 | -51.632 | 0 | -1080.8569 | 0 | 49.7714 |  | 51.6329 | 49.7614 | 0 |  | -0.001731 | 47.8999 | 46.0384 | 49.7614 | 47.8999 | -0.0017216 |  | -0.001731 | 66.525 | 64.6635 | 68.3864 | 66.525 | -0.0017216 |  | -0.001731 | 67 | 65.1385 |  | 67 | -0.0017216
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 185 | 461.5768 | 0.0033159 | 114566.7125 | -51.6119 | 0 | -1080.8587 | 0 | 49.7614 |  | 51.6128 | 49.7514 | 0 |  | -0.0017216 | 47.8999 | 46.0484 | 49.7514 | 47.8999 | -0.0017124 |  | -0.0017216 | 66.525 | 64.6735 | 68.3765 | 66.525 | -0.0017124 |  | -0.0017216 | 67 | 65.1485 |  | 67 | -0.0017124
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 186 | 464.0719 | 0.0032981 | 114975.86 | -51.5921 | 0 | -1080.8606 | 0 | 49.7514 |  | 51.593 | 49.7415 | 0 |  | -0.0017124 | 47.8999 | 46.0583 | 49.7415 | 47.8999 | -0.0017033 |  | -0.0017124 | 66.525 | 64.6834 | 68.3666 | 66.525 | -0.0017033 |  | -0.0017124 | 67 | 65.1584 |  | 67 | -0.0017033
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 187 | 466.5669 | 0.0032805 | 115380.6448 | -51.5725 | 0 | -1080.8624 | 0 | 49.7415 |  | 51.5733 | 49.7317 | 0 |  | -0.0017033 | 47.8999 | 46.0681 | 49.7317 | 47.8999 | -0.0016942 |  | -0.0017033 | 66.525 | 64.6931 | 68.3568 | 66.525 | -0.0016942 |  | -0.0017033 | 67 | 65.1682 |  | 67 | -0.0016942
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 188 | 469.0619 | 0.0032631 | 115781.1363 | -51.553 | 0 | -1080.8643 | 0 | 49.7317 |  | 51.5539 | 49.7221 | 0 |  | -0.0016942 | 47.8999 | 46.0777 | 49.7221 | 47.8999 | -0.0016853 |  | -0.0016942 | 66.525 | 64.7028 | 68.3471 | 66.525 | -0.0016853 |  | -0.0016942 | 67 | 65.1778 |  | 67 | -0.0016853
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 189 | 471.5569 | 0.0032459 | 116177.4026 | -51.5338 | 0 | -1080.8661 | 0 | 49.7221 |  | 51.5347 | 49.7125 | 0 |  | -0.0016853 | 47.8999 | 46.0873 | 49.7125 | 47.8999 | -0.0016765 |  | -0.0016853 | 66.525 | 64.7124 | 68.3376 | 66.525 | -0.0016765 |  | -0.0016853 | 67 | 65.1874 |  | 67 | -0.0016765
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 190 | 474.0519 | 0.0032289 | 116569.5104 | -51.5148 | 0 | -1080.8678 | 0 | 49.7125 |  | 51.5156 | 49.703 | 0 |  | -0.0016765 | 47.8999 | 46.0968 | 49.703 | 47.8999 | -0.0016677 |  | -0.0016765 | 66.525 | 64.7218 | 68.3281 | 66.525 | -0.0016677 |  | -0.0016765 | 67 | 65.1969 |  | 67 | -0.0016677
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 191 | 476.5469 | 0.0032121 | 116957.5248 | -51.496 | 0 | -1080.8696 | 0 | 49.703 |  | 51.4968 | 49.6937 | 0 |  | -0.0016677 | 47.8999 | 46.1061 | 49.6937 | 47.8999 | -0.0016591 |  | -0.0016677 | 66.525 | 64.7312 | 68.3188 | 66.525 | -0.0016591 |  | -0.0016677 | 67 | 65.2062 |  | 67 | -0.0016591
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 192 | 479.0419 | 0.0031954 | 117341.5098 | -51.4774 | 0 | -1080.8714 | 0 | 49.6937 |  | 51.4782 | 49.6844 | 0 |  | -0.0016591 | 47.8999 | 46.1154 | 49.6844 | 47.8999 | -0.0016505 |  | -0.0016591 | 66.525 | 64.7405 | 68.3095 | 66.525 | -0.0016505 |  | -0.0016591 | 67 | 65.2155 |  | 67 | -0.0016505
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 193 | 481.5369 | 0.0031789 | 117721.5279 | -51.4589 | 0 | -1080.8731 | 0 | 49.6844 |  | 51.4597 | 49.6752 | 0 |  | -0.0016505 | 47.8999 | 46.1246 | 49.6752 | 47.8999 | -0.001642 |  | -0.0016505 | 66.525 | 64.7496 | 68.3003 | 66.525 | -0.001642 |  | -0.0016505 | 67 | 65.2247 |  | 67 | -0.001642
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 194 | 484.0319 | 0.0031625 | 118097.6403 | -51.4407 | 0 | -1080.8748 | 0 | 49.6752 |  | 51.4415 | 49.6662 | 0 |  | -0.001642 | 47.8999 | 46.1336 | 49.6662 | 47.8999 | -0.0016336 |  | -0.001642 | 66.525 | 64.7587 | 68.2912 | 66.525 | -0.0016336 |  | -0.001642 | 67 | 65.2337 |  | 67 | -0.0016336
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 195 | 486.5269 | 0.0031464 | 118469.9071 | -51.4226 | 0 | -1080.8765 | 0 | 49.6662 |  | 51.4234 | 49.6572 | 0 |  | -0.0016336 | 47.8999 | 46.1426 | 49.6572 | 47.8999 | -0.0016253 |  | -0.0016336 | 66.525 | 64.7677 | 68.2823 | 66.525 | -0.0016253 |  | -0.0016336 | 67 | 65.2427 |  | 67 | -0.0016253
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 196 | 489.022 | 0.0031304 | 118838.3871 | -51.4048 | 0 | -1080.8782 | 0 | 49.6572 |  | 51.4056 | 49.6483 | 0 |  | -0.0016253 | 47.8999 | 46.1515 | 49.6483 | 47.8999 | -0.0016171 |  | -0.0016253 | 66.525 | 64.7766 | 68.2734 | 66.525 | -0.0016171 |  | -0.0016253 | 67 | 65.2516 |  | 67 | -0.0016171
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 197 | 491.517 | 0.0031145 | 119203.1378 | -51.3871 | 0 | -1080.8798 | 0 | 49.6483 |  | 51.3879 | 49.6395 | 0 |  | -0.0016171 | 47.8999 | 46.1603 | 49.6395 | 47.8999 | -0.0016089 |  | -0.0016171 | 66.525 | 64.7854 | 68.2646 | 66.525 | -0.0016089 |  | -0.0016171 | 67 | 65.2604 |  | 67 | -0.0016089
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 198 | 494.012 | 0.0030989 | 119564.2156 | -51.3696 | 0 | -1080.8815 | 0 | 49.6395 |  | 51.3703 | 49.6308 | 0 |  | -0.0016089 | 47.8999 | 46.169 | 49.6308 | 47.8999 | -0.0016009 |  | -0.0016089 | 66.525 | 64.7941 | 68.2558 | 66.525 | -0.0016009 |  | -0.0016089 | 67 | 65.2691 |  | 67 | -0.0016009
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 199 | 496.507 | 0.0030833 | 119921.6759 | -51.3522 | 0 | -1080.8831 | 0 | 49.6308 |  | 51.353 | 49.6221 | 0 |  | -0.0016009 | 47.8999 | 46.1777 | 49.6221 | 47.8999 | -0.0015929 |  | -0.0016009 | 66.525 | 64.8027 | 68.2472 | 66.525 | -0.0015929 |  | -0.0016009 | 67 | 65.2778 |  | 67 | -0.0015929
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 200 | 499.002 | 0.003068 | 120275.5728 | -51.3351 | 0 | -1080.8847 | 0 | 49.6221 |  | 51.3358 | 49.6136 | 0 |  | -0.0015929 | 47.8999 | 46.1862 | 49.6136 | 47.8999 | -0.001585 |  | -0.0015929 | 66.525 | 64.8113 | 68.2387 | 66.525 | -0.001585 |  | -0.0015929 | 67 | 65.2863 |  | 67 | -0.001585
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 201 | 501.497 | 0.0030527 | 120625.9594 | -51.3181 | 0 | -1080.8863 | 0 | 49.6136 |  | 51.3188 | 49.6051 | 0 |  | -0.001585 | 47.8999 | 46.1947 | 49.6051 | 47.8999 | -0.0015772 |  | -0.001585 | 66.525 | 64.8197 | 68.2302 | 66.525 | -0.0015772 |  | -0.001585 | 67 | 65.2948 |  | 67 | -0.0015772
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 202 | 503.992 | 0.0030377 | 120972.8878 | -51.3012 | 0 | -1080.8879 | 0 | 49.6051 |  | 51.302 | 49.5968 | 0 |  | -0.0015772 | 47.8999 | 46.203 | 49.5968 | 47.8999 | -0.0015694 |  | -0.0015772 | 66.525 | 64.8281 | 68.2218 | 66.525 | -0.0015694 |  | -0.0015772 | 67 | 65.3031 |  | 67 | -0.0015694
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 203 | 506.487 | 0.0030228 | 121316.409 | -51.2846 | 0 | -1080.8894 | 0 | 49.5968 |  | 51.2853 | 49.5885 | 0 |  | -0.0015694 | 47.8999 | 46.2113 | 49.5885 | 47.8999 | -0.0015617 |  | -0.0015694 | 66.525 | 64.8364 | 68.2135 | 66.525 | -0.0015617 |  | -0.0015694 | 67 | 65.3114 |  | 67 | -0.0015617
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 204 | 508.982 | 0.003008 | 121656.5731 | -51.2681 | 0 | -1080.891 | 0 | 49.5885 |  | 51.2688 | 49.5802 | 0 |  | -0.0015617 | 47.8999 | 46.2196 | 49.5802 | 47.8999 | -0.0015541 |  | -0.0015617 | 66.525 | 64.8446 | 68.2053 | 66.525 | -0.0015541 |  | -0.0015617 | 67 | 65.3197 |  | 67 | -0.0015541
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 205 | 511.477 | 0.0029934 | 121993.4291 | -51.2517 | 0 | -1080.8925 | 0 | 49.5802 |  | 51.2525 | 49.5721 | 0 |  | -0.0015541 | 47.8999 | 46.2277 | 49.5721 | 47.8999 | -0.0015466 |  | -0.0015541 | 66.525 | 64.8528 | 68.1972 | 66.525 | -0.0015466 |  | -0.0015541 | 67 | 65.3278 |  | 67 | -0.0015466
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 206 | 513.9721 | 0.0029789 | 122327.025 | -51.2356 | 0 | -1080.894 | 0 | 49.5721 |  | 51.2363 | 49.5641 | 0 |  | -0.0015466 | 47.8999 | 46.2357 | 49.5641 | 47.8999 | -0.0015392 |  | -0.0015466 | 66.525 | 64.8608 | 68.1891 | 66.525 | -0.0015392 |  | -0.0015466 | 67 | 65.3358 |  | 67 | -0.0015392
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 207 | 516.4671 | 0.0029645 | 122657.4081 | -51.2195 | 0 | -1080.8955 | 0 | 49.5641 |  | 51.2202 | 49.5561 | 0 |  | -0.0015392 | 47.8999 | 46.2437 | 49.5561 | 47.8999 | -0.0015318 |  | -0.0015392 | 66.525 | 64.8688 | 68.1812 | 66.525 | -0.0015318 |  | -0.0015392 | 67 | 65.3438 |  | 67 | -0.0015318
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 208 | 518.9621 | 0.0029503 | 122984.6247 | -51.2037 | 0 | -1080.897 | 0 | 49.5561 |  | 51.2044 | 49.5482 | 0 |  | -0.0015318 | 47.8999 | 46.2516 | 49.5482 | 47.8999 | -0.0015245 |  | -0.0015318 | 66.525 | 64.8767 | 68.1733 | 66.525 | -0.0015245 |  | -0.0015318 | 67 | 65.3517 |  | 67 | -0.0015245
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 209 | 521.4571 | 0.0029362 | 123308.72 | -51.188 | 0 | -1080.8985 | 0 | 49.5482 |  | 51.1886 | 49.5404 | 0 |  | -0.0015245 | 47.8999 | 46.2594 | 49.5404 | 47.8999 | -0.0015173 |  | -0.0015245 | 66.525 | 64.8845 | 68.1654 | 66.525 | -0.0015173 |  | -0.0015245 | 67 | 65.3595 |  | 67 | -0.0015173
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 210 | 523.9521 | 0.0029223 | 123629.7387 | -51.1724 | 0 | -1080.9 | 0 | 49.5404 |  | 51.1731 | 49.5326 | 0 |  | -0.0015173 | 47.8999 | 46.2672 | 49.5326 | 47.8999 | -0.0015101 |  | -0.0015173 | 66.525 | 64.8923 | 68.1577 | 66.525 | -0.0015101 |  | -0.0015173 | 67 | 65.3673 |  | 67 | -0.0015101
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 211 | 526.4471 | 0.0029085 | 123947.7244 | -51.157 | 0 | -1080.9014 | 0 | 49.5326 |  | 51.1576 | 49.5249 | 0 |  | -0.0015101 | 47.8999 | 46.2749 | 49.5249 | 47.8999 | -0.001503 |  | -0.0015101 | 66.525 | 64.8999 | 68.15 | 66.525 | -0.001503 |  | -0.0015101 | 67 | 65.375 |  | 67 | -0.001503
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 212 | 528.9421 | 0.0028948 | 124262.7199 | -51.1417 | 0 | -1080.9028 | 0 | 49.5249 |  | 51.1424 | 49.5173 | 0 |  | -0.001503 | 47.8999 | 46.2825 | 49.5173 | 47.8999 | -0.0014959 |  | -0.001503 | 66.525 | 64.9076 | 68.1424 | 66.525 | -0.0014959 |  | -0.001503 | 67 | 65.3826 |  | 67 | -0.0014959
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 213 | 531.4371 | 0.0028813 | 124574.7673 | -51.1266 | 0 | -1080.9043 | 0 | 49.5173 |  | 51.1272 | 49.5098 | 0 |  | -0.0014959 | 47.8999 | 46.29 | 49.5098 | 47.8999 | -0.001489 |  | -0.0014959 | 66.525 | 64.9151 | 68.1349 | 66.525 | -0.001489 |  | -0.0014959 | 67 | 65.3901 |  | 67 | -0.001489
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 214 | 533.9321 | 0.0028678 | 124883.9079 | -51.1116 | 0 | -1080.9057 | 0 | 49.5098 |  | 51.1122 | 49.5023 | 0 |  | -0.001489 | 47.8999 | 46.2975 | 49.5023 | 47.8999 | -0.0014821 |  | -0.001489 | 66.525 | 64.9226 | 68.1274 | 66.525 | -0.0014821 |  | -0.001489 | 67 | 65.3976 |  | 67 | -0.0014821
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 215 | 536.4271 | 0.0028545 | 125190.1821 | -51.0967 | 0 | -1080.9071 | 0 | 49.5023 |  | 51.0974 | 49.4949 | 0 |  | -0.0014821 | 47.8999 | 46.3049 | 49.4949 | 47.8999 | -0.0014752 |  | -0.0014821 | 66.525 | 64.9299 | 68.12 | 66.525 | -0.0014752 |  | -0.0014821 | 67 | 65.405 |  | 67 | -0.0014752
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 216 | 538.9222 | 0.0028413 | 125493.6297 | -51.082 | 0 | -1080.9084 | 0 | 49.4949 |  | 51.0826 | 49.4876 | 0 |  | -0.0014752 | 47.8999 | 46.3122 | 49.4876 | 47.8999 | -0.0014685 |  | -0.0014752 | 66.525 | 64.9373 | 68.1127 | 66.525 | -0.0014685 |  | -0.0014752 | 67 | 65.4123 |  | 67 | -0.0014685
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 217 | 541.4172 | 0.0028283 | 125794.2897 | -51.0674 | 0 | -1080.9098 | 0 | 49.4876 |  | 51.068 | 49.4803 | 0 |  | -0.0014685 | 47.8999 | 46.3195 | 49.4803 | 47.8999 | -0.0014617 |  | -0.0014685 | 66.525 | 64.9445 | 68.1054 | 66.525 | -0.0014617 |  | -0.0014685 | 67 | 65.4196 |  | 67 | -0.0014617
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 218 | 543.9122 | 0.0028154 | 126092.2003 | -51.053 | 0 | -1080.9112 | 0 | 49.4803 |  | 51.0536 | 49.4731 | 0 |  | -0.0014617 | 47.8999 | 46.3267 | 49.4731 | 47.8999 | -0.0014551 |  | -0.0014617 | 66.525 | 64.9517 | 68.0982 | 66.525 | -0.0014551 |  | -0.0014617 | 67 | 65.4268 |  | 67 | -0.0014551
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 219 | 546.4072 | 0.0028025 | 126387.3993 | -51.0386 | 0 | -1080.9125 | 0 | 49.4731 |  | 51.0393 | 49.466 | 0 |  | -0.0014551 | 47.8999 | 46.3338 | 49.466 | 47.8999 | -0.0014485 |  | -0.0014551 | 66.525 | 64.9589 | 68.0911 | 66.525 | -0.0014485 |  | -0.0014551 | 67 | 65.4339 |  | 67 | -0.0014485
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 220 | 548.9022 | 0.0027898 | 126679.9234 | -51.0245 | 0 | -1080.9138 | 0 | 49.466 |  | 51.0251 | 49.459 | 0 |  | -0.0014485 | 47.8999 | 46.3408 | 49.459 | 47.8999 | -0.001442 |  | -0.0014485 | 66.525 | 64.9659 | 68.084 | 66.525 | -0.001442 |  | -0.0014485 | 67 | 65.4409 |  | 67 | -0.001442
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 221 | 551.3972 | 0.0027772 | 126969.809 | -51.0104 | 0 | -1080.9151 | 0 | 49.459 |  | 51.011 | 49.452 | 0 |  | -0.001442 | 47.8999 | 46.3478 | 49.452 | 47.8999 | -0.0014355 |  | -0.001442 | 66.525 | 64.9729 | 68.077 | 66.525 | -0.0014355 |  | -0.001442 | 67 | 65.4479 |  | 67 | -0.0014355
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 222 | 553.8922 | 0.0027648 | 127257.0916 | -50.9965 | 0 | -1080.9164 | 0 | 49.452 |  | 50.9971 | 49.445 | 0 |  | -0.0014355 | 47.8999 | 46.3548 | 49.445 | 47.8999 | -0.0014291 |  | -0.0014355 | 66.525 | 64.9799 | 68.0701 | 66.525 | -0.0014291 |  | -0.0014355 | 67 | 65.4549 |  | 67 | -0.0014291
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 223 | 556.3872 | 0.0027524 | 127541.8062 | -50.9826 | 0 | -1080.9177 | 0 | 49.445 |  | 50.9833 | 49.4381 | 0 |  | -0.0014291 | 47.8999 | 46.3617 | 49.4381 | 47.8999 | -0.0014227 |  | -0.0014291 | 66.525 | 64.9867 | 68.0632 | 66.525 | -0.0014227 |  | -0.0014291 | 67 | 65.4618 |  | 67 | -0.0014227
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 224 | 558.8822 | 0.0027402 | 127823.9871 | -50.969 | 0 | -1080.919 | 0 | 49.4381 |  | 50.9696 | 49.4313 | 0 |  | -0.0014227 | 47.8999 | 46.3685 | 49.4313 | 47.8999 | -0.0014164 |  | -0.0014227 | 66.525 | 64.9936 | 68.0564 | 66.525 | -0.0014164 |  | -0.0014227 | 67 | 65.4686 |  | 67 | -0.0014164
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 225 | 561.3772 | 0.002728 | 128103.668 | -50.9554 | 0 | -1080.9203 | 0 | 49.4313 |  | 50.956 | 49.4246 | 0 |  | -0.0014164 | 47.8999 | 46.3752 | 49.4246 | 47.8999 | -0.0014102 |  | -0.0014164 | 66.525 | 65.0003 | 68.0496 | 66.525 | -0.0014102 |  | -0.0014164 | 67 | 65.4753 |  | 67 | -0.0014102
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 226 | 563.8723 | 0.002716 | 128380.8821 | -50.942 | 0 | -1080.9216 | 0 | 49.4246 |  | 50.9425 | 49.4179 | 0 |  | -0.0014102 | 47.8999 | 46.3819 | 49.4179 | 47.8999 | -0.001404 |  | -0.0014102 | 66.525 | 65.007 | 68.043 | 66.525 | -0.001404 |  | -0.0014102 | 67 | 65.482 |  | 67 | -0.001404
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 227 | 566.3673 | 0.002704 | 128655.6619 | -50.9286 | 0 | -1080.9228 | 0 | 49.4179 |  | 50.9292 | 49.4112 | 0 |  | -0.001404 | 47.8999 | 46.3886 | 49.4112 | 47.8999 | -0.0013978 |  | -0.001404 | 66.525 | 65.0136 | 68.0363 | 66.525 | -0.0013978 |  | -0.001404 | 67 | 65.4887 |  | 67 | -0.0013978
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 228 | 568.8623 | 0.0026922 | 128928.0393 | -50.9154 | 0 | -1080.924 | 0 | 49.4112 |  | 50.916 | 49.4047 | 0 |  | -0.0013978 | 47.8999 | 46.3951 | 49.4047 | 47.8999 | -0.0013917 |  | -0.0013978 | 66.525 | 65.0202 | 68.0297 | 66.525 | -0.0013917 |  | -0.0013978 | 67 | 65.4952 |  | 67 | -0.0013917
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 229 | 571.3573 | 0.0026805 | 129198.0459 | -50.9023 | 0 | -1080.9253 | 0 | 49.4047 |  | 50.9029 | 49.3981 | 0 |  | -0.0013917 | 47.8999 | 46.4017 | 49.3981 | 47.8999 | -0.0013857 |  | -0.0013917 | 66.525 | 65.0267 | 68.0232 | 66.525 | -0.0013857 |  | -0.0013917 | 67 | 65.5018 |  | 67 | -0.0013857
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 230 | 573.8523 | 0.0026689 | 129465.7124 | -50.8893 | 0 | -1080.9265 | 0 | 49.3981 |  | 50.8899 | 49.3917 | 0 |  | -0.0013857 | 47.8999 | 46.4081 | 49.3917 | 47.8999 | -0.0013797 |  | -0.0013857 | 66.525 | 65.0332 | 68.0167 | 66.525 | -0.0013797 |  | -0.0013857 | 67 | 65.5082 |  | 67 | -0.0013797
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 231 | 576.3473 | 0.0026573 | 129731.0692 | -50.8765 | 0 | -1080.9277 | 0 | 49.3917 |  | 50.877 | 49.3853 | 0 |  | -0.0013797 | 47.8999 | 46.4145 | 49.3853 | 47.8999 | -0.0013738 |  | -0.0013797 | 66.525 | 65.0396 | 68.0103 | 66.525 | -0.0013738 |  | -0.0013797 | 67 | 65.5146 |  | 67 | -0.0013738
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 232 | 578.8423 | 0.0026459 | 129994.146 | -50.8637 | 0 | -1080.9289 | 0 | 49.3853 |  | 50.8643 | 49.3789 | 0 |  | -0.0013738 | 47.8999 | 46.4209 | 49.3789 | 47.8999 | -0.0013679 |  | -0.0013738 | 66.525 | 65.046 | 68.004 | 66.525 | -0.0013679 |  | -0.0013738 | 67 | 65.521 |  | 67 | -0.0013679
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 233 | 581.3373 | 0.0026346 | 130254.9723 | -50.8511 | 0 | -1080.9301 | 0 | 49.3789 |  | 50.8516 | 49.3726 | 0 |  | -0.0013679 | 47.8999 | 46.4272 | 49.3726 | 47.8999 | -0.0013621 |  | -0.0013679 | 66.525 | 65.0523 | 67.9977 | 66.525 | -0.0013621 |  | -0.0013679 | 67 | 65.5273 |  | 67 | -0.0013621
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 234 | 583.8323 | 0.0026234 | 130513.5768 | -50.8385 | 0 | -1080.9313 | 0 | 49.3726 |  | 50.8391 | 49.3664 | 0 |  | -0.0013621 | 47.8999 | 46.4334 | 49.3664 | 47.8999 | -0.0013563 |  | -0.0013621 | 66.525 | 65.0585 | 67.9914 | 66.525 | -0.0013563 |  | -0.0013621 | 67 | 65.5335 |  | 67 | -0.0013563
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 235 | 586.3273 | 0.0026122 | 130769.9877 | -50.8261 | 0 | -1080.9324 | 0 | 49.3664 |  | 50.8266 | 49.3602 | 0 |  | -0.0013563 | 47.8999 | 46.4396 | 49.3602 | 47.8999 | -0.0013506 |  | -0.0013563 | 66.525 | 65.0647 | 67.9852 | 66.525 | -0.0013506 |  | -0.0013563 | 67 | 65.5397 |  | 67 | -0.0013506
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 236 | 588.8224 | 0.0026012 | 131024.233 | -50.8137 | 0 | -1080.9336 | 0 | 49.3602 |  | 50.8143 | 49.354 | 0 |  | -0.0013506 | 47.8999 | 46.4458 | 49.354 | 47.8999 | -0.0013449 |  | -0.0013506 | 66.525 | 65.0709 | 67.9791 | 66.525 | -0.0013449 |  | -0.0013506 | 67 | 65.5459 |  | 67 | -0.0013449
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 237 | 591.3174 | 0.0025902 | 131276.3399 | -50.8015 | 0 | -1080.9347 | 0 | 49.354 |  | 50.8021 | 49.3479 | 0 |  | -0.0013449 | 47.8999 | 46.4519 | 49.3479 | 47.8999 | -0.0013393 |  | -0.0013449 | 66.525 | 65.0769 | 67.973 | 66.525 | -0.0013393 |  | -0.0013449 | 67 | 65.552 |  | 67 | -0.0013393
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 238 | 593.8124 | 0.0025794 | 131526.3355 | -50.7894 | 0 | -1080.9359 | 0 | 49.3479 |  | 50.7899 | 49.3419 | 0 |  | -0.0013393 | 47.8999 | 46.4579 | 49.3419 | 47.8999 | -0.0013337 |  | -0.0013393 | 66.525 | 65.083 | 67.967 | 66.525 | -0.0013337 |  | -0.0013393 | 67 | 65.558 |  | 67 | -0.0013337
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 239 | 596.3074 | 0.0025686 | 131774.2461 | -50.7774 | 0 | -1080.937 | 0 | 49.3419 |  | 50.7779 | 49.3359 | 0 |  | -0.0013337 | 47.8999 | 46.4639 | 49.3359 | 47.8999 | -0.0013282 |  | -0.0013337 | 66.525 | 65.089 | 67.961 | 66.525 | -0.0013282 |  | -0.0013337 | 67 | 65.564 |  | 67 | -0.0013282
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 240 | 598.8024 | 0.0025579 | 132020.0977 | -50.7654 | 0 | -1080.9381 | 0 | 49.3359 |  | 50.766 | 49.33 | 0 |  | -0.0013282 | 47.8999 | 46.4698 | 49.33 | 47.8999 | -0.0013227 |  | -0.0013282 | 66.525 | 65.0949 | 67.955 | 66.525 | -0.0013227 |  | -0.0013282 | 67 | 65.5699 |  | 67 | -0.0013227
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 241 | 601.2974 | 0.0025474 | 132263.916 | -50.7536 | 0 | -1080.9392 | 0 | 49.33 |  | 50.7541 | 49.3241 | 0 |  | -0.0013227 | 47.8999 | 46.4757 | 49.3241 | 47.8999 | -0.0013172 |  | -0.0013227 | 66.525 | 65.1008 | 67.9492 | 66.525 | -0.0013172 |  | -0.0013227 | 67 | 65.5758 |  | 67 | -0.0013172
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 242 | 603.7924 | 0.0025369 | 132505.726 | -50.7419 | 0 | -1080.9403 | 0 | 49.3241 |  | 50.7424 | 49.3182 | 0 |  | -0.0013172 | 47.8999 | 46.4816 | 49.3182 | 47.8999 | -0.0013118 |  | -0.0013172 | 66.525 | 65.1066 | 67.9433 | 66.525 | -0.0013118 |  | -0.0013172 | 67 | 65.5817 |  | 67 | -0.0013118
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 243 | 606.2874 | 0.0025264 | 132745.5526 | -50.7303 | 0 | -1080.9414 | 0 | 49.3182 |  | 50.7308 | 49.3124 | 0 |  | -0.0013118 | 47.8999 | 46.4874 | 49.3124 | 47.8999 | -0.0013064 |  | -0.0013118 | 66.525 | 65.1124 | 67.9375 | 66.525 | -0.0013064 |  | -0.0013118 | 67 | 65.5875 |  | 67 | -0.0013064
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 244 | 608.7824 | 0.0025161 | 132983.42 | -50.7187 | 0 | -1080.9425 | 0 | 49.3124 |  | 50.7192 | 49.3067 | 0 |  | -0.0013064 | 47.8999 | 46.4931 | 49.3067 | 47.8999 | -0.0013011 |  | -0.0013064 | 66.525 | 65.1182 | 67.9318 | 66.525 | -0.0013011 |  | -0.0013064 | 67 | 65.5932 |  | 67 | -0.0013011
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 245 | 611.2774 | 0.0025059 | 133219.3522 | -50.7073 | 0 | -1080.9436 | 0 | 49.3067 |  | 50.7078 | 49.301 | 0 |  | -0.0013011 | 47.8999 | 46.4988 | 49.301 | 47.8999 | -0.0012959 |  | -0.0013011 | 66.525 | 65.1239 | 67.9261 | 66.525 | -0.0012959 |  | -0.0013011 | 67 | 65.5989 |  | 67 | -0.0012959
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 246 | 613.7725 | 0.0024957 | 133453.3728 | -50.6959 | 0 | -1080.9446 | 0 | 49.301 |  | 50.6964 | 49.2953 | 0 |  | -0.0012959 | 47.8999 | 46.5045 | 49.2953 | 47.8999 | -0.0012906 |  | -0.0012959 | 66.525 | 65.1295 | 67.9204 | 66.525 | -0.0012906 |  | -0.0012959 | 67 | 65.6046 |  | 67 | -0.0012906
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 247 | 616.2675 | 0.0024856 | 133685.5049 | -50.6847 | 0 | -1080.9457 | 0 | 49.2953 |  | 50.6852 | 49.2897 | 0 |  | -0.0012906 | 47.8999 | 46.5101 | 49.2897 | 47.8999 | -0.0012854 |  | -0.0012906 | 66.525 | 65.1351 | 67.9148 | 66.525 | -0.0012854 |  | -0.0012906 | 67 | 65.6102 |  | 67 | -0.0012854
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 248 | 618.7625 | 0.0024756 | 133915.7714 | -50.6735 | 0 | -1080.9467 | 0 | 49.2897 |  | 50.674 | 49.2842 | 0 |  | -0.0012854 | 47.8999 | 46.5156 | 49.2842 | 47.8999 | -0.0012803 |  | -0.0012854 | 66.525 | 65.1407 | 67.9092 | 66.525 | -0.0012803 |  | -0.0012854 | 67 | 65.6157 |  | 67 | -0.0012803
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 249 | 621.2575 | 0.0024657 | 134144.1946 | -50.6624 | 0 | -1080.9478 | 0 | 49.2842 |  | 50.6629 | 49.2786 | 0 |  | -0.0012803 | 47.8999 | 46.5212 | 49.2786 | 47.8999 | -0.0012752 |  | -0.0012803 | 66.525 | 65.1462 | 67.9037 | 66.525 | -0.0012752 |  | -0.0012803 | 67 | 65.6213 |  | 67 | -0.0012752
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 250 | 623.7525 | 0.0024559 | 134370.7966 | -50.6514 | 0 | -1080.9488 | 0 | 49.2786 |  | 50.6519 | 49.2732 | 0 |  | -0.0012752 | 47.8999 | 46.5266 | 49.2732 | 47.8999 | -0.0012701 |  | -0.0012752 | 66.525 | 65.1517 | 67.8983 | 66.525 | -0.0012701 |  | -0.0012752 | 67 | 65.6267 |  | 67 | -0.0012701
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 251 | 626.2475 | 0.0024461 | 134595.5992 | -50.6405 | 0 | -1080.9498 | 0 | 49.2732 |  | 50.641 | 49.2677 | 0 |  | -0.0012701 | 47.8999 | 46.5321 | 49.2677 | 47.8999 | -0.0012651 |  | -0.0012701 | 66.525 | 65.1571 | 67.8928 | 66.525 | -0.0012651 |  | -0.0012701 | 67 | 65.6322 |  | 67 | -0.0012651
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 252 | 628.7425 | 0.0024364 | 134818.6237 | -50.6297 | 0 | -1080.9508 | 0 | 49.2677 |  | 50.6302 | 49.2624 | 0 |  | -0.0012651 | 47.8999 | 46.5374 | 49.2624 | 47.8999 | -0.0012601 |  | -0.0012651 | 66.525 | 65.1625 | 67.8874 | 66.525 | -0.0012601 |  | -0.0012651 | 67 | 65.6375 |  | 67 | -0.0012601
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 253 | 631.2375 | 0.0024268 | 135039.8911 | -50.619 | 0 | -1080.9518 | 0 | 49.2624 |  | 50.6195 | 49.257 | 0 |  | -0.0012601 | 47.8999 | 46.5428 | 49.257 | 47.8999 | -0.0012552 |  | -0.0012601 | 66.525 | 65.1679 | 67.8821 | 66.525 | -0.0012552 |  | -0.0012601 | 67 | 65.6429 |  | 67 | -0.0012552
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 254 | 633.7325 | 0.0024173 | 135259.4223 | -50.6083 | 0 | -1080.9528 | 0 | 49.257 |  | 50.6088 | 49.2517 | 0 |  | -0.0012552 | 47.8999 | 46.5481 | 49.2517 | 47.8999 | -0.0012503 |  | -0.0012552 | 66.525 | 65.1732 | 67.8768 | 66.525 | -0.0012503 |  | -0.0012552 | 67 | 65.6482 |  | 67 | -0.0012503
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 255 | 636.2275 | 0.0024078 | 135477.2375 | -50.5978 | 0 | -1080.9538 | 0 | 49.2517 |  | 50.5982 | 49.2464 | 0 |  | -0.0012503 | 47.8999 | 46.5534 | 49.2464 | 47.8999 | -0.0012454 |  | -0.0012503 | 66.525 | 65.1784 | 67.8715 | 66.525 | -0.0012454 |  | -0.0012503 | 67 | 65.6535 |  | 67 | -0.0012454
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 256 | 638.7226 | 0.0023985 | 135693.3568 | -50.5873 | 0 | -1080.9548 | 0 | 49.2464 |  | 50.5878 | 49.2412 | 0 |  | -0.0012454 | 47.8999 | 46.5586 | 49.2412 | 47.8999 | -0.0012406 |  | -0.0012454 | 66.525 | 65.1837 | 67.8663 | 66.525 | -0.0012406 |  | -0.0012454 | 67 | 65.6587 |  | 67 | -0.0012406
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 257 | 641.2176 | 0.0023891 | 135907.8 | -50.5769 | 0 | -1080.9558 | 0 | 49.2412 |  | 50.5773 | 49.236 | 0 |  | -0.0012406 | 47.8999 | 46.5638 | 49.236 | 47.8999 | -0.0012358 |  | -0.0012406 | 66.525 | 65.1888 | 67.8611 | 66.525 | -0.0012358 |  | -0.0012406 | 67 | 65.6639 |  | 67 | -0.0012358
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 258 | 643.7126 | 0.0023799 | 136120.5866 | -50.5666 | 0 | -1080.9567 | 0 | 49.236 |  | 50.567 | 49.2309 | 0 |  | -0.0012358 | 47.8999 | 46.5689 | 49.2309 | 47.8999 | -0.001231 |  | -0.0012358 | 66.525 | 65.194 | 67.856 | 66.525 | -0.001231 |  | -0.0012358 | 67 | 65.669 |  | 67 | -0.001231
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 259 | 646.2076 | 0.0023707 | 136331.7356 | -50.5563 | 0 | -1080.9577 | 0 | 49.2309 |  | 50.5568 | 49.2258 | 0 |  | -0.001231 | 47.8999 | 46.574 | 49.2258 | 47.8999 | -0.0012263 |  | -0.001231 | 66.525 | 65.1991 | 67.8509 | 66.525 | -0.0012263 |  | -0.001231 | 67 | 65.6741 |  | 67 | -0.0012263
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 260 | 648.7026 | 0.0023616 | 136541.2659 | -50.5462 | 0 | -1080.9587 | 0 | 49.2258 |  | 50.5466 | 49.2207 | 0 |  | -0.0012263 | 47.8999 | 46.5791 | 49.2207 | 47.8999 | -0.0012216 |  | -0.0012263 | 66.525 | 65.2042 | 67.8458 | 66.525 | -0.0012216 |  | -0.0012263 | 67 | 65.6792 |  | 67 | -0.0012216
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 261 | 651.1976 | 0.0023526 | 136749.1962 | -50.5361 | 0 | -1080.9596 | 0 | 49.2207 |  | 50.5365 | 49.2157 | 0 |  | -0.0012216 | 47.8999 | 46.5841 | 49.2157 | 47.8999 | -0.001217 |  | -0.0012216 | 66.525 | 65.2092 | 67.8408 | 66.525 | -0.001217 |  | -0.0012216 | 67 | 65.6842 |  | 67 | -0.001217
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 262 | 653.6926 | 0.0023437 | 136955.5446 | -50.5261 | 0 | -1080.9605 | 0 | 49.2157 |  | 50.5265 | 49.2107 | 0 |  | -0.001217 | 47.8999 | 46.5891 | 49.2107 | 47.8999 | -0.0012124 |  | -0.001217 | 66.525 | 65.2142 | 67.8358 | 66.525 | -0.0012124 |  | -0.001217 | 67 | 65.6892 |  | 67 | -0.0012124
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 263 | 656.1876 | 0.0023348 | 137160.3292 | -50.5161 | 0 | -1080.9615 | 0 | 49.2107 |  | 50.5166 | 49.2058 | 0 |  | -0.0012124 | 47.8999 | 46.594 | 49.2058 | 47.8999 | -0.0012078 |  | -0.0012124 | 66.525 | 65.2191 | 67.8308 | 66.525 | -0.0012078 |  | -0.0012124 | 67 | 65.6941 |  | 67 | -0.0012078
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 264 | 658.6826 | 0.0023259 | 137363.5677 | -50.5063 | 0 | -1080.9624 | 0 | 49.2058 |  | 50.5067 | 49.2009 | 0 |  | -0.0012078 | 47.8999 | 46.5989 | 49.2009 | 47.8999 | -0.0012032 |  | -0.0012078 | 66.525 | 65.224 | 67.8259 | 66.525 | -0.0012032 |  | -0.0012078 | 67 | 65.699 |  | 67 | -0.0012032
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 265 | 661.1776 | 0.0023172 | 137565.2776 | -50.4965 | 0 | -1080.9633 | 0 | 49.2009 |  | 50.4969 | 49.196 | 0 |  | -0.0012032 | 47.8999 | 46.6038 | 49.196 | 47.8999 | -0.0011987 |  | -0.0012032 | 66.525 | 65.2289 | 67.8211 | 66.525 | -0.0011987 |  | -0.0012032 | 67 | 65.7039 |  | 67 | -0.0011987
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 266 | 663.6727 | 0.0023085 | 137765.4761 | -50.4868 | 0 | -1080.9642 | 0 | 49.196 |  | 50.4872 | 49.1911 | 0 |  | -0.0011987 | 47.8999 | 46.6087 | 49.1911 | 47.8999 | -0.0011943 |  | -0.0011987 | 66.525 | 65.2337 | 67.8162 | 66.525 | -0.0011943 |  | -0.0011987 | 67 | 65.7088 |  | 67 | -0.0011943
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 267 | 666.1677 | 0.0022999 | 137964.1801 | -50.4772 | 0 | -1080.9651 | 0 | 49.1911 |  | 50.4776 | 49.1863 | 0 |  | -0.0011943 | 47.8999 | 46.6135 | 49.1863 | 47.8999 | -0.0011898 |  | -0.0011943 | 66.525 | 65.2385 | 67.8114 | 66.525 | -0.0011898 |  | -0.0011943 | 67 | 65.7136 |  | 67 | -0.0011898
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 268 | 668.6627 | 0.0022913 | 138161.4064 | -50.4676 | 0 | -1080.966 | 0 | 49.1863 |  | 50.468 | 49.1816 | 0 |  | -0.0011898 | 47.8999 | 46.6182 | 49.1816 | 47.8999 | -0.0011854 |  | -0.0011898 | 66.525 | 65.2433 | 67.8067 | 66.525 | -0.0011854 |  | -0.0011898 | 67 | 65.7183 |  | 67 | -0.0011854
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 269 | 671.1577 | 0.0022828 | 138357.1713 | -50.4581 | 0 | -1080.9669 | 0 | 49.1816 |  | 50.4585 | 49.1768 | 0 |  | -0.0011854 | 47.8999 | 46.623 | 49.1768 | 47.8999 | -0.001181 |  | -0.0011854 | 66.525 | 65.248 | 67.8019 | 66.525 | -0.001181 |  | -0.0011854 | 67 | 65.7231 |  | 67 | -0.001181
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 270 | 673.6527 | 0.0022744 | 138551.491 | -50.4487 | 0 | -1080.9678 | 0 | 49.1768 |  | 50.4491 | 49.1721 | 0 |  | -0.001181 | 47.8999 | 46.6277 | 49.1721 | 47.8999 | -0.0011767 |  | -0.001181 | 66.525 | 65.2527 | 67.7972 | 66.525 | -0.0011767 |  | -0.001181 | 67 | 65.7278 |  | 67 | -0.0011767
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 271 | 676.1477 | 0.002266 | 138744.3816 | -50.4393 | 0 | -1080.9687 | 0 | 49.1721 |  | 50.4397 | 49.1675 | 0 |  | -0.0011767 | 47.8999 | 46.6323 | 49.1675 | 47.8999 | -0.0011724 |  | -0.0011767 | 66.525 | 65.2574 | 67.7926 | 66.525 | -0.0011724 |  | -0.0011767 | 67 | 65.7324 |  | 67 | -0.0011724
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 272 | 678.6427 | 0.0022577 | 138935.8588 | -50.43 | 0 | -1080.9695 | 0 | 49.1675 |  | 50.4304 | 49.1629 | 0 |  | -0.0011724 | 47.8999 | 46.6369 | 49.1629 | 47.8999 | -0.0011681 |  | -0.0011724 | 66.525 | 65.262 | 67.7879 | 66.525 | -0.0011681 |  | -0.0011724 | 67 | 65.737 |  | 67 | -0.0011681
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 273 | 681.1377 | 0.0022494 | 139125.938 | -50.4208 | 0 | -1080.9704 | 0 | 49.1629 |  | 50.4212 | 49.1583 | 0 |  | -0.0011681 | 47.8999 | 46.6415 | 49.1583 | 47.8999 | -0.0011638 |  | -0.0011681 | 66.525 | 65.2666 | 67.7833 | 66.525 | -0.0011638 |  | -0.0011681 | 67 | 65.7416 |  | 67 | -0.0011638
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 274 | 683.6327 | 0.0022412 | 139314.6345 | -50.4117 | 0 | -1080.9713 | 0 | 49.1583 |  | 50.4121 | 49.1537 | 0 |  | -0.0011638 | 47.8999 | 46.6461 | 49.1537 | 47.8999 | -0.0011596 |  | -0.0011638 | 66.525 | 65.2712 | 67.7788 | 66.525 | -0.0011596 |  | -0.0011638 | 67 | 65.7462 |  | 67 | -0.0011596
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 275 | 686.1277 | 0.0022331 | 139501.9634 | -50.4026 | 0 | -1080.9721 | 0 | 49.1537 |  | 50.403 | 49.1492 | 0 |  | -0.0011596 | 47.8999 | 46.6506 | 49.1492 | 47.8999 | -0.0011554 |  | -0.0011596 | 66.525 | 65.2757 | 67.7743 | 66.525 | -0.0011554 |  | -0.0011596 | 67 | 65.7507 |  | 67 | -0.0011554
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 276 | 688.6228 | 0.002225 | 139687.9395 | -50.3936 | 0 | -1080.973 | 0 | 49.1492 |  | 50.3939 | 49.1447 | 0 |  | -0.0011554 | 47.8999 | 46.6551 | 49.1447 | 47.8999 | -0.0011513 |  | -0.0011554 | 66.525 | 65.2802 | 67.7698 | 66.525 | -0.0011513 |  | -0.0011554 | 67 | 65.7552 |  | 67 | -0.0011513
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 277 | 691.1178 | 0.002217 | 139872.5775 | -50.3846 | 0 | -1080.9738 | 0 | 49.1447 |  | 50.385 | 49.1402 | 0 |  | -0.0011513 | 47.8999 | 46.6596 | 49.1402 | 47.8999 | -0.0011472 |  | -0.0011513 | 66.525 | 65.2847 | 67.7653 | 66.525 | -0.0011472 |  | -0.0011513 | 67 | 65.7597 |  | 67 | -0.0011472
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 278 | 693.6128 | 0.0022091 | 140055.8917 | -50.3757 | 0 | -1080.9746 | 0 | 49.1402 |  | 50.3761 | 49.1358 | 0 |  | -0.0011472 | 47.8999 | 46.664 | 49.1358 | 47.8999 | -0.0011431 |  | -0.0011472 | 66.525 | 65.2891 | 67.7609 | 66.525 | -0.0011431 |  | -0.0011472 | 67 | 65.7641 |  | 67 | -0.0011431
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 279 | 696.1078 | 0.0022012 | 140237.8963 | -50.3669 | 0 | -1080.9755 | 0 | 49.1358 |  | 50.3673 | 49.1314 | 0 |  | -0.0011431 | 47.8999 | 46.6684 | 49.1314 | 47.8999 | -0.001139 |  | -0.0011431 | 66.525 | 65.2935 | 67.7565 | 66.525 | -0.001139 |  | -0.0011431 | 67 | 65.7685 |  | 67 | -0.001139
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 280 | 698.6028 | 0.0021933 | 140418.6053 | -50.3581 | 0 | -1080.9763 | 0 | 49.1314 |  | 50.3585 | 49.127 | 0 |  | -0.001139 | 47.8999 | 46.6728 | 49.127 | 47.8999 | -0.001135 |  | -0.001139 | 66.525 | 65.2979 | 67.7521 | 66.525 | -0.001135 |  | -0.001139 | 67 | 65.7729 |  | 67 | -0.001135
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 281 | 701.0978 | 0.0021855 | 140598.0326 | -50.3494 | 0 | -1080.9771 | 0 | 49.127 |  | 50.3498 | 49.1227 | 0 |  | -0.001135 | 47.8999 | 46.6771 | 49.1227 | 47.8999 | -0.0011309 |  | -0.001135 | 66.525 | 65.3022 | 67.7478 | 66.525 | -0.0011309 |  | -0.001135 | 67 | 65.7772 |  | 67 | -0.0011309
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 282 | 703.5928 | 0.0021778 | 140776.1918 | -50.3408 | 0 | -1080.9779 | 0 | 49.1227 |  | 50.3412 | 49.1184 | 0 |  | -0.0011309 | 47.8999 | 46.6814 | 49.1184 | 47.8999 | -0.001127 |  | -0.0011309 | 66.525 | 65.3065 | 67.7435 | 66.525 | -0.001127 |  | -0.0011309 | 67 | 65.7815 |  | 67 | -0.001127
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 283 | 706.0878 | 0.0021701 | 140953.0961 | -50.3322 | 0 | -1080.9787 | 0 | 49.1184 |  | 50.3326 | 49.1141 | 0 |  | -0.001127 | 47.8999 | 46.6857 | 49.1141 | 47.8999 | -0.001123 |  | -0.001127 | 66.525 | 65.3108 | 67.7392 | 66.525 | -0.001123 |  | -0.001127 | 67 | 65.7858 |  | 67 | -0.001123
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 284 | 708.5828 | 0.0021625 | 141128.759 | -50.3237 | 0 | -1080.9795 | 0 | 49.1141 |  | 50.324 | 49.1098 | 0 |  | -0.001123 | 47.8999 | 46.6899 | 49.1098 | 47.8999 | -0.0011191 |  | -0.001123 | 66.525 | 65.315 | 67.7349 | 66.525 | -0.0011191 |  | -0.001123 | 67 | 65.79 |  | 67 | -0.0011191
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 285 | 711.0778 | 0.0021549 | 141303.1934 | -50.3152 | 0 | -1080.9803 | 0 | 49.1098 |  | 50.3156 | 49.1056 | 0 |  | -0.0011191 | 47.8999 | 46.6942 | 49.1056 | 47.8999 | -0.0011152 |  | -0.0011191 | 66.525 | 65.3192 | 67.7307 | 66.525 | -0.0011152 |  | -0.0011191 | 67 | 65.7943 |  | 67 | -0.0011152
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 286 | 713.5729 | 0.0021474 | 141476.4122 | -50.3068 | 0 | -1080.9811 | 0 | 49.1056 |  | 50.3072 | 49.1014 | 0 |  | -0.0011152 | 47.8999 | 46.6984 | 49.1014 | 47.8999 | -0.0011113 |  | -0.0011152 | 66.525 | 65.3234 | 67.7265 | 66.525 | -0.0011113 |  | -0.0011152 | 67 | 65.7985 |  | 67 | -0.0011113
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 287 | 716.0679 | 0.0021399 | 141648.428 | -50.2985 | 0 | -1080.9819 | 0 | 49.1014 |  | 50.2988 | 49.0973 | 0 |  | -0.0011113 | 47.8999 | 46.7025 | 49.0973 | 47.8999 | -0.0011075 |  | -0.0011113 | 66.525 | 65.3276 | 67.7224 | 66.525 | -0.0011075 |  | -0.0011113 | 67 | 65.8026 |  | 67 | -0.0011075
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 288 | 718.5629 | 0.0021325 | 141819.2533 | -50.2902 | 0 | -1080.9827 | 0 | 49.0973 |  | 50.2905 | 49.0932 | 0 |  | -0.0011075 | 47.8999 | 46.7066 | 49.0932 | 47.8999 | -0.0011036 |  | -0.0011075 | 66.525 | 65.3317 | 67.7182 | 66.525 | -0.0011036 |  | -0.0011075 | 67 | 65.8067 |  | 67 | -0.0011036
80 | 104.71 | -5103.9 | 78 | 0.033 | 0.422 | 3500 | 58.3333 | 366.52 | 0.9 | 0.76 | 0.684 | 50.1754 | 3808.3158 | 11 | 4 | 2600 | 866.6667 | 0.2042 | 0.032749 | 0.016694 | 1081.2059 | 0 | 78 | 67 | 0.6512 | 347.36 | 3367.0034 | 2.495 | 289 | 721.0579 | 0.0021252 | 141988.9006 | -50.282 | 0 | -1080.9834 | 0 | 49.0932 |  | 50.2823 | 49.0891 | 0 |  | -0.0011036 | 47.8999 | 46.7107 | 49.0891 | 47.8999 | -0.0010998 |  | -0.0011036 | 66.525 | 65.3358 | 67.7141 | 66.525 | -0.0010998 |  | -0.0011036 | 67 | 65.8108 |  | 67 | -0.0010998
Note on F5: Plinio Tomaz: Carga na saida da bomba ou seja AMT
Note on H5: Plinio Tomaz: Entramos com o momento polar de Inercia I em kgfxm2.Caso fosse GD2 teriamos que fazer conversao. I=GD2/4
Note on N5: Plinio Tomaz: Rendimento total motor bomba
Note on Q5: Plinio Tomaz: Perda de carga total desde a b omba até o reservatorio
Note on R5: Plinio Tomaz: Primeiro ponto:bomba Segundo ponto: entre bomba e tramo 1 Terceiro: tramo 2 Quarto: reservatorio
Note on AC5: Plinio Tomaz: Depende do material escolhido
Note on AJ5: Plinio Tomaz: Coeficiente da equaçao do segundo grau
Note on AK5: Plinio Tomaz: Valor da raiz x1 negativo do segundo grau
Note on AL5: Plinio Tomaz: Coeficiente da equaçao do segundo grau

## Momento Inercia
Momento de Inércia do Conjunto Motobomba (caso não haja informação pelo fabricante)
Koelle e Betâmio, 1992, apresentam uma fórmula empírica para achar o momento de inércia da bomba e do motor:
| I = | 228*(kW/rpm)^1,435
Sendo: I - Momento Polar de Inércia, em kgf/m²;
kW - Potência do motor em kW;
rpm - rotação da bomba, em revoluções por minuto.
Conversão de unidades:
1HP = 0,745kw
1CV = 0,735kw
CÁLCULO DO MOMENTO DE INÉRCIA - CASO II STREETER
Potência da Bomba (HP) = | 7.5228
Potência da Bomba (kW) = | 5.6045
Rotação da Bomba (rpm) = | 3500
Inércia do fabricante
I (kgf/m²)= | 0.0222 |  | 0.144
I

## Celeridade (hidden)
Celeridade | pagina 321 do livro Abastecimento de Agua do Milton
Definiçao: é a velocidade propagaçao das ondas de pressao dentro de uma tubulaçao
a= | velocidade de propagaçao das ondas (m/s)
K= | modulo de elasticidade da agua |  |  | 2,10 x 10^8 | kgf/m2
ro= | massa especifca da agua |  |  | 102 kgf/m^-4x s^2
D= diametro interno da tubulaçao (m) | [5 empty] | 0
E= modulo de elasticidade do material do tubo | [5 empty] | 0
e= espessura da tubulaçao | [5 empty] | 0
c= fator que leva em conta o modo como o trrecho do tubo é ancorado | [5 empty] | 0
0
mi= coeficiente d ePoisson= 0,3 aproximadamente | [5 empty] | 0
c=(5/4) - mi |  | ancorado longitudinalmente mas livre na parte inferior |  |  |  | 0
c=1-mi^2 | totalmente ancorado logitidunalmente |  |  |  |  | #VALUE!
c=1-mi/2 | com junta de dilataçao |  |  |  |  | #VALUE!
0
0
Modulo de Elasticidade E (kgf/m2) | [5 empty] | 0
aço E= | 2,1 x 10^10 |  | Coeficiente de poisson do aço= 0,30 |  |  | #VALUE!
fofo cinzanento E=1,2 x 10^10 |  |  | Coeficiente de poisson do aço= 0,27 |  |  | 0
ferro fundido nodular E=1,7 x 10^10 | [5 empty] | 0
Poliester | E=0,18x10^10 |  |  |  |  | #VALUE!
PVC E=0,3 x 10^10 |  |  | Coeficiente de poisson mi=0,46 |  |  | 0
0
Exemplo do Mactinter | [5 empty] | 0
K= | 210000000 | kgf/m2
ro= | 102 | kgf/m^4 x s^2
E= | 21000000000
mi= | 0.3
C= | 1-mi/2 | 0.85
D= | 0.92 | m
e= | 0.0158 | m
a= | 1173.5407 | m/s
1156.3338
Exemplo do Mactinter
K= | 219000000 | kgf/m2
ro= | 99.82 | kgf/m^4 x s^2
E= | 5000000000 | modulo de elasticidade do RPVC
mi= | 0.35 | coeficiente de Poisson do RPVC
C= | 1-mi^2 | 0.8775
D= | 0.1665 | m |  | 166.5
e= | 0.0035 | m
a= | 880.7326 | m/s